## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、泵房安装工程 | [5 empty] | 第1页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 1 C.4电气设备安装工程 |  |  | 1
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:1APXFDY非标配电柜（此箱防护等级不低于IP55） 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5 3.安装方式:落地安装（基础制作安装） 4.未尽事宜详见设计图纸 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 消火栓泵控制柜 | 1.名称:1APXFB(厂家配套，只计安装费) 2.安装方式:落地安装 3.未尽事宜详见设计图纸 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 消防泵房潜水泵 | 1.名称:潜污泵控制箱(厂家配套，只计安装费) 2.安装方式：明装距地 1.6米 3.未尽事宜详见设计图纸 | 台 | 1
4 | 031005005001 | 取暖器 | 1.水泵房设置取暖器(2000W)保证消防泵房环境温度不低于5°C 2.未尽事宜详见设计图纸 | 台 | 1
5 | 030404034001 | 单联跷板式单控暗开关 | 1.名称:防潮型单位双极开关 2.规格:K86K系列（防护等级不低于IP54） 3.安装方式:暗装 距地 1.3米 | 个 | 2
6 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:防潮型单位单极开关 2.规格:K86K系列（防护等级不低于IP54） 3.安装方式:暗装 距地 1.3米 | 个 | 2
7 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:防潮型安全型单相五孔密闭带开关插座 2.规格:K86K系列（防护等级不低于IP54） 3.安装方式:暗装 距地 1.5米 | 个 | 1
8 | 030412001001 | 吸顶灯 | 1.名称:自带蓄电池的应急吸顶灯（220V） 2.型号:LED1*22W（防护等级不低于IP54） 3.:吸顶安装 | 套 | 5
9 | 030412005001 | 自带电源事故照明灯 | 1.名称:自带蓄电池的单管高效应急节能荧光灯（220V） 2.型号:T5系列1*35W（防护等级不低于IP54） 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 5
10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZCN-YJY-4*4+PE4 | m | 11.01
11 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZCN-YJY-4*35+PE16 | m | 6.05
12 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZCN-YJY-3*25+1*16 | m | 21.13
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、泵房安装工程 | [5 empty] | 第2页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZCN-YJY-3*2.5+PE2.5 | m | 14.98
14 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格：WDUZCN-YJY-4*4+PE4 | 个 | 2
15 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格：WDUZCN-YJY-3*25+1*16 | 个 | 2
16 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格：WDUZCN-YJY-4*35+PE16 | 个 | 4
17 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格：WDUZCN-YJY-3*2.5+PE2.5 | 个 | 4
18 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:SC 2.规格:SC80（所有导管穿过建筑物外墙时，应采取止水措施，具体做法参见图集12D101-5第102页、103页及131页） 3.配置形式:暗配 4.未尽事宜详见设计图纸 | m | 1.5
19 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.未尽事宜详见设计图纸 | m | 76.23
20 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管（室内潮湿场所采用普通钢管明敷时，壁厚不应小于2.0mm。且需要采用防潮防腐漆做涂刷处理，涂刷不少于3次） 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 4.未尽事宜详见设计图纸 | m | 13.67
21 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:钢管（室内潮湿场所采用普通钢管明敷时，壁厚不应小于2.0mm。且需要采用防潮防腐漆做涂刷处理，涂刷不少于3次） 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.未尽事宜详见设计图纸 | m | 10.3
22 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:不锈钢电缆桥架 2.规格:XQJ-C-200*100 3.含支架 4.未尽事宜详见设计图纸 | m | 13.61
23 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:不锈钢电缆桥架 2.规格:XQJ-C-150*75 3.含支架 4.未尽事宜详见设计图纸 | m | 6.5
24 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDUZDN-BYJ-2.5 | m | 150.32
25 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDUZDN-BYJ-1.5 | m | 83.69
26 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 | 个 | 15
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、泵房安装工程 | [5 empty] | 第3页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
27 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设 2.规格:直接利用基础地梁内两根主筋联结 | m | 82
28 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设 2.规格:-25*4热镀锌扁钢 | m | 8.76
29 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设 2.规格:-40*4热镀锌扁钢 | m | 5
30 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱（暗装） | 台 | 1
31 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱（暗装） | 台 | 1
32 | 080902006001 | 液位计 | 1.名称:消防水池液位信号装置 2.规格:UQK-613 3.类型:消防水池液位信号装置，信号传至消防控制室，设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位。 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1
33 | 030411001005 | 导管穿过建筑物外墙时的防水措施 | 1.所有导管穿过建筑物外墙时，应采取止水措施，具体做法参见图集12D101-5第102页、103页及131页） 2.未尽事宜详见设计图纸 | 项 | 1
34 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试(综合) | 系统 | 1
35 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网系统装置调试 | 系统 | 1
|  | 2 C.4应急照明工程 |  |  | 1
36 | 030404017004 | 泵房A型应急照明配电箱 | 1.名称:泵房A型应急照明配电箱 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5 3.安装方式:明装，安装距地 1.6米 4.此箱门上应有明显的消防标志，另外制作此箱时应采用内衬岩棉对箱体进行防火保护，此箱防护等级不低于IP65。 5.未尽事宜详见设计图纸 | 台 | 1
37 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 | m | 40.23
38 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDUZDN-RYS-2×2.5 | m | 41.66
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、泵房安装工程 | [5 empty] | 第4页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
39 | 030412004001 | 安全出口标志灯 | 1.名称:非集中控制型A型（36V）安全出口标志灯 2.型号:LED灯1*1W，自带电池，持续工作时间≥60min（防护等级不低于IP54） 3.安装形式:门上方0.2米安装 4.未尽事宜详见设计图纸 | 套 | 2
40 | 030412004002 | 疏散指示灯 | 1.名称:非集中控制型A型（36V）左向疏散指示灯 2.型号:LED灯1*1W，自带电池，持续工作时间≥60min（防护等级不低于IP54） 3.安装形式:壁装，底边距地0.5米 4.未尽事宜详见设计图纸 | 套 | 3
41 | 030412004003 | 室外密闭应急照明吸顶灯 | 1.名称:非集中控制型A型（36V）室外密闭应急照明吸顶灯 2.型号:LED灯1*7W，自带电池，持续工作时间≥60min（防护等级不低于IP67） 3.安装形式:雨棚下方吸顶安装，平常不点亮，防护等级不低于IP67 4.未尽事宜详见设计图纸 | 套 | 1
42 | 030412004004 | 应急照明吸顶灯 | 1.名称:非集中控制型A型（36V）应急照明吸顶灯 2.型号:LED灯1*7W，自带电池，持续工作时间≥60min（防护等级不低于IP54） 3.安装形式:吸顶安装，平常不点亮 4.未尽事宜详见设计图纸 | 套 | 5
43 | 030412004005 | 应急照明壁灯 | 1.名称:非集中控制型A型（36V）应急照明壁灯 2.型号:LED灯2*3W，自带电池，持续工作时间≥60min（防护等级不低于IP54） 3.安装形式:壁装，底边距地2.8米，平常不点亮 4.未尽事宜详见设计图纸 | 套 | 1
44 | 030412004006 | 楼层标志灯 | 1.名称:非集中控制型A型（36V）楼层标志灯 2.型号：LED灯1*1W，自带电池，持续工作时间≥60min（防护等级不低于IP54） 3.安装形式:底边距地2.2米安装 4.未尽事宜详见设计图纸 | 套 | 2
45 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 | 个 | 14
|  | 3 C.4给排水工程 |  |  | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、泵房安装工程 | [5 empty] | 第5页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
46 | 031001007001 | 衬塑钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒 6.未尽事宜详见设计图纸 | m | 10.5
47 | 031002003001 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装DN100 2.防水套管“DN”均指穿越管的管径,而非防水套管本身直径,防水套管的规格参照国标02S404防水套管图集。 3.刚性A型-采用国标02S404/P16。 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1
48 | 031003003001 | 沟槽式阀门 | 1.类型:铜芯球墨铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1
49 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1.可曲挠橡胶接头安装DN100 2.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1
50 | 031003003002 | 沟槽式阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2
51 | 031003013001 | 水表 | 1.水表 2.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1
52 | 031003003003 | 沟槽式阀门 | 1.类型:浮球阀 2.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1
|  | 4 C.4压力排水工程 |  |  | 1
53 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 2.型号:65WQ11141，3Q=42m/h,H=13.6m,N=3.0KW 3.规格:一用一备，含厂家配套控制柜（安装费另计），水泵外壳材料为球墨铸铁;叶轮为不锈钢。 4.详见设计图纸，满足设计要求及验收标准 | 台 | 2
54 | 031003010002 | 软接头（软管） | 1.可曲挠橡胶接头安装DN80 2.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2
55 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.未尽事宜详见设计图纸 | 台 | 2
56 | 031003003004 | 沟槽式阀门 | 1.类型:铜芯球墨铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、泵房安装工程 | [5 empty] | 第6页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
57 | 031003003005 | 沟槽式阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2
58 | 031002003002 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装DN100 2.防水套管“DN”均指穿越管的管径,而非防水套管本身直径,防水套管的规格参照国标02S404防水套管图集。 3.刚性A型-采用国标02S404/P16。 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1
59 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4.连接形式:沟槽连接 5.未尽事宜详见设计图纸 | m | 12.4
60 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.未尽事宜详见设计图纸 | m | 1.95
61 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管道支架 2.未尽事宜详见设计图纸 | kg | 15
|  | 5 C.4泵房消防水工程 |  |  | 1
62 | 030109001001 | 消火栓泵 | 1.名称:消火栓泵(1#泵) 2.型号:Q=40L/S,H=0.45MPa,N=30KW 3.规格:一用一备,含厂家配套控制柜（安装费另计），水泵外壳材料为球墨铸铁;叶轮为不锈钢。 4.水泵基础为二次浇注,待业主确定供货厂家之后,根据实际到货的各设备,由设计核对型号参数之后,按实际的水泵底座尺寸及隔震器型号预埋地脚螺栓,及浇注基础。 5.详见设计图纸，满足设计要求及验收标准 | 台 | 2
63 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关，压力检测装置的计量精度为0.5级,最大量程为1.30MPa 2.未尽事宜详见设计图纸 | 台 | 1
64 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.未尽事宜详见设计图纸 | 台 | 6
65 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:流量测试装置 2.消火栓泵的流量计的计量精度为0.4级,最大量程为100L/S 3.未尽事宜详见设计图纸 | 台 | 2
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、泵房安装工程 | [5 empty] | 第7页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
66 | 030901013001 | 灭火器 | 1.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4*2，放置灭火器箱内 2.未尽事宜详见设计图纸 | 套 | 1
67 | 031001001003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN200，,管道耐压不小于1.6MPa 4.连接形式:沟槽连接 5.:含沟槽管件 6.管道系统水冲洗吹扫 7.未尽事宜详见设计图纸 | m | 7.32
68 | 031001001004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN150，,管道耐压不小于1.6MPa 4.连接形式:沟槽连接 5.:含沟槽管件 6.管道系统水冲洗吹扫 7.未尽事宜详见设计图纸 | m | 34.68
69 | 031001001005 | 放空管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.:含沟槽管件 6.管道系统水冲洗吹扫 7.未尽事宜详见设计图纸 | m | 2
70 | 031001001006 | 通气管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.:含沟槽管件 6.管道系统水冲洗吹扫 7.未尽事宜详见设计图纸 | m | 5
71 | 03B001 | 溢流管 | 1.溢流管5m 2、吸水喇叭管及支架制作和安装参照国标02S403,P110-116施工。 3.未尽事宜详见设计图纸 | 项 | 1
72 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.管道和设备等在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 2.消火栓管刷红色调和漆二道。 3.未尽事宜详见设计图纸 | m2 | 20.94
73 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.管道和设备等在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 2.溢、泄水管外壁刷蓝色调和漆二道; 3.未尽事宜详见设计图纸 | m2 | 8.77
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、泵房安装工程 | [5 empty] | 第8页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
74 | 031002001002 | 管道支架 | 1.管道支架 2.未尽事宜详见设计图纸 | kg | 74
75 | 031002003003 | 柔性防水套管DN200 | 1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装DN200 2.防水套管“DN”均指穿越管的管径,而非防水套管本身直径,防水套管的规格参照国标02S404防水套管图集。 3.柔性A型-采用国标02S404/P5。 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 3
76 | 031002003004 | 刚性防水套管DN150 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装DN150 2.防水套管“DN”均指穿越管的管径,而非防水套管本身直径,防水套管的规格参照国标02S404防水套管图集。 3.刚性A型-采用国标02S404/P16。 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2
77 | 031002003005 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装DN100 2.防水套管“DN”均指穿越管的管径,而非防水套管本身直径,防水套管的规格参照国标02S404防水套管图集。 3.刚性A型-采用国标02S404/P16。 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1
78 | 031002003006 | 刚性防水套管DN25 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装DN25 2.防水套管“DN”均指穿越管的管径,而非防水套管本身直径,防水套管的规格参照国标02S404防水套管图集。 3.刚性A型-采用国标02S404/P16。 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1
79 | 031003003006 | 沟槽式阀门 | 1.类型:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:详见国标16S211-P51 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2
80 | 031003003007 | 沟槽式阀门 | 1.类型:铜芯球墨铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2
81 | 031003003008 | 沟槽式阀门 | 1.类型:铜芯球墨铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 6
82 | 031003003009 | 沟槽式阀门 | 1.类型:铜芯球墨铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、泵房安装工程 | [5 empty] | 第9页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
83 | 031003003010 | 沟槽式阀门 | 1.类型:铜芯球墨铸铁试水阀闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2
84 | 031003003011 | 沟槽式阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1
85 | 031003003012 | 沟槽式阀门 | 1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2
86 | 031003003013 | 沟槽式阀门 | 1.类型:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2
87 | 031003003014 | 沟槽式阀门 | 1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2
88 | 031003003015 | 沟槽式阀门 | 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1
89 | 031003003016 | 沟槽式阀门 | 1.类型:调节阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1
90 | 031003010003 | 软接头（软管） | 1.可曲挠橡胶接头安装DN200 2.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2
91 | 031003010004 | 软接头（软管） | 1.可曲挠橡胶接头安装DN150 2.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2
92 | 030104007001 | 手动起重葫芦 | 1.泵房内配备手动起重葫芦一套,额定荷载不小于2000kg 2.每台消防泵上方预留固定起重吊钩 3.详见设计图纸，满足设计要求及验收标准 | 台 | 1
93 | 080902006002 | 液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 2.规格:DN25 2.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、泵房安装工程 | [5 empty] | 第10页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
94 | 030601004002 | 抗震支架 | 1.抗震支架 2.所有抗震支吊架必须安装于建筑的结构主体部位,例如承重墙,结构梁、楼板等,不得设于轻质墙体上。 3.上述有关抗震支吊架设置的要求,未详尽之处,详见《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第8章 4.未尽事宜详见设计图纸 | 项 | 1
95 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:DN200给水球墨铸铁管 2.未尽事宜详见设计图纸 | m | 1.81
96 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.位置：室外 2.材质、规格:DN600给水球墨铸铁管 2.未尽事宜详见设计图纸 | m | 6
97 | 030601004003 | 管件 | 1.90度弯头 2.混凝土支墩 3.加锁井盖 4.钢制短管 5.消防取水口(井盖加锁) 6.具体位置详见消防总图 7.未尽事宜详见设计图纸 | 项 | 1
分部分项合计
98 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、泵房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、泵房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、泵房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防水池、泵房安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防水池、泵房安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：消防水池、泵房安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防水池、泵房安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：消防水池、泵房安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防水池、泵房安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防水池、泵房安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 表-13 规费、税金项目计价表(格式二)
规费、税金项目计价表
工程名称：消防水池、泵房安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：消防水池、泵房安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20