江苏省血液中心街头献血屋及配套设备采购项目

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320000-JSSZ-G2025-0045

招标代理机构：江苏苏咨工程咨询有限责任公司

2025年8月

目   录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  评标方法、评分标准	17

第四章  招标技术规格及其他要求	20

第五章  合同条款	37

第六章  投标文件格式及附件	40

- 第一章  招标公告

项目概况

江苏省血液中心街头献血屋及配套设备采购项目的招标项目的潜在投标人应在南京市鼓楼区中山北路285号附楼（原江虞宾馆）408室获取招标文件，并于2025年9月18日14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况及采购需求

项目编号：JSZC-320000-JSSZ-G2025-0045

项目名称：江苏省血液中心街头献血屋及配套设备采购项目

预算金额：160万元

最高限价：160万元

采购需求：为改善献血环境，进一步提升采供血服务水平，江苏省血液中心拟更新3个街头献血屋及配套设备。

合同履行期限：45日历天

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前不少于一个月的会计报表,成立不满一个月不需提供，复印件加盖公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），复印件加盖公章，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：南京市鼓楼区中山北路285号附楼（原江虞宾馆）408室

方式：本项目采用线上或者线下两种不同的方式获取招标文件：

（1）线上获取方式：投标人需将报名资料（营业执照复印件、法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份原件）盖章并扫描为PDF格式文件后，发送至邮箱：1848496869@qq.com。该邮箱内所收取的报名资料经工作人员审核通过后，会通过邮件的形式通告供应商缴费事宜，并邮寄纸质招标文件。

（2）线下获取方式：携带营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证复印件；如投标人资料不齐全，不得获取纸质招标文件，获取地点：南京市鼓楼区中山北路285号附楼（原江虞宾馆）408室。

售价：招标文件每份500元人民币

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2025年9月18日14:30（北京时间）

地点：南京市鼓楼区中山北路285号附楼（原江虞宾馆）410会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”。电子版投标文件（U盘）壹份（随纸质文件一并提交）。当纸质副本文件、电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

2、采购项目需落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展（2）政府采购支持监狱企业发展（3）政府采购促进残疾人就业（4）政府采购鼓励采购节能环保产品等。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：江苏省血液中心

地址： 南京市玄武区龙蟠路179号

联系人：迟老师

联系方式：025-85401606

2.招标代理机构信息

名 称：江苏苏咨工程咨询有限责任公司

地　址：南京市鼓楼区中山北路285号附楼（原江虞宾馆）3-4楼

联系人：何仁杰

联系电话：025-83581356

3.项目联系方式

项目联系人：何仁杰

电　话：025-83581356

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：江苏省血液中心 地址： 南京市玄武区龙蟠路179号 联系人：迟老师 联系方式：025-85401606 |
| 2 | 招标代理机构：江苏苏咨工程咨询有限责任公司 联系人：何仁杰 联系电话：025-83581356 联系地址：南京市鼓楼区中山北路285号附楼（原江虞宾馆）3-4楼 |
| 3 | 项目名称：江苏省血液中心街头献血屋及配套设备采购项目 项目编号：JSZC-320000-JSSZ-G2025-0045 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金 |
| 7 | 投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”。电子版投标文件（U盘）壹份（随纸质文件一并提交）。当纸质副本文件、电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。 |
| 8 | 投标文件开始接收时间：2025年9月18日14：00（北京时间） 投标文件接收截止时间：2025年 9月18日14：30（北京时间） 投标文件接收地点：南京市鼓楼区中山北路285号附楼（原江虞宾馆）410会议室 开标时间：2025年9月18日14：30（北京时间） 地点：南京市鼓楼区中山北路285号附楼（原江虞宾馆）410会议室 |
| 9 | 投标报价： 所有投标响应均以人民币报价。投标人的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到项目现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。 |
| 10 | 现场勘查要求：本项目不组织。投标人可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 11 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的最高限价，超过规定的最高限价的投标文件，按无效投标处理。 |

- 一、总则

- 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2.定义

2.1本文件中招标代理机构为江苏苏咨工程咨询有限责任公司；采购人为江苏省血液中心；投标人（亦称投标人）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

- 3.政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。                                                                                                    3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,投标人应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8本项目所属行业为工业。

- 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法、评分标准

第四章  招标技术规格及其他要求

第五章  合同一般条款

第六章  合同主要条款

第七章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是包。招标技术规格及其他要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及其他要求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.4投标人被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标代理机构提出，以便补齐。投标人如须澄清招标文件的疑点，可用信函或传真等书面形式通知招标代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如投标人须澄清的疑点超出采购人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知投标人向采购人提出。招标代理机构将用信函或传真等书面形式作出答复。招标代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间15日前，以书面形式通知所有报名投标人，并同时在原招标公告媒体上发布更正公告。不足15日的，采购人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3 招标代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。

7.4 为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以信函或传真等形式通知所有的投标人。

7.5 招标代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

- 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与招标代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。

- 9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的投标人组成的联合体，联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的投标人组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的投标人的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10.投标文件的组成

10.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.3 投标文件的商务部分：

商务部分是证明投标商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

- 投标函（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及法定代表人授权代表身份证复印件（格式见附件）

（3）开标一览表（格式见附件）；

（4）分项报价表（格式见附件）；

（5）投标商资格证明文件：

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前不少于一个月的会计报表,成立不满一个月不需提供，复印件加盖公章）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），复印件加盖公章，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料）；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）评分标准中对应的其它所需承诺或证明材料（如有自行添加）；

（8）其它（投标商认为有必要提供的声明和文件，如有，自拟并自行添加）。

10.4投标文件的技术部分

技术部分是证明投标人提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

★（1）《技术条款偏离表》；

（2）售后服务实施方案等；

（3）设备主要性能的技术资料；

（4）投标人认为需要提供的其他技术资料。

10.5 投标文件的价格部分：

（1）价格部分是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标投标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）投标人的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

10.6 补充性文件：

（1）投标投标人简介和经营情况说明（格式见附件）；

（2）如是小微企业的，提供《中小企业声明函》；（格式见附件）

（3）残疾人福利性单位声明函；（投标人为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

（4）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；（如适用）

（5）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件；（如适用）

10.7 投标文件的其他部分：

其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

11.投标文件的有效期

11.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

11.2在特殊情况下，招标代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与投标人协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期的要求而放弃投标。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12.投标文件的签署及其形式

12.1投标人应按本款下述规定以及投标商须知前附表规定的数量提交投标文件。每份投标文件均须在封面上清楚表明“正本”“副本”字样，如果它们之间有差异，则以正本纸质文件为准。

12.2投标文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

12.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

12.4投标人应按照招标文件所规定的内容，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

- 四、投标文件的递交

13.投标文件的密封及标记

13.1投标人应分别把正本、副本和 电子投标文件都用封套加以密封，并在封套上标明“正本”、“副本”和“电子投标文件”。

13.2 “开标一览表”除应装订在投标文件中，还必须另用内封套加以密封，并在内封套上注明“开标一览表”字样，放在投标文件正本封套之内。

13.3“法定代表人授权代表身份证复印件（如有授权）”及“法定代表人授权委托书复印件（如有授权）”（与投标文件中的内容完全一致），须与投标文件一起递交。

13.4招标文件中证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料（身份证可随身携带）需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地表明“原件资料”（如涉及）

13.5外封套和内封套上均须按招标代理机构提供的格式写明：

- 招标代理机构：江苏苏咨工程咨询有限责任公司

- 政采采购编号：

- 标段号或分包号（如有）：

- 采购项目名称：

- 投标单位名称：

14.投标的截止日期

14.1投标文件须在招标代理机构规定的投标截止时间前递交到指定地点。

14.2招标代理机构可以按第7项的规定，以补充招标文件的形式推迟投标的截止时间，在这种情况下，招标代理机构或投标人的权利和义务都以新的截止时间为准。

14.3投标文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，招标代理机构不负任何责任。

15.迟交的投标文件

在投标截止时间以后递交的投标文件，招标代理机构拒绝接收。

16.投标文件的修改或撤回

16.1投标人在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使招标代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

16.2投标人的修改或撤回通知必须按第13项的规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给招标代理机构。

16.3投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

16.4在投标截止时间起至投标有效期满前，任何投标文件不得撤回。该投标人的投标文件不予退还。

- 五、开标与评标

17.开标

17.1开标工作程序

17.1.1招标代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

17.1.2凡进入开评标会议室现场的人员，参与采购活动的相关人员，应当预留进场核验时间，自觉服从采购人、招标代理机构现场安排，如实提供相关信息，自觉遵守会场纪律。

17.2密封性审查：

17.2.1开标时，应当由投标投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。

17.2.2经确认无误后，由采购人或者招标代理机构工作人员当众拆封。

17.3初步资格性审查

由采购人或招标代理机构工作人员按照投标投标人签到时间顺序，对投标投标人进行初步资格性审查。

17.3.1 投标投标人的投标文件是否规定的期限、地点送达。

17.3.2投标投标人的法定代表人或授权代表是否准时参加开标会议。

17.3.3投标投标人的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

17.4唱标

17.4.1由采购人或招标代理机构工作人员，按照投标投标人签到时间顺序，宣布投标商名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。

17.4.2唱标内容仅涉及开标一览表。

17.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.6 唱标结束，投标商退场。

*注：如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

18.资格性审查：

18.1开标结束后，采购人或者招标代理机构应当依据法律法规和采购文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标投标人提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

18.2信用信息查询

采购人或招标代理机构在投标截止时间后评标活动开始前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关投标人主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。采购人或招标代理机构通过相关渠道查询的投标人主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

18.3通过资格性审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

19.评标

19.1评标组织

19.1评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

19.3 对投标文件的符合性审查

19.3.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）或“必须”字样说明的商务和技术要求。

19.3.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量、关键技术和商务要求等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

19.3.3评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

19.3.3.1投标文件正本与副本不符的，以正本为准。

19.3.3.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.3.5在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。投标人若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

19.4投标文件的澄清

19.4.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果投标人出现同类问题，评标委员会应当给予投标人均等的澄清机会。

19.4.2 评标委员会应当给投标人以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。

19.4.3投标人澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

19.5比较与评价

19.5.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“无效投标文件确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

19.5.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人的评标方法。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

19.5.4评审因素包括投标报价、商务部分、技术部分、售后部分、其他等。

19.5.5评标方法和评标标准详见文件第三章。

*注:采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

19.6投标投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（12）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（14）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（15）未通过符合性检查的；

（16）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（17）不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（18）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.7 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

在评标期间，通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家情形的，比照19.3.5款执行。

- 六、授标

20.确定中标投标人

20.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

20.2评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

20.3中标人确定后，在江苏省政府采购网上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标投标人发出中标通知书。

20.4中标投标人在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标投标人应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

20.5中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

20.6中标通知书发出后，中标投标人不得无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

20.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

20.8 若评标委员会发现投标人的投标文件中有弄虚作假行为，则该投标人将失去中标资格。

21.评标过程的保密性

21.1 采购人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

21.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

22.签订合同

22.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。

22.2招标文件、中标投标人的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

22.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.4中标投标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标投标人之后第一位的中标候选投标人签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

22.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

23.招标代理服务费

23.1领取中标通知时，中标人向招标代理机构一次性付清。

23.2招标代理服务费：按照《江苏省招标代理服务收费指导价》(苏招协【2022】002)规定的标准费率的80%收取代理服务费；各投标投标人应将招标代理服务费自行考虑包含在投标报价中，本项费用无需在投标报价表中单列。

23.3服务费交纳账户：江苏苏咨工程咨询有限责任公司

账号：088540201021684497

开户银行：南京银行长江支行

- 七、质疑和投诉

24.质疑

24.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

24.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或招标代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

24.3 质疑人必须是直接参加所质疑采购项目政府采购活动的当事人，质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书应当现场提交至招标代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。

招标代理机构将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关采购人、财政部门、行业协会查询。

24.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：投标人全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

24.5 投标商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

24.6招标代理机构在收到投标商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标商和其他有关投标商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

25.投诉

质疑投标商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

- 第三章  评标方法、评分标准

一、评标办法：

1、评标方法采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（保留小数点后2位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术、综合实力、项目实施方案、售后服务、业绩等。

3、评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序（综合得分相同的，按价格从低到高顺序）确定3名中标候选人，排名第1者，为中标单位。

二、政府采购政策执行办法：

①对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

三、评分标准：

本次采购的评标方法采用综合评分法，小数点后保留两位，四舍五入。

| 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 (30分) | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：评标小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效处理。 |  |
| 技术响应 (35分) | 技术要求响应（20） | 1、完全满足招标文件技术参数要求的，得 20分； 2、★部分为实质性要求，不接受负偏离； 3、所投产品▲项为重要条款，每有1项负偏离扣1.5分； 4、其他参数每有一项不满足扣1分，扣完为止。 注：供应商针对本项评分内容在响应文件《投标响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《投标响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
|  | 外观设计（15分） | 投标人提供效果图3D建模，效果图正面、左右侧面、背面、顶部仿真效果图。效果图必须包含霓虹灯系统、发光字效果、高清LED效果图。提供移动献血屋所在位置的场景图。在原有采血车献血屋基础上，提出3个以上切实可行的举措和服务以吸引年轻人聚集、围观，把献血屋打造成网红打卡点。 设计新颖时尚，有现代感，受年轻人喜爱。玻璃幕墙配合钢结构墙体及外部造型，色彩等与周围环境协调，完全响应招标需求的得15分； 设计较新颖时尚，有现代感，基本满足年轻人喜爱。玻璃幕墙配合钢结构墙体及外部造型，色彩等与周围环境较协调，基本响应招标需求的得10分； 设计不时尚或没有现代感，不能满足年轻人喜爱。玻璃幕墙配合钢结构墙体及外部造型，色彩等与周围环境不协调，响应招标需求低的得5分； 没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |
| 综合实力 （3分） | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证的，每提供一个得1分，本项最高得3分。（提供证书复印件加盖公章） |  |
| 项目实施方案 （16分） | 根据投标文件中提供的完善可行的项目实施方案、质量保证、工期管理、验收等内容进行打分。方案完全满足招标文件对项目实施的要求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，有明确的时间节点和进度安排，项目管理运行机制健全，健全培训机制，且优于采购需求，得16分；能够满足招标文件对项目实施的要求，项目实施方案完整，为本项目的实施要求而制定的措施较齐全，方案表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达，得10分；有项目实施方案，但方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，不过承诺通过后期优化能够实现招标文件要求，得6分。没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |  |
| 售后服务 (12分) | 根据投标人的售后服务方案、售后服务承诺的范围和完善程度，服务标准及保障措施等进行综合评分。（售后服务点、备品及备件有库存、供应及时、服务标准、年限、响应时间、定期回访等） （1）方案设计深度深，操作性强、贴合项目实际情况、合理性好的得12分； （2）方案设计深度较深，操作性较强、合理性较好的得8分； （3）方案一般、操作性一般的得4分； （4）方案较差的，得1分； （5）未提供的不得分。 |  |
| 投标人业绩 (4分) | 投标人提供2022年1月1日至今承担过类似项目业绩，每个业绩得1分，满分4分。 注：须提供合同，内容、时间等均以合同相应内容为准，如合同不能反映相关内容，则须提供加盖公章的建设单位证明，否则不得分。类似业绩证明材料以原件的扫描件用投标文件制作工具生成的投标文件上传为准） |  |

- 招标技术规格及其他要求

一、	项目概况：

1.1、采购内容：

| 序号 | 采购范围 |
| --- | --- |
| 1 | 家乐福广场献血屋及配套设备采购项目 |
| 2 | 万达茂广场献血屋及配套设备采购项目 |
| 3 | 夫子庙献血屋及配套设备采购项目 |
| 备注：本项目为交钥匙项目，总价应包括但不限于整个献血屋、所有设备、材料、税金、包装费、运杂费、保险费、资料费、保修期内维修费用、项目通过验收所包含的各项费用及综合费（包括代理费等）等直至完全交付采购人使用的所有费用。所投产品须符合国家相关技术规范。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。 |  |

二、技术要求及平面布置图：

以下技术参数内容为参考标准，投标人应根据自身产品实际情况提供满足使用需求、性能等于或高于以下技术参数标准的产品。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准。

2.1、技术要求

| 1、家乐福广场献血屋主体建设 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 项目描述 |
| 1.1.1 | 设计理念 | 1项 | 1、外观设计温馨，具有当地血站特色，体现血站的工作特点，并具有宣传效果，外部装饰按照设计方案进行安装。（提供设计效果图） 2、内部装饰、元素、点缀呼应外部形象设计，内外融合；配备与血液行业相关的装饰与宣传内容，要求时尚、专业，方案需得到采购方认可。（提供设计效果图） |
| 1.1.2 | ▲献血屋主体 | 1项 | 1、献血屋主体结构规格：4M宽*8.0M长*3.5M高 2、房屋内均高≥2.6m，含2个采血位。（可根据现场实际情况确定尺寸）。 3、整体结构为轻钢结构，无拼接，献血屋整体热传导系数不大于0.07，室内空气质量符合GB/T18883-2002《室内空气质量标准》。提供 2022 年以来同类材质献血屋有合法资质的室内第三方空气检测报告复印件。 |
| 1.1.3 | ▲钢结构设计、平面布置图、内部3D效果图 | 1项 | - 投标文件提供献血屋钢结构设计图，包含正面、背面、底座、顶部、左右侧面的型材间距，标明主要钢架品牌、型号、尺寸大小。屋体主框架采用Q235材质的100×150×4mm热镀锌方矩,辅助框架采用100×100×4mm,100×50×4mm,50×50×4mm方矩，一体焊接成型，主管辅管之间需满焊，不虚焊假焊，杜绝后期渗水、漏水。所有管材焊接前要求做去锈、防锈漆防腐处理，整体焊接完成后须再喷涂一遍防锈漆，要充分满足整体的强度和刚度(提供所使用材料的合格证明）。 - 献血屋水电插座、网络布线走势位置图，提供接待献血员、体检初筛、采集血液3大块详细布局设计平面图，必须符合采血流程及卫生学的要求。中标人必须提供献血屋内部墙体、地面、设备、家具等3D仿真效果图。所有效果图图纸提供血站审核，修改完善同意后再施工。 |
| 1.1.4 | ▲屋顶及吊顶 | 1项 | 献血屋屋顶系统采用微斜顶设计，屋面采用一体化防水系统处理，吊顶牢固可靠，移动时不易松动。达到整体防雨、防漏、保温、隔热、抗氧化、耐腐蚀、隔音效果。天花板应采用燃烧性能等级为现行国家标准GB8624中A级的材料、胶粘剂中有害物质限量应符合现行国家标准GB18583的规定，且不得采用丙烯酸酯类胶粘剂，密封条、密封胶的性能及质量应符合现行国家标准的规定。（以上性能参数需提供证明材料） 吊顶使用造型蜂窝集成大板，LED灯带及灯。 |
| .1.1.5 | ▲主墙体 | 1项 | 主墙体达到整体隔热、保温、抗菌、可擦洗，隔音效果良好。主墙体为合金复合保温板，具备国家法定独立第三方检测机构出具的合金复合保温板墙板材料的防火燃烧检测报告复印件，外层造型采用 A级防火铝板，提供第三方出具的A级防火检测报告复印件。墙体厚度为 10~15CM. 结构设计及保温、隔音分层等由制造方设计，采购单位确认。 |
| 1.1.6 | 玻璃幕墙及门窗 | 1项 | （1）墙面部分为玻璃幕墙（玻璃规格8+12A+8mm），贴高清PET高隔热防晒膜，单向透光，玻璃为钢化中空玻璃；整体防寒、隔热处理，透光性好。 （2）外墙采用带保温层的金属外墙挂板（保温层为阻燃材料），内部为合金复合保温板或竹木纤维板面板。 （3）献血屋铝合金包角、饰条。整体隔热、保温，隔音效果良好。 （4）所有窗户配套标准纱窗网。 （5）门材料为高档铝合金门，门上装（180°）限位器，配备智能密码锁，采用优质门窗五金配件，防盗性能优良，造型时尚，整体结构安全可靠，使用方便。 |
| 1.1.7 | 献血屋底盘 | 1项 | 专用献血屋底盘，底部主梁采用100×150×4mm热镀锌方管制作，边梁采用100×100×4热镀锌方管，中梁采用50×100的镀锌方管制作，满焊制作，专业防锈处理。 |
| 1.1.8 | 地板 | 1项 | 1.规格：PVC同质透心塑胶地板，厚度≥3mm，防火等级符合国家标准GB 8624-2012B1（B）要求 。 2.材质：底部采用16mm厚度车用级竹胶板衬底+采用聚氨酯发泡材料做隔热保温处理+18mm厚度水泥纤维板找平+阻燃B1级PVC同质透心塑胶地板整体焊接做地板基层铺设水泥压力板，达到防水防潮效果。 |
| 1.1.9 | 电路综合布线系统 | 1项 | - 整体电源进线均采用隐藏式，总电箱设置空气漏电开关，所有线路需穿金属管敷设，规范布线管，不容许布明线，禁止强弱电共用线管和底盒，设专用电井管道，开关插座合理。 - 电器、照明、网络：配电箱、电器、照明、开关、线路、管路满足采供血正常使用，并符合国家消防安全相关要求。 - 布线、用电插座及照明灯：220V市电接入，屋内所有工作台边根据所需仪器设备要求配备足够数量开关、插座、网线接口，空调、插座、照明分路控制，确保科学合理，环保节能安全。入户线路为 10平方，空调线路为 6 平方，专业设备线路为 4 平方，其他为 2.5 平方铜芯线。根据功能布置线路及插座。屋内照明系统齐全，照明系统分区 控 制 独 立 开 关 ， 内 墙 无 裸 露 电 线 及 接 口 ， 国标电源线、国标电源插座，确保安全性、可靠性。顶置式 LED 灯，LED 射灯，符合《建筑照明设计标准》GB50034-2004。 |
| 1.1.10 | 给排水系统 | 1项 | 采用感应式水龙头。配置不锈钢挂件等，进水管道采用PPR管材，排水管道采用PVC管材，满足使用需求； |
| 1.1.11 | 分区隔断 | 1项 | 根据流线区域使用要求，接待区、征询区、采血区，与储存更衣区做分区隔断并悬挂灯箱指示牌，满足使用需求。 |
| 1.1.12 | 吊装孔 | 1项 | 箱体设置4个高强度吊点。 |
| 配套设备 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 项目描述 |
| 1.2.1 | 高铁VIP采血椅 | 4台 | 高铁VIP商务座外观款式，采血椅靠墙摆设不影响靠背躺下，不需预留空间。躺下时靠背座椅向前、向下移动。背部和腿部的角度可调节，长≥70cm。宽≤75cm，高≥105cm。扶手宽≥13cm面，扶手垫可外展30~45度。椅背位置可自动调节，轻松选择舒适体位。提供技术资料参数、高铁VIP商务座外观款式实物图片说明。 |
| 1.2.2 | 采血台 | 2台 | 600×500×750mm 以上，岩板台面，环保E0级多层板柜体。 |
| 1.2.3 | 旋转办公椅 | 5把 | （1）360度旋转，可升降转滑轮靠背座椅，PU皮软包坐垫 |
| 1.2.4 | 休息卡座沙发 | 1套 | 采用（优质皮革）多人沙发，尺寸大小经过血站确认后实施。 |
| 1.2.5 | 征询、初筛台 | 1项 | 岩板台面，环保E0级多层实木板柜体，体检征询区通电玻璃遥控隔断，尺寸大小经过血站确认后实施。 |
| 1.2.6 | 灭火器 | 2个 | 4KG手提式干粉灭火器 |
| 1.2.7 | 整体更衣柜 | 1个 | 环保E0级多层实木板柜体，表面易清理，尺寸大小经过血站确认后实施。 |
| 1.2.8 | 热合台 | 1个 | 岩板（不低于1.2cm厚度）台面，环保E0级多层实木板柜体，尺寸大小经过血站确认后实施。 |
| 1.2.9 | 茶水柜、茶几、储物柜、礼品展示柜、卫生柜 | 各1个 | 环保E0级多层实木板柜体，岩板（不低于1.2cm厚度）表面易清理，尺寸大小经过血站确认后实施。 |
| 1.2.10 | 广告灯箱+广告字 | 1套 | 爱心献血屋5个发光字1套；墙面广告灯箱*1套，防火、防雨便于更换内容。 |
| 1.2.11 | 洗手台 | 1套 | 陶瓷台上盆，环保E0级多层实木板柜体，需配备净水器和管线饮水机 |
| 1.2.12 | 屋外电源 总控制箱 | 1套 | 合理配置，带锁 |
| 1.2.13 | 空调 | 2台 | 3匹冷暖智能天花机天井机吸顶式空调（格力、美的、日立或同档次品牌） |
| 1.2.14 | 新风系统 | 1套 | 降甲醛，过滤PM2.5双向全热交换器新风机，额定风量130m3/h，噪音≤47db(A),电耗≤20W，PM2.5过滤效率≥99 |
| 1.2.15 | 生活冰箱 | 1台 | 容量≥42L（美的、海尔、容声或同档次品牌） |
| 1.2.16 | 冷藏柜 | 1台 | 容量≥200L（美的、海尔、容声或同档次品牌） |
| 1.2.17 | 微波炉 |  | 容量≥20L（格兰仕、希尔、美的或同档次品牌） |
| 1.2.18 | 室内高清红外网络半球摄像机 | 1 项 | 整合数字监控和线上运营平台，实现管理端实时工作监控。室外不少于4个，室内不少于2个。预留室外相关线路，存储视频资料不小于6个月，摄像头安装位置由制造方设计，采购方确认。并接入血站监控网络，可手机联网观看。 |
|  |  | 5个 | 室内高清红外网络半球摄像机基本参数要求： 采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器； 采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)； ▲1.支持防补光过曝功能，其支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式;开启人脸优先功能,设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复;开启车牌优先功能,设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度,车辆离开后补光灯关闭；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 设备采用不少于4颗暖光灯补光，可见光：≥40米； ▲2.支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度，画面信噪比不小于50dB,色彩饱和度不小于120%；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 3.支持畸变矫正功能(LDC),开启畸变矫正功能后,输出图像的几何失真、画面畸变应减小;开启畸变矫正功能,几何失真应小于等于9.2%；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵;b)区域入侵;设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式;设备支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测:支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A-&gt;B、B-&gt;A、A&lt;-&gt;B3种规则;支持灵敏度设置0~10;当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使设备只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测； 4.环境照度不高于0.5lx,设备开启补光灯,镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时,设备可自动减弱画面模糊现象； 内置MIC；支持DC12V/POE供电方式；支持IP67防护等级； |
| 1.2.19 | 室外枪机摄像机 | 2个 | 室外枪机摄像机基本参数要求： 采用不低于400万像素双1/3英寸CMOS图像传感器 1.可以通过设备上的水平仪指示，调整设备至安装水平 设备采用不低于4颗暖光灯补光，可见光：≥40米； ▲2.开启智能行为分析功能后，设备在黑白模式下采用红外补光，当检测到目标后，可自动开启白光补光并切换到彩色模式（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 3.在IE浏览器下，具有双通道图像参数设置选项，可分别设置通道1、通道2的图像参数 ▲4.补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） ▲5.设备双通道的水平和垂直方向均支持旋转， 通道1：水平旋转范围：0°～90°；垂直旋转范围：0°～30°； 通道2：水平旋转范围：0°～90°；垂直旋转范围：0°～30° 6.设备采用一体式支架设计（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 |
| 1.2.20 | 录像机 | 1套 | 1.支持WEB、本地GUI界面操作,支持最大10路网络视频接入，网络性能80Mbps接入、80Mbps储存、60Mbps转发 2.支持不开智能1路12MP@30 fps; 1路8MP@30 fps; 2路6MP@30 fps; 2路5MP@30 fps; 3路4MP@30 fps；6路1080P@30 fps解码。或开智能1路8MP@30 fps; 1路6MP@30 fps; 1路5MP@30 fps; 2路4MP@30 fps；4路1080P@30 fps解码。最大支持10路视频回放,支持12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入 3.支持前智能：周界防范、通用行为分析、智能动检,支持4路后智能智能动检 4.支持2个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T,支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、2个后置USB2.0接口） 5.支持1个百兆以太网口,支持1路VGA输出，1路HDMI输出，VGA和HDMI同源输出；HDMI最大支持4K显示输出，VGA最大支持1080p显示输出可接驳支持ONVIF的第三方摄像机和主流品牌摄像机 6.支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265,支持IPv4、IPv6、HTTP、RTSP、NTP、DNS、ONVIF 23.12网络协议 7.支持大华云联功能，支持云联APP远程监控、预览、回放 支持硬盘、外接USB存储设备等存储方式，支持U盘备份,支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 8.支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲,支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 9.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作,支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式18.支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 10.支持预览通道拖动保存,支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、移动侦测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持智能动检 |
| 1.2.21 | 监控专用硬盘 | 2套 | 不小于6TB，存储视频不小于6个月。 |
| 1.2.22 | 窗帘 | 1套 | 电动纱帘，耐脏、易拆装清洁。按窗口大小量制作，材料为遮阳面料，遮光性在50%，半遮光。安装在玻璃幕墙方管骨架之间和平开窗前，每片窗帘宽度与骨架方管间隔尺寸对应，根据现场位置安置。 |
| 1.2.23 | 紫外灯 | 3套 | 安装需符合献血屋相关条例要求。 配置定时功能开关及控制器（可升降）。功率：30W。 |
| 1.2.24 | 创意美陈 | 1套 | 创意美陈以独特的魅力和强大的影响力，提升宣传形象。能够触动人心、引发共鸣。 |

1.2、平面布置图（布局、家具等尺寸仅供参考）

| 2、万达茂献血屋主体建设 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 项目描述 |
| 2.1.1 | 设计理念 | 1项 | 1、外观设计温馨，具有当地血站特色，体现血站的工作特点，并具有宣传效果，外部装饰按照设计方案进行安装。（提供设计效果图） 2、内部装饰、元素、点缀呼应外部形象设计，内外融合；配备与血液行业相关的装饰与宣传内容，要求时尚、专业，方案需得到采购方认可。（提供设计效果图） |
| 2.1.2 | ▲献血屋主体 | 1项 | 1、献血屋主体结构规格：5.0M宽*8.0M长*3.9M高 2、房屋内均高约2.6m，含3个采血位。（可根据现场实际情况确定尺寸）。 3、整体结构为轻钢结构，无拼接，献血屋整体热传导系数不大于0.07，室内空气质量符合GB/T18883-2002《室内空气质量标准》。提供 2022 年以来同类材质献血屋有合法资质的室内第三方空气检测报告复印件。 |
| 2.1.3 | ▲钢结构设计、平面布置图、内部3D效果图 | 1项 | 1、投标文件提供献血屋钢结构设计图，包含正面、背面、底座、顶部、左右侧面的型材间距，标明主要钢架品牌、型号、尺寸大小。屋体主框架采用Q235材质的100×150×4mm热镀锌方矩,辅助框架采用100×100×4mm,100×50×4mm,50×50×4mm方矩，一体焊接成型，主管辅管之间需满焊，不虚焊假焊，杜绝后期渗水、漏水。所有管材焊接前要求做去锈、防锈漆防腐处理，整体焊接完成后须再喷涂一遍防锈漆，要充分满足整体的强度和刚度(提供所使用材料的合格证明）。 2、献血屋水电插座、网络布线走势位置图，提供接待献血员、体检初筛、采集血液3大块详细布局设计平面图，必须符合采血流程及卫生学的要求。中标人必须提供献血屋内部墙体、地面、设备、家具等3D仿真效果图。所有效果图图纸提供血站审核，修改完善同意后再施工。 |
| 2.1.4 | 屋顶及吊顶 | 1项 | 献血屋屋顶系统采用微斜顶设计，屋面采用一体化防水系统处理，吊顶牢固可靠，移动时不易松动。达到整体防雨、防漏、保温、隔热、抗氧化、耐腐蚀、隔音效果。天花板应采用燃烧性能等级为现行国家标准GB8624中A级的材料、胶粘剂中有害物质限量应符合现行国家标准GB18583的规定，且不得采用丙烯酸酯类胶粘剂，密封条、密封胶的性能及质量应符合现行国家标准的规定。（以上性能参数需提供证明材料）采用环保、防潮、抗菌、耐老化的造型美观的蜂窝集成大板，包含LED灯带及灯。 |
| 2.1.5 | 主墙体 | 1项 | 主墙体达到整体隔热、保温、抗菌、可擦洗，隔音效果良好。主墙体为合金复合保温板，具备国家法定独立第三方检测机构出具的合金复合保温板墙板材料的防火燃烧检测报告复印件，外层造型采用 A级防火铝板，提供第三方出具的A级防火检测报告复印件。墙体厚度为 10~15CM. 结构设计及保温、隔音分层等由制造方设计，采购单位确认。 |
| 2.1.6 | 玻璃幕墙及门窗 | 1项 | （1）墙面部分为玻璃幕墙（玻璃规格8+12A+8mm），贴高清PET高隔热防晒膜，单向透光，玻璃为钢化双层中空玻璃；整体防寒、隔热处理，透光性好。 （2）外墙采用带保温层的金属外墙挂板（保温层为阻燃材料），内部为合金复合保温板或竹木纤维板面板。 （3）献血屋铝合金包角、饰条。整体隔热、保温，隔音效果良好。 （4）所有窗户配套标准纱窗网。 （5）门材料为高档铝合金门，门上装（180°）限位器，配备智能密码锁，采用优质门窗五金配件，防盗性能优良，造型时尚，整体结构安全可靠，使用方便。 |
| 2.1.7 | 献血屋底盘 | 1项 | 专用献血屋底盘，底部主梁采用100×150×4mm热镀锌方管制作，边梁采用100×100×4mm热镀锌方管，中梁采用50×100×4mm的镀锌方管制作，满焊制作，专业防锈处理。 |
| 2.1.8 | 地板 | 1项 | 使用4.0mm医用高档胶地板，无缝拼接卷材，防火等级B1。满足消防、安全、隔热、保温、耐酸碱、防腐蚀等要求。献血屋室内地面在钢制底盘上制作，用40×40mm 镀锌管做楞，之间铺设保温棉，然后在其上铺12mm防潮竹胶板和 18mm 厚实木多层板，最后铺设4.0mm医用高档胶地板。地面结构：基础底座需要进行水平找平，框架底座使用方钢进行整体焊接。 |
| 2.1.9 | 电路综合布线系统 | 1项 | - 整体电源进线均采用隐藏式，总电箱设置空气漏电开关，所有线路需穿金属管敷设，规范布线管，不容许布明线，禁止强弱电共用线管和底盒，设专用电井管道，开关插座合理。 - 电器、照明、网络：配电箱、电器、照明、开关、线路、管路满足采供血正常使用，并符合国家消防安全相关要求。 - 布线、用电插座及照明灯：220V市电接入，屋内所有工作台边根据所需仪器设备要求配备足够数量开关、插座、网线接口，空调、插座、照明分路控制，确保科学合理，环保节能安全。入户线路为 10平方，空调线路为 6 平方，专业设备线路为 4 平方，其他为 2.5 平方铜芯线。根据功能布置线路及插座。屋内照明系统齐全，照明系统分区控制独立开关，内墙无裸露电线及接口，国标电源线、国标电源插座，确保安全性、可靠性。顶置式 LED 灯，LED 射灯，符合《建筑照明设计标准》GB50034-2004。 |
| 2.1.10 | 室内外灯效 | 1项 | 室外部分：墙面采用激光切割三角形镂空渐变式灯效，屋顶配备4套不锈钢发光字LOGO及用于宣传的屋顶广告，要求整体协调统一，夜晚清晰可见，可适当结合当地建筑文化元素进行设计；室内部分：配备高亮度顶灯至少8盏，并在采血区、初筛台及休息沙发区域安装功率30W带时控开关的紫外线灯管4处。 |
| 2.1.11 | 给排水系统 | 1项 | 采用感应式水龙头。配置不锈钢挂件等，进水管道采用PPR管材，排水管道采用PVC管材，满足使用需求； |
| 2.1.12 | 分区隔断 | 1项 | 根据流线区域使用要求，接待区、填表区、采血区，与储存更衣区做分区隔断并悬挂灯箱指示牌，满足使用需求。 |
| 2.1.13 | 吊装孔 | 1项 | 箱体设置4个高强度吊点。 |
| 配套设备 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 项目描述 |
| 2.2.1 | 高铁VIP采血椅 | 3台 | 高铁VIP商务座外观款式，采血椅靠墙摆设不影响靠背躺下，不需预留空间。躺下时靠背座椅向前、向下移动。背部和腿部的角度可调节，长≥70cm。宽≤75cm，高≥105cm。扶手宽≥13cm面，扶手垫可外展30~45度。椅背位置可自动调节，轻松选择舒适体位。提供技术资料参数、高铁VIP商务座外观款式实物图片说明。 |
| 2.2.2 | 采血台 | 2台 | 800×500×750mm 以上，岩板台面，环保E0级多层板柜体。 |
| 2.2.3 | 旋转办公椅 | 6把 | 360度旋转，可升降转滑轮靠背座椅，PU皮软包坐垫，带靠背 |
| 2.2.4 | 休息卡座沙发 | 2套 | 采用（优质皮革）多人沙发，尺寸大小经过血站确认后实施。 |
| 2.2.5 | 征询、初筛台 | 1项 | 岩板台面，环保E0级多层实木板柜体，体检征询区通电玻璃遥控隔断，尺寸大小经过血站确认后实施。 |
| 2.2.6 | 灭火器 | 2个 | 4KG手提式干粉灭火器 |
| 2.2.7 | 整体更衣柜 | 1个 | 环保E0级多层实木板柜体，表面易清理，尺寸大小经过血站确认后实施。 |
| 2.2.8 | 热合台 | 1个 | 岩板（不低于1.2cm厚度）台面，环保E0级多层实木板柜体，尺寸大小经过血站确认后实施。 |
| 2.2.9 | 茶水柜、矮柜、收纳柜、礼品展示柜、卫生柜 | 各1个 | 环保E0级多层实木板柜体，岩板（不低于1.2cm厚度）表面易清理，尺寸大小经过血站确认后实施。 |
| 2.2.10 | 广告灯箱+广告字 | 1套 | 爱心献血屋5个发光字*4套；顶面发光字宣传广告，墙面广告灯箱*1套，防火、防雨便于更换内容。 |
| 2.2.11 | 洗手台 | 1套 | 陶瓷台上盆，环保E0级多层实木板柜体，需配备管线饮水机 |
| 2.2.12 | 屋外电源总控制箱 | 1套 | 材质要防雨、防锈，合理配置，带锁 |
| 2.2.13 | 空调 | 2台 | 3匹冷暖智能天花机天井机吸顶式空调（格力、美的、日立或同档次品牌） |
| 2.2.14 | 新风系统 | 1套 | 交换式新风机 |
| 2.2.15 | 智能储血冰箱 | 1台 | 立式单开门，有效容积≥ 279L；微电脑控制，数字显示箱内温度，箱内温度控制在 2-6℃范围内； |
| 2.2.16 | 生活冰箱 | 1台 | 容量≥42L（美的、海尔、容声或同档次品牌） |
| 2.2.17 | 冷藏柜 | 1台 | 容量≥200L（美的、海尔、容声或同档次品牌） |
| 2.2.18 | 微波炉 | 1台 | 容量≥20L（格兰仕、希尔、美的或同档次品牌） |
| 2.2.19 | 室内高清红外网络半球摄像机 | 1 项 | 整合数字监控和线上运营平台，实现管理端实时工作监控。室外不少于4个，室内不少于2个。预留室外相关线路，存储视频资料不小于6个月，摄像头安装位置由制造方设计，采购方确认。并接入血站监控网络，可手机联网观看。 |
|  |  | 5个 | 室内高清红外网络半球摄像机基本参数要求： 采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器； 采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)； 1.支持防补光过曝功能，其支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式;开启人脸优先功能,设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复;开启车牌优先功能,设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度,车辆离开后补光灯关闭；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 设备采用不少于4颗暖光灯补光，可见光：≥40米； 2.支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度，画面信噪比不小于50dB,色彩饱和度不小于120%；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 3.支持畸变矫正功能(LDC),开启畸变矫正功能后,输出图像的几何失真、画面畸变应减小;开启畸变矫正功能,几何失真应小于等于9.2%；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵;b)区域入侵;设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式;设备支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测:支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A-&gt;B、B-&gt;A、A&lt;-&gt;B3种规则;支持灵敏度设置0~10;当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使设备只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测； 4.环境照度不高于0.5lx,设备开启补光灯,镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时,设备可自动减弱画面模糊现象； 内置MIC；支持DC12V/POE供电方式；支持IP67防护等级； |
| 2.2.20 | 室外枪机摄像机 | 2个 | 室外枪机摄像机基本参数要求： 采用不低于400万像素双1/3英寸CMOS图像传感器 1.可以通过设备上的水平仪指示，调整设备至安装水平 设备采用不低于4颗暖光灯补光，可见光：≥40米； 2.开启智能行为分析功能后，设备在黑白模式下采用红外补光，当检测到目标后，可自动开启白光补光并切换到彩色模式（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 3.在IE浏览器下，具有双通道图像参数设置选项，可分别设置通道1、通道2的图像参数 4.补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 5.设备双通道的水平和垂直方向均支持旋转， 通道1：水平旋转范围：0°～90°；垂直旋转范围：0°～30°； 通道2：水平旋转范围：0°～90°；垂直旋转范围：0°～30°（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 6.设备采用一体式支架设计（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 |
| 2.2.21 | 录像机 | 1套 | 1.支持WEB、本地GUI界面操作,支持最大10路网络视频接入，网络性能80Mbps接入、80Mbps储存、60Mbps转发 2.支持不开智能1路12MP@30 fps; 1路8MP@30 fps; 2路6MP@30 fps; 2路5MP@30 fps; 3路4MP@30 fps；6路1080P@30 fps解码。或开智能1路8MP@30 fps; 1路6MP@30 fps; 1路5MP@30 fps; 2路4MP@30 fps；4路1080P@30 fps解码。最大支持10路视频回放,支持12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入 3.支持前智能：周界防范、通用行为分析、智能动检,支持4路后智能智能动检 4.支持2个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T,支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、2个后置USB2.0接口） 5.支持1个百兆以太网口,支持1路VGA输出，1路HDMI输出，VGA和HDMI同源输出；HDMI最大支持4K显示输出，VGA最大支持1080p显示输出可接驳支持ONVIF的第三方摄像机和主流品牌摄像机 6.支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265,支持IPv4、IPv6、HTTP、RTSP、NTP、DNS、ONVIF 23.12网络协议 7.支持大华云联功能，支持云联APP远程监控、预览、回放 支持硬盘、外接USB存储设备等存储方式，支持U盘备份,支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 8.支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲,支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 9.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作,支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式18.支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 10.支持预览通道拖动保存,支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、移动侦测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持智能动检 |
| 2.2.22 | 监控专用硬盘 | 2套 | 不小于6TB，存储视频不小于6个月。 |
| 2.2.23 | 窗帘 | 1套 | 电动窗帘，耐脏、易拆装清洁。按窗口大小制作，材料为遮阳面料，遮光性在50%，半遮光。安装在玻璃幕墙方管骨架之间和平开窗前，每片窗帘宽度与骨架方管间隔尺寸对应，根据现场位置安置。 |
| 2.2.24 | 紫外灯 | 4套 | 安装需符合献血屋相关条例要求。 配置定时功能开关及控制器（可升降）。功率：30W。 |
| 2.2.25 | 智能语音控制系统 | 1套 | 全屋灯光，窗帘，空调通过语音进行控制 |

2.2、平面布置图（布局、家具等尺寸仅供参考）

| 3、夫子庙献血屋主体建设 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 项目描述 |
| 3.1.1 | 设计理念 | 1项 | 1、外观设计温馨，具有当地血站特色，体现血站的工作特点，并具有宣传效果，外部装饰按照设计方案进行安装。（提供设计效果图） 2、内部装饰、元素、点缀呼应外部形象设计，内外融合；配备与血液行业相关的装饰与宣传内容，要求时尚、专业，方案需得到采购方认可。（提供设计效果图） |
| 3.1.2 | ▲献血屋主体 | 1项 | 1、献血屋主体结构规格：3.5M宽*8.0M长*3.6M高 2、房屋内均高约2.6m，含3个采血位。（可根据现场实际情况确定尺寸）。 3、整体结构为轻钢结构，无拼接，献血屋整体热传导系数不大于0.07，室内空气质量符合GB/T18883-2002《室内空气质量标准》。提供 2022 年以来同类材质献血屋有合法资质的室内第三方空气检测报告复印件。 |
| 3.1.3 | ▲钢结构设计、平面布置图、内部3D效果图 | 1项 | 1、投标文件提供献血屋钢结构设计图，包含正面、背面、底座、顶部、左右侧面的型材间距，标明主要钢架品牌、型号、尺寸大小。屋体主框架采用Q235材质的100×150×4mm热镀锌方矩,辅助框架采用100×100×4mm,100×50×4mm,50×50×4mm方矩，一体焊接成型，主管辅管之间需满焊，不虚焊假焊，杜绝后期渗水、漏水。所有管材焊接前要求做去锈、防锈漆防腐处理，整体焊接完成后须再喷涂一遍防锈漆，要充分满足整体的强度和刚度(提供所使用材料的合格证明）。 2、献血屋水电插座、网络布线走势位置图，提供接待献血员、体检初筛、采集血液3大块详细布局设计平面图，必须符合采血流程及卫生学的要求。中标人必须提供献血屋内部墙体、地面、设备、家具等3D仿真效果图。所有效果图图纸提供血站审核，修改完善同意后再施工。 |
| 3.1.4 | 屋顶及吊顶 | 1项 | 献血屋屋顶系统采用微斜顶设计，屋面采用一体化防水系统处理，吊顶牢固可靠，移动时不易松动。达到整体防雨、防漏、保温、隔热、抗氧化、耐腐蚀、隔音效果。天花板应采用燃烧性能等级为现行国家标准GB8624中A级的材料、胶粘剂中有害物质限量应符合现行国家标准GB18583的规定，且不得采用丙烯酸酯类胶粘剂，密封条、密封胶的性能及质量应符合现行国家标准的规定。（以上性能参数需提供证明材料）采用环保、防潮、抗菌、耐老化的造型美观的蜂窝集成大板，包含LED灯带及灯。 |
| 3.1.5 | 主墙体 | 1项 | 主墙体达到整体隔热、保温、抗菌、可擦洗，隔音效果良好。主墙体为合金复合保温板，具备国家法定独立第三方检测机构出具的合金复合保温板墙板材料的防火燃烧检测报告复印件，外层造型采用 A级防火铝板，提供第三方出具的A级防火检测报告复印件。墙体厚度为 10~15CM. 结构设计及保温、隔音分层等由制造方设计，采购单位确认。所有连接部位紧固螺丝、螺母、屋檐、底座包边均使用不锈钢材料。 |
| 3.1.6 | 玻璃幕墙及门窗 | 1项 | （1）墙面部分为玻璃幕墙（玻璃规格8+12A+8mm），贴高清PET高隔热防晒膜，单向透光，玻璃为钢化双层中空玻璃；整体防寒、隔热处理，透光性好。 （2）外墙采用带保温层的金属外墙挂板（保温层为阻燃材料），内部为合金复合保温板或竹木纤维板面板。 （3）献血屋铝合金包角、饰条。整体隔热、保温，隔音效果良好。 （4）所有窗户配套标准纱窗网。 （5）门材料为高档铝合金门，门上装（180°）限位器，配备智能密码锁，采用优质门窗五金配件，防盗性能优良，造型时尚，整体结构安全可靠，使用方便。 |
| 3.1.7 | 献血屋底盘 | 1项 | 专用献血屋底盘，底部主梁采用100×150×4mm热镀锌方管制作，边梁采用100×100×4mm热镀锌方管，中梁采用50×100×4mm的镀锌方管制作，满焊制作，专业防锈处理。 |
| 3.1.8 | 地板 | 1项 | 使用4.0mm医用高档胶地板，无缝拼接卷材，防火等级B1。满足消防、安全、隔热、保温、耐酸碱、防腐蚀等要求。献血屋室内地面在钢制底盘上制作，用40×40mm 镀锌管做楞，之间铺设保温棉，然后在其上铺12mm防潮竹胶板和 18mm 厚实木多层板，最后铺设4.0mm医用高档胶地板。地面结构：基础底座需要进行水平找平，框架底座使用方钢进行整体焊接。 |
| 3.1.9 | 电路综合布线系统 | 1项 | 1、整体电源进线均采用隐藏式，总电箱设置空气漏电开关，所有线路需穿金属管敷设，规范布线管，不容许布明线，禁止强弱电共用线管和底盒，设专用电井管道，开关插座合理。 2、电器、照明、网络：配电箱、电器、照明、开关、线路、管路满足采供血正常使用，并符合国家消防安全相关要求。 3、布线、用电插座及照明灯：220V市电接入，屋内所有工作台边根据所需仪器设备要求配备足够数量开关、插座、网线接口，空调、插座、照明分路控制，确保科学合理，环保节能安全。入户线路为 10平方，空调线路为 6 平方，专业设备线路为 4 平方，其他为 2.5 平方铜芯线。根据功能布置线路及插座。屋内照明系统齐全，照明系统分区控制独立开关，内墙无裸露电线及接口，国标电源线、国标电源插座，确保安全性、可靠性。顶置式 LED 灯，LED 射灯，符合《建筑照明设计标准》GB50034-2004。 |
| 3.1.10 | 室内外灯效 | 1项 | 室外部分：整体造型上配备亮化灯带，屋顶配备2套不锈钢发光字LOGO及用于宣传的屋顶广告，要求整体协调统一，夜晚清晰可见，可适当结合当地建筑文化元素进行设计；室内部分：配备高亮度顶灯至少8盏，并在采血区、初筛台及休息沙发区域安装功率30W带时控开关的紫外线灯管4处。 |
| 3.1.11 | 给排水系统 | 1项 | 采用感应式水龙头。配置不锈钢挂件等，进水管道采用PPR管材，排水管道采用PVC管材，满足使用需求； |
| 3.1.12 | 分区隔断 | 1项 | 根据流线区域使用要求，接待区、填表区、采血区，与储存更衣区做分区隔断并悬挂灯箱指示牌，满足使用需求。 |
| 3.1.13 | 吊装孔 | 1项 | 箱体设置4个高强度吊点。 |
| 配套设备 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 项目描述 |
| 3.2.1 | 高铁VIP采血椅 | 3台 | 高铁VIP商务座外观款式，采血椅靠墙摆设不影响靠背躺下，不需预留空间。躺下时靠背座椅向前、向下移动。背部和腿部的角度可调节，长≥70cm。宽≤75cm，高≥105cm。扶手宽≥13cm面，扶手垫可外展30~45度。椅背位置可自动调节，轻松选择舒适体位。提供技术资料参数、高铁VIP商务座外观款式实物图片说明。 |
| 3.2.2 | 采血台 | 2台 | 800×600×750mm 以上，岩板台面，环保E0级多层板柜体。 |
| 3.2.3 | 旋转办公椅 | 6把 | 360度旋转，可升降转滑轮靠背座椅，PU皮软包坐垫，带靠背 |
| 3.2.5 | 休息卡座沙发 | 1套 | 采用（优质皮革）多人沙发，尺寸大小经过血站确认后实施。 |
| 3.2.6 | 征询、初筛台 | 1项 | 岩板台面，环保E0级多层实木板柜体，体检征询区通电玻璃遥控隔断，尺寸大小经过血站确认后实施。 |
| 3.2.7 | 灭火器 | 2个 | 4KG手提式干粉灭火器 |
| 3.2.8 | 整体更衣柜 | 1个 | 环保E0级多层实木板柜体，表面易清理，尺寸大小经过血站确认后实施。 |
| 3.2.9 | 热合台 | 1个 | 岩板（不低于1.2cm厚度）台面，环保E0级多层实木板柜体，尺寸大小经过血站确认后实施。 |
| 3.2.10 | 茶水柜、礼品展示柜、卫生柜 | 各1个 | 环保E0级多层实木板柜体，岩板（不低于1.2cm厚度）表面易清理，尺寸大小经过血站确认后实施。 |
| 3.2.11 | 广告灯箱+广告字 | 1套 | 爱心献血屋5个发光字*2套；顶面发光字宣传广告，墙面广告灯箱*1套，防火、防雨便于更换内容。 |
| 3.2.12 | 洗手台 | 1套 | 陶瓷台上盆，环保E0级多层实木板柜体，需配备净水器和管线饮水机 |
| 3.2.14 | 屋外电源总控制箱 | 1套 | 材质要防雨、防锈，合理配置，带锁 |
| 3.2.15 | 空调 | 2台 | 3匹冷暖智能柜机空调（格力、美的、日立或同档次品牌） |
| 3.2.16 | 新风系统 | 1套 | 交换式新风机 |
| 3.2.18 | 生活冰箱 | 1台 | 容量≥42L（美的、海尔、容声或同档次品牌） |
| 3.2.19 | 冷藏柜 | 1台 | 容量≥200L（美的、海尔、容声或同档次品牌） |
| 3.2.20 | 微波炉 | 1台 | 容量≥20L（格兰仕、希尔、美的或同档次品牌） |
| 3.2.21 | 室内高清红外网络半球摄像机 | 1 项 | 整合数字监控和线上运营平台，实现管理端实时工作监控。室外不少于4个，室内不少于2个。预留室外相关线路，存储视频资料不小于6个月，摄像头安装位置由制造方设计，采购方确认。并接入血站监控网络，可手机联网观看。 |
|  |  | 5个 | 室内高清红外网络半球摄像机基本参数要求： 采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器； 采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)； 1.支持防补光过曝功能，其支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式;开启人脸优先功能,设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复;开启车牌优先功能,设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度,车辆离开后补光灯关闭；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 设备采用不少于4颗暖光灯补光，可见光：≥40米； 2.支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度，画面信噪比不小于50dB,色彩饱和度不小于120%；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 3.支持畸变矫正功能(LDC),开启畸变矫正功能后,输出图像的几何失真、画面畸变应减小;开启畸变矫正功能,几何失真应小于等于9.2%；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵;b)区域入侵;设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式;设备支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测:支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A-&gt;B、B-&gt;A、A&lt;-&gt;B3种规则;支持灵敏度设置0~10;当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使设备只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测； 4.环境照度不高于0.5lx,设备开启补光灯,镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时,设备可自动减弱画面模糊现象； 内置MIC；支持DC12V/POE供电方式；支持IP67防护等级； |
| 3.2.22 | 室外枪机摄像机 | 2个 | 室外枪机摄像机基本参数要求： 采用不低于400万像素双1/3英寸CMOS图像传感器 1.可以通过设备上的水平仪指示，调整设备至安装水平 设备采用不低于4颗暖光灯补光，可见光：≥40米； 2.开启智能行为分析功能后，设备在黑白模式下采用红外补光，当检测到目标后，可自动开启白光补光并切换到彩色模式（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 3.在IE浏览器下，具有双通道图像参数设置选项，可分别设置通道1、通道2的图像参数 4.补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供公安部有效检测报告复印件加盖原公章） 5.设备双通道的水平和垂直方向均支持旋转， 通道1：水平旋转范围：0°～90°；垂直旋转范围：0°～30°； 通道2：水平旋转范围：0°～90°；垂直旋转范围：0°～30°（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 6.设备采用一体式支架设计（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 |
| 3.2.23 | 窗帘 | 1套 | 电动窗帘，耐脏、易拆装清洁。按窗口大小制作，材料为遮阳面料，遮光性在50%，半遮光。安装在玻璃幕墙方管骨架之间和平开窗前，每片窗帘宽度与骨架方管间隔尺寸对应，根据现场位置安置。 |
| 3.2.24 | 紫外灯 | 4套 | 安装需符合献血屋相关条例要求。 配置定时功能开关及控制器（可升降）。功率：30W。 |
| 3.2.25 | 智能语音控制系统 | 1套 | 全屋灯光，窗帘，空调通过语音进行控制 |
| 3.2.26 | 创意美陈 | 1套 | 创意美陈以独特的魅力和强大的影响力，提升宣传形象。能够触动人心、引发共鸣。 |

注：所以家具需全屋定制，品牌应为欧派、我乐或索菲亚或同等品牌，台面使用岩板，厚度不低于1.2cm；所有对外边角圆弧处理。交付时需提供整屋空气检测报告书。空调、室外灯效加装定时器，定时开关。

3.2、平面布置图（布局、家具等尺寸仅供参考）

二、质量保证

1.投标供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现不符合要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

2.投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.投标供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4.投标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5.投标供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

6.投标供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，所有产品必须具备市级及以上质量技术监督机构出具的合格证书，并随货同行。

7.因产品质量导致的人身伤害及财产伤害均由中标供应商承担。

三、验收要求及标准

（一）验收要求

1.供应商须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

2.货物到达采购人指定现场前，应提前1天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中标供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；

3.中标供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，中标供应商承担所有责任。

（二）验收标准

1.采购文件第四章“招标技术规格及其他要求”中明确的标准和技术要求；

2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；

3.中标供应商随响应文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

4.中标供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.货物性能考核指标：不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据采购文件和响应文件确定。

四、合同履行期限：在合同签订后45日内送达采购人指定地点并安装调试完毕。

五、售后服务：

1、按采购人的需求及时到货，中标单位需负责包括献血屋及辅配件、安装、调试、技术售后服务及培训、易损易耗件、工具、检测合格等交付使用前的一切费用。除非项目需求有变动，否则采购单位不再向中标单位支付任何费用。

2、★质保期：献血屋主体结构质保期至少两年、其他设备质保期至少一年。设备生产厂家须配有专业售后服务人员。质保期内中标供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由供应方免费提供。如有紧急故障，供应商工作人员在得到通知后2小时内提供在线技术支持，24小时内必须到达现场，排除故障。

3、在合同签定后，供应商需根据院方具体问题提供以下几种形式的技术服务：

1）电话咨询

免费提供每周7天/每天24小时不间断的电话支持服务，解答采购人在使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法；

2）远程在线诊断和故障排除

对于电话咨询无法解决的问题，供应商工程师经采购人授权通过网络方式进行的故障诊断和故障排除；

3）重大技术问题处理

对重大的技术问题，供应商技术支持部门应协调组织人员进行会诊，以确保献血屋的正常运行；

六、付款方式

（1）合同签订后，支付合同价的30%作为预付款；

（2）验收合格后支付到合同价的97%货款；

（3）3%货款作为质保金一年后支付（无息）。

- 第五章  合同条款

甲方：（买方）江苏省血液中心

乙方：（卖方）

采购代理机构：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，以及江苏省血液中心街头献血屋及配套设备采购项目（项目编号：JSZC-320000-JSSZ-G2025-0045）《招标文件》、乙方《投标文件》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，甲乙双方同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守。

- 合同标的

（乙方根据甲方需求，提供下列货物）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总价

2.1、合同价金额为（大写）：

2.2、本项目为交钥匙项目，总价应包括但不限于献血屋及配套设备、所有设备、材料、税金、包装费、运杂费、保险费、资料费、保修期内维修费用、项目通过验收所包含的各项费用及综合费（包括代理费等）等直至完全交付采购人使用的所有费用。所投产品须符合国家相关技术规范。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。

2.3、本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

3.1、乙方须提供全新的产品（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

3.2、产品必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。

四、项目实施时间及地点

4.1、交货期：中标合同签订后   日历天内完成交货、安装、调试、提供相应技术指导和培训，保证项目交付买方验收通过。

4.2、项目地点：甲方指定地点，由乙方负责办理运输和装卸等，费用由乙方负责。

五、付款方法和条件：

（1）合同签订后，支付合同价的30%作为预付款；

（2）验收合格后支付到合同价的97%货款；

（3）3%货款作为质保金一年后支付（无息）。

5.1、本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

六、质保期

6.1、质保期：验收合格次日起      年

6.2、质保期内乙方应免费负责项目维修及抢修。

七、中标人提供的技术资料（技术资料均应有中文版本，若有图纸必须由清楚的尺寸标准。）

7.1、原产地证明书（由制造厂签发）。

7.2、提供项目的设计图纸及说明。

7.3、提供产品使用说明书、维护手册。

7.4、备件、易损件的相关资料。

7.5、其它相关技术资料：

八、质量保证及售后服务

9.1、乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

9.2、乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，在乙方对质量保修期内出现的质量问题进行维修时，应相应延长维修或更换部分的质量保修期。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

9.3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 三 小时内到达甲方现场。

9.4、在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5、上述的货物及服务免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

9.6、保修期届满前，乙方须对献血屋进行全面检查，以达到合同所要求的条件及采购人认为合格的程度

9.7、在质保期内，乙方须定期至献血屋巡回检查，检查频率每月不少于1次。

注：供货期及质保期以采购公告为准

九、调试和验收

10.1、甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

10.2、乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

10.3、甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4、对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

10.5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由甲乙双方协商解决。

十、货物及服务包装、发运、运输及安全

11.1、乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

11.2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

11.3、乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

11.4、货物在交付甲方前发生的所有风险均由乙方负责。

11.5、货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

11.5、货物及服务包装、运输、发送、安装及验收前所有安全责任由乙方承担。

十二、违约责任

12.1、甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

12.2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3、乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4、乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

14.1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十五、合同生效及其它

15.1、本合同由甲乙双方在南京市玄武区签订。合同经双方法定代表人或授权委托人签字盖章并经采购代理机构鉴证后生效。

15.2、招标、投标文件是本合同不可或缺的部分，与合同具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

15.3、本合同正本一式XX份，具有同等法律效力，甲方执XX份，乙方执XX份，鉴证方执壹份。

（本页无正文）

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

地址：                                  地址：

法定代表人或授权委托人（签字）：         法定代表人或授权委托人（签字）：

纳税人识别号：                          纳税人识别号

开户行：                                开户行

账号：                                  账号：

联系电话：                              联系电话：

签订日期：年月日

- 第六章  投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.投标人应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.投标人提交的材料不予退还。

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

目录

评审索引表

| 评审项目 |  | 评分要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- 附件一、投标函格式

投标函

致：江苏苏咨工程咨询有限责任公司

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表               （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4．我们愿意向招标代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7．其它说明：

投标人名称：                   （公章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

授权代表签字：

日期：

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

江苏苏咨工程咨询有限责任公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：     ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，但质疑、投诉事项除外。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：           身份证号码:

电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：

法定代表人身份证件复印件

被授权代表身份证件复印件

附件三、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

投标人名称：                                 （盖章）

| 项目总报价（人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 合同履行期限 | 日历天 |
| 质量标准 | 合格 |
| 投 标 人 是 否 属 于小微型企业 | （填写“是”或“否） |
| 投 标 人是否属于残疾人福利性单位 | （填写“是”或“否） |
| 投 标 人是否属于监狱企业 | （填写“是”或“否） |

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案或提供单独提交的报价函。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、此表应按“投标人须知”的规定密封标记单独提交。

3、此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

4、“投标人是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：                                                招标编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格或型号或分项目 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单项金额 | 总价金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：

- （1）投标供应商应当根据“招标技术规格及其他要求”的内容在上表中详细填写；

- （2）表格不够可自行延长。

附件五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

附件六、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏苏咨工程咨询有限责任公司：

我单位                                       （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日   期：      年     月

附件七、技术规格偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 偏离/响应 | 技术支撑材料对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |

投标单位名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标商应对招标文件第四章招标技术规格及其他要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对重要技术参数响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3、投标商投标规格和招标规格不一致，而投标商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在设备验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

附件八、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人如对包括交货期/工期/服务期、售后服务要求、质保期、付款方式等商务条款的响应情况请在本表中详细填写。

- “投标人的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

附件九、投标投标人简介和经营情况说明

投标投标人简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

投标单位名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件十、小微企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称）。从业人员   _人，营业收入为   _万元，资产总额为   _万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为：（企业名称），从业人员   _人，营业收入为   _ 万元，资产总额为   _万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交投标人的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十二：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件十三、资格证明文件

附件十四、方案

附件十五、 其他