# 苏州市吴江区政府采购

招标文件

# 采购编号：JSZC-320509-SZZS-G2024-0012

# 采购项目：公共卫生综合楼智能化系统机房设备

# 采购单位：江苏盛泽医院

# 采购项目类别：货物类

# 中思项目管理咨询有限公司

二〇二四年六月

目   录

前 附 表	1

第一章 投标邀请函	3

第二章 投标人须知	9

第三章 投标文件格式	19

第四章 招标书	32

第五章 合同主要条款	64

第六章 评标办法及评分标准	70

# 前 附 表

下述表中内容是对招标文件的具体补充和修改，如果有矛盾之处的话，应以本附表为准。

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | # 江苏盛泽医院 联系人：李腾云 联系电话：0512-63097078 |
| 2 | 采购代理机构 | 中思项目管理咨询有限公司 地 址：苏州市姑苏西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室 邮编：215007 电话：0512-68832715 联系人：符美婷、范万红、岳楠 |
| 3 | 采购编号 | JSZC-320509-SZZS-G2024-0012号 |
| 4 | 采购项目名称 | 公共卫生综合楼智能化系统机房设备 |
| 5 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 本项目无须缴纳投标保证金，但须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见第三章投标文件格式），否则视为无效投标。 |
| 7 | 投标文件份数 | 本次公开招标采购开标过程采用电子化招投标模式，投标人须网上提交投标文件，无需递交纸质投标文件。（中标后，中标单位需提供四套纸质投标文件） |
| 8 | 中标服务费 | 中标服务费：领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清：以预算金额为基准，100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500万-1000万以0.8%，1000万-5000万以0.5%，差额定率累进法计算并支付中标服务费。 本项目中标服务费：72545.00元 服务费交纳帐户：中思项目管理咨询有限公司 帐 号：1102261009000058720 开 户 银 行：中国工商银行苏州东吴南路支行 |
| 9 | 评分标准和评标方法 | 见本招标文件第六章 |
| 10 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 11 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定的资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）因投标单位自身原因导致网上响应文件无法递交的其他情况； （六）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致； （七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

# 第一章 投标邀请函

项目概况 江苏盛泽医院关于公共卫生综合楼智能化系统机房设备招标项目的潜在投标人应在吴江区公共资源电子交易平台获取招标文件，并于2024年07月08日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JSZC-320509-SZZS-G2024-0012

项目名称：公共卫生综合楼智能化系统机房设备

采购方式：公开招标

预算金额：663.22万元

最高限价：陆佰陆拾叁万贰仟贰佰元整（￥6632200.00）

采购需求：

- 采购清单：

| 序号 | 采购项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频管理主机 | 套 | 1 |  |
| 2 | 高清线 | 根 | 12 |  |
| 3 | 视频处理终端 | 台 | 1 |  |
| 二、智慧网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 管理平台主机 | 台 | 1 |  |
| 三、信息发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能中心 | 台 | 1 |  |
| 2 | 钢结构 | ㎡ | 7.92 |  |
| 3 | 电源线 | 项 | 1 |  |
| 4 | 钢结构 | ㎡ | 3.9 |  |
| 5 | 电源线 | 项 | 4 |  |
| 四、数据中心系统 |  |  |  |  |
| 1 | 蓄电池 | 节 | 160 |  |
| 2 | 电池架 | 个 | 4 |  |
| 3 | 电池开关盒 | 个 | 4 |  |
| 4 | 汇流盒 | 个 | 1 |  |
| 5 | 电池连接电线 | 批 | 1 |  |
| 6 | UPS与电池间连接线 | 批 | 1 |  |
| 7 | 设备底座 | 个 | 5 |  |
| 8 | 桥架 | 米 | 15 |  |
| 9 | 电力电缆 | 米 | 15 |  |
| 10 | 市电配电柜 | 台 | 1 |  |
| 11 | 动力配电柜 | 台 | 1 |  |
| 12 | UPS输出柜 | 台 | 1 |  |
| 13 | 精密列头柜 | 台 | 2 |  |
| 14 | 配电柜底座 | 个 | 5 |  |
| 15 | 小冷量风冷空调 | 台 | 1 |  |
| 16 | 风冷直膨式列间空调 | 台 | 6 |  |
| 17 | 机柜 | 台 | 28 |  |
| 18 | 机柜 | 台 | 4 |  |
| 19 | 机柜侧门 | 件 | 16 |  |
| 20 | L型支架 | 件 | 32 |  |
| 21 | 机柜承板 | 件 | 32 |  |
| 22 | 1U盲板 | 件 | 320 |  |
| 23 | 铜排 | 件 | 32 |  |
| 24 | 16口国标PDU | 个 | 32 |  |
| 25 | 16口国标PDU | 个 | 32 |  |
| 26 | 封闭通道系统（20柜位） | 套 | 2 |  |
| 27 | 机房监控软件 | 套 | 1 |  |
| 28 | 一体化采集主机 | 台 | 1 |  |
| 29 | 声光报警器 | 个 | 2 |  |
| 30 | 温湿度传感器 | 台 | 6 |  |
| 31 | 烟雾感应器 | 个 | 6 |  |
| 32 | 区域式漏水控制模块 | 个 | 6 |  |
| 33 | 漏水感应绳 | 个 | 6 |  |
| 34 | 门禁控制器 | 台 | 1 |  |
| 35 | 接入控制器标准安装箱 | 个 | 1 |  |
| 36 | 工业电源4A | 个 | 1 |  |
| 37 | 指纹密码ID读卡器 | 台 | 2 |  |
| 38 | 出门按钮 | 个 | 2 |  |
| 39 | 双门磁力锁 | 把 | 2 |  |
| 40 | 磁力锁支架 | 套 | 4 |  |
| 41 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
| 42 | 4T硬盘 | 个 | 4 |  |
| 43 | 网络半球摄像机 | 个 | 10 |  |
| 44 | 配电柜接口软件 | 套 | 1 |  |
| 45 | 精密空调通信接口软件 | 套 | 1 |  |
| 46 | UPS通信接口软件 | 套 | 1 |  |
| 五、医疗数据及存储系统 |  |  |  |  |
| 1 | 存储交换机 | 台 | 3 |  |
| 2 | 存储系统 | 套 | 2 |  |
| 3 | 存储网关 | 套 | 1 |  |
| 4 | 汇聚交换机 | 台 | 2 |  |

合同履行期限：合同签订之日起60日历天内完成设备供货安装调试并交付甲方使用（具体根据甲方要求）。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条“供应商参加政府采购活动应当具备下列条件”规定:

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件；

2、落实政府釆购政策需满足的资格要求:本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

3、本项目的特定资格要求：

①未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

②本项目不接受联合体投标；

③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

④采购人的其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

1、时间：自公告发布之日起至2024年06月24日

2、地点：苏采云系统

3、方式：网上自行下载

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2024年07月08日13:30（北京时间）

2、地点：苏采云系统

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、线上参加开标（开启）会方式：投标单位登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开启阶段投标单位在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请投标单位确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

2、质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，投标单位应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附政府采购投标报名确认单）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。接收质疑函的联系信息如下：

采购代理机构：中思项目管理咨询有限公司

地址：苏州市西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室

邮编：215000

联系人：符美婷、范万红、岳楠

联系电话：0512-68832715  提交方式：书面形式原件（邮寄或当面递交）

投标单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。

3、本次招标的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

4、请投标单位报名领取本次招标文件后，认真阅读各项内容，并按招标文件的要求详细制作投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名    称：江苏盛泽医院

地    址：苏州市吴江区盛泽镇西二环路3999号

联 系 人：李腾云

联系方式：0512-63097078

2、采购代理机构信息

名    称：中思项目管理咨询有限公司

地  址：苏州市姑苏西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室

联系方式：0512-68832715

3、项目联系方式

项目联系人：符美婷、范万红、岳楠

电话：0512-68832715

# 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于中思项目管理咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于中思项目管理咨询有限公司。

2、词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人（供应商）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人） 。

2.6乙方（中标人）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切货物、设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人（供应商）

3.1投标人的资格要求

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合投标

本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件的说明

7、招标文件

招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在购买招标文件 3日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的询问与澄清（修改）

8.1 在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在苏州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标答疑会与现场考察：本项目如需组织现场考察或者召开答疑会的，将在招标文件提供期限截止后以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人或在招标文件中明确。

四、投标文件说明

10、提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11、投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表

12.3资格审查文件

12.3.1关于资格文件的声明函（见投标文件格式）；

12.3.2投标人基本情况表（见投标文件格式）；

12.3.3投标人法定代表人身份证复印件；

12.3.4法定代表人授权委托书、投标人授权代理人身份证复印件（如有授权，见投标文件格式）；

12.3.5合格供应商的资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购前一年内的财务报表或最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（企业法人性质的政府采购供应商应在经市场监督管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动，提供相关证明材料或承诺）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购前一年内（至少一个月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

12.4符合性审查文件

12.4.1投标函（见投标文件格式）；

12.4.2技术参数偏离表；

12.4.3商务条款偏离表；

12.5综合评审文件

12.5.1评分标准中所涉及到针对本项目的相关理解说明，服务方案，相关制度、证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等。

12.5.2本次招标有关的其他综合评审文件。

12.6企业报价折扣证明

12.6.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

12.7其他针对本次投标的详细说明

12.7.1其他针对本次投标的详细说明（无对应模块上传的投标内容可传至此，含投标文件格式中部分内容）。

备注：

（1）本项目投标文件由12.1-12.7款规定的内容组成并按要求加盖电子公章。制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。除投标报价相关模块，其余模块中不得出现投标报价。

（2）投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，投标无效。

（3）如投标人投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出。

13.报价（编制）要求的说明

13.1除非合同中另有规定，投标报价应包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输装卸、安装调试、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.2一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价，并由法定代表人或其授权人签署。

13.3投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

13.4最低报价不能作为中标的保证。

14.投标文件的制作、签署、上传

14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

14.2制作电子投标文件时，应按要求加盖投标人电子公章，需要法定代表人或代理人盖章或签名的文件必须按要求进行电子签章或签名，若未按上述要求签署或盖章的电子投标文件为无效投标。

14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

14.4请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

14.5如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

15、投标文件的修改和撤回

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

16、投标保证金：本项目不收取投标保证金

17、投标文件的有效期

17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。

五、开标和评标

18.投标截止

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

18.2在投标截止时间收到的投标文件少于三份或完成解密的供应商不足三家的，本次招标失败。

19.开标

19.1开标由采购代理机构在“苏采云”系统“开标大厅”主持，投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动，在系统规定的时间内对投标文件进行解密，评标委员会成员不得参加开标活动。

19.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

19.3投标人在开标过程中应按照“开标大厅”相关要求进行其他相关系统操作。

19.4为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息或通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系，请投标人及时关注，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

20.资格审查

20.1开标结束后，采购人代表应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

20.2信用查询：根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。

20.3查询时间：投标文件提交截止时间。

20.4查询渠道：通过“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

20.5查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。

20.6经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

21.评标委员会

21.1评标委员会依法组建，负责本项目的评标事务。

21.2评标委员会独立履行下列职责：

21.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

21.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.2.3对投标文件进行比较和评价；

21.2.4确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

21.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.3评标委员会成员应当履行下列义务：

21.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

21.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

21.3.4根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；

21.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

21.3.6配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

22.评标内容的保密

22.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

22.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

22.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

23.对投标文件审查

23.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作响应。

23.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

23.3投标文件属下列情况之一的，将按无效投标处理：

23.3.1与招标文件有重大偏离；

23.3.2投标人拒绝修正错误；

23.3.3投标人的报价是选择性的；

23.3.4投标人的报价只响应了部分招标内容；

23.3.5法律法规或招标文件规定的其他认定无效的情况。

23.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.5本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清。 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。具体规定时间以系统中评标小组设定的倒计时间为准。供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

23.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审查，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

23.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致时的，以开标一览表（报价表）为准；

23.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表为准，并修改单价；

23.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.8采购人或采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.9评价和比较采用的办法具体内容详见招标文件第六章。

23.10最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

24.废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.2废标后，采购人将废标的理由通知所有投标人。

六、授予合同

25.中标人的确认

25.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人或采购代理机构的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标人。

25.2采购代理机构在规定的时间内将中标结果在相应媒体上予以公示。

26.合同授予标准

26.1采购人或采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

26.2投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

27.中标通知书

27.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

27.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.合同的签订

28.1中标人应按政府采购的相关规定，在规定的时间内与采购人签订合同。未在规定时间内与采购人签订合同的，将根据政府采购的相关规定承担相应的法律责任。

28.2采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、其他事项

29.中标服务费

29.1中标人须按规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

29.2中标人如果未按规定支付中标服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

30.监督

30.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

31.未尽事宜

31.1按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：（投标人）法人委托书

法人委托书

本授权委托书声明：  我       （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加中思项目管理咨询有限公司组织实施的编号为            号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：     年    月     日

格式2：投标函

投标函

中思项目管理咨询有限公司：

我们收到贵方            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标，并做出如下承诺：

1、我们已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件。

2、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的人工、设备、保险、劳保、各种税费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等服务期间的一切费用。

3、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

5、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的相关资料。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们愿意按照贵方招标文件的要求提供网上投标文件一份，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任；

9、我们同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

地址：                 邮政编码：

联系人：               联系电话/传真：

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：     年     月     日

格式3：开标一览表

按电子文件固定模式填写总价即可。

格式4：投标报价分析表

投标报价分析表

采购编号：                                                    单位：元

| 序号 | 标的物名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 最终报价 | 金额大写 元 |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：         年         月       日

格式5：技术参数偏离表

技术参数偏离表

供应商：                                      采购编号∶

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 招标技术要求 | 投标技术指标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（单位公章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或签章）

日期：   年     月     日

注：1.供应商提交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，响应单位可根据响应内容的实际情况另纸说明。

格式6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货要求 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

说明：

1、商务条款内容主要是针对招标文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“投标文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

格式7：服务方案

服务方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后的管理服务方案、工作计划等。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）： 日期：

格式8、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式9、资格证明文件

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为  （采购编号）  号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式10、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

中思项目管理咨询有限公司 ：

本公司                   郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加                    的采购活动，本项目的主要采购标的由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、               （标的名称） ，属于   工业  行业；制造商            （企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于                 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、               （标的名称） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于                    （中型企业、小型企业、微型企业）；

3、……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受中小企业扶持政策。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

6.中小企业划型标准规定  工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

格式11：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式12.监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接响应单位提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位签章：

日     期：    年   月   日

# 格式13：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（中标）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（中标）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（中标）后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（中标）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：       （盖公章）

地    址：

电    话：

传    真：

电子邮件：

邮    编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日    期：

# 第四章 招标书

中思项目管理咨询有限公司受江苏盛泽医院委托，就该单位所需的公共卫生综合楼智能化系统机房设备进行公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320509-SZZS-G2024-0012号

二、采购项目名称：公共卫生综合楼智能化系统机房设备

三、采购预算：陆佰陆拾叁万贰仟贰佰元整（￥6632200.00）

四、采购需求：

（一）采购清单：

| 序号 | 采购项目 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频管理主机 | 内存容量：≥64GB 硬盘盘位：≥2*600G SAS 硬盘接口：≥8个 网络控制器：≥2个千兆电口 1、设备管理： 新增云服务设备页签，支持单独管理云账号下的设备。 在线设备列表支持展示设备HTTP端口。 通过在线设备列表添加设备时，端口将自适应填充。 支持token的设备可输入IP地址与密码添加到云账户下。 SADP支持token的设备可启用二维码或用户验证码形式绑定云账户。 2、回放 监控点回放优化，时间轴中间增加日历，支持根据角标选择有回放的日期，并指定播放时间进行回放。 监控点下载界面优化。 支持拖动时间条定位与检索前一天或者后一天的录像文件。 3、数据检索 新增录像检索，支持按时间、按事件、按标签检索录像。 4、数据统计 新增光谱数据统计，支持气体检测、水质/水位检测。 5、人员管理 支持自定义人员列表项。 6、状态监控 状态监控新增事件检索，可以根据事件类型进行过滤。 新增自定义列表项，可以配置需要展示的表头信息。 7、消费管理 支持计次模式下配置时间段内最大消费次数（为空表示不限制）。 8、维护与管理 存储计划页面隐藏不支持存储计划的设备的本地存储信息，并增加提示信息。 在用户管理页面，增加数据检索和数据统计用于控制用户权限。 9、智能应用 智能应用修改界面布局，新增常用功能和其他功能的切换配置。 新增气体检测、高光谱展示功能。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 高清线 | 10米HDMI线 | 根 | 12 |  |
| 3 | 视频处理终端 | 硬件规格：1U标准机架式，1T数据盘，4个千兆电口。 性能指标：网络层吞吐量≥1G，IPC准入数量≥100路，配置6个视频数据安全客户端。 部署方式：支持以网桥模式部署，包括单桥和多桥的部署模式；支持以网关模式部署，进行NAT，端口映射等；支持旁路模式部署，旁路模式下，支持告警，支持和交换机联动阻断。 管理方式：支持以HTTP及SSL加密的WEB图形化接口进行设备配置和管理；支持 SSH 命令行管理方式；支持Console管理。 网络功能：支持静态路由功能；支持NAT功能,支持源地址转换，端口映射，一对一映射；支持应用层网关，FTP，SIP（GB28181），RTSP，H.323等。 资产管理： 支持对资产档案化管理,支持对资产属性、基本信息、应用信息录入、保存、查询。 物联网终端状态检测： ▲支持在线、离线准入终端状态检测，并支持根据终端IP、终端类型、终端MAC地址等信息的查询功能；支持根据准入策略不准许接入类型的私接终端状态检测，并支持查询。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） ▲支持替换在线准入终端的不在准入策略允许接入类型的仿冒终端的状态检查，并支持查询；支持由产品风险评估模块发现安全风险的终端状态检测，并支持查询。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 阻断策略： ▲对私接终端、仿冒终端可以选择阻断或是仅记录日志。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 物联网终端准入管理： ▲可以对通过准入策略检查的终端，根据终端的IP地址、MAC地址、品牌、型号、序列号等信息对终端进行注册；可以根据IP地址、终端类型定制准入策略，并分配到不同的分组。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 根据应用进行允许和阻断，仅允许视频，GB28181（国标），ONVIF（行标），海康威视视频等视频网络中用到的协议，对其他协议进行阻挡。 通过SNMP协议到三层交换机上获取到终端的真实MAC地址，同时也支持通过SNMP到锐捷，华为，华三等品牌三层交换机上设置MAC地址黑名单，进行交换机联动阻断。 风险评估： ▲支持主动扫描发现在线终端的HTTP敏感信息明文传输、TCP时间戳等安全漏洞；支持对视频终端设备的弱口令扫描。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 视频文件外发：支持对文件外发控制以及文件还原控制。 屏幕水印：支持对视频的显性、隐形和二维码的屏幕水印。 防软件截屏/录屏：支持对视频进行禁止截屏和录屏。 录屏文件自动加密：支持对视频文件的自动加密。 应用协议识别： 识别GB28181，ONVIF，RTP，海康威视私有视频等视频协议。 能识别HTTP，FTP、SMTP、TFTP、IMAP等常用协议。 HTTP多线程下载、伪IE下载等多种方式的HTTP下载等进行识别。 能识别FTP上传文件、FTP下载文件、FTP命令。 QQ远程协助、SSH、Windows远程桌面、VNC、teamview等。 支持对DB2、MySQL、Oracle、SQL等数据库识别。 支持视频资源访问日志，记录访问的视频资源地址，访问来源。 统计功能：对视频网络流量监测，可显示摄像头流量排行；对全网总体流量进行统计，以趋势图展示；对终端个数进行统计，统计上线的终端个数。 | 台 | 1 |  |
| 二、智慧网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理平台主机 | 内存容量≥64GB； 硬盘≥2*480G SSD,2*1.2T HDD； 硬盘接口≥12个3.5in盘位； 阵列卡支持8个SAS口,≥2G缓存,含掉电保护； 网卡≥4个千兆电口； 电源≥800W冗余电源； 1、支持无线设备拓扑，显示AC与Fit AP间的逻辑连接关系，显示Fit AP当前在线Client，AC拓扑中支持链路显示参数，包括仅显示在线AP、仅显示不在线AP和仅显示Rogue AP。通过无线位置视图拓扑，可按照设备所在区域，能够在位置视图中查看AP设备的物理位置 2、系统内置丰富的无线业务告警，包括AC CAPWAP隧道建立告警、AC CAPWAP隧道关闭告警、AP工作模式变更告警、AP配置失败告警、AP Radio操作状态DOWN告警、AP Radio操作状态UP告警、AP Radio信道变更告警、Station MIC错误告警、Station认证错误告警、Station认证失败告警、Station关联失败告警、Station去关联告警、Station认证成功告警、发现非法设备告警、发现ad-hoc设备告警、发现未授权的SSID告警、非法设备消失告警。 3、支持上级无线网络管理组件实现对多个下级网管的统一管理和业务监视。 4、显示AP的RF覆盖范围：支持按信号强度、速率和信道显示RF覆盖范围，支持频段及类型（11a/11b/11g/11an/11gn/11anac）的显示；支持带障碍物的RF覆盖显示：位置视图中可以添加障碍物，通过不同障碍物的衰减情况，绘制不规则的RF覆盖图形 5、提供向导化的配置管理工具，帮助管理员轻松完成下面配置：Radio策略、服务策略、信噪比参数；支持无线参数802.11中a\b\g\n\ac各种协议的统一配置，一套系统可以在统一界面解决多种配置需求。 | 台 | 1 |  |
| 三、信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能中心 | 一、设备描述 ▲1、整体架构4U机箱，集控箱整体构架使用ARM 嵌入式系统处理器。系统为完全分布式结构，无服务器。系统中任意一个单元断电，均不影响系统继续运行，仅影响该单元对应的局部功能。具有切换用户保存的配置的记忆功能。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） ▲2、内置无线投屏：苹果、安卓、WINDOWS直接无线投屏到LED；内置≥2路RS232控制接口，≥2路RS485控制接口，≥1个Can总线通讯接口。≥14路Relay继电器接口。支持≥4路输入接口，包括≥1路SDI，≥1路HDMI，≥2路DVI。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 3、内置LED屏发送系统，具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备20个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高8192像素的LED显示屏。 ▲4、支持三画面显示，位置、大小可自由调节，亮度均匀性≧90%，亮度对比度≧900；内置≥7寸触摸控制屏，嵌入式实时操作系统，通电即可运行。配套≥7寸移动控制屏，嵌入式实时操作系统，通电即可运行。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 5、配套手持终端（遥控器）具有红外模块 ▲6、内置8路，单独3000W的功率输出，整体24000W的功率输出，8路电源时序控制单元采用arm单片机控制，8路电流采集模块，8路电源进行分路按时序通电功能和8路电流监测功能，自带一路485通讯功能。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 7、内置触控屏和移动手持控制屏，具有二维码扫码功能，可以根据用户需求设置扫码内容。 二、功能描述 ▲1、移动终端控制屏和内置控制面板系统可编程，对整个多媒体设备具备的双向控制链路，与控制单元配合使用，实现控制的同时，实时读取各个单元运行状态，通过编程。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 2、开放的控制协议，支持外置矩阵联控与集成融合系统提供开放的控制协议文档与技术支持，更加方便融合系统与其他子系统的整体集成控制。 3、支持全无缝输出：所有输出通道都支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容，自适应每路输出参数（分辨率、上下左右大小）独立可调整，功能扩展之后，可以选定一个分辨率作为该路输出的分辨率，解决如1360*768和1366*768这样的微小差异，以及其他情况下边框对不准的现象。 4、高可靠性检测：板卡和母箱均经过AOI光学检测。 5、强大的二次编程能力。即客户根据自我需要，简单培训，即可自我编程状态，如调用当前场景，或者存储当前场景，修改部分执行结果等。 6、对现场的环境控制，可以在动终端控制屏和内置控制面板设置会议模式，演讲模式，等等根据客户的需求定义好灯光开关，和窗帘的闭合后，分别编入不同的会议模式，一键开启。 ▲7、可以对现场的多媒体设备和可以通过RS232,RS483，Relay继电器控制的所有设备设备进行整体开关机，和单独开机开机，和单个系统开机关机。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 8、可对LED屏的表明温度进行检测，现场湿度进行检测，反馈 ▲9、系统场景一键恢复功能。系统中具备可编程存储能力，可在断电重启后完全恢复系统中的任意控制状态到断电以前：包括音量的大小、灯光的状态、系统亮度的调节，而无需逐一设置。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 10、系统为完全分布式结构，无服务器。系统中任意一个单元断电，均不影响系统继续运行，仅影响该单元对应的局部功能 11、可以对现场的所有音视频设备进行型号切换，和音量大小的调节。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 钢结构 | 镀锌方管，现场焊接“L”型不锈钢包边，尺寸：1.86米*4.26米 | ㎡ | 7.92 |  |
| 3 | 电源线 | YJV-5*2.5mm2，穿管敷设 | 项 | 1 |  |
| 4 | 钢结构 | 镀锌方管，现场焊接“L”型不锈钢包边，尺寸：0.546米*7.082米 | ㎡ | 3.9 |  |
| 5 | 电源线 | YJV-5*2.5mm2，穿管敷设 | 项 | 4 |  |
| 四、数据中心系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蓄电池 | 1、蓄电池采用12V230AH阀控式密封铅酸蓄电池； 2、蓄电池采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大。 3、蓄电池采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。 4、蓄电池槽、盖采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。 5、蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接。 ▲6、蓄电池通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级；蓄电池连接件压降应低于5mV，密封反应效率不低于96%；（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 7、蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在98%以上； 8、蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常。 9、蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留。 10、同组蓄电池充满电后静置3-6小时后，其开路电压压差不应超出40mV； 11、蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形； 12、同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于2%。 | 节 | 160 |  |
| 2 | 电池架 | - 1、40节12V230AH电池；4层2列 2、颜色：黑色 | 个 | 4 |  |
| 3 | 电池开关盒 | 1、两极串联；工作电流250A； 2、 4P(250A)空开,黑色,含汇流铜排加串连铜排； | 个 | 4 |  |
| 4 | 汇流盒 | 1、汇流安装盒 630A； 2、正＋N＋负 3、汇流盒内置铜排，四路输入，一路输出； | 个 | 1 |  |
| 5 | 电池连接电线 | 电池间连接线缆，BVR120平方，含端子 | 批 | 1 |  |
| 6 | UPS与电池间连接线 | UPS与电池间连接线缆，BVR120平方，含端子 | 批 | 1 |  |
| 7 | 设备底座 | #10槽钢，现场焊制，与静电地板平齐 | 个 | 5 |  |
| 8 | 桥架 | 300mm*100mm | 米 | 15 |  |
| 9 | 电力电缆 | YJV4*150mm²+1*70mm² | 米 | 15 |  |
| 10 | 市电配电柜 | 1、采用1.2mm-2.0mm优质冷扎钢柜体，表面喷黑色磨砂塑，防护等级IP20；柜门与柜体需有效接地连接。 2、配电柜结构应清晰明确，应含有母排区、开关设备和控制设备区、电缆连接区等。 3、塑壳断路器配置性能不低于ABB Tmax系列，分断能力不低于36kA。微型断路器配置性能不低于：分断能力不低于6kA。 4、配电柜具备B级防雷装置。 5、采用终端母排配线系统，为配电设备提供安全的方案。 6、总输入开关与支路输出开关之间采用镀锡铜排连接，铜排规格需满足支路开关的满载负载电流，裸露的铜排用透明有绝缘防护，铜排含铜量不低于 99.9%。 7、配电柜配置智能电量仪表，可检测的电气参数有：测量输入电源的有功电能、无功电能、有功功率、无功功率、功率因数、三相电压、三相电流、频率。 8、监控系统通讯接口：设备预留RS485智能通讯接口，所有配电柜电气参数信息可通过智能接口上传； | 台 | 1 |  |
| 11 | 动力配电柜 | 1、采用1.2mm-2.0mm优质冷扎钢柜体，表面喷黑色磨砂塑，防护等级IP20；柜门与柜体需有效接地连接。 2、配电柜结构应清晰明确，应含有母排区、开关设备和控制设备区、电缆连接区等。 3、塑壳断路器配置性能不低于ABB Tmax系列，分断能力不低于36kA。微型断路器配置性能不低于：ABB S200系列，分断能力不低于6kA。 4、配电柜具备B级防雷装置。 5、采用终端母排配线系统，为配电设备提供安全的方案。 6、总输入开关与支路输出开关之间采用镀锡铜排连接，铜排规格需满足支路开关的满载负载电流，裸露的铜排用透明有绝缘防护，铜排含铜量不低于 99.9%。 7、配电柜配置智能电量仪表，可检测的电气参数有：测量输入电源的有功电能、无功电能、有功功率、无功功率、功率因数、三相电压、三相电流、频率。 8、监控系统通讯接口：设备预留RS485智能通讯接口，所有配电柜电气参数信息可通过智能接口上传； | 台 | 1 |  |
| 12 | UPS输出柜 | 1、采用1.2mm-2.0mm优质冷扎钢柜体，表面喷黑色磨砂塑，防护等级IP20；柜门与柜体需有效接地连接。 2、配电柜结构应清晰明确，应含有母排区、开关设备和控制设备区、电缆连接区等。 3、塑壳断路器配置性能不低于ABB Tmax系列，分断能力不低于36kA。微型断路器配置性能不低于：ABB S200系列，分断能力不低于6kA。 4、配电柜具备B级防雷装置。 5、采用终端母排配线系统，为配电设备提供安全的方案。 6、总输入开关与支路输出开关之间采用镀锡铜排连接，铜排规格需满足支路开关的满载负载电流，裸露的铜排用透明有绝缘防护，铜排含铜量不低于 99.9%。 7、配电柜配置智能电量仪表，可检测的电气参数有：测量输入电源的有功电能、无功电能、有功功率、无功功率、功率因数、三相电压、三相电流、频率。 8、监控系统通讯接口：设备预留RS485智能通讯接口，所有配电柜电气参数信息可通过智能接口上传； | 台 | 1 |  |
| 13 | 精密列头柜 | 1、采用1.2mm-2.0mm优质冷扎钢柜体，表面喷黑色磨砂塑，防护等级IP20；柜门与柜体需有效接地连接。 2、配电柜结构应清晰明确，应含有母排区、开关设备和控制设备区、电缆连接区等。 3、塑壳断路器配置性能不低于ABB Tmax系列，分断能力不低于36kA。微型断路器配置性能不低于：ABB S200系列，分断能力不低于6kA。 ▲4、设备应具有防雷保护装置：户外低压电力线相连，应符合YD/T 944-2007中耐雷电流等级H型的规定；不与户外低压电力线相连，应符合YD/T 944-2007中耐雷电流等级M型的规定；内部防雷地线应和保护接地端子就近连接；（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 5、采用终端母排配线系统，为配电设备提供安全的方案。 ▲6、总输入开关与支路输出开关之间采用镀锡铜排连接，铜排规格需满足支路开关的满载负载电流，裸露的铜排用透明有绝缘防护，铜排含铜量不低于 99.9%。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 7、配电柜配置智能电量仪表，可检测的电气参数有：测量输入电源的有功电能、无功电能、有功功率、无功功率、功率因数、三相电压、三相电流、频率。 8、列头柜正面采用7寸彩色触摸屏，测量主电源电压、电流、频率、有功功率、功率因数、电压谐波、电流谐波、开关状态、负载百分比、电量，测量支路电流、负载百分比、开关状态。 9、监控系统通讯接口：设备预留RS485智能通讯接口，所有配电柜电气参数信息可通过智能接口上传； | 台 | 2 |  |
| 14 | 配电柜底座 | #10槽钢，现场焊制，与静电地板平齐 | 个 | 5 |  |
| 15 | 小冷量风冷空调 | 1、上送风；总冷量≥20.2kW，显冷量≥18.3kW、风量≥5500m3/h（回风温度24℃，回风相对湿度50%）； 2、输入电压范围：380V(－15%~＋15%)； 频率：50Hz±2Hz； 3、适应环境：温度：室内0℃~+35℃；室外 -15℃~+45℃；湿度：20%~80%RH； 4、机组加热性能：加热量≥6kW； 5、机组加湿性能：采用电极式加湿，加湿电极方便拆卸清洗，加湿量≥6kg/h； 6、每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行； 7、系统应具备通信接RS232/RS485接口，能接入动力环境监控系统中； 8、机房专用空调机组的风冷型室外机组应提供冷凝风扇变速控制器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度； 9、具有不小于4.3寸的真彩色全中文大触摸屏，控制系统具有多级密码保护功能，具备联动与群控功能，并可共享温湿度设定值； 10、含定制支架、连接、故障诊断、调试、氮气、冷媒、支架构件及制作、铜管等。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 风冷直膨式列间空调 | 1、水平送风；总冷量≥40kW，显冷量≥40kW，风量≥8500m3/h（回风温度37℃，相对湿度24%）； 2、输入电压允许波动范围：380V±10%； 3、运行环境：温度：室内18℃~40℃；室外-20℃~45℃（低温型-40℃~45℃）；湿度：20%~60%RH； 4、机房列间空调要求采用直流变频压缩机，能够实现动态制冷，适应快速变化的机房热负荷，且能降低压缩机启停次数； 5、风机：要求采用EC风机，具有软启动功能，启动电流低；风机N+1冗余配置，任意风机故障，仍可确保全风量运行； 6、机房专用空调要求标配电子膨胀阀，实际冷量与负载精确匹配，能快速响应； 7、机房列间空调系统配置环保制冷剂R410a； 8、加热能力：加热量≥6kW；加湿能力：加湿量≥3kg/h； 9、机房列间空调采用LCD全中文显示器，图像化显示机组内各组件的运行状态，包括被检测机柜的进出风温湿度等；标配RS485接口，ModBus协议，控制系统可群控32台机组； 10、列间空调的监控性能：具备三遥功能（遥测、遥信、遥控）。设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝；开关量和控制操作准确度应达到100%；模拟量精确度应达到交流电量误差≤2%，非电量误差≤5%； 11、列间空调的风冷型室外机组，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现节能； 12、含定制支架、连接、故障诊断、调试、氮气、冷媒、支架构件及制作、铜管等。 | 台 | 6 |  |
| 17 | 机柜 | 1、服务器机柜尺寸（宽*深*高，mm）：600*1200*2000。 2、机柜静态承载能力不小于2000kg，动态承重能力不小于1000kg。 3、为了保证机柜性能，机柜(含侧门、盲板、导轨、承重板)通过72H盐雾测试。 4、符合标准：IEC60297-2,GB/T3047.2-92,YDT2319-2011,兼容19"国际标准，ETSL标准。 5、机柜主框架采用G型材焊接结构，横截面小，稳定性高。 6、机柜框架组焊，拼合组焊式框架结构。材质为优质冷轧钢板，厚度为2.0mm冷轧钢板，前后门板材料为≥1.2mm冷轧钢板, 侧板材料为≥1.2mm冷轧钢板。机柜U立柱≥4根，材质为2.0mm冷轧钢板。机柜内部应配置4根安装立柱，用于安装设备和固定层板，安装立柱能够前后移动调节。 7、机柜抗震要求：按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，在带载500kg工况下，连续通过8、9级烈度结构抗地震试验。 8、机柜门：采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，前后门开启角度不小于135°；前后门支持开孔率不小于76%。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形、无明显抖动。网孔门门板平整度≤3mm,门板网孔开孔均匀，支持前门、后门均采用高级弹力锁控制。 9、侧门：左右侧门采用上下两段式设计，带有弹扣锁，可免工具将侧板快速安装固定于框架上。 10、安装支持：机柜可支持带PDU运输；机柜底部要求密封，底板为可拆卸结构；安装设备的U立柱可以调整，U立柱表面丝印有防腐蚀的RMU刻度，方便用户并快速安装设备；侧面留有方形安装孔配合安装固定承板及支架；机柜自带并柜组件，并柜时不需拆卸门板，方便工程实施。 11、布线部件：采用上进上出的走线方式时，机柜顶部应设计2个长方形进/出线口，其边缘应作钝化处理，并装有毛刷，以免划伤线缆。进线孔位置应具有线缆固定装置和专用封闭装置，不允许漏风。机柜顶部须有专用走线桥架，强电与弱电隔离设计。 12、机柜接地：机架内应设置不小于15*3mm2接地铜排，机柜及内部金属部件通过接地排多点接地和等电位连接；机柜可采用单独为PDU或者配电单元设置接地点，提高接地的安全及可靠性。 13、机柜表面喷涂喷粉厚度应不小于60µm，采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈表面光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀。机柜前后门板、侧门板平整，无扭曲无变形，无明显抖动。门板开孔均匀，机柜标志应齐全，清晰，色泽均匀，耐久可靠。 14、柜体水平偏差尺寸:小于2mm:柜体垂直偏差尺寸:小于2mm;机柜表面平整度在1㎡面积内不超过2mm；门与门框四周缝隙均保持一致； 15、一对L型导轨承重不小于50kg；标准型层板承重不小于 100kg；加强型层板承重不小于300kg； 16、PDU插座簧片应具有良好的导电性能、耐疲劳、耐磨损、耐腐蚀性能。单个插头从插座拔出所需最小力应不小于40N； | 台 | 28 |  |
| 18 | 机柜 | 800×1200×2000mm,前网孔平门，机柜前部左右两侧可装LED灯带； | 台 | 4 |  |
| 19 | 机柜侧门 | 机柜侧门,卡扣式拆装,适用于600/800*1200*2000mm机柜 | 件 | 16 |  |
| 20 | L型支架 | 适用于600/800×1200×2000/2200机柜，长度：700mm | 件 | 32 |  |
| 21 | 机柜承板 | 适用于600/800×1200×2000/2200机柜，承重不小于80kg | 件 | 32 |  |
| 22 | 1U盲板 | 1U塑料盲板,黑色，适用19英寸机柜 | 件 | 320 |  |
| 23 | 铜排 | 服务器机柜接地铜排，不小于15*3mm2 | 件 | 32 |  |
| 24 | 16口国标PDU | 左PDU,输入电流32A,1P总开关,输出12位10A+4位16A国标插座,指示灯,2米线配工业连接器 | 个 | 32 |  |
| 25 | 16口国标PDU | 右PDU,输入电流32A,1P总开关,输出12位10A+4位16A国标插座,指示灯,2米线配工业连接器 | 个 | 32 |  |
| 26 | 封闭通道系统（20柜位） | ▲1、封闭通道采用独立框架结构，能独立搭建，与机柜及其他功能柜接缝处应采用密封处理。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） ▲2、封闭通道系统内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构必须进行等电位联结并接地。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） ▲3、封闭通道系统内不应采用0类灯具，当采用I类灯具时，灯具的供电线路应有保护线，保护线应与金属灯具外壳做电气连接，微模块内照明照度值应不低于3001x。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） ▲4、通道天窗应采用平顶结构，天窗开启后总高度不超过机柜顶部550mm，同时确保通道内高度不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） ▲5、通道天窗金属框应采用≥1.5mm优质冷轧钢板。通道天窗应采用透光性好，透明面积不小于80%。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 6、活动天窗采用电磁锁控制，应与消防信号联动。消防状态下电磁锁自动打开，天窗在重力作用下可自动打开。 7、封闭通道内应安装LED灯，作为通道的补充光源，平行分布于通道两侧，保持美观及必要的可维护性，通道内照度满足GB50174-2017相关要求。 8、通道门为平移门，采用钢化玻璃外包优质冷轧钢板门框结构，通道门钢化玻璃面积≥50%；或采用全钢化玻璃加铝边框结构，通道门钢化玻璃面积≥90%；平移门顶部能安装可编辑显示内容的LED显示屏，自带温湿度显示，能隐藏式安装门禁系统内的电磁锁（电磁锁磁吸力≥120kg），平移门开启方式为自动开启/闭合，平移门在通道内外需同时满足：红外自动感应开门、开门按钮开门、门禁（密码+刷卡+指纹）开门三种方式；平移门开启时两侧需有多功能组合柜，多功能组合柜具有以下功能：①平移门开启时具有藏门功能，平移门不外漏；②满足安装动环设备及动环监控显示屏（Pad）；③多功能组合柜需能安装单套微模块供配电中的配电单元。 ▲9、封闭通道系统门头配有状态灯，常规状态显示蓝色，冷通道有相应告警时显示红色，告警可选择配置。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 10、通道门底部应配置毛刷，左右门之间配置密封贴，减少冷热气流混合。 ▲11、整体封闭通道抗震要求：按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，连续通过8、9级烈度结构抗地震试验。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） ▲12、封闭通道系统在满载和半载工况，PUE值均小于1.3。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） ▲13、通道内需至少配备一个交流 220V/50Hz检修用市电插座位，空开容量应不低于10A。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） ▲14、封闭通道系统的强电电缆、铜缆、光纤及弱电信号线缆应在机柜顶部或底部布置；微模块的顶部或底部应设计独立的强电走线架、光纤槽、弱电（含信号、铜缆）走线架，走线架之间预留足够的维护及散热空间。微棋块内部所有线缆均应通过微模块顶部或底部自带走线架进行布放；微模块应在强电配电柜顶部或底部预留强电电缆的进线口，同时预留各机柜的分配电缆及弱电线缆出线口。微模块应在弱电管控柜顶部或底部预留弱电、光纤、铜缆等线缆的出线口；进线口及出线口应具有足够的空间，避免电缆过度集中，过线孔边缘钣金应做保护处理，避免割伤电缆，且应有毛刷封堵，过线孔附近应设计线缆固定装置。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） ★15、为保证微模块一体化机房的安装便捷性及统一性，要求服务器机柜、封闭通道系统为同一品牌，提供制造厂商授权函及售后服务承诺函。 | 套 | 2 |  |
| 27 | 机房监控软件 | 1、选用ARM架构嵌入式采集设备，杜绝X86工控机类低稳定性设备； 2、采用软硬件一体化设计，底端设备预处理，平台后处理及转发，大幅提升系统整体响应速度；具备底端协议解析、处理、存储功能，确保数据、告警不漏报，采用软件方式，不需要单独配置硬件协议解析器，具备数据缓存、断点续传功能； 3、无需借助上端软件平台，采集器自带组态图形化、列表等多种形式进行数据监测呈现，所有的显示模块（含导航栏）、数据监测组态页面及内容均可由用户自定义，满足不同应用场景不同需求； 4、管理手段多样化：支持本地化屏幕（如平板电脑）监控、远程B/S监控、手机APP监控、离线短信、邮件报警通知功能等； 5、不少于12000个测点，支持不少于7天的本地存储，内置至少32GEMMC（非通过SD卡扩展）； 6、支持底端告警处理方式。离线情况下通过短信进行报警通知责任人； 7、支持离线底端告警事件联动DO输出功能，具备自定义不同的告警事件联动不同DO输出支持Web远程配置和WEB展示、SSH远程配置，支持SNMP、网管功能； 8、具有自诊断功能、故障检测、CPU利用率检测功能； 9、平均无故障时间：不少于120万小时； 10、至少6个RS485，RJ45形态，要求整机一体成形，不接受外部扩展模块、扩展卡方案等；至少4个DI，RJ45形态；至少4个DO，RJ45形态； 11、单个串口支持不同种协议，不同波特率的智能设备混接，响应时间无明显影响。 | 套 | 1 |  |
| 28 | 一体化采集主机 | 支持数据采集、联动功能、底端报警，具备12个DI接口，4个DO接口，以及10个RS485接口。可以接入现场门禁控制器、现场报警模块、DI输入模块、IO输入输出模块、智能蓄电池组采集器，支持平板界面展示。 | 台 | 1 |  |
| 29 | 声光报警器 | 声压范围：102±3Db | 个 | 2 |  |
| 30 | 温湿度传感器 | RS485通讯接口，显示：内置LCD显示测量值，测湿范围:0~100％RH，精度:±3%RH，测温范围:-20~70℃，精度:±0.5℃(25℃) | 台 | 6 |  |
| 31 | 烟雾感应器 | 工作电压：12VDC；待机电流：小于12mA，报警电流：小于18mA；工作温度：-10℃~50℃；报警输出：常开/常闭，接点容量DC28V 100mA。 | 个 | 6 |  |
| 32 | 区域式漏水控制模块 | 反应时间：小于2S； 检测距离：≥500米； 具有报警消除按钮。 | 个 | 6 |  |
| 33 | 漏水感应绳 | 线缆直径：7.5mm； 导线外阻：20欧/100m； 最大暴露温度：85℃。 | 个 | 6 |  |
| 34 | 门禁控制器 | 支持2个门单向读卡或1个双向读卡；具有2个Wiegand读卡器接口；具有8组输入。 | 台 | 1 |  |
| 35 | 接入控制器标准安装箱 | 标配5A电源，可接门禁控制器，标准散热排风设计，全金属抗干扰。 | 个 | 1 |  |
| 36 | 工业电源4A | AC220V转DC12V/4A，带电池充电功能，提供2路DC输出。 | 个 | 1 |  |
| 37 | 指纹密码ID读卡器 | 读卡类型：指纹/ID卡/MF卡 键盘：微动开关键盘 屏幕：彩屏 | 台 | 2 |  |
| 38 | 出门按钮 | 86型 | 个 | 2 |  |
| 39 | 双门磁力锁 | 承受不小于360KG拉力,带门磁信号反馈功能。 | 把 | 2 |  |
| 40 | 磁力锁支架 | 不小于180KG磁力锁L支架 | 套 | 4 |  |
| 41 | 硬盘录像机 | 网络视频接入≥16路；≥1路VGA，≥1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；支持≥16路回放；≥4个内置SATA接口；≥16个百兆POE供电以太网口，1个千兆以太网口；1个前置USB2.0接口，1个后置USB3.0接口。 | 台 | 1 |  |
| 42 | 4T硬盘 | 硬盘不少于4TB，转速（rpm）：不低于5400，传输速率： ≥6Gb/s，接口：SATA | 个 | 4 |  |
| 43 | 网络半球摄像机 | 1、不低于200万像素红外半球摄像机； 2、不少于1个RJ45 接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口； 3、最低照度:彩色:≤0.0005lux(AGC ON)，黑色:≤0.0001lux (AGC ON)。 | 个 | 10 |  |
| 44 | 配电柜接口软件 | 远程查看重要配电柜的三相电压、电流、频率、功率因数有功功率、无功功率等。重要参数提供曲线记录、参数越限提供报警通知。 | 套 | 1 |  |
| 45 | 精密空调通信接口软件 | 远程查看空调各部件如压缩机、风机、加热器、加湿器去湿器、滤网等的运行状态及回风温度、湿度等运行参数并可远程控制和更改空调参数。 | 套 | 1 |  |
| 46 | UPS通信接口软件 | 远程查看 UPS 整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部分的运行状态与参数，记录UPS 参数曲线，参数越限提供报警。 | 套 | 1 |  |
| 五、医疗数据及存储系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 存储交换机 | 机架式安装，无拥塞架构设计，FC端口全线速，高度1U； 端口速度：≥32Gb/s光纤通道； 最大总带宽：≥2Tb/s； 端口：≥64端口16/32G FC端口，≥48个16Gb FC多模光模块及线缆，≥1个16Gb FC单模光模块及线缆； 授权许可：48个端口激活许可； 特性：支持热代码加载，支持按需配置端口，支持F/E/M/D/EX等端口类型，支持数据帧级的“即插即用”的链路捆绑功能，单个链路聚合带宽最大256G，系统延迟平均延迟≤2.1微妙，支持SNMPv1/v3的集中监控管理，具备HTTP方式的交换机管理并支持端口性能监控、参数修改等功能； 服务：提供5年原厂保修。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 存储系统 | ▲1、体系架构：多控全活互联架构，控制器之间通过PCI-E高速总线点对点直接互联；支持控制器在线升级，可在不更换控制器机框及不搬移硬盘的情况下将控制器升级至同系列存储任意其他控制器型号，实现容量和性能的在线升级，而无需数据迁移。（提供官网链接证明并加盖投标人公章） 2、控制器：配置≥2个存储控制器，每个控制器中的单颗Intel存储处理器核数≥10核，单颗CPU频率≥2.2GHz 3、缓存：双控配置≥256GB（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存） 4、接口：配置万兆光端口≥8， 32Gb FC端口≥8；（含原厂光模块） 5、容量要求：配置≥12块7.68TB NVMe SSD，≥12块3.84TB NVMe SSD；保持性能不变，可单独扩展容量，物理容量≥138TB 6、数据可靠性：支持不低于Raid6数据保护级别 7、实配含快照、精简、远程复制、双活等所有高级特性 ▲8、支持硬盘笼级别的冗余性，在一整个扩展柜或硬盘故障时仍可以保持业务连续，数据不丢失。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） ▲9、支持虚拟机性能洞察，支持模块化性能视图功能。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） ▲10、支持在业务不中断并且不需要重启控制器和切换控制器的情况下完成升级。（提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 11、安装部署：存储从上电到交付使用的安装部署20分钟，只需要配置存储网络就可以完成存储的初始化过程 12、服务：提供5年原厂保修 | 套 | 2 |  |
| 3 | 存储网关 | 全冗余模块化体系结构； 支持控制器的横向的扩展； 要求新增加的控制器可以与原来的控制器进行联合和合并，提供统一的处理能力； 支持本地存储虚拟化功能； 支持跨异构阵列、跨距离的存储联合功能； 支持跨同步距离的数据中心之间的存储虚拟化，可以实现跨同步距离的数据快速迁移； 支持跨同步距离的数据共享，数据可以被不同数据中心的主机同时挂载； 支持跨数据中心的双活，配合数据库集群技术，可以实现两个站点的主机同时对同一数据库进行读写操作； 支持本地主机可以通过虚拟化设备访问异地存储； 支持跨异步距离数据迁移功能； ▲要求支持国际第三方主流厂商的主流存储产品，至少包括DELL、HPE、HUAWEI、IBM、H3C、Fujitsu、NetApp品牌产品（提供原厂商兼容性列表证明文档并加盖投标人公章。） 要求独立于主机和存储，虚拟化的功能不影响主机性能和存储设备的性能，不会消耗主机和存储的资源； 性能具有扩展性，并且随着控制器数量的增加，要求性能也随着线性增长； 增加新控制器的时候不影响正常的生产作业； 提供高冗余的硬件组件； 在虚拟化环境中增加新的存储设备和主机设备不需要停机； 控制器失败不能影响正常的I/O请求，I/O访问可以无中断的切换到其他控制器。 对现有虚拟化容量扩容时不需要停机； 支持在线调整（包括软、硬件升级、扩容、设备更换等操作）； 提供专门的管理软件； 支持图形化和命令方式的管理方式； 支持封装卷的引导界面，封装过程要简单； 提供固有的性能监控和分析功能，不需要增加额外的软件； 支持VMware ESX Stretch Clusters； 支持VMware ESX VMotion over Distance； 实际配置≥2个控制器 ； 每个集群最多可扩展到8个控制器；双集群支持最多可以扩展到16个控制器； 要求配置的处理器内核数量≥24个； 四控制器配置内存≥256GB； 单集群内存扩展能力最大到1024GB； 在异常断电情况下，保证数据的高可用性及一致性； 配置管理不少于10TB容量需要的本地和共享数据的许可； 最大支持的可管理容量不少于8PB； 最大支持的虚拟卷容量为32TB； 单集群支持不低于12000个LUN； 双集群支持不低于24000个LUN； 配置前后端端口数量≥16个，最大可以分别扩展到32个（4个千兆电口，3个万兆光口）； 所有前后端端口要求为16Gbps速率； 支持主流的多路径管理软件：Power Path；VMware NMP；MPIO等； 支持主流的卷管理工具：VxVM, AIX LVM, HP LVM； 内建管理服务器用作虚拟化产品的管理； 管理服务器可以跨集群进行管理； 支持主流操作系统环境：Solaris, IBM AIX, HP-UX, Linux, Windows； 提供5年原厂保修。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥2.56Tbps 包转发率≥1080Mpps，以官网所列最低参数为准； 2、实配万兆接口数≥48个，40G光接口数≥2个，扩展插槽≥2； 3、单槽支持未来扩展不少于8端口万兆光接口、或不少于2端口40G接口、或不少于8端口万兆电接口； ▲4、支持防火墙板卡；支持融合AC功能，有线无线一体化管理。（提供官网链接证明并加盖产品投标人公章。） 5、支持VxLAN二层网关，支持VxLAN三层网关，支持EVPN； 6、支持OPENFLOW 1.3标准； 7、配有48个万兆多模光模块，1根40GB堆叠线缆；模块化双电源，模块化双风扇； 8、提供5年原厂保修。 | 台 | 2 |  |

注：

1.本项目核心产品：视频管理主机、存储系统

2.如涉及品牌型号，仅做参考。

（二）交货：

1、交货地点：采购人指定地点。

2、交货时间：合同签订之日起60日历天内完成设备供货安装调试并交付甲方使用（具体根据甲方要求）。

五、报价要求：投标总价一次报定，所报价格包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输装卸、安装调试、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。成交报价为最终报价，在合同实施期间不因市场因素变化而变动。

六、售后服务等其他要求：

1、除特别约定外，合同条款成交的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限。乙方承诺免费质保期不少于五年。

2、乙方应以优良的服务态度，提供 2 小时以内响应。响应到达时间 12 小时。如需更换必须在 2 工作日内负责解决。按需方提出的要求更换。请投报单位注明售后服务承诺。

3、如因产品质量受到有关部门处罚或给采购单位造成各项损失，由成交单位承担全部经济和法律责任，采购单位不予支付送货产品货款。

4、在产品使用过程中，甲方有权对产品质量进行抽检，如乙方对甲方抽检结果有异议，双方可共同指定一家权威机构再进行检测，检测费用由乙方承担。

七、产品质量要求：

1、产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

2、国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。

3、所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6、如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

八、综合说明：

1、付款方式：详见合同主要条款

2、供应商所提供产品需明确生产厂家、品牌、规格、型号、数量及主要技术参数，技术参数和产品说明书不一致时，以说明书为准。需列出设备配置清单、主要配件价格清单。

3、供应商必须承诺谈判招标文件提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中列出。

4、验收标准：设备安装后，需方按国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供货方承担，只有在设备完全正常运转和买方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

5、知识产权：投标人应保证招标人免除且投标人承担由于招标人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及招标人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

九、政府采购政策：

（一）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理

根据政府采购等相关法律法规的规定，现对相关政府采购政策的具体实施规定如下：

1、政府采购节能产品、环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府发布采购品目清单中属于强制采购产品的，供应商必须在投标文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

2、若投标产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须报产品单价，且不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。可通过“苏州市政府采购网”（http://www.zfcg.suzhou.gov.cn）链接查询。若投标产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须选择最新一期目录内产品（型号及参数），产品报价不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。

（二）进一步明确政府采购促进残疾人就业政策

1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加本次政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（三）进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策

1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加本次政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（四）针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

4.1根据《政府采购促进中小企业发展办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件规定，在政府采购项目中，货物均由小型或微型企业生产且使用该企业商号（注册商标）或由残疾人企业、监狱企业制造的，对其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

4.3小型或微型企业需在投标文件中提供所投产品制造商盖章的《中小企业声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。在投标文件中未提供相关声明函，证明文件的，不享受评审优惠政策。

（五）信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

3.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

3.2查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

3.3信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

# 第五章 合同主要条款

甲方：

法定代表人（负责人）：

地址：

联系人：

联系方式：

乙方：

法定代表人（负责人）：

地址：

联系人：

联系方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定、中思项目管理咨询有限公司采购编号            号公开招标文件及乙方的投标文件和中标通知书,甲乙双方就此次中标的                项目的购销事宜，签订本合同书。

- 一、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  |  |

二、下列文件为本合同不可分割部分：

（一）中标通知书；

（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；

（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；

（四）技术文件；

（五）其他约定文件等。

三、合同价格与支付：

（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。

（二）本合同总价为：         （￥    ），合同总价包括全部货物、辅助材料、样品、系统、人工、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、检测、验收费用等一切费用。

（三）付款步骤：

- 3.1 合同生效后按如下步骤支付货款：合同签订后，乙方向甲方出具合同总额5%的履约保函；乙方就部分采购货物与主要供货方签订订货协议后（或开始组织生产后），甲方支付相应部分货物合同款的30%作为预付款；货物到达现场,经查验合格后，付至相应部分货物合同款的50%，货物全部到场且安装验收合格后，付至完成工作量合同价款的70%，并退还履约保函；结算审计后付至审定价的80%，审计结束一年后付至90%，审计结束二年后付至95%，审计结束三年后付至100%。

- 3.2 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：合格的销售发票、质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方签收后的运货回单和验收合格证明。

- 3.3根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 3.4支付方式：银行转账。

四、交付时间、地点、方式：

（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。

（二）交货期限：合同签订之日起60日历天内完成设备供货安装调试并交付甲方使用（具体根据甲方要求）。

（三）交货地点：采购人指定地点。

（四）标的物的所有权自标的物交付时转移。

（五）包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

五、验收标准：

（一）乙方提供的产品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标总文件中所列全部规格、技术条件及功能要求和其承诺的其它指标。

（二）验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备品备件、产品合格证、装箱单、随机资料及包装。所有产品和附配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收合格。乙方对质量问题负责包退、包换，因此发生的费用由乙方负责。

（三）提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有产品外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收。

（四）乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标文件的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

六、售后服务及其他要求：

（一）除特别约定外，合同条款成交的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限。乙方承诺免费质保期为    年。

（二）乙方应以优良的服务态度，提供    小时以内响应。响应到达时间    小时。如需更换必须在     工作日内负责解决。

（三）其它按乙方响应文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。

（四）如因产品质量受到有关部门处罚或给采购单位造成各项损失，由成交单位承担全部经济和法律责任，采购单位不予支付送货产品货款。

（五）在产品使用过程中，甲方有权对产品质量进行抽检，如乙方对甲方抽检结果有异议，双方可共同指定一家权威机构再进行检测，检测费用由乙方承担。

（六）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。

（七）所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购约定的技术要求和规范。

七、税费：

（一）根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

八、对标的物货物提出异议的时间和办法

（一）甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

（二）如果甲方在验收期满后既没有出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

（三）乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

九、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

（二）乙方违约责任

1、乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（三）不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（四）合同的转让和分包

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2、经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行

十、索赔：

（一）甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

（二）在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

2、根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换标的物的质量保证期。

（三）如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

（四）甲方提出索赔的书面材料应报政府采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府采购管理部门审核。

十一、合同生效及其它

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，合同由采购单位负责备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。

3、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

4、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份、政府采购监督部门和招标代理机构各执壹份，具备同等法律效力。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：                   法定（授权）代表人（签字）：

签订日期：

# 第六章 评标办法及评分标准

# 一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（取小数点后二位）

2、综合评分的主要因素为：价格、产品质量、售后服务、履约能力等对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4、评标时，评标委员会对每个有效投标人的投标书进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分。（保留小数点后2位）

5、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人顺序。

6、采购人已书面授权评标委员会直接确定中标供应商.

7、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

7.1、根据《政府采购促进中小企业发展办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件规定，在政府采购项目中，货物均由小型或微型企业生产且使用该企业商号（注册商标）或由残疾人企业、监狱企业制造的，对其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

7.3、小型或微型企业需在投标文件中提供所投产品制造商盖章的《中小企业声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。在投标文件中未提供相关声明函，证明文件的，不享受评审优惠政策。

7.4、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、综合评分标准：

（一）价格（30分）

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算价格规定的投标报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标有效报价为评标基准价【如投标人为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，则用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。】，其价格分为满分，即30分。其他报价得分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入，保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×30%×100。

（二）投标产品技术质量（包括产品技术参数、产品性能等）情况（26分）

评委根据投标人投标产品技术参数、产品性能及对招标文件要求的满足程度评比进行评定打分，符合或高于招标文件的要求的得26分，带“▲”号的技术指标有负偏离的每项扣1分，其余技术指标有负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。（其中标注“▲”的参数需提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章，未提供上述检测报告，视为负偏离。）

（三）项目技术方案、实施方案、工期进度安排及供货、运输、安装、验收方案比较（最高22分）

1、技术方案综合比较（6分）

投标单位根据医院实际情况，对本次采购的项目总体架构详细分析,分功能区域系统介绍，提供整体技术方案，根据方案的需求分析、完整性、合理性综合评价，由评委进行综合比较。

对本项目充分了解且方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得6分；方案内容完整、针对性不突出、操作流程存在不明确的得4分；方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得2分；未提供不得分。

2、实施方案综合比较（8分）

实施方案完整、管理制度到位、质量保证方案及措施完善、安全生产文明实施保证措施实施性强的得8分；实施方案能满足实施需要但针对性不突出、操作流程存在不明确的得5分；实施方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得2分；未提供不得分。

3、工期进度安排及供货、运输、安装、验收方案的比较（8分）

工期进度安排及供货、运输、安装方案最完整、验收方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得8分；方案内容完整、针对性不突出、操作流程存在不明确的得5分；方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得2分；未提供不得分。

（四）售后服务比较（10分）

1、对本项目有详细的用户培训计划和售后服务措施比较（5分）：

用户培训计划和售后服务措施、方案考虑周全，有合理化建议的得5分；用户培训计划和售后服务措施、方案能满足售后服务需要的得3分；有用户培训计划和售后服务措施，但表述不完整的得1分；未提供不得分。

2、项目维护及突发事件的应急措施方案比较（5分）：

方案详细，维护方式齐全、应急预案足以应对各种突发问题的得5分；方案内容完整，有维护方式、应急方案能应对部分突发情况的得3分；方案内容简单，有维护及应急方案，但表述不完整的得1分；未提供不得分。

（五）投标单位综合实力比较：（12分）

1、拟投入本项目的项目负责人具备ITSS服务工程师的得2分，同时具有高级工程师职称的加1分，本项最高得3分。（投标文件中需提供人员证书扫描件并加盖单位公章，未提供不得分）

2、拟投入本项目的技术工程师具有CISP注册信息安全专业人员证书的得2分，同时具有高级工程师的加1分，本项最高得3分。（投标文件中需提供人员证书扫描件并加盖单位公章，未提供不得分）

3、投标单位具备有效期内信息安全管理体系认证证书、隐私信息管理体系认证证书的，每具备一个证书得1分，最高2分。（（投标文件中需提供有效期内的认证证书扫描件并加盖单位公章，未提供不得分）

4、业绩评比（4分）

投标单位2021年6月1日（以签订合同日期为准）至今的类似业绩比较，每提供一份得2分，最高4分（投标文件中须提供合同及验收证明（报告）扫描件并加盖投标单位公章，资料提供不全或所提供资料无法证明的不得分）。

注：

1、投标报价超过采购预算或最高限价的将不进入综合评审程序，也不得中标。

2、付款步骤、交货期限、质保期如有负偏离的为无效投标。

3、针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的相关资料不清晰的视为不具备该项得分的条件。

4、招标文件中要求加盖投标单位公章的，可用电子签章代替。

5、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）