招　标　文　件

项目名称：海安市“智慧安防校园”建设项目

项目编号：JSZC-320685-JZCG-G2025-0067

海安市公共资源交易中心

2025年11月27日

# 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

# 第一章  投标邀请

受海安市教育体育局的委托，海安市公共资源中心就海安市“智慧安防校园”建设项目(项目编号：JSZC-320685-JZCG-G2025-0067)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

海安市“智慧安防校园”建设项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年12月18日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-JZCG-G2025-0067

2.项目名称：海安市“智慧安防校园”建设项目

3.项目类型：货物

4.项目行业：工业

5.预算金额：800万元

6.最高限价：800万元，投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。

7.采购需求：详细内容见本招标文件第三章，请仔细研究。

### 8.合同履行期限：合同签订90天内完成项目实施，包括硬件采购和安装、各应用模块开发和部署、软硬件集成调试等；服务期3年(含本项目收编接入的所有监控设施)。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（按附件1格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（按附件1格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业

4.本项目接受联合体投标,联合体中所有成员数量不得超过2名，需明确牵头单位（须附联合体协议书）。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目接受分包。本项目中标方需将线路的铺设、设备的安装调试等向中小微企业分包，分包比例不低于合同总金额的40%。

（二）本项目的特定资格要求

### 无

### 三、获取招标文件

1.时间：2025年11月27日至2025年12月18日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年12月18日9点00分（北京时间）。（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。（CA两种渠道办理：1、选择就近所在地市自行办理；2、联系江苏意源科技有限公司线上提交申请表 朱工 0513-59001215）

6.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注海安市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：海安市教育体育局

地址：海安市黄海大道西3号

联系人：金春明

联系方式：18015903335

2. 海安市公共资源交易中心

地　址：海安市镇南路399号

联系人：见项目联系方式

联系方式：0513-81819585

3.项目联系方式

招标文件制作人: 0513-81819585

项目开标人： 0513-81819585

交易系统软件维护人员： 0519-86722801、0513-59001950

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，海安市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）评标方法与评标标准

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

7.2采购人视情组织答疑会。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4采购人负责供应商质疑答复。供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收联系人为  金春明 ，联系地址：  海安市黄海大道西3号  ，联系电话：   18015903335 。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

#### 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求

项目属性:货物类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

- 一、技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（一）总体要求

1.项目背景

为进一步提升校园安全风险防控能力，根据中共江苏省委政法委员会、江苏省公安厅、江苏省科技厅《关于印发〈全省“智慧技防小区”和“智慧技防校园”建设规范〉的通知》（苏公通〔2019〕330号）和中共南通市委政法委员会、南通市教育局、南通市公安局、南通市科学技术局《关于加强南通市中小学幼儿园智慧安防建设的实施意见》（通委政发〔2020〕83号）等文件要求，海安市教育体育局进一步深化全市中小学幼儿园智慧安防建设，运用周界越界告警、异常密度分析、异常行为分析等现代智慧安防技术，实现对校园及周边区域各类治安要素和安全风险隐患的智慧动态感知、智能预警研判，为平安校园建设提供科技支撑和有力保障。

2.架构设计

为提升海安市校园安全防范水平与管理效率，推动智慧安防校园建设，海安市教育体育局拟实施智慧安防校园项目，建设海安市智慧安防校园管理平台。根据录像机和服务器配置，平台具备2万路接入能力，新增视频监控图像保存时间不少于90日。平台需收编全市学校（含民办）前期已建设的监控设施（含正在建设的实验中学），约13500路摄像头，同时新采购监控设备与后端AI分析技术，实现对前期学校部分点位的补盲以及新增点位的AI分析功能。后台AI抽帧分析联合前端摄像机识别，第一时间在风险位置播报告警信息，同时信息第一时间推送到学校相关安保负责人和教体局安防指挥中心，及时响应处理形成闭环。

另外，为避免重复建设造成的浪费，对旧监控设备进行AI赋能的方式实现智慧预警，构建“事前预防、事中处置、事后追溯”的智能化安全管理体系。

总体架构

接入层：前端已建或新建设备，包括高清摄像机、NVR硬盘录像机及第三方视频平台。以设备为单位的接入汇聚需要考虑前端实施成本，即需要施工人员前往每个设备所在地进行接入操作。

网络层：根据设备及平台部署网络环境确定组网，通过网络传输实现平台与设备互联。

平台层：平台提供实时视频、历史视频、电子地图、设备对接、设备管理、视图库管理、数据驾驶舱、算法仓库、算力管理、任务中心、告警中心、配置中心、节点管理、客户管理、开发API接口、服务监控和系统管理等功能。

展现层：可以通过电脑端、指挥中心大屏查看实时视频与调阅历史录像。

3.资源数据共享与安全合规要求

项目须选用符合国家相关标准的国产化软硬件并保障兼容性，满足 GB/T 35114-2023《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》中A级标准，满足网络安全等级保护第三级‌要求；监控系统需满足设备统一校时，并与海安市“雪亮工程”平台深度对接；教育网边界需划分网络区域、管控数据访问权限，防范外部攻击与数据泄露；点位设置要满足《公共安全视频图像信息系统管理条例》（国务院令第799号）要求，所采集视频须添加水印，确保个人生物信息管理合规安全。

（二）建设内容

1.补充或更换网络红外枪机

21所学校补充或更换国标网络红外枪机，共计816台。

2.双目结构化摄像机

37所学校在校园内新增双目结构化摄像机，可提取面部特征并与预设数据库比对，快速识别外来无关人员、可疑人员或有安全风险记录的人员，及时触发预警，协助安保人员提前干预，减少外来人员闯入、滋扰等安全隐患，共计37台。

3.围墙入侵联动告警

37所学校新增智能网络摄像机，实现围墙入侵现场音柱告警提示等功能，规划采用摄像机，转事后回溯为事前预防，杜绝各种潜在威胁校园安全的情况发生，共计488台。

4.防坠楼、防越界感应告警

37所学校新增国标智能网络摄像机，借助前端越界侦测算法，可对阳台、天台、河坡边缘等易发生坠楼或越界风险的区域进行持续智能监测。当识别到人员靠近危险边界、存在坠楼倾向或即将实施越界行为时，算法会迅速触发联动机制，立即启动现场音柱报警，同步将报警信息推送至安全管理人员和管理终端，实现从风险识别到报警响应的秒级衔接，共计264台。

5.异常行为分析告警

34所学校周边接送学生的重点位置和校内重点部位新增国标网络枪机，依托平台的人员持刀、打架斗殴等专项监测算法，可对监控区域内的危险及违规行为进行智能识别。当算法精准捕捉到人员持刀、参与打架斗殴等异常行为时，告警信息同步推送至管理平台，通过醒目的弹窗、声音提示等方式提醒后台管理和安保部门人员及时关注，确保相关人员第一时间知晓并介入处理，共计256台。

6.异常密度分析告警

18所学校在教学楼楼梯、走廊等瞬间人流密度大的部位新增国标网络枪机（亦可利用原有探头）。基于前端人员聚集算法，当识别到区域内人员数量超出预设阈值、出现过度集中的情况时，会立即触发联动报警机制：一方面启动现场声音报警设备发出警示音，提醒现场人员分散；另一方面同步将报警信息推送至管理平台和相关责任人，确保管理人员第一时间掌握情况。整个过程实现实时侦测与秒级响应，从人员过度聚集现象出现到报警动作触发的间隔控制在秒级，能快速介入并疏导密集人群，有效预防踩踏、拥挤等安全事故，共计248台。

7.访客系统

5所学校门卫室新安装访客登记系统，配备人证查验设备，实现外来人员进出校园全部留痕。

项目实施学校规划表

| 序号 | 学校 | 网络红外枪机 （台） | 双目结构化摄像机 （台） | 围墙入侵联动告警智能网络红外枪机（台） | 防坠楼、防越界感应告警智能网络摄像机 （台） | 异常行为分析告警网络枪机（台） | 异常密度分析告警拥挤防范摄像机 （台） | 访客机 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省海安高级中学 |  | 1 | 14 | 8 | 15 | 11 |  |
| 2 | 江苏省曲塘高级中学 |  | 1 | 16 | 8 | 15 | 11 |  |
| 3 | 海安市李堡中学 |  | 1 | 16 | 8 | 15 | 11 |  |
| 4 | 海安市南莫中学 | 24 | 1 | 12 | 8 |  |  |  |
| 5 | 海安市城南实验中学 | 154 | 1 | 22 | 8 | 15 | 11 | 1 |
| 6 | 海安市海陵中学 | 34 | 1 | 18 | 10 | 14 | 11 | 1 |
| 7 | 海安高新区实验中学 | 34 | 1 | 18 | 8 | 14 | 11 |  |
| 8 | 海安市紫石中学 | 104 | 1 | 22 | 8 | 14 | 11 | 1 |
| 9 | 海安市实验小学 | 34 | 1 | 18 | 14 | 10 | 25 | 1 |
| 10 | 海安市长江路小学 |  | 1 | 18 | 6 | 10 | 15 |  |
| 11 | 海安市城南实验小学 | 99 | 1 | 18 | 14 | 10 | 25 | 1 |
| 12 | 海安开发区实验小学 | 54 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 |  |
| 13 | 海安市明道小学 |  | 1 | 10 | 8 | 10 | 21 |  |
| 14 | 海安高新区丹凤小学 |  | 1 | 14 | 8 | 10 | 13 |  |
| 15 | 海安市教师发展中心附属小学 | 44 | 1 | 14 | 8 | 12 | 19 |  |
| 16 | 海安高新区海光小学 |  | 1 | 20 | 6 | 6 | 11 |  |
| 17 | 海安市特殊教育学校 | 44 | 1 | 6 | 6 |  |  |  |
| 18 | 海安市第一实验幼儿园 |  | 1 | 6 | 6 | 4 | 9 |  |
| 19 | 海安市中大街幼儿园 |  | 1 | 7 | 4 | 4 |  |  |
| 20 | 海安市第二实验幼儿园 |  | 1 | 8 | 8 | 4 | 9 |  |
| 21 | 海安市安平东路幼儿园 |  | 1 | 7 | 6 | 4 |  |  |
| 22 | 海安市第三实验幼儿园 |  | 1 | 12 | 6 | 4 |  |  |
| 23 | 海安市尚府幼儿园 |  | 1 | 10 | 4 | 4 |  |  |
| 24 | 海安市御府幼儿园 |  | 1 | 10 | 4 |  |  |  |
| 25 | 海安市长江路幼儿园 |  | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 |  |
| 26 | 海安市华新幼儿园 |  | 1 | 6 | 4 | 4 |  |  |
| 27 | 海安市城南幼儿园 |  | 1 | 7 | 4 | 4 |  |  |
| 28 | 海安市角斜镇角斜初级中学 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 海安市角斜镇老坝港初级中学 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 海安市角斜镇角斜小学 | 14 | 1 | 12 | 6 | 4 |  |  |
| 31 | 海安市角斜镇沿口小学 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 海安市李堡镇丁所初级中学 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 海安市李堡镇中心小学 |  | 1 | 16 | 8 | 4 |  |  |
| 34 | 海安市大公镇中心小学 |  | 1 | 12 | 6 | 4 |  |  |
| 35 | 海安市开发区实验学校 |  | 1 | 17 | 8 | 4 |  |  |
| 36 | 海安市城东镇西场小学 |  | 1 | 12 | 8 | 4 |  |  |
| 37 | 海安高新区仁桥小学 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 海安市曲塘中学附属初级中学 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 海安市曲塘中心小学 |  | 1 | 14 | 8 | 4 |  |  |
| 40 | 海安市雅周镇初级中学 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 海安市雅周镇中心小学 | 39 | 1 | 8 | 6 | 4 |  |  |
| 42 | 海安市雅周镇中心幼儿园 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 海安市南莫镇中心小学 | 10 | 1 | 19 | 6 | 4 |  |  |
| 44 | 海安市白甸镇初中、小学 |  | 1 | 10 | 6 | 4 |  |  |
| 45 | 海安市墩头镇中心小学 |  | 1 | 11 | 6 | 4 |  |  |
| 合计 |  | 816 | 37 | 488 | 264 | 256 | 248 | 5 |

8.市级智慧安防云管理平台

以校园安防全场景智能化管控为核心目标，一是全面汇聚整合辖区内学校及周边的多元感知数据，涵盖视频监控、面部抓拍、访客记录等信息；二是具备按照教体局、区镇教育管理服务中心、学校等主体依据区域、级别分配权限功能，通过电脑端、指挥中心大屏等查看实时视频与调阅历史录像；三是对周界告警、防坠楼防越界告警、异常行为、异常密度等各类告警信息进行自动提醒，确保异常情况及时响应；四是达到需网络安全等级保护第三级‌要求。

8.1视频汇聚

电子地图：电子地图支持将系统内所有设备与实际地理坐标绑定，在地图界面以直观的图标形式展示设备具体位置，同时提供设备名称精准搜索功能并在地图上展示。针对设备密度较高的区域，当地图处于大比例显示状态时，系统会自动对该区域内的设备点位进行聚合处理，以数字形式展示聚合范围内的设备总数，避免点位重叠导致的视觉混乱。用户可通过鼠标滚轮滑动或拖拽操作下钻地图。此外，系统通过不同颜色区分设备在线状态，用户可通过地图上的点位颜色直观判断设备运行情况，快速识别异常设备并进行后续处理。

实时视频：实时视频播放支持接入各类型监控设备的实时视频流，用户可在系统界面中选择目标设备，一键启动视频播放。同时，系统内置便捷的操作工具条，提供截图、录制、全屏等基础功能：点击截图按钮可即时捕捉当前视频画面，图片自动保存；点击录制按钮可启动视频录制和手动停止录制；点击全屏按钮可将视频画面切换至全屏模式，便于观察细节。

在分屏显示功能上，非插件方式默认支持1分屏、4分屏显示；插件方式需安装专用插件，除1、4分屏外，还支持6分屏、8分屏、9分屏、16分屏等多种布局，可同时播放16路实时视频，且支持自定义分屏窗口的设备分配。

视频参数展示功能可实时呈现关键数据，在视频播放窗口下方以动态数据条形式显示：实时视频流码率、视频分辨率，以及实时网速等信息。

针对具备云台控制功能的摄像机，系统提供远程操控能力：在视频播放界面点击云台控制按钮，调出操控面板，支持方向控制、焦距调节、云台转速调节。

此外，系统支持灵活的轮巡方案配置与预置位管理：用户可自定义轮巡方案，设置轮巡窗口数量、轮播间隔、轮巡次数；同时，支持预置位设置，用户可将摄像机当前的监控角度、焦距参数保存为预置位。

历史视频：按存储方式划分，可选择本地存储、云存储等类型，精准筛选对应存储位置的视频文件；按录像时间段检索时，可以精确到当天的时间范围设置，确保快速定位目标视频。用户选中历史视频文件后，可一键启动播放，支持常规的播放、暂停、进度拖拽等操作，用户可选择具体时间段的视频下载。

设备信息：用户可通过设备名称、设备编码、通道名称、设备来源、设备状态等条件单独或组合查询；查询结果以列表形式展示，包含设备核心信息，支持按设备名称、设备编码、通道编码等字段排序，也可导出为Excel表格，方便离线统计与存档。

设备对接：支持多种对接方式，覆盖不同场景下的设备接入。摄像头直连方式兼容 RTSP 标准协议；第三方平台 API 对接支持通过标准化 API 接口与其他监控平台对接，实现设备信息与视频资源的互通，对接过程中支持接口参数自定义配置，适配不同平台的接口规范；GB/T 28181 国标级联方式严格遵循公安最新摄像头对接标准，支持上下级平台的级联互通，可实现跨区域、跨部门的设备接入与视频共享，级联过程中自动完成设备注册、目录同步、心跳检测等操作，确保级联稳定性。

视图库管理：视图空间创建与管理，支持用户根据业务需求创建多个独立视图空间，每个视图空间可单独设置名称和类型。在视图空间内，可对采集设备与抓拍图片进行分类管理：采集设备按视图ID、设备名称、设备编码、心跳时间、设备状态等维度分组展示，抓拍图片按人员、车辆、人脸分类归档，用户可在对应视图空间内快速筛选所需的设备与图片资源，实现视图资源的精准区分与集中管控。

跨平台级联功能支持上级联与下级联两种模式，且基于T1400协议实现视图资源互通。上级联模式下，用户可将本平台内接入的T1400协议设备及设备抓拍的视图图片，按预设规则上传至上级第三方平台；此外，可实时查看第三方平台对本平台的订阅日志，日志内容包含订阅标题、订阅时间、订阅状态等，便于掌握资源共享情况。

下级联模式下，可接收第三方平台通过T1400协议推送的设备信息及图片资源，系统自动将第三方平台的T1400设备纳入本平台视图库管理，设备信息与图片资源同步至对应视图空间。

8.2视频AI管理

数据驾驶舱：在驾驶舱首页以大尺寸数字卡片形式展示关键指标，数据在每相同时间间隔更新。展示平台基础数据，例如展示平台注册用户账号数、算法池算法数、算法总路数、AI设备总数等。通过图表组合展示用户相关数据，例如用户算法使用排行、客户算法路数分布、客户AI设备量分布等。

AI告警数据统计：以图表展示近7天AI告警数量变化趋势，展示告警类型占比，点击图表可查看对应类型的告警详情列表。

前端视图与告警列表：统计前端AI摄像头和平台的告警信息，展示AI告警数据列表，同时展示前端面部识别抓拍的人脸图片、越界告警现场截图等。

算力管理：对服务器、算力等IT资源进行全覆盖监管，主要监控指标包括：CPU、GPU、内存、端口等。输出统一的AI分析数据，满足第三方平台所需的AI分析告警服务；可以实际业务场景数据提供给算法生产平台用于算法优化。

算法仓库：支持新增、编辑、删除算法信息，包括算法名称、算法编码、调用方式、关联算力等。提供越界识别、人员持刀检测、静态打架检测、人员聚集检测、面部识别、人员倒地检测、无人值守告警、吸烟检测、烟火检测、车牌识别等算法。

任务中心：可以对算法任务参数进行灵活的个性化配置，设置任务名称，选择算法名称、算法厂商、设备、检测频率和运行时间等信息；根据实际应用场景设置算法任务执行方式，设置任务启动时间段、运行周期，系统在指定时间段内自动启动任务，非时段内暂停任务，适用于分时段监控需求；同时可以勾选多个任务后可一键启动、暂停或停止。

告警中心：可以展示经过AI分析后的告警数据，如周界越界告警、异常行为分析告警、异常密度分析等告警数据；对接前端设备抓拍功能，在人员相关告警中，可直接查看设备抓拍的面部视图信息，支持面部图片放大操作；对接不同品牌、不同类型的第三方平台，通过API接口或协议适配接收其告警数据，自动解析并统一格式后纳入告警中心管理；当触发紧急告警时，系统自动通过平台对接的现场喇叭、声光报警器等扩音设备发出提醒，播放预设语音。

9.智慧安防指挥中心建设

指挥中心通过统一平台整合视频监控、AI等系统，实现“一键联动”：当AI分析识别到异常行为（如持刀闯入、学生斗殴），指挥中心可实时调取现场画面、触发警报，及时推送至学校安保和相关负责人处，将应急响应时间从“分钟级”压缩至“秒级”，最大限度降低事故损失。

安防指挥中心部分主要涉及指挥研判屏体、操作指挥台、控制终端的采购建设和指挥中心的装修工作。

（三）重点要素保障

1.设备国产化保障

系统采用JAVA语言，基于J2EE的分布式计算技术进行系统架构设计和系统开发，部署于国产银河麒麟操作系统；支持国产化中间件、国产化数据库、国产化浏览器。

1.1数据库适配

根据国产化适配要求，适配数据库软件，以保证数据以及业务系统运转顺畅。本项目需采购国产化数据库软件，同步需完成数据库国产化适配工作，初始化国产数据库环境，使用国产数据库进行数据存储。

1.2操作系统适配

根据国产化适配要求，适配国产操作系统，以保证数据以及业务系统运转顺畅；本项目需采购国产操作系统。

1.3 ARM技术架构适配

目前国产CPU厂商得到相应指令集的架构授权，CPU的指令集分为复杂指令集(CISC)和精简指令集(RISC)两大类。复杂指令集以x86架构为代表，精简指令集则包括ARM、MIPS、Alpha、Power等。国产CPU多采用ARM技术架构，ARM技术架构具有体积小、低功耗、低成本、高性能、执行速度快等明显优势。

1.4浏览器适配

对B/S架构下应用系统的Web浏览器进行兼容性适配，适配国产化环境下的国产浏览器（360）和火狐等主流浏览器，页面是否能正常打开、页面内容是否完全显示、页面打开无明显卡顿等为评判标准进行适配优化。

2.秒级响应及带宽保障

前端摄像机算法识别，第一时间在周界、越界和密度分析探头处响应，专业音柱播报告警信息，依托平台的人员持刀、打架斗殴等异常行为分析算法，同时信息推送到学校监控室、相关安保负责人和教体局安防指挥中心，及时消除安全隐患。

监控和报警数据能够通过大带宽稳定传输，确保安防系统和平台的运行展示，同时不得影响学校的正常教学办公的网络使用。

3.网络和数据安全

市级智慧安防云管理平台按照信息安全等级保护三级标准进行建设，构建安全区域边界、安全计算环境、安全通信网络三维一体的的核心业务系统技术防御体系。

3.1安全区域边界：依据信息安全等级保护要求中安全区域边界相关安全控制项，借助现有教育城域网部署的边界设备、防火墙、入侵防御系统、上网行为管理、运维安全网关等安全设备，对来自外部网络的各类恶意代码及非法攻击行为进行有效的检测、拦截和阻断，并对用户的上网行为、流量等进行审计和管理。

3.2安全计算环境：主要内容包括身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、可信验证、数据完整性、数据保密性、数据备份恢复、剩余信息保护及个人信息保护。

平台提供多种认证方式，支持身份验证、数字签名、数字证书等安全技术和产品集成，支持与CA系统的安全集成，实现基于PKI和CA技术的身份认证、数字签名等服务。普通认证采用MD5加密算法，128位密钥加密确保系统安全。

基于角色访问控制（RBAC）构建权限管理体系，采用严格的授权/访问控制，秉承最小权限原则、最小特权原则，给需要相应权限的用户对应功能权限，不过分赋权。

审计日志留存六个月以上，在日志数据管理过程中定期场外备份，极端情况下进行异地备份；同时保证日志完整性，确保留存的日志没有被修改或删除，不能出现损坏无法读取的情况。

针对主要包括鉴别数据、审计数据、业务数据等的重要数据传输过程中的完整性主要通过协议来实现，支持采用TLS、SSH协议，通过MAC（消息校验码）来实现整个数据报文的完整性和加密性。同时针对存储过程，支持基于密码算法的数据加密机制和密钥管理机制，进行核查相关账户的口令、业务数据、审计数据加密存储，保障数据安全存储。

制定数据备份策略并准备数据备份服务器，实现重要数据的本地备份与恢复。对个人信息的访问进行控制，禁止非授权使用。采用数据防泄漏系统，或采用数据库脱敏系统对个人敏感信息数据进行脱敏处理。

剩余信息保护是对用户使用过的信息，当该用户不在使用或不在存在时，应当采取一定的措施保护。剩余信息完全清除的方式有覆盖、消磁和销毁三种，对磁盘可根据信息的敏感程度实施覆盖或消磁，而对于内存可通过断电的方式进行清除。

3.3安全通信网络：采用先进的网络架构和设计理念，确保网络的稳定性和可靠性，打造一个全面、高效、安全、可靠的安全通信网络，确保通信数据的安全性和机密性。

通信安全传输：要求能够满足业务处理安全保密和完整性需求，避免因传输通道被窃听、篡改而引起的数据泄露或传输异常等问题。本项目将采用最为主流的SSL（安全套接层）协议，支持Web Server提供的标准安全加密传输协议，确保数据在传输过程中不被窃取和撰改。

网络架构设计重点关注以下方面：

主要网络设备、安全设备（如核心交换机、核心路由器、关键节点安全设备等）的业务处理能力应能满足业务高峰期需要，保证各项业务运行流畅。如主干网络需要采用包括设备冗余、链路冗余的网络架构，以满足业务连续性需求。

网络带宽应能满足业务高峰期的需求，保证各业务系统正常运行的基本带宽。

划分不同的子网，按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段。

避免将重要网络区域部署在网络边界处且没有边界防护措施。

（四）施工要求

中标供应商应按照项目要求实施，在规定时间内签订合同后15日内向采购人提供实施方案，实施方案应与采购人及学校共同商定，同时由采购人优先考虑监控设施急需的学校先施工。

订购设备和材料的日期；进场的日期；设备和材料运抵工地的日期；施工、调试日期；申请验收的日期；竣工并移交使用日期等。采购人有权对中标人所提供的实施方案进行调整和审核确认，但不能免除中标人对本合同的任何责任。

1.质量流程要求

中标供应商必须严格按照实施方案进行施工，并无条件的接受采购人全过程的工程质量监督管理。项目实施过程中如遇特殊情况需要变更的应由采购人、中标人、学校三方讨论确认后以书面形式通知中标人实施，否则采购人对工程量不予认可。采购人委托的监督人员有权监督、检查、检验中标人的施工质量、进度，整改方案须经监督人员认可后方能实施，中标人应把工程质量放在首位，加强技术管理和质量保证体系，严格认真地执行技术标准和规范。

1.1隐蔽工程：由中标供应商提前提出书面申请单，必须经采购人、校方检查、验收签证后，方可进行下一道工序。

没有经过采购人的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。中标人应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。

1.2文明施工：施工期间注意周边环境，减少对学校上课、晚自习、周围居民的影响（交通、灰尘、噪音等）。

2.工程施工要求

本项目由中标供应商统一供货并负责系统集成，实施期间中标供应商须提供设备原厂工程师现场安装指导及现场试验指导等现场技术服务，现场调试期间派技术人员到现场指导。

2.1杆件与杆件基础：立杆安装于设定位置。基础采用明挖施工法，坑底先整平、夯实。地脚螺栓预先进行热浸镀锌处理，预埋时其方向与底座法兰盘保持垂直。施工基础预埋安装螺栓预埋件和PVC管道，基础施工完毕，地脚螺栓外露长度应控制在30-50mm以内，并对外露部分做防护防锈处理，使用c25砼水泥一次成型浇筑，必须确保美观，基坑应分层回填夯实，恢复因施工破损路面原样。

施工基础时要注意预埋穿线管，基础应按设计要求进行养护后方可进行立杆安装。立杆的底座应牢靠地固定在用地脚螺栓预埋的钢筋混凝土基座上。立杆安装后外露螺栓需做防锈处理，并用混凝土覆盖。立杆上应合理设置避雷装置。

2.2控制箱：抱杆机箱采取背部进线设计，悬挂高度不低于2.5米（底端离地面）。

设备箱内光缆、电源线缆等应一并到位，接、插件联接要可靠，电源线与网线要明显分开。所有线缆应有明显可辨的编号或标识，其隐蔽部分、裸露或弯曲部分要求根据设备材料要求套管套护。各点的强弱电部分均必须合理配置防雷装置。线缆及管线的连接、排列、走向、弯曲与接地处理等应符合国家有关规范要求。机箱具有防腐、防尘、抗老化等功能。

设备箱与杆体结合部位应预留出线孔，孔的上部做防水倒角。

2.3摄像机安装工艺要求：摄像机安装于F杆横杆的相应位置处，具体位置根据现场实际情况确定。热镀锌材料板厚度不小于6mm，表面做喷塑处理，连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件采用不锈钢材料制作。从摄像机引出的电缆宜留有一米的余量，不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线均应固定，不得用插头承受电缆的自重。

安装前摄像机应逐一加电进行检测和调整，按设计要求配置IP地址，使摄像机处于正常工作状态。

按要求将摄像机（防护罩）调整好拍摄角度，牢牢固定在底座及万向节上。

2.4网络设备安装要求：数据中心、监控中心、学校设备中心、接入交换机、门卫等网络交换设备汇聚点，按照网络综合布线规范，合理安装网络机柜、配线架、配电等设施，统一配置所有设备的互联地址，包括全网监控通道网络设备的配置优化调整。

2.5布线施工说明：每项电缆线用有标识的套管编码以便日后维修。每项电缆线预留1米余量于挂箱内，线段两端做好标记。放线后每根电缆线尾断口独立密封，防止水分渗入线内，做到防水、防潮，做好标记。放线前，在导管的管口处套上喇叭形无锐边的塑料管套，以免损伤电缆。放线时强、弱电要分管走线，强弱电不能共管。放线完毕，再检查线间绝缘电阻，检查是否有损伤漏电的可能。线与线之间的绝缘电阻在500伏测试范围时在10兆欧以上。

采用合适的线路保护方式，一般出线较多的主干采用走廊沿墙或梁下挂金属桥架铺设，如有利旧原网络桥架的，铺设后要完美恢复，其余采用槽板、穿管沿墙固定，要注意铺设美观、牢固，跨路、跨楼宇线路除光纤外一律不得架空铺设，采用电缆沟或埋地铺设，埋地铺设需破路穿防锈抗挤压金属管保护，埋管深度符合路面荷载要求，尽量按原路面恢复，满足校方的要求。

涉及原有监控设施更换的，中标供应商须按照学校要求免费拆除原有监控设施，便于部署新的监控设施，拆除时不得损坏周界建筑设施，如因拆除造成损害，由中标人免费修复，拆除的设施、设备交校方处理。施工过程中涉及影响施工和走线的树枝整理，由中标供应商免费整理，校方须做好配合、协调工作。

2.6系统防雷接地：前端设备因雷击而造成损坏，由中标人根据维保要求自行负责维修或更换，中标人自行考虑雷电保护装置。

由于系统前端设备长期在户外运行，因此系统采用的户外设备箱和防护罩以及所有设备都经过防锈、防腐蚀处理外。系统的防雷措施也一定要引起重视。

在摄像机和补光灯安装支架上加置避雷针，立杆基础加接地棒，采用一点接地的方式，接地电阻小于4欧姆。视频线缆的摄像机端安装视频避雷器。所有的用电设备通过防浪涌和雷击电源插座接出，具备外部和内部两级避雷措施，且装有自动重合闸漏电保护开关。前端摄像设备置于接闪器（避雷针或其它接闪导体）有效保护范围之内。避雷针架设在摄像机的支撑杆上，引下线可直接利用金属杆本身。

为防止雷电波沿线路侵入前端设备，在设备前的每条线路上加装避雷器，如电源线（220V或DC12V）、视频线、控制线、网络线等。电源上应设置三级避雷保护。

2.7一机一档要求：根据江苏省公共安全视频监控“一机一档”基础信息采集工作方案的要求，每个点位、每台设备均需在施工过程中进行“一机一档”的记录，一机一档表格样式详见通视联办〔2020〕3号《关于开展全市视频资源“一机一档”建设工作的通知》。

- （五）服务要求：智慧安防管理平台的开发和运维3年(含本项目收编接入的所有监控设施)。

- （六）货物清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、补充或更换摄像机 |  |  |  |
| 1 | 网络红外枪机 | 816 | 台 |
| 2 | 摄像机支架 | 710 | 个 |
| 3 | poe交换机 | 100 | 个 |
| 4 | 设备箱 | 85 | 个 |
| 5 | 光纤收发器 | 270 | 对 |
| 6 | 杆件 | 50 | 个 |
| 7 | 辅料 | 816 | 点 |
| 二、双目结构化摄像机 |  |  |  |
| 1 | 双目结构化摄像机 | 37 | 台 |
| 2 | 光纤收发器 | 20 | 对 |
| 3 | 设备箱 | 37 | 个 |
| 4 | 杆件 | 25 | 个 |
| 5 | 辅料 | 37 | 点 |
| 三、校园周界报警 |  |  |  |
| 1 | 智能网络红外枪机 | 488 | 台 |
| 2 | 室外音柱 | 488 | 台 |
| 3 | 光纤收发器 | 123 | 对 |
| 4 | poe交换机 | 135 | 个 |
| 5 | 围栏支架 | 423 | 个 |
| 6 | 设备箱 | 156 | 个 |
| 7 | 辅料 | 488 | 点 |
| 四、校园越界报警 |  |  |  |
| 1 | 智能网络红外枪机 | 264 | 台 |
| 2 | 室外音柱 | 264 | 台 |
| 3 | poe交换机 | 40 | 个 |
| 4 | 支架 | 227 | 个 |
| 5 | 设备箱 | 12 | 个 |
| 6 | 光纤收发器 | 34 | 对 |
| 7 | 辅料（线材等） | 264 | 个 |
| 五、异常行为分析报警 |  |  |  |
| 1 | 网络红外枪机 | 256 | 个 |
| 2 | 设备箱 | 130 | 个 |
| 3 | 光纤收发器 | 60 | 对 |
| 4 | 支架 | 240 | 个 |
| 5 | poe交换机 | 25 | 个 |
| 6 | 辅料（线材等） | 256 | 个 |
| 六、异常密度分析报警 |  |  |  |
| 1 | 拥挤防范摄像机 | 248 | 台 |
| 2 | 室外音柱 | 248 | 台 |
| 3 | poe交换机 | 50 | 个 |
| 4 | 定制支架 | 200 | 个 |
| 5 | 设备箱 | 25 | 个 |
| 6 | 光纤收发器 | 21 | 对 |
| 7 | 辅料（线材等） | 248 | 个 |
| 七、访客系统 |  |  |  |
| 1 | 访客机 | 5 | 台 |
| 2 | 辅材 | 5 | 项 |
| 八、前端设备 |  |  |  |
| 1 | 交换机（24口POE） | 58 | 个 |
| 2 | 万兆交换机 | 2 | 台 |
| 3 | NVR（64路） | 40 | 台 |
| 4 | NVR（128路） | 20 | 台 |
| 5 | NVR（256路） | 10 | 台 |
| 6 | 边缘计算主机 | 1 | 台 |
| 7 | 8T硬盘 | 600 | 个 |
| 九、视频AI算法服务器配置 |  |  |  |
| 1 | 超融合服务器 | 3 | 台 |
| 2 | 国产化数据库 | 1 | 项 |
| 3 | GPU服务器 | 1 | 台 |
| 4 | 校时服务器 | 1 | 台 |
| 5 | 校时服务器配套材料 | 1 | 套 |
| 十、管理平台 |  |  |  |
| 1 | 海安市智慧安防云管理平台 | 1 | 套 |
| 十一、技防校园安防指挥中心 |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏 | 1 | 套 |
| 2 | 显示屏电源 | 20 | 个 |
| 3 | 接收卡 | 10 | 张 |
| 4 | 视频处理器 | 1 | 套 |
| 5 | 室内显示屏钢结构框架 | 1 | 套 |
| 6 | 专业音箱 | 2 | 只 |
| 7 | 专业功放 | 1 | 台 |
| 8 | 音箱壁挂支架 | 2 | 只 |
| 9 | 音频处理器 | 1 | 台 |
| 10 | 调音台 | 1 | 台 |
| 11 | 会议话筒 | 1 | 台 |
| 12 | 反馈抑制器 | 1 | 台 |
| 13 | 电源时序器 | 1 | 台 |
| 14 | 线材 | 1 | 项 |
| 15 | 控制终端 | 2 | 台 |
| 16 | 操作台 | 1 | 套 |
| 17 | 椅子 | 4 | 张 |
| 18 | 地面开槽布管穿线恢复 | 1 | 项 |
| 19 | 防水 | 1 | 项 |
| 20 | 空调移机 | 1 | 项 |
| 21 | 指挥中心背景墙 | 1 | 项 |
| 22 | 维修出新 | 1 | 项 |
| 23 | 窗帘 | 1 | 套 |

（七）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.硬件部分

| 序号 | 产品名称 | 性能参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、补充或更换摄像机 |  |  |
| 1 | 网络红外枪机 | - 1.像素：400万，最高分辨率不低于2560×1440@25fps，最低照度：彩色≥0.005 lx； - 2.支持SmartIR，防止夜间红外过曝;支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境；支持智能补光，红外光补光距离≥50m，白光补光距离≥30m； - 3.智能编码：H.264：支持；H.265：支持； - 4.宽动态：支持； - 5.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； - 6.内置麦克风：支持，内置1个麦克风； - 7.设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作； - 8.防护等级：IP67。 |
| 2 | 摄像机支架 | 材质：铝合金 最小管径：184.6×94×65mm 承重：0.7KG |
| 3 | poe交换机 | 1.以太网端口≥8个10/100/1000BASE-T,PoE+,不少于1个10/100/1000BASE-T以太网端口； 2.交换容量≥18Gbps，包转发率≥13.39Mpps； 3.业务口防雷：共模±4kV 4.支持标准模式、端口隔离、流控关闭等不少于三种工作模式。 |
| 4 | 设备箱 | 1.设备箱尺寸：不低于400*300*220mm； 2.箱体材料：不锈钢201板材，板厚≥1.0mm，采用不锈钢室外喷塑处理，用于箱体的材料，在经过或未经过表面处理后，均应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力； 3. 箱体中央位置印有“智慧校园”标志，右下角需印有“智慧校园”字样标志，标志严格按照图纸所示尺寸等比例缩放使用，不得拉伸、挤压、变形等； 4.涂层外观：涂层表面应连续、均匀，纹理与相应的标准样板保持一致，且无结瘤、缩孔、起泡、针孔、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷； 5.连接和紧固：箱体不允许使用无防松装置的螺纹连接作为结构和承载连接，箱体门采用垂直铰链式门结构，箱体铰链应采用铝铸或不锈钢铰链，具备防锈、耐腐蚀性，提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。 |
| 5 | 光纤收发器 | 发射端 电口速率：4个10/100/1000Mbps Base-T； 光口速率：1个1000BASE-SC接口； 光接口类型：SC； 形态：盒式； 传输距离：3km； 光纤类型：单模单纤 接收端 电口速率：1个10/100/1000Mbps Base-T； 光口速率：1个1000BASE-SC接口； 光接口类型：SC； 形态：盒式； 传输距离：3km； 光纤类型：单模单纤 |
| 6 | 杆件 | 1.立杆高度：3.5米/6米，横臂0.5米； 2.接地电阻<10Ω； 3.拼缝焊接采用机械自动焊，无横向焊缝，严格保证纵向焊缝强度，焊缝表面光滑，无焊接缺陷； 4.杆柱基础法兰盘采用Q235B优质钢板，法兰与杆体之间正反二面满焊，焊接可靠、牢固，无焊接缺陷； 5.杆柱检修门孔使用相贯线切割，切割线光洁、整齐、缝隙小≤1mm，检修门使用防盗螺栓固定； 6.表层进行热浸镀锌处理后静电喷塑处理，塑粉采用国产优质品牌静电喷涂热固性粉末，涂层厚度≥110um。 |
| 7 | 辅料 | 设备安装所需的光纤、网线、电源线、熔接及配件、管材等各类辅材。 |
| 二、双目结构化摄像机 |  |  |
| 1 | 双目结构化摄像机 | 1.细节通道主码流分辨率不小于3840×2160，全景通道主码流分辨率不小于3632×1632； 2.设备内置不少于3个镜头和3颗图像传感器，细节通道靶面尺寸不小于1/1.8英寸； ▲3.全景通道水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于70°；（提供公安部检验报告证明） ▲4.全景通道的2个图像传感器间的采集同步误差不大于1ms；（提供公安部检验报告证明） 5.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 6.焦距：细节通道：8~32 mm，全景通道：4 mm ▲7.内置不少于2颗CPU、GPU、NPU一体化芯片；（提供公安部检验报告证明） 8.支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片； ▲9.支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示,人脸比对准确率不低于99%；（提供公安部检验报告证明） 10.采用金属外壳，内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，采用DC12V/POE供电，内置不少于6颗混合补光灯，每颗由红外灯、白光灯组成。 |
| 2 | 光纤收发器 | 发射端 电口速率：4个10/100/1000Mbps Base-T； 光口速率：1个1000BASE-SC接口； 光接口类型：SC； 形态：盒式； 传输距离：3km； 光纤类型：单模单纤 接收端 电口速率：1个10/100/1000Mbps Base-T； 光口速率：1个1000BASE-SC接口； 光接口类型：SC； 形态：盒式； 传输距离：3km； 光纤类型：单模单纤 |
| 3 | 设备箱 | 1.设备箱尺寸：不低于400*300*220mm； 2.箱体材料：不锈钢201板材，板厚≥1.0mm，采用不锈钢室外喷塑处理，用于箱体的材料，在经过或未经过表面处理后，均应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力； 3.箱体中央位置印有“智慧校园”标志，右下角需印有“智慧校园”字样标志，标志严格按照图纸所示尺寸等比例缩放使用，不得拉伸、挤压、变形等； 4.涂层外观：涂层表面应连续、均匀，纹理与相应的标准样板保持一致，且无结瘤、缩孔、起泡、针孔、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷； 5.连接和紧固：箱体不允许使用无防松装置的螺纹连接作为结构和承载连接，箱体门采用垂直铰链式门结构，箱体铰链应采用铝铸或不锈钢铰链，具备防锈、耐腐蚀性，提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。 |
| 4 | 杆件 | 1.立杆高度：3.5米/6米，横臂0.5米； 2.接地电阻<10Ω； 3.拼缝焊接采用机械自动焊，无横向焊缝，严格保证纵向焊缝强度，焊缝表面光滑，无焊接缺陷； 4.杆柱基础法兰盘采用Q235B优质钢板，法兰与杆体之间正反二面满焊，焊接可靠、牢固，无焊接缺陷； 5.杆柱检修门孔使用相贯线切割，切割线光洁、整齐、缝隙小≤1mm，检修门使用防盗螺栓固定； 6.表层进行热浸镀锌处理后静电喷塑处理，塑粉采用国产优质品牌静电喷涂热固性粉末，涂层厚度≥110um。 |
| 5 | 辅料 | 设备安装所需的光纤、网线、电源线、熔接及配件、管材等各类辅材。 |
| 三、校园周界报警 |  |  |
| 1 | 智能网络红外枪机 | 1.像素：400万，最大分辨率2688x1520@25fps，最低照度：彩色≥0.005lx； 2.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS,内置GPU芯片； 3.1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲； 4.支持白光灯补光，当白光灯开启时，可识别距离50米处的人体轮廊； ▲5.支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警（提供公安部检验报告证明）；当报警产生时，可触发联动声音报警，报警声音类型不少于10种，报警音量和重复次数可设置（提供公安部检验报告证明）； 6.支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人员面部进行检验，并叠加目标提示框； ▲7.支持同时对经过设定检测区域内的不低于10个行人进行人员面部检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人员面部图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照；（提供公安部检验报告证明） 8.支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出； 9.支持DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电；支持PoE供电功能。 |
| 2 | 室外音柱 | 1.额定功率：20W 2.总谐波失真：THD≤10% 3.灵敏度：92dB±3dB 4.频率响应：80Hz～20KHz 5.接口类型：1个RCA莲花头输入接口 6.拔插式 Line 输入端子 7.供电：2个标准RJ45 8.尺寸：不低于149*100*210mm（长*宽*高） |
| 3 | 光纤收发器 | 发射端 电口速率：4个10/100/1000Mbps Base-T； 光口速率：1个1000BASE-SC接口； 光接口类型：SC； 形态：盒式； 传输距离：3km； 光纤类型：单模单纤 接收端 电口速率：1个10/100/1000Mbps Base-T； 光口速率：1个1000BASE-SC接口； 光接口类型：SC； 形态：盒式； 传输距离：3km； 光纤类型：单模单纤 |
| 4 | poe交换机 | 1.以太网端口≥8个10/100/1000BASE-T,PoE+,不少于1个10/100/1000BASE-T以太网端口； 2.交换容量≥18Gbps，包转发率≥13.39Mpps； 3.业务口防雷：共模±4kV 4.支持标准模式、端口隔离、流控关闭等不少于三种工作模式。 |
| 5 | 围栏支架 | 根据现场配套定制 |
| 6 | 设备箱 | 1.设备箱尺寸：不低于400*300*220mm； 2.箱体材料：不锈钢201板材，板厚≥1.0mm，采用不锈钢室外喷塑处理，用于箱体的材料，在经过或未经过表面处理后，均应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力； 3. 箱体中央位置印有“智慧校园”标志，右下角需印有“智慧校园”字样标志，标志严格按照图纸所示尺寸等比例缩放使用，不得拉伸、挤压、变形等； 4.涂层外观：涂层表面应连续、均匀，纹理与相应的标准样板保持一致，且无结瘤、缩孔、起泡、针孔、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷； 5.连接和紧固：箱体不允许使用无防松装置的螺纹连接作为结构和承载连接，箱体门采用垂直铰链式门结构，箱体铰链应采用铝铸或不锈钢铰链，具备防锈、耐腐蚀性，提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。 |
| 7 | 辅料 | 设备安装所需的光纤、网线、电源线、熔接及配件、管材等各类辅材。 |
| 四、校园越界报警 |  |  |
| 1 | 智能网络红外枪机 | 1.像素：400万，最大分辨率2688x1520@25fps，最低照度：彩色≥0.005lx； 2.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS,内置GPU芯片； 3.1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲； 4.支持白光灯补光，当白光灯开启时，可识别距离50米处的人体轮廊； ▲5.支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警（提供公安部检验报告证明）；当报警产生时，可触发联动声音报警，报警声音类型不少于10种，报警音量和重复次数可设置（提供公安部检验报告证明）； 6.支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的面部进行检验，并叠加目标提示框； ▲7.支持同时对经过设定检测区域内的不低于10个行人进行人员面部检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人员面部图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照；（提供公安部检验报告证明） 8.支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出； 9.支持DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电；支持PoE供电功能。 |
| 2 | 室外音柱 | 1.额定功率：20W 2.总谐波失真：THD≤10% 3.灵敏度：92dB±3dB 4.频率响应：80Hz～20KHz 5.接口类型：1个RCA莲花头输入接口 6.拔插式 Line 输入端子 7.供电：2个标准RJ45 8.尺寸：不低于149*100*210mm（长*宽*高） |
| 3 | poe交换机 | 1.以太网端口≥8个10/100/1000BASE-T,PoE+,不少于1个10/100/1000BASE-T以太网端口； 2.交换容量≥18Gbps，包转发率≥13.39Mpps； 3.业务口防雷：共模±4kV 4.支持标准模式、端口隔离、流控关闭等不少于三种工作模式。 |
| 4 | 支架 | 材质：铝合金 最小管径：184.6×94×65mm 承重：0.7KG |
| 5 | 设备箱 | 1.设备箱尺寸：不低于400*300*220mm； 2.箱体材料：不锈钢201板材，板厚≥1.0mm，采用不锈钢室外喷塑处理，用于箱体的材料，在经过或未经过表面处理后，均应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力； 3.箱体中央位置印有“智慧校园”标志，右下角需印有“智慧校园”字样标志，标志严格按照图纸所示尺寸等比例缩放使用，不得拉伸、挤压、变形等； 4.涂层外观：涂层表面应连续、均匀，纹理与相应的标准样板保持一致，且无结瘤、缩孔、起泡、针孔、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷； 5.连接和紧固：箱体不允许使用无防松装置的螺纹连接作为结构和承载连接，箱体门采用垂直铰链式门结构，箱体铰链应采用铝铸或不锈钢铰链，具备防锈、耐腐蚀性，提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。 |
| 6 | 光纤收发器 | 发射端 电口速率：4个10/100/1000Mbps Base-T； 光口速率：1个1000BASE-SC接口； 光接口类型：SC； 形态：盒式； 传输距离：3km； 光纤类型：单模单纤 接收端 电口速率：1个10/100/1000Mbps Base-T； 光口速率：1个1000BASE-SC接口； 光接口类型：SC； 形态：盒式； 传输距离：3km； 光纤类型：单模单纤 |
| 7 | 辅料（线材等） | 设备安装所需的光纤、网线、电源线、熔接及配件、管材等各类辅材。 |
| 五、异常行为分析报警 |  |  |
| 1 | 网络红外枪机 | - 1.像素：400万，最高分辨率不低于2560×1440@25fps，最低照度：彩色≥0.005 lx； - 2.支持SmartIR，防止夜间红外过曝;支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境；支持智能补光，红外光补光距离≥50m，白光补光距离≥30m； - 3.智能编码：H.264：支持；H.265：支持； - 4.宽动态：支持； - 5.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； - 6.内置麦克风：支持，内置1个麦克风； - 7.设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作； 8.防护等级：IP67。 |
| 2 | 设备箱 | 1.设备箱尺寸：不低于400*300*220mm； 2.箱体材料：不锈钢201板材，板厚≥1.0mm，采用不锈钢室外喷塑处理，用于箱体的材料，在经过或未经过表面处理后，均应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力； 3.箱体中央位置印有“智慧校园”标志，右下角需印有“智慧校园”字样标志，标志严格按照图纸所示尺寸等比例缩放使用，不得拉伸、挤压、变形等； 4.涂层外观：涂层表面应连续、均匀，纹理与相应的标准样板保持一致，且无结瘤、缩孔、起泡、针孔、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷； 5.连接和紧固：箱体不允许使用无防松装置的螺纹连接作为结构和承载连接，箱体门采用垂直铰链式门结构，箱体铰链应采用铝铸或不锈钢铰链，具备防锈、耐腐蚀性，提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。 |
| 3 | 光纤收发器 | 发射端 电口速率：4个10/100/1000Mbps Base-T； 光口速率：1个1000BASE-SC接口； 光接口类型：SC； 形态：盒式； 传输距离：3km； 光纤类型：单模单纤 接收端 电口速率：1个10/100/1000Mbps Base-T； 光口速率：1个1000BASE-SC接口； 光接口类型：SC； 形态：盒式； 传输距离：3km； 光纤类型：单模单纤 |
| 4 | 支架 | 材质：铝合金 最小管径：184.6×94×65mm 承重：0.7KG |
| 5 | poe交换机 | 1.以太网端口≥8个10/100/1000BASE-T,PoE+,不少于1个10/100/1000BASE-T以太网端口； 2.交换容量≥18Gbps，包转发率≥13.39Mpps； 3.业务口防雷：共模±4kV 4.支持标准模式、端口隔离、流控关闭等不少于三种工作模式。 |
| 6 | 辅料（线材等） | 设备安装所需的光纤、网线、电源线、熔接及配件、管材等各类辅材。 |
| 六、异常密度分析报警 |  |  |
| 1 | 拥挤防范摄像机 | 1.传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS； 2.最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light,支持红外补光，红外作用距离不低于50m,最大图像尺寸2560×1440； 3.支持智能侦测：人员密度检测，支持阈值自定义配置，超阈值报警。支持报警的同时有语音友好提示，语言内容有适用于楼梯和场馆的两种可供选择（“上下楼梯，请注意安全”，“注意保持秩序，相互礼让，安全通行”）； 4.支持智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警； 5.支持智能模块加载，加载过程中不需要重启样机，视频画面不丢失； 6.支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动； 7.支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行； 8.内置1个麦克风，1个扬声器，1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出； 9.至少1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 10.供电方式 DC：12 V ± 25%，PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3。 |
| 2 | 室外音柱 | 1.额定功率：20W 2.总谐波失真：THD≤10% 3.灵敏度：92dB±3dB 4.频率响应：80Hz～20KHz 5.接口类型：1个RCA莲花头输入接口 6.拔插式 Line 输入端子 7.供电：2个标准RJ45 8.尺寸：不低于149*100*210mm（长*宽*高） |
| 3 | poe交换机 | 1.以太网端口≥8个10/100/1000BASE-T,PoE+,不少于1个10/100/1000BASE-T以太网端口； 2.交换容量≥18Gbps，包转发率≥13.39Mpps； 3.业务口防雷：共模±4kV 4.支持标准模式、端口隔离、流控关闭等不少于三种工作模式。 |
| 4 | 定制支架 | 材质：铝合金 最小管径：184.6×94×65mm 承重：0.7KG |
| 5 | 设备箱 | 1.设备箱尺寸：不低于400*300*220mm； 2.箱体材料：不锈钢201板材，板厚≥1.0mm，采用不锈钢室外喷塑处理，用于箱体的材料，在经过或未经过表面处理后，均应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力； 3. 箱体中央位置印有“智慧校园”标志，右下角需印有“智慧校园”字样标志，标志严格按照图纸所示尺寸等比例缩放使用，不得拉伸、挤压、变形等； 4.涂层外观：涂层表面应连续、均匀，纹理与相应的标准样板保持一致，且无结瘤、缩孔、起泡、针孔、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷； 5.连接和紧固：箱体不允许使用无防松装置的螺纹连接作为结构和承载连接，箱体门采用垂直铰链式门结构，箱体铰链应采用铝铸或不锈钢铰链，具备防锈、耐腐蚀性，提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。 |
| 6 | 光纤收发器 | 发射端 电口速率：4个10/100/1000Mbps Base-T； 光口速率：1个1000BASE-SC接口； 光接口类型：SC； 形态：盒式； 传输距离：3km； 光纤类型：单模单纤 接收端 电口速率：1个10/100/1000Mbps Base-T； 光口速率：1个1000BASE-SC接口； 光接口类型：SC； 形态：盒式； 传输距离：3km； 光纤类型：单模单纤 |
| 7 | 辅料（线材等） | 设备安装所需的光纤、网线、电源线、熔接及配件、管材等各类辅材。 |
| 七、访客系统 |  |  |
| 1 | 访客机 | - 1.主屏采用10.1英寸触摸显示屏，副屏采用10.1英寸非触摸显示屏，分辨率为1280×800； - 2.集成采用200万高清双目摄像头，摄像头角度可调，可适应不同身高访客登记； - 3.支持身份证识读模块，可读取身份证内容并进行人证比对； - 4.设备支持访客预约登记、现场登记、签离等功能； - 5.支持通过手机号、验证码、身份证等进行签到，并通过外接打印机打印访客凭条，满足各类访客业务需求； - 6.设备接口丰富，支持USB、网口等接口。 |
| 2 | 辅材 | 设备安装所需的网线和电源线各类辅材。 |
| 八、前端设备 |  |  |
| 1 | 交换机（24口POE） | ▲1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps（以官网或彩页较小值为准）； 2.千兆电口≥24，千兆SFP≥4，支持PoE+供电≥400W； 3.为满足国家安全可控要求,要求CPU国产化（设备厂商自研，非第三方产品），提供权威第三方测试报告截图证明； ▲4.设备支持MODE按钮支持切换为堆叠/POE/清配置模式，解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置，提供官网截图证明。 |
| 2 | 万兆交换机 | ▲1.交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1260Mpps（以官网或彩页较小值为准）； 2.24个万兆SFP+，6个40/100GE QSFP端口 ，支持可插拔的双电源； 3.CPU、NP芯片要求国产化； 4.为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4； ▲5.交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防，提供提供中国信息通信研究院、CNAS检测报告证明； ▲6.交换机支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全智能系统进行诱捕，与网络安全智能系统和SDN控制器联动实施反制措施，以实现网络安全协防，提供提供中国信息通信研究院、CNAS检测报告证明。 |
| 3 | NVR（64路） | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、4路报警输出接口；可内置16个SATA接口硬盘,支持64路H.264、H.265格式高清码流接入,支持接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘； ▲2.支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps；（提供公安部检验报告证明） 3.HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出； 4.支持按楼层区域和按通道两种模式对高空抛物事件进行检索。并支持按楼层进行过滤检索，检索结果可以显示楼层信息； ▲5.支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置；（提供公安部检验报告证明） ▲6.支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定（提供公安部检验报告证明）后的视频通道和网络广播进行对讲； 7.切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片； ▲8.支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截；（提供公安部检验报告证明） ▲9.支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。（提供公安部检验报告证明） |
| 4 | NVR（128路） | 1.具有4个HDMI接口、2个VGA接口、4个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口、1+1冗余电源、1+1冗余风扇；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置24块SATA接口硬盘，支持128路H.264、H.265格式高清码流接入； ▲2.支持最大接入带宽1024Mbps，最大存储带宽1024Mbps，最大转发带宽1024Mbps；（提供公安部检验报告证明） 3.支持接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘； 由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作；在更换故障电源后，可恢复到两个电源协同负载均衡工作； ▲4.支持选取HDMI3作为8K输出，选取HDMI1/HDMI2作为4K输出，选取HDMI4作为1080P输出，最大支持1路8K+2路4K+1路1080P三组异源输出；（提供公安部检验报告证明） ▲5.在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览；（提供公安部检验报告证明） 6.支持切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片； ▲7.支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡；（提供公安部检验报告证明） ▲8.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码；（提供公安部检验报告证明） ▲9.支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR；（提供公安部检验报告证明） 10.支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截。 |
| 5 | NVR（256路） | ▲1.具有4个HDMI接口、2个VGA接口、4个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSATA接口、1+1冗余电源、1+1冗余风扇；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置24块SATA接口硬盘，支持256路H.264、H.265格式高清码流接入；（提供公安部检验报告证明） ▲2.支持最大接入带宽1024Mbps，最大存储带宽1024Mbps，最大转发带宽1024Mbps；（提供公安部检验报告证明） 3.支持接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘，支持选取HDMI3作为8K输出，选取HDMI1/HDMI2作为4K输出，选取HDMI4作为1080P输出，最大支持1路8K+2路4K+1路1080P三组异源输出； 4.在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览； 5.切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片； ▲6.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；（提供公安部检验报告证明） 7.支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡； 8.支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息； 9；支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理； ▲10.支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。（提供公安部检验报告证明） |
| 6 | 边缘计算主机 | 1.具有2个HDMI接口、2个DP接口、2个V-DP接口、1个VGA接口、4个RJ45 2.5Gbps网络接口、2个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口、1+1冗余电源、1+1冗余风扇；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置16块SATA接口硬盘，支持64路H.264、H.265格式高清码流接入； ▲2.支持64个人脸库，库容50万张人脸图片；支持路人库，库容30万张人脸抓拍图片，人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸检出率不小于98%；（提供公安部检验报告证明） 3.支持40路视频流人脸识别，支持64路图片流人脸识别，并支持联动录像、抓图、报警和日志记录； 4.支持接入非智能IPC、人脸抓拍机、客流相机实现客流统计功能，支持多通道自由分组，可根据IPC点位部署的物理位置动态调整客流统计分组，同一个IPC点位支持被不同分组使用； ▲5.支持人员档案聚合，一人一档功能，可将陌生人自动归入到档案库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张评分最高的人脸图片作为人员档案封面；（提供公安部检验报告证明） ▲6.周界大模型支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤，支持手动选择开启周界大模型，启用后可将周界报警误报降低99%；（提供公安部检验报告证明） 7.可通过设备本地GUI画面、电脑客户端和手机客户端展示高空抛物事件，并支持回放高空抛物轨迹信息，支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录； ▲8.支持将预览监视画面和回放画面进行视频冻结，通过手动和自动的方式框选人/车目标，将所选目标与数据库中的历史目标抓拍数据进行比对检索，检索结果可根据相似度或抓拍时间进行排序展示；（提供公安部检验报告证明） 9.支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持64路音频设备管理； ▲10.支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。（提供公安部检验报告证明） |
| 7 | 8T硬盘 | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB |
| 九、视频AI算法服务器配置 |  |  |
| 1 | 超融合服务器 | 硬件需求： ▲1.单节点配置≥2颗国产处理器，单颗处理器≥2.6GHz主频，≥32个物理核； 2.单节点配置≥256GB DDR4内存； 3.单节点配置≥2块480G SATA SSD系统盘，≥1块1.6TB读写混合型NVME SSD缓存盘，≥4块4T SATA HDD数据盘； 4.单节点配置≥4*10Gb光口(满配10Gb多模光模块) ，配置≥4*1Gb电口； 5.单节点配置≥1块RAID卡，支持RAID0/1/10/5/6，2G缓存； 6.提供超融合节点配套虚拟化、分布存储、管理等软件授权； 服务器性能： 1.超融合虚拟化软件、分布式存储软件具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件证明。 ▲2.超融合底层操作系统具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，HostOS需具备“计算机信息系统安全专用产品销售许可证”或“网络安全专用产品安全检测证书”，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件证明。 ▲3.为支持快速故障排查和硬件信息实时展示、查询功能，管理平台支持服务器的电源、风扇、CPU、内存、磁盘和网卡的硬件信息查看和监控告警，管理平台设备管理界面的硬件部件展示信息与实际一一对应，所见即所得，提供软件界面截图证明。 ▲4.为实现多云平台的异构虚拟化资源融合，更便于对现网平台的集中管理，支持第三方异构虚拟化平台纳管功能，提供软件界面截图证明。 5.为保障虚拟机的计算资源分配，实现资源业务隔离以便满足不同业务的要求、提高资源利用率，平台需支持虚拟机的CPU、网络、IOPS的QoS进行设置功能，支持对存储卷级的QoS，提供对IOPS、带宽进行精细化控制的功能，满足不同应用的性能需求。 6.为解决数据流动问题，并节约IT硬件投资，平台需支持提供统一存储服务，超融合集群同时支持块存储、NAS文件存储和Object对象存储的融合存储功能，本次项目需要实配对应存储容量的块+文件存储授权。 ▲7.为避免传统设备停机进行数据迁移的方式，保证业务连续性，系统支持在线副本策略转换与修改功能，在线执行副本策略转换无需进行存储池间的数据迁移，数据自动在原存储池内进行副本数量调整，提供软件界面截图证明。 ▲8.平台内置备份支持自动校验功能，可进行校验周期设置、检验速度设置、开始时间设置，需具备≥4种主流校验类型方式，至少包含MD5、CRC32、SHA1、SM3校验方式，提供软件界面截图证明。 |
| 2 | 国产化数据库 | 1.产品符合安全可靠测评要求，通过中国信息安全测评中心测评； 2.产品拥有自主知识产权，完全自主可控，达到《信息技术产品自主原创测评要求》（试行）中的要求，且产品核心功能模块的核心源码自主代码比例不低于95%； ▲3.提供重建单个分区本地索引的功能，并支持使用类似 ALTER INDEX REBUILD PARTITION 的语法进行重建，需提供具备CMA资质或CNAS认可的检测机构出具并加盖对应资质标识的测试报告； ▲4.提供重命名触发器功能，并支持类似ALTER TRIGGER...RENAME TO的语法进行重命名，需提供具备CMA资质或CNAS认可的检测机构出具并加盖对应资质标识的测试报告； ▲5.提供跨模式触发器功能，支持触发器通过其他模式表触发操作，需提供具备CMA资质或CNAS认可的检测机构出具并加盖对应资质标识的测试报告； 6.兼容Oracle的ANYTYPE、ANYDATA、ANYDATASET类型，并支持ANYDATA和ANYDATASET类型的存储功能；（2）兼容Oracle的COLLECT（聚合为集合）函数、带within和不带within子句的LISTAGG（字符串拼接）函数； 7.兼容Oracle的DBA_*、ALL_*和USER_*开头的数据字典视图、系统包；兼容PL/SQL语法和数据操作；兼容Oracle、Mysql、SQLServer、DB2、PostgreSQL的常用系统函数；实现对数据查询语言（DQL)、数据操纵语言(DML)和数据定义语言(DDL)的兼容； 8.支持物理备份及恢复，包括全量、增量和差异备份及恢复功能；支持恢复到指定时间点；支持归档备份；支持自动备份；支持备份压缩；支持逻辑备份及还原，包括数据库级、模式级、用户级、表级； 9.支持共享存储集群为主库、单机为备库的主备集群架构，并且该集群具备故障自动切换、故障恢复和恢复回切的功能； ▲10.共享存储集群的自动存储管理(ASM)支持镜像和条带化功能。用户可以在集群上新建镜像磁盘组，并查看磁盘组的故障组信息和磁盘信息。同时，也可以创建带有镜像和条带属性的数据文件，并通过查询操作获取到镜像属性和条带化信息。提供带有CNAS或CMA标识的测试报告扫描件并加盖投标人公章。 |
| 3 | GPU服务器 | 1.国产品牌； ▲2.配置≥2颗国产CPU，每颗CPU核心数≥24核，基准频率≥2.6GHz，服务器CPU须符合安全可靠测评要求；需提供中国安全信息测评中心公布的安全可靠测评结果公告 3.配置≥2*32GB DDR4内存； 4.配置≥4块600GB SAS HDD； 5.配置≥1块RAID卡，支持RAID 0/1/10/5/6，2G缓存； 6.配置≥2块GPU卡，单张GPU卡不低于130TOPS INT8算力,显存不低于16GB； 7.配置≥4个1Gb电口，≥2个10Gb光口(满配10Gb多模光模块)； 8.配置≥2个900W交流电源，支持1+1冗余。 |
| 4 | 校时服务器 | 1.天线接口：BNC，1路，稳定度≤10 ns（σ）； 2.面板显示：配置高亮度OLED液晶 支持轮循显示卫星状态、时间、卫星个数、网络、系统工作状态； 3.WEB管理：1） WEB设置：NTP设置，网络设置 2） NTP状态：NTP服务器和授时客户端的同步和时间偏差情况, GPS状态：包括GPS卫星数，服务器部署位置的经纬度和高度，卫星时间，服务器时间以及参考源的同步情况； 4.授时模式：支持NTP Peer Client/Server Broadcast Multicast； 5.卫星接收机：支持GPS、北斗二代双参考源； 6.高可靠性：双路220V冗余电源 支持双机热备 支持网卡绑定。 |
| 5 | 校时服务器配套材料 | 校时服务器配套线材和避雷器等 |
| 十、管理平台 |  |  |
| 1 | 海安市智慧安防云管理平台 | 详见平台功能清单 |
| 十一、技防校园安防指挥中心 |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏 | 尺寸：3.2米（长）*1.76米 （高），提供两张备用板 1.点间距：≤1.8mm，刷新率：≥3840Hz 2.像素密度:288906Dots/㎡ 3.像素点间距：1.8mm 4.白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度均匀性：≥99% 5.水平视角≥170°；垂直视角≥170° 6.对比度≥8500：1 7.峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² 8.供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 9.防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 10.色度均匀性±0.001Cx、Cy内；色域空间≥120% NTSC，ColorSPace覆盖率≥170%YUV(PAL) |
| 2 | 显示屏电源 | - 1.显示屏开关电源 工作温度 -25℃-+70℃ - 2.低温启动特性 @-40℃ -25℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A， - 3.储存温度 -40℃-85℃ - 4.工作湿度 20%RH-90%RH - 5.储存湿度 10%RH-95%RH - 6.短路保护 可长期短路，消除短路后自动恢复工作 - 7.过流保护 48~76A 故障消除后自动恢复 - 8.工作额定输出电压 V1:+4.5Vdc - 9.额定输出电流范围 0～40.0A - 10.容性负载至少 5000uF |
| 3 | 接收卡 | - 1.集成12个HUB75，无需再配转接板； - 2.单卡最大带载192×1024像素，最多支持24组并行数据； - 3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩； - 4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影； - 5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力； - 6.8bit/14bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果； - 7.检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护； - ▲8.一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题；提供CNAS检测报告证明 - ▲9.通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果。提供CNAS检测报告证明。 |
| 4 | 视频处理器 | - 1.最大1920X1080@60Hz输入分辨率； - 2.最大带载260万像素，4路千兆网口输出； - 3.最宽3840像素点或最高2000像素点； - 4.支持5路信号输入:2xHDMI1.4，1xDVI，1xVGA，1xCVBS，1路U盘输入； - 5.支持网口备份； - 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出； - 7.支持HDMI、U-DISK音频解析输出； - 8.支持OSD，通过红外遥控器达到控制显示屏休眠与唤醒、亮度、色温调节等功能； - 9.为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP1.4技术； - ▲10.节能环保，可通过与多功能卡的配合实现自动亮度调节功能，根据环境照度的改变自动调节显示屏的亮度，达到最佳的显示效果。提供CNAS检测报告证明。 |
| 5 | 室内显示屏钢结构框架 | 尺寸不低于尺寸：3.2米（长）*1.76米 （高） 钢结构支架由国标型钢焊接制作，防腐、防锈处理，前维护。包含大屏包边处理。 |
| 6 | 专业音箱 | 1.高音：25芯钛膜高音 2.低音：8寸35芯156磁低音 3.频率响应：50Hz-20KHz 4.额定功率：150W 5.峰值功率：600W 6.灵敏度：92db 7.阻抗：8ohm 8.辐射角度：90度(H)x60度(V) |
| 7 | 专业功放 | 1.立体声功率：8Ω 2×250W；4Ω 2×400W 2.信噪比：＞113dB 3.转换速率：80V/us 4.阻尼系数：400：1 5.频率响应：20Hz-20KHz，＜+/-0.1dB 6.总谐波失真：＜0.02%Ratedpower@8欧1kHZ 7.互调失真：≦0.01%Ratedpower@8欧 8.输入灵敏度：0.775V，1.0V，1.5V 9.输入阻抗：10K/20Kohous，unbalancedor balanced 10.共模拟制比：≦-75db 11.串音衰减：≦-70db |
| 8 | 音箱壁挂支架 | 1.黑色、全钢制作、表面喷漆处理，坚固可靠； 2.承重≥35kg； 3.可往左右上下方调节音箱的角度； 4.后方带以音箱深度来调节定位的横形压条； 5.下方倾斜角度：≥30度； 6.左右转动角度：≥180度。 |
| 9 | 音频处理器 | 1.具备中文操作的网页界面，提供直观且图形化的软件控制界面； 2.具有开放的第三方控制协议，可以通过UDP或RS-232管理、控制音频处理器； 3.具有≥8路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电软开关；≥8路平衡式线路输出； 4.具有≥1个USB2.0音频接口，支持接U盘录制和播放； 5.多种参量均衡类型可选，包含PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP； 6.输入通道具有自动增益、信号发生器、扩展器、压缩器、10段参量均衡调节功能； 7.输出通道功能具有≥10段、≥15段、≥31段参量均衡调节、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器功能； 8.具有自适应反馈消除AFC功能，高速浮点的数字算法为每路麦克风提供反馈抑制，能够抑制系统啸叫； 9.具有自动增益控制AGC功能，能够使音响系统的输出音量平稳，演讲者与话筒之间的距离变化不会影响观众区域的音量； 10.智能闪避器DUCKER能够通过麦克风轻松抑制背景音乐信号，从而更加突出人声； 11.产品具备摄像跟踪功能，可实现48V幻象供电麦克实现语音跟踪，根据语音阀值对应相应的麦克跟踪，摄像机支持PELCO_D、PELCO_P、VISCA等协议； 12.存储：预设≥50组。 |
| 10 | 调音台 | 1.2编组4母线调音台； 2.≥8路线路输入+1组立体声输入，特设录音功能256/24BitDSP效果器； 3.内置多格式MP3播放器，具备蓝牙功能； 4.MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合； 5.分路3段美式EQ加中频可选，带显示哑音选择开关； 6.≥6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回； 7.在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出； 8.2路AUX外接与返回，9段主控均衡； 9.100MM长行程推子控制； 10.内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源。 |
| 11 | 会议话筒 | 1.加长型超指向话筒咪头，有效增加拾音距离； 2.航空式接插键，鹅颈与底座可分开式，附件：防风海棉罩/10米平行线。 |
| 12 | 反馈抑制器 | ▲1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的自带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声。提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号传送。 ▲3.系统智能AGC双向电平控制技术，可以获得到清晰、持续、大小均匀的语音输出，保持讲话声调的连贯和语音清楚，可以提升增益达8-15dB，话筒拾音距离0.5-1.2米。 4.内置≥24Bit A/D、D/A转换；≥24位DSP浮点运算处理器，≥96KHz高速采样。提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件 ▲5.一键智能免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试。提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件 ▲6.键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作。提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件 7.菜单可以中英文切换。 8.≥2英寸彩色显示屏显示参数状态。 9.≥2路可独立的48V幻象电源。 10.具有≥1路USB接口，可以通过PC端软件进行10段图示均衡、反馈开关、降噪开关等功能设置。 |
| 13 | 电源时序器 | 1.具有8路通道电源（220V/13A）时序打开/关闭； 2.前面2组电源输出接口（220V/16A），前面板USB电源口，可接USB LED灯； 3.产品8路通道电源开关状态可由面板显示； 4.前面板显示屏幕，实时显示当前电压； 5.通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 6.带232接口，可受中控设备控制，支持联机控制，可支持9台设备同时联机使用； 7.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭--当电源开关锁处于off位置时有效； 8.当远程控制有效时同时控制后板端口导通--起到级联控制功能。 |
| 14 | 线材 | 各类音响箱、音频线和屏体内配套线材等 |
| 15 | 控制终端 | 控制终端8G 1TB+128G固态 +21.5英寸高清显示器 |
| 16 | 操作台 | 1.四联操作台，每联长度定制，高不低于750mm，后立安装板到地总高度不低于930mm，侧板高度不低于950mm，每联之间有链接孔可多联任意链接。 2.柜内空间标准带可以上下调节拆卸式托盘，以便放置工控机，电源放大器，控制器，主机等设备。 3.内部托盘，整体厚度不小于1.0mm。 4.冷轧钢框架：主框架厚度1.5mm-2.0mm冷轧钢，工艺：表面经过酸洗磷化，提高耐腐蚀性能，延长使用寿命，改善外观质量，防静电喷塑涂层处理，环保无害，表面质量高。 |
| 17 | 椅子 | 配套椅子 |
| 18 | 地面开槽布管穿线恢复 | 按照指挥中心功能需求，地面及墙面开槽布管穿线恢复，建筑垃圾必须装袋清运，送到垃圾回收站。 |
| 19 | 防水 | 指挥中心防水工作 |
| 20 | 空调移机 | 含辅材 |
| 21 | 指挥中心背景墙 | 根据采购人需求，深化设计经确认后制作安装 |
| 22 | 维修出新 | 因墙面受潮及顶面细微变形，需维修及出新，顶面墙面腻子修补，环保乳胶漆出新。 |
| 23 | 窗帘 | 更换为全遮光窗帘，现场定制 |

- 2.软件平台部分

| 序号 | 模块 | 一级功能 | 二级功能 | 功能需求描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频汇聚 | 电子地图 | 设备数据总览 | 总览当前设备总量、设备在线设备数、离线设备数 |
| 2 |  |  | 电子地图展示 | 以点位展示设备位置 |
| 3 |  |  | 设备信息卡片 | 对指定点位摄像头二级下钻打开该点位，展示设备标签信息、实时视频播放 |
| 4 |  | 实时视频 | 摄像机树形导航列表 | 根据“区划、设备来源”目录树展示设备 |
| 5 |  |  |  | 按设备状态和名称排序 |
| 6 |  |  |  | 根据每个目录树的关键字进行查询 |
| 7 |  |  | 设备查询 | 根据设备名称、通道编号直接查询设备 |
| 8 |  |  | 实时视频播放 | 点击摄像机列表播放设备实时画面 |
| 9 |  |  | 多屏播放 | 1、4分屏播放，单/多窗口全屏 |
| 10 |  |  |  | 视频播放器插件，用于多分屏播放 |
| 11 |  |  | 视频流信息 | 显示实时视频流码率、分辨率以及客户端实时网速 |
| 12 |  |  | 云台控制 | PTZ云台控制，控制类型：上、下、左、右，转速5档可调节 |
| 13 |  |  | 截屏 | 视频截图保存至本地 |
| 14 |  |  | 录屏 | 某段录像保存至本地 |
| 15 |  |  | 音量控制 | 实时画面音量的调节 |
| 16 |  |  | 预置位 | 云台设备可新增/调用/删除预置点位 |
| 17 |  |  | 设备轮播 | 自定义设备自动轮播设置 |
| 18 |  | 历史视频 | 历史视频列表 | 以列表形式展现历史视频文件，具体包括开始时间、结束时间、文件大小等 |
| 19 |  |  | NVR历史视频播放 | 本地NVR历史视频回放 |
| 20 |  |  | NVR历史视频下载 | 历史视频单个下载 |
| 21 |  | 设备信息管理（一机一档） | 设备信息列表 | 设备信息列表对汇聚至平台的设备信息进行展示 |
| 22 |  |  | 存储配置 | 对设备的视频存储配置进行管理 |
| 23 |  |  | 经纬度设置 | 对设备的经纬度信息进行设置 |
| 24 |  |  | 设备名称编辑 | 对设备的名称进行编辑 |
| 25 |  |  | 设备信息导出 | 批量导出平台中的设备信息，可通过筛选设备和勾选设备进行批量导出 |
| 26 |  | 设备对接管理 | 设备直连接入 | 设备直连IPC和NVR设备通过国标协议，进行信息输入后生成相关信息，并在设备后台进行配置后完成设备直连进平台，对接利旧和新增摄像头。 |
| 27 |  |  | 国标上级联 | 对将已经接入到本平台中的设备通过国标上级联的方式上传到第三方平台 |
| 28 |  |  | 国标下级联 | 通过国标协议将下级平台的设备接入至本平台中。 |
| 29 |  |  | 平台API接入 | 对接各类视频平台间设备接入。平台接入需配置IP、端口、AK、SK等信息后完成平台对接 |
| 30 |  |  | 视频接入 | 原雪亮工程校园监控的接入、平台展示 |
| 31 |  | 客户管理 | 机构客户 | 创建和管理机构客户账号 |
| 32 |  |  | 监管客户 | 创建和管理监管客户账号，并为监管客户账号绑定机构 |
| 33 |  | 视图库管理 | 视图空间 | 创建视图空间实现对不同类型、不同来源的设备和视图内容进行分门别类管理 |
| 34 |  |  | 视图上级联 | 将平台内的视图内容通过上级联方式上传到第三方平台，并可查看上级平台订阅记录和日志 |
| 35 |  |  | 视图下级联 | 通过下级联方式将下级平台的设备和视图内容对接至本平台中，并可新增订阅和查看订阅日志 |
| 36 |  | 节点管理 | 接入节点管理 | 用户对平台接入节点信息管理，包括节点编号、节点名称和区域等信息 |
| 37 |  | 服务监控 | 服务器监测 | 对服务器的CPU、内存、磁盘使用情况进行监测，并对异常服务器进行告警标记 |
| 38 |  |  | 新增服务器 | 新增需监测的服务器资源，需服务器具备监测能力对接（GPU服务器、容器服务器） |
| 39 |  |  | 告警阈值设置 | 对服务器的GPU、CPU、内存、磁盘进行告警阈值的设置，及开关启用 |
| 40 |  | 开放API | 接口库管理 | 添加系统内的API接口信息进行统一管理，并可对API接口查看详情、编辑、删除和移动分组等操作 |
| 41 |  |  | 能力组管理 | 创建接口能力组并将接口与能力组关联，以便对外输出能力 |
| 42 |  |  | 应用管理 | 以应用的方式让第三方平台调用能力，查看应用详情并进行能力授权 |
| 43 | 视频AI管理 | 数据驾驶舱 | 数据概览 | 数据统计展示平台用户账号数、算法池算法数、算法总路数、AI设备总数 |
| 44 |  |  | 用户数据 | 数据统计展示用户算法使用排行，客户算法路数分布、客户AI设备量分布 |
| 45 |  |  | AI告警数据统计 | 数据统计展示AI告警数量、类型占比等 |
| 46 |  |  | 告警数据展示 | 前端面部识别数据展示，AI告警数据列表展示 |
| 47 |  | 算力管理 | 云端算力新增 | 管理云端算法，对云端算力的新增，包含“算力设备信息、网络信息” |
| 48 |  |  | 云端算力列表 | 列表展示已接入的云端算力 |
| 49 |  |  | 云端算力资源查看 | 查看算法的“cpu使用率、内存信息、磁盘使用率、iops” |
| 50 |  |  | 算力详情查看 | 查看算力的详细信息 |
| 51 |  |  | 关联算法 | 对已新增未部署的算法进行部署关联 |
| 52 |  |  | 列表操作 | 对算力的“查询搜索、批量导出、删除、编辑” |
| 53 |  | 算法仓库 | 新增算法 | 对平台算法的新增接入，编辑包含算法的”基本信息：算法名称、算法厂家、算法版本、算法值”等信息，接口地址配置 |
| 54 |  |  | AI算法 | 提供面部识别、越界周界识别、人员持刀检测、打架斗殴检测、人员聚集检测基础算法，同时提供人员倒地检测、无人值守告警、吸烟检测、烟火检测、车牌识别等其他定制算法(具体根据教体局需求定制开发) |
| 55 |  |  | 关联算力 | 将算法关联算力 |
| 56 |  |  | 列表操作 | 对算法列表的“算法多条件搜索查询、批量导出、算法详情查看，编辑、删除”等操作 |
| 57 |  | 任务中心 | 任务列表 | 列表展示平台所有用户创建的云端任务 |
| 58 |  |  | 列表操作 | 对任务的“查询搜索、查看、批量导出、删除、编辑” |
| 59 |  |  | 任务编辑 | 对已配置的任务进行2次编辑和任务状态设置“启用/关停” |
| 60 |  | 告警中心 | 告警查询 | 列表展示平台告警信息，对告警信息的“搜索、查看、批量导出”等功能，AI告警数据通过时间、算法类型、摄像头等条件筛选查询 |
| 61 |  |  | 告警详情 | AI告警图片，告警详情展示 |
| 62 |  |  | 告警信息对接 | 对接摄像头侧、不同平台产生的告警数据 |
| 63 |  |  | 告警信息联动 | 平台分析的告警可以和喇叭等扩音设备联动 |
| 64 |  |  | 面部视图告警 | 查看设备抓拍的面部视图信息 |
| 65 |  |  | 推送告警信息 | 对告警信息的推送策略配置 |
| 66 |  |  |  | 列表展示平台告警推送策略，对列表的“查看、编辑、删除”，对提送策略的状态“启用/停用” |
| 67 |  |  | api接口推送告警信息 | 新增接口推送策略，含“定时推送、实时推送” |
| 68 |  |  |  | 列表展示平台已配置的API接口推送任务，对列表的“查看、编辑、删除”，对提送策略的状态“启用/停用” |
| 69 |  | 配置中心 | AI告警规则 | 设置系统级AI告警规则，发送范围和发送时间 |
| 70 |  |  | 资源告警规则 | 设置服务器等资源异常情况下告警规则 |
| 71 |  |  | 算法厂商管理 | 创建、编辑、删除、查看算法厂商 |
| 72 |  |  | 算法管理 | 创建、编辑、删除、查看算法，算法需要关联算法厂商 |
| 73 | 系统管理 | 登录 | 账密登录 | 输入账号、密码登录平台 |
| 74 |  |  | 密码修改 | 登录后可以修改密码 |
| 75 |  | 区划管理 | 区划列表 | 设置标准行政区划目录并在平台中应用 |
| 76 |  |  | 区划信息操作 | 编辑和删除区划信息 |
| 77 |  | 组织管理 | 组织列表 | 超级管理员自定义配置平台组织架构、修改、删除 |
| 78 |  |  | 组织架构编辑 | 平台管理员对本级组织架构做编辑 |
| 79 |  |  | 关联账号 | 将用户管理中的账号与组织进行关联 |
| 80 |  |  | 移动账号 | 将组织下的账号移动到其它组织下 |
| 81 |  | 用户管理 | 用户列表 | 列表展示当前账号下管理的用户信息 |
| 82 |  |  |  | 关键字搜索查询 |
| 83 |  |  | 操作编辑 | 用户账号信息进行编辑 |
| 84 |  |  | 密码修改 | 修改账号密码 |
| 85 |  | 角色管理 | 角色列表 | 以卡片形式展示当前系统平台已配置的角色 |
| 86 |  |  | 角色编辑 | 编辑角色相关信息 |
| 87 |  |  | 权限管理 | 对角色的系统功能菜单权限和数据权限自定义配置 |
| 88 |  | 菜单管理 |  | 菜单设置管理 |
| 89 |  | 安全配置 | 密码配置 | 密码配置、密码强弱配置、脱敏配置 |
| 90 |  | 登录页配置 |  | 项目名、验证码、同端互斥 |
| 91 |  | 岗位管理 | 新增岗位 | 新增平台用户岗位信息 |
| 92 |  |  | 岗位列表 | 列表展示岗位信息，对列表岗位信息的“查看、编辑、删除、查询”等操作 |
| 93 |  | 日志管理 | 用户登录日志 | 展示平台用户登录日志，并可以导出 |
| 94 |  |  | 管理员操作日志 | 展示管理员操作日志，并可以导出 |
| 95 | 网络安全等级保护测评服务 |  |  | 3年网络安全等级保护测评服务并提供测评报告 |

二、商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

海安市“智慧安防校园”建设项目，包含但不限于监控和安防管理平台系统的供货、运输、安装、调试、验收、技术培训、成品保护、售后服务、质保、维护保养，保证所有设备正常运行等。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

参考国家标准、通委政法【2020】85 号关于印发《南通市新建小区及其他新建建筑工程技防建设项目审核验收工作的实施意见》的通知、通委政法【2020】83号关于加强南通市中小学幼儿园智慧安防建设的实施意见、行业标准，随着标准的修订，根据修订后的最新标准作为依据。除上述规范标准以外，还须遵循国家、行业及地方现行的相关规范和标准要求。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.响应文件中的佐证材料、文件作为评审重要依据，采购人非常重视产品的技术、性能指标，评标结束后采购人对成交供应商响应文件的资料、产品等进行核实。签订合同后提供供应商对各类摄像机、交换机、服务器、室内小间距全彩LED的技术参数响应表，加盖原厂商公章的原件。资料提供不全或所提供的材料不符合要求的应重新提供，否则追究违约责任，采购人可上报财政部门，对拟成交人进行处罚，拟成交人承担一切后果与责任。

2.响应供应商可对现场进行勘察，响应供应商在充分理解采购文件和现场勘察的基础上，编制本项目响应文件。

3.响应供应商应保证货物是全新、未使用过的供应商合格产品，并完全符合响应文件的质量、规格和参数的要求。提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，响应供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。为保证用户后期使用权益，设备均要求为原厂正规渠道产品，所有硬件设备保修信息均为本项目用户单位，必须从原厂公布的服务电话得到查询验证，否则采购人有权要求退货，并追究违约责任。

4.中标供应商须根据建设方案和采购要求精心组织实施，明确项目进度计划、工程质量控制、产品进场报验和安全保障措施，在保证质量的前提下按时完成项目建设。中标供应商须做好各阶段实施资料的纪录、整理和保存，主材料、材料品牌进场使用须得到采购单位的认可，验收合格后方可进场实施。

5.中标供应商须主动与采购单位及学校等方面进行沟通、协调及配合，保证项目实施顺畅进行。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

数量：与货物清单数量一致

地点：采购人指定地点

项目交付：合同签订90天内完成项目实施，包括硬件采购和安装、各应用模块开发和部署、软硬件集成调试等；3年维保服务。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

质保期限：本次采购的货物提供3年质保，自项目整体验收合格次日起计算。中标供应商签订合同后货物进场报验时提供产品合格证、检测报告，并提供货物的原厂3年质保承诺函。

服务期限：本项目包含3年维保服务，服务期内提供7×24小时上门维护服务，接到报修通知1小时内响应，2小时内应派专业技术人员到达现场并提供免费咨询、维修服务，一般故障4小时内解决问题，如果48小时无法排除故障，则应免费提供同等配置的备用设备以保证采购人设备的正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，采购人采取一切措施所产生的费用和风险由中标供应商承担。

服务期内，中标供应商须保障智慧安防云管理平台及安防指挥中心有效运行，平台所收编的所有视频点位每天在线率达96%以上。在线率不满足要求的，中标供应商须及时排查原因，在规定时间内修复到位。如因本次建设项目之外设备问题，由中标供应商协商所在学校技术人员及时处理，确保系统运行正常。

（六）采购标的的验收标准

中标供应商须保证项目中所使用的材料、提供的设备为优质产品并完全符合国家质量、消防、环保、安全检验标准。验收时采用的检验方法将按照制造厂商生产的产品验收标准和中华人民共和国有关标准以及招标文件规定的技术要求进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因产品质量问题发生争议时，采购人请有权部门鉴定。若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由中标供应商负全责。

项目竣工验收前，中标供应商必须做好竣工验收资料并按规范要求装订成册，一校一册，一校一式五份（包括竣工施工图、管网布线图、系统图、设备和材料清单、设施设备管理规程、所有设备使用操作说明等）。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1有关说明：

(1)主要技术标准

中标供应商投标设备的设计、制造、安装、验收应符合下列标准和规范：我国和国际上的相关标准和规范及本招标文件要求。

没有国家标准的按行业标准执行，没有行业标准的产品，中标供应商应提供相关制造商标准。

(2)投标报价包括本次采购范围内二次深化设计费、全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵采购单位项目现场）、保险费、安装费、调试费、利润、竣工所需的验收、后期售后服务、采购单位操作维护人员培训费、验收鉴定费、需与其他单位配合及供应商认为需要的其他费用等。

中标供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。

在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在中标供应商报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

（3）设备安装调试期间各类安全保障工作由中标供应商自行负责。

（4）本项目所有材料、品牌需得到采购人认可并经验收合格后，方可进场安装。

（5）本项目为交钥匙工程，项目清单中的相关材料及辅材系采购方初步估算，中标供应商需自行认真踏勘现场，了解本项目的具体情况，进行二次深化设计，项目施工时可能存在因设计方案与现场有矛盾之处、功能达标升级、设计图中应考虑未考虑的内容等，以上情况造成的费用增加由中标供应商综合考虑在报价中，采购人不再另行支付任何费用。

7.2系统培训

（1）除清单中所列各项系统专业培训外，中标供应商须提供对所有本项目系统硬件产品、应用软件、系统集成等在内的全部培训工作，提供不低于二次专职教师操作培训。

（2）培训方式为现场培训或集中培训，现场培训指在设备的安装调试、故障处理过程中，对采购单位技术人员进行实际的操作和故障处理培训。

（3）培训内容包括正常使用和一般故障排除，培训的内容，必须提供完整的培训资料、培训计划等文档。

7.3包装要求：

7.3.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.3.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.4绿色数据中心

7.5低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.6节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.7绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

（八）1.非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：

双目结构化摄像机、智能网络红外枪机、拥挤防范摄像机、边缘计算主机、超融合服务器、GPU服务器。

2.本项目的主要标的：

双目结构化摄像机、智能网络红外枪机、拥挤防范摄像机、边缘计算主机、超融合服务器、GPU服务器。

（九）采购需求中必须满足的实质性要求

项目清单中所有的软件提供正版质保期内免费升级服务。

★提供承诺函，承诺将学校“雪亮工程”监控及“雪亮工程”后学校建设的视频监控（含正在建设的实验中学监控，具体根据教体局要求）收编接入新智慧安防平台并展示。（格式自拟）

（十）付款方式

本项目采用分期支付方式，分3年支付：签订合同30日内，预付合同价的30%；第二年支付合同金额的30％；第三年采购人支付剩余的合同金额。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

（十一）履约保证金

11.1本项目免收履约保证金。

（十二）合同条款（详见附件）

第四章  评标方法与评标标准

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 | 29 | 由评委根据技术参数响应及偏离表的应答情况进行评分，全部满足技术指标要求的得29分；加▲为重要指标，出现负偏离每项扣0.5分，其他设备或技术指标项出现负偏离，每项扣0.1分；响应供应商需按要求提供相关证明材料或截图等佐证材料，证明材料或功能截图需要与招标文件描述的功能吻合，未能提供相关证明材料或功能截图不符合要求的，视为负偏离。 |
| 2 | 综合实力 | 9 | 1.响应供应商具有国家认证认可监督管理委员会认可的ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO22301业务连续性管理体系认证证书、ISO27701隐私信息管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高3分，不提供不得分； 2.响应供应商提供安防工程企业设计施工维护能力证书得2分，不提供不得分； 3.响应供应商提供软件服务商交付能力证书得2分，不提供不得分； 4.响应供应商提供售后服务完善度认证证书得2分，不提供不得分； 以上内容均需提供证明材料复印件（加盖响应供应商公章）。关键内容缺少、不清晰或伪造不得分。 |
| 3 | 人员配备 | 16 | 1.响应供应商针对本项目拟派的项目负责人（一名）具备项目负责人具有信息系统项目管理师、系统规划与管理师、CISAW信息安全保证人员（应急服务）、通信工程师（终端与业务）、信息系统业务安全服务工程师，每具有一项得1分，最高得5分； 2.响应供应商拟投入本项目的技术负责人（一名）具备高级信创规划管理师、信息系统项目管理师、高级程序员、高级电子信息工程师证书、高级售后服务管理师，每有一项得1分，最高5分； 3.响应供应商拟投入本项目的施工负责人（一名）具备高级IT运维工程师、高级安防系统工程师证书、高级音响师的，每具有一项得1分，最高得3分； 4.响应供应商拟投入本项目的安全负责人（一名）具备信息安全工程师、注册信息安全工程师CISP、高级安防系统集成项目经理，每具有一项得1分，最高得3分； 须提供上述人员在响应供应商公司注册所在地社保部门出具的社保缴纳证明并加盖供应商单位公章扫描件，以上人员证书不重复得分。 |
| 4 | 技术能力 | 5 | 1.所投的视频监控类平台，响应供应商须具备通过CNAS认证的检验检测报告（1分）（提供测评报告，并加盖响应供应商公章）； 2.所投的视频监控类平台，响应供应商所投视频监控类平台具备信息系统安全三级等级保护证书（1分）（提供证明及测评报告，并加盖响应供应商公章）； 3.所提供的视频监控类平台，响应供应商须具备信创适配能力且通过信创适配认证（1分）（提供信创适配认证，并加盖响应供应商公章）； 4.响应供应商具备视频监控类平台国家软著认证证明得1分（提供软件著作权证书复印件，并加盖响应供应商公章）； 5.响应供应商具备视频运维类平台国家软著认证证明的得1分（提供软件著作权证书复印件，并加盖响应供应商公章）。 |
| 5 | 实施方案 | 4 | 响应供应商可自行踏勘现场，在充分理解本次项目的建设内容要求的情况下，编写详细、深化的实施方案。方案包含不限于：（1）总体部署、（2）管理平台建设、（3）安防指挥中心建设、（4）施工进度计划、（5）质量控制措施、（6）网络安全措施、（7）项目实施保障、（8）培训服务，每项0.5分，共计4分。每缺少一项扣0.5分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.3分。 注：内容不完整或有缺陷，指存在以下任意一种情况：未聚焦本项目采购需求、包含大量与本项目无关的冗余内容、明显抄袭网络公开资料，未做原创适配、存在明显常识性和技术错误等。 |
| 6 | 售后服务 | 2 | 响应供应商具备高效及时的响应服务能力，提供详细的售后技术支撑人员姓名、联系方式，同时承诺一般故障90分钟内到现场解决，重大故障2小时内解决。提供承诺函和证明材料得2分，不提供不得分。 |
| 7 | 业绩证明 | 2 | 响应供应商提供类似项目建设案例的有一个得1分，最多得2分。（提供合同复印件） |
| 8 | 节能环保 | 3 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分； 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分； 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 |

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1．投标报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3．评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标审查后，评标委员会将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（五）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

# 第五章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法人授权书（格式见附件3）；

4.投标函（格式见附件4）

4.招标公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）

3.投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.投标人认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.开标一览表（格式见附件7）

2.分项报价明细表（格式见附件8）

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件9）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件10）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件11）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________（项目名称），_________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件4

投标函

致：海安市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件5

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件8

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价明细表（服务类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：1.投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

# 2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件9

# 中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

# 4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件11

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，

# 接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

# 提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

# 等国家有关规定追究相应责任。

附件12

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加海安市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

# 附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件14

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。