招 标 文 件

项目编号:  JSZC-320992-RHHH-G2025-0095

项目名称:盐南高新区步湖路综合管廊和闸站配电房高压管护项目

采购人：江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心

采购代理机构：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

2025年8月

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同文本……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

盐南高新区步湖路综合管廊和闸站配电房高压管护项目招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于 2025年9月4日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320992-RHHH-G2025-0095

2.项目名称：盐南高新区步湖路综合管廊和闸站配电房高压管护项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币194.41万元/年。

5.最高限价（如有）：人民币194.41万元/年（投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书）。

6.采购需求（简介）：对盐南高新区境内防洪排涝闸站、步湖路综合管廊、区重大活动保电等供电保障，详见项目需求部分。

7.质量要求：合格。

8.合同履行期限：本项目服务期限为二年，服务合同一年一签，服务合同期满后并经采购人考核合格可续签本合同，但总服务期不得超过二年；考核不合格的，采购人有权不再续签本合同。在服务期内，如发生采购人行政区域的管理权限的调整，采购人有权无条件提前终止本合同，不视为采购人违约。

9.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。本项目执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人资质类别和等级：投标人须具有电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具有承装（修、试）类三级及以上（承装、承修、承试三项资质齐全）电力设施许可证，并取得有效的企业安全生产许可证。

注：上述资质要求中的承装（修、试）类三级及以上是指根据根据国家能源局关于做好承装（修、试）电力设施许可证换证领取和延期工作的通知[国能发资质（2025）44号]换证以后的资质要求。根据国家能源局关于做好承装（修、试）电力设施许可证换证领取和延期工作的通知[国能发资质（2025）44号]，原承装（修、试）类五级及以上（承装、承修、承试三项资质齐全）电力设施许可证在过渡期内的，仍可继续从事承装、承修、承试电力设施活动。

3.2项目负责人须具有机电工程专业二级及以上建造师资格，同时应具有安全生产考核合格证（B 类）。

3.4未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.招标文件获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3“CA 数字证书”的获取：供应商需办理 CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持政务 CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务 CA 全省通用。盐城地区政务 CA 办理请至亭湖区政务服务中心二楼 226 窗口办理，联系电话：15051556883。

3.4 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.5 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.文件售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.线上提交投标文件截止时间：2025年9月4日9：00时（北京时间）；

2.线上开标时间：2025 年9月4日9时00分；

3.线上开标地点：“苏采云”系统中的“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

2.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

2.1 提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

2.2 投标人递交无竞争力投标文件的。

3.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

4.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

5.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

6.监督举报电话信息

联系人：盐南高新区纪检监察工委信访室

联系方式：0515-66661555

7.政府采购投诉电话信息

联系人：盐南高新区财政金融局政府采购科

联系方式：0515-69938599

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心

地址：盐城市新龙广场

联系人：陈主任

联系方式：0515-86660573

2.采购代理机构信息

名 称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地 址：盐城市人民南路国际创投中心南楼4楼3A06室

联系人：金工

联系方式：18751447113

3.项目联系方式

项目联系人：金工

电　　 话：18751447113

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价表。

12.2本项目采用固定单价报价，本项目涉及的所有费用均计入单价中。

12.3本次招标采购代理和采购人不收取标书工本费。采购代理服务费按苏招协[2022]002号文及苏建价协〔2022〕7号文50%计取代理费用，由成交供应商向采购代理机构支付。供应商投标时综合考虑采购代理服务费进报价中，此项费用不得单列，凡漏项或少计均视为优惠采购人，不另行增加费用。中标后由成交供应商在领取中标（成交）通知书前直接向招标代理公司一次性付清。

12.4投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50% 的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为_30_%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐南高新区步湖路综合管廊和闸站配电房高压管护项目

合

同

书

发包人：江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心

承 包人：

2025年  月   日

盐南高新区步湖路综合管廊和闸站配电房高压管护项目

合同书

项目名称：盐南高新区步湖路综合管廊和闸站配电房高压管护项目

甲    方：江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心

乙    方：

为了切实加强盐南高新区防洪排涝闸站、综合管廊等区域高压设施维护工作,进一步提高高压设施维护质量, 依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规、政策的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据“盐南高新区步湖路综合管廊和闸站配电房高压管护项目”（以下简称本项目）公开招标的结果，就本项目订立本合同，投标单位务必认真、仔细阅读以下合同条款，谨慎报价，严禁恶意竞争低价中标，一经中标，甲方将严格按照合同条款执行：

（一）项目名称：盐南高新区步湖路综合管廊和闸站配电房高压管护项目

（二）维护服务标准：国家规定的合格标准。

（三）服务范围：盐南高新区境内防洪排涝闸站、步湖路综合管廊、区重大活动保电等供电保障，具体以现场勘察为准。

（四）合同履行期限：本合同期限为壹年，自2025年   月  日起至2026年  月   日止。本合同期满后，经甲方根据招投标文件及合同约定的考核标准考核，乙方一年内考核得分平均分85分以上，甲方可与乙方续签一年，最多续签1次；如乙方一年内的考核得分平均分低于85分的，甲方有权不再与乙方续签。

一、维护工作内容及标准

（一）日常管护内容

1、配电房由专人管理，保证供电正常。

2、配电房保持干净卫生。

3、严格操作规程和生产规则，杜绝违章操作和不安全行为。

4、对设备和安全设施要勤查，发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备，确保安全供电。

5、做好防水、防鼠、防盗工作，注意随手关闭好门窗，经常查看防护网、密封条防护情况，谨防小动物窜入配电间而发生意外。

6、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间；严禁烧电炉等；配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材

7、严禁无关人员进出。未经培训，不得随便开关操作室内设施、设备。

8、管理员应经常检查设施、设备动作情况，发现隐患，及时处理，每半年组织大检查，保证供电系统有良好的性能。

9、没有经过领导批准，非工作人员不得擅自进入配电房。

10、抄表员抄表，管理员应做好配合、复核工作，确保交费及时、准确。

11、遇到紧急事故，应快速准确地断电、防止事故扩大。

12、情况汇报制度

(1)管护片区发生重大停电情况，管护单位必须在第一时间发现故障、查明故障原因、快速安全第一时间处理故障和复电，并应在24小时内向委托方作出书面情况汇报。

(2)8级以上大风和暴雨等恶劣天气过后，管护单位值班人员要第一时间巡查所有管辖范围内高压配电设施，及时以书面形式向委托方汇报配电房设备运行情况。

(3)管护片区发生设备重大故障情况，管护单位必须在第一时间发现故障、查明故障原因、快速安全第一时间处理故障和复电，并应在24小时内向委托方作出书面情况汇报。

(4)管护片区发生单位和个人擅自操作设备，管护单位必须及时发现、及时制止，第一时间通报设备主人，并应在24小时内以书面形式报告给委托方。

（二）高压电力设施专业管护内容

1、巡检：

（1）值班人员必须认真按巡查周期、路线、项目对设备逐台、逐件认真进行巡视，对设备异常状态要做到及时发现、认真分析、正确处理，做好记录并向上级汇报。

（2）凡是运行、备用或停用的设备，不论是否带有电压，都应同运行设备一样进行定期巡视和维护。

（3）巡视时，在安全的情况下，做到用眼看、耳听、鼻嗅，确切掌握设备运行情况。

（4）值班人员进行巡视后，应将巡视时间、范围、异常情况详细记录在值班日志中。

（5）巡视设备时应遵守《电业安全工作规程》。

（6）用电高峰期间，应巡视低压总柜总电流及大负荷设备情况，高压柜电流及设备情况，变压器温升是否在正常范围内（0℃-80℃），做到勤观察、勤记录，有异常情况及时上报并采取相应措施。

（7）值班人员要有高度的工作责任心，工作积极负责，自觉遵守劳动纪律，坚守工作岗位，确保安全运行。

（8）值班人员按规定穿戴工作服、工作帽、佩戴工作牌，衣着整齐。

（9）、值班人员在当班时间内，不许做与工作无关的事情，配电房内不准会客。值班期间严禁喝酒。

（10）值班人员应按时抄表，及时汇报。还应完成组织安排的运行设备维护、技术管理、清洁卫生、安全活动等工作。

2、设备检修试验

（1）高压设备

1.1高压配电设备一年进行不少于三次清扫和检修试验;

1.2除高压设备本身具有的绝缘性能及工作性能外，还应检查设备本身具有的“五防”功能（1.防止误分、误合断路器；2.防止带负荷拉、合隔离开关；3.防止带电挂 合)接地线；4.防止带接地线合断路器；5.防止误入带电间隔。）;

1.3瓷绝缘部分应无掉瓷破碎，裂纹及闪络放电痕迹和严重的电晕现象;

1.4连接点应无腐蚀及过热现象。

（2）低压设备

2.1低压配电装置各级电器保护元件的选择和整定均应符合动作选择性的要求；

2.2主分路的负荷情况与仪表指示是否对应；

2.3三相负荷是否平衡，三相电压是否相同；

2.4电路中各部连接点有无过热现象，低压电器内部有无异声、异味。

（3）直流设备

3.1蓄电池外壳应无裂纹、损伤、漏液现象；

3.2蓄电池正负极性必须正矿；

3.3连接条、螺栓及螺母应齐全、无锈蚀；

3.4电解液的液面高度应在两液面线之间。

综合管廊巡查内容

1、结构本体巡查

1.1检查管廊主体结构（墙体、顶板、底板）有无裂缝、渗漏、变形、沉降等情况。

1.2查看伸缩缝、变形缝的密封是否完好，有无漏水、脱落现象。

1.3检查内部支架、预埋件是否松动、锈蚀或损坏。

2、设备设施巡查

2.1消防系统：消防栓、灭火器、火灾探测器、报警装置、排烟风机等是否完好，能否正常启动。

2.2排水系统：排水泵、集水井、排水沟是否通畅，有无堵塞、积水，水泵运行是否正常。

2.3照明系统：灯具、应急照明是否正常亮灯，线路有无破损。

2.4监控与通信系统：摄像头、传感器、通信设备是否正常工作，数据传输是否稳定。

2.5通风系统：风机运行是否正常，通风效果是否达标，风管有无破损。

3、入廊管线巡查

3.1各类管线（给水、排水、燃气、热力、电力、通信等）有无泄漏、腐蚀、变形、接口松动等情况。

3.2管线支架是否牢固，有无移位、损坏。

3.2燃气、热力等易燃易爆或高温管线，需重点检查有无异味、异常温度，相关检测设备是否正常。

4、环境与安全巡查

4.1管廊内空气质量（如燃气浓度、有害气体含量）是否在安全范围。

4.2有无积水、杂物堆积、非法入侵或施工痕迹。

4.3应急通道、安全出口是否畅通，标识是否清晰。

4.4通过定期巡查，可及时发现并处理潜在问题，保障综合管廊的安全稳定运行。

（四）文明作业和安全生产内容

1、人员在岗在位

（1）投标人必须组织员工着职业装、佩戴统一标志，按照岗位分工开展高压管护工作；重要节日、重大活动、突发事件、意外事件，项目负责人或乙方法定代表人必须到场。

（2）按照管理部门要求参加会议。

（3）高压管护人员必须具有相应的高压操作资格证书和继续教育记录等。

（4）建立年度工作计划及服务质量自查、安全生产、业务技能培训制度，形成相关台账。

2、配电房卫生状况

（1）电气设备外壳及室内配电盘，二次回路上的污脏及灰尘必须及时清除。

（2）室外的场地上杂草，垃圾应清除，道路应保持畅通。

（3）充油设备不应漏油。

（4）房屋天花板、地板、门窗墙壁，都要保持清洁无灰尘，安全工具的存放应整齐。值班室每次交接班前必须打扫清洁。

（5）室内不得放无关杂物。

3、秩序状况

（1）作业秩序：遵守招标人制定的各项制度，服从各资产管理部门的管理，做到出入有序、作业有序。

（2）车辆管理：专用作业车辆及劳务人员的通勤车辆必须停放整齐，交通秩序良好，一切车辆未经许可不得擅入。机动车、非机动车应划定区域定点停放，保持整齐有序。

（3）综合治理：不得在管护区域内吊挂、晾晒或堆放有碍观瞻的物品。

4、安全隐患、设施设备损坏情况

安全隐患排查 ：对设施、设备认真排查安全隐患，不合格的，整改前不得使用；

5、突发事件

有突发事件应急预案，如果发生要及时处理同时及时上报。

（五）其它要求

1、做好项目部的管护台帐（含管护日志、停送电记录表、设备使用、技术措施、质量检查、自检考核、安全管理、重要事件等资料的记录收集、整理等工作。

2、项目部：投标承诺的项目经理、技术人员、机械设备要专门在承包项目内服务，服从各资产管理部门考核，如有调整须经各资产管理部门批准。

3、管护范围最终解释权归甲方所有。甲方保留对上述维护范围、内容进行适当调整的权利。

（二）人员要求

本项目施工项目组成员为投标文件中所列相关人员，人员表如下。乙方承诺，如需变更人员的，须向盐南高区规建服务中心书面申请，在甲方允许后方可变更，所变更人员的资格条件不得低于招标文件要求，变更人员总数不得超过项目组成员总数的10%。擅自变更项目经理的，乙方应向甲方支付违约金2万元/次，擅自变更专职安全员的，乙方应向甲方支付违约金1万元/次，擅自变更其他人员的，乙方应向甲方支付违约金5000元/次。甲方有权对现场人员进行抽查，若发现人员不在场且无请假手续的，视为当天缺席，乙方应向甲方支付违约金5000元/人/天，并同步按《盐南高新区步湖路综合管廊和闸站配电房高压管护项目考核评分办法》扣单位评价考核分，甲方有权在应付的给乙方的款项中直接扣除。

项目负责人姓名：               资格证书注册编号：

安全负责人姓名：

项目组人员表

| 序号 | 姓名 | 岗位 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| …… |  |  |

二、 甲方的权利和义务

1、甲方对乙方提供的维护服务有实施日常检查、考核、管理的权利；甲方以及其委派的任何人，均可对乙方养护范围内的设施养护状况进行检查。乙方如出现不服从、不配合等现象，甲方有权按违约处理。

2、对于检查发现的配电房等高压设施各类问题，甲方有权要求乙方按要求及时修复。发现乙方未按规范要求进行养护时，有权按合同约定进行处理；发现设施处于危急状况时立即限期要求乙方按应急预案采取相关措施；对于无法胜任工作或玩忽职守、工作不负责的人员有权要求乙方进行更换。

3、负责向乙方提供有关照明设施养护的规范性文件、相关的技术规程、考核办法及各类相关资料、文件，并对乙方工作进行指导。

4、维护期间，根据工作需要协助乙方办理关于服务期间所需的相关手续。

5、维护期间，如因乙方发生重大质量、生产安全事故，或擅自停业歇业，或作业过程造成重大环境污染，或其他重大、紧急可能危急公共安全或社会公共利益行为的，甲方有权指派他人临时接管乙方的承包项目。乙方必须赔偿因自己的责任所造成的经济损失。事故处理后是否恢复履行合同由甲方决定。

6、负责审定乙方的年度和月度养护计划，检查养护计划执行情况，核实乙方上报的养护工作量报表，并根据考核结果支付服务费用。

7、甲方在认为有必要的情况下，可要求乙方对设施进行特殊养护。

8、有权对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。

三、乙方的权利和义务

1、按照维护设施范围、实际养护设施量及考核等情况取得相应养护经费。

2、编制年度、月度维护计划，按照现行的有关规范要求及合同各项规定，精心组织维护，保证设施正常运行，并按要求报送维护台账。

3、对甲方提出的整改事项按要求在规定时限内整改，整改完成后，报由甲方验收，并承担整改费用。

4、按照有关规定应由甲方承担维护责任的照明设施，经甲方验收合格后应列入乙方维护范围。

5、乙方应严格执行安全相关规定，确保不发生生产安全事故，乙方自行承担维护工作中的工程质量、任何状况下的安全责任，非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用均由乙方自理；若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到甲方的工程进度及相关工作，甲方有权从乙方服务费用或履约保证金中扣除。

6、应具备办公室、仓库、停车场等工作场所。乙方承诺在甲方发出中标通知书20个日历天内，在 管护范围 内设立固定的办公场所，所需费用由乙方自行承担。

7、应配备用于配电设备维修养护工程的施工机械设备，如抢修车、维修巡检车辆及相应的电工工具等。

8、应建立值班工作制度。对发现的问题及时派发工单，重大问题须向甲方汇报，值班电话须24小时保持畅通，并建立相应工作台帐。

9、应建立日常巡修制度。每周一将上周的巡查及维修情况书面报甲方，并做好巡修记录。养护车辆须自行配备GPS系统，对于配电箱设施巡查每周须巡查一遍。

10、应建立齐全规范的人员岗位管理、技术培训制度。工作人员必须统一着装、持证上岗，并熟悉配电箱配电设备、所管辖区域内配电箱控制线路网络的正确操作和维护方法，必须严格遵守各项安全操作规程和交通管理规则，作业时安全防护用品必须穿戴齐全。

11、应建立设备材料管理和材料设备的供应制度。准备充足的维修材料以应对日常维修及突发事件的需要；采购的材料设备必须符合国家质量标准，并不得低于原有标准，材料、设备进场时必须附有出厂合格证，同时附采购合同及已使用材料、设备的清单，如需变更材料、设备品牌，应经甲方同意。

12、应建立完善的抢修应急预案。乙方应根据维修区域、维修总量的特点制定完整合理的应急预案，建立反应迅速、运转高效的应急响应机制，确保任何地点发生故障均能在30分钟内到达现场，一般性故障维护时限不超过 24 小时，复杂故障维护时限不超过 48 小时。在重大活动、节假日、异常气候条件、应急保障期间应加大巡查频率，必要时采取监护措施，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，并无条件按照甲方要求开展保障工作。

13、应建立安全生产管理体系。确定安全生产主体责任制度，企业负责人为安全第一负责人，全面负责配电箱维修队伍的安全、消防、交通等安全工作。安全生产管理制度包括：安全生产责任制、安全生产检查制度、配电箱工程安全操作规程、安全行车规定、员工安全生产教育培训制度等。应针对本项目需求配备专职安全员，所配备的人员须与投标文件一致，如需变更人员的，须向甲方书面申请，在甲方允许后方可变更。

14、应建立文明施工和环境保护制度，落实文明施工和环境保护的相关措施和责任人。乙方在配电设施维修施工中，需开挖绿地及城市道路的，应在办理相关审批手续并采取安全措施的情况下方能进行施工。乙方擅自作业造成绿地、城市道路被开挖破坏的，由其承担相应责任。开挖绿地及城市道路的相关费用由乙方自行承担。

15、应当做好技术资料的保护。乙方不得向任何单位和个人提供甲方所提供的各种资料，并与甲方签订保密协议；乙方必须按甲方要求制作项目基础资料，按年度交送甲方验收归档；在合同期满后，乙方须向甲方交回所有由甲方提供的技术资料。

16、乙方应加强用电安全巡查，及时发现并切断私自接用电源的行为。

17、乙方应配合甲方做好合同范围内设施现状调查、配电箱改造、临时电费收缴、维护移交等工作。

18、经甲方批准后，乙方负责管辖内照明设施的拆除（恢复）、迁移、新增等工作，并建立相应的台账；每年更新一次设施资产基础台账；管护期内拆除材料的由乙方保管，管护期结束后，移交并转运至甲方指定地点（盐南高新区范围内），费用由乙方承担。

19、因偷盗、撞击、施工破坏等非正常损坏的配电箱设施，需及时向甲方报告，并立即组织抢修，所需材料及相关维修费用由乙方承担，乙方有权向责任方追偿。

20、乙方项目负责人或现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作，乙方应按甲方要求更换相应人员，自甲方要求更换之日起五日内更换到位。否则甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

21、乙方不得将项目进行转包和违法分包，若发现乙方擅自进行转包和违法分包，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

22、维护期内，因被维护设施倾倒、坠落、漏电等原因造成的人身伤亡或财产等损失，一律由乙方负责赔偿，如导致甲方承担责任，甲方有权向乙方追偿，有权在应付给乙方的款项中直接扣除。维护过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用（征地、拆迁、清障原因除外）由乙方承担；合同实施期间所有消防、市容保洁、环境噪声、成品保护、文明施工及在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔费用；在维护维修期内中发生设施被窃、被损等现象和造成乙方人员、看护人员、维修人员、第三方人员、车辆财产伤害等所有发生的费用等均由乙方负责，并自行承担由此发生的相关费用。

23、合同期满或解除（终止）后二天内，乙方应向甲方办理移交事项。

四、管理目标

1、维护标准：符合招投标文件及本合同的约定。

2、如达不到合同约定标准，乙方必须无偿整改达标准。否则，承担违约责任。

3、适用考核标准：见附件《盐南高新区防洪排涝闸站、综合管廊等区域高压管护维修检查考核办法》及投标技术方案。

五、合同金额、履约保证金、结算方式与付款

1、本合同年度维护服务费用为人民币              （¥       元）；本费用包括投标文件中提出的各项支付金额的总和，投标报价应包括投标人为完成招标文件、招标文件所附工程量清单确定的所有内容。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部货物并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备费用【含设备（包括主设备、配套设备、附件等）、配套软件、用品、辅材、配件、备品备件、技术资料等】、项目部所有人员工资社保福利（不得低于盐城市最低标准）、车辆人员保险费、应急抢险费、活动保障费、直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、采购费、生产费、安装费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、调试费、现有网络的整合费、检测费、安全文明施工措施费、环境保护税、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。本工程安全文明施工费不要求考评，但必须达到安全文明施工要求，最终全费用单价不作调整。

2、乙方交纳人民币（大写）         圆整（¥         ）作为本合同的履约保证金（合同金额的10%）；于合同履行完毕后同合同款一起退还。引用盐城信用办推行的第三方信用报告，AA评级及以上政府采购供应商履约保证金缴纳金额降低为合同金额的5%(需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实)。

2.1确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

2.1.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.1.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

2.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

2.3履约保证金的退还：

2.3.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

2.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

2.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

2.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

2.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

3、结算方式：本项目采用全费用综合单价合同，合同实施过程中和结算时除本招标文件和合同约定外，均不作调整。合同价款中包括的风险范围：施工期间的政策性调整及市场风险。风险费用的计算方法：乙方已将人工、材料、机械等方面的风险因素考虑于投标报价中。对于本合同约定范围内拆除的设施，在下一季度服务费用中予以扣减，服务费用单价执行本合同综合单价，数量以实际拆除数量为准；对于本合同约定范围外新列入乙方维护范围的设施，在下一季度服务费用中予以增加，服务费用单价按照投标报价中相同功率的最低单价结算，无相同功率的，按照较低功率的最低单价结算，数量以实际移交清单数量为准，增加费用超过合同总价的10%及以上的，按10%结算。

4、付款方式：

(1)预付款支付时间:合同签订后30日内;预付款支付比例:合同签订后乙方可向甲方申请合同金额 30%的预付款，最终可根据乙方的书面确认予以支付:

(2)每季度(按3个月计算)养护项目结束验收合格后付至已养护费用的60%，一审结束后付至已养护费用审定价的70%，并且质保期间再发生质量问题免费保修，余款待政府审计后付清。

（3）甲方组建考核小组每月进行考核打分，在每季度考核结束后3日内计算出考核的平均值。得分达到90分及以上的，支付季度合同价;在80-90分(不含90分)之间，处季度合同价的3%的扣款:低于80分的，则处季度合同价的10%的扣款。季度内月平均考核分数低于60分的该季度养管经费不予支付。

说明:1、对于连续两个月考核低于75分的，甲方有权终止与其签订的管护服务合同。在终止合同后，至新的运行单位签约之前，临时产生的管护费用在乙方履约保证金内扣除。2、不服从甲方管护调度指令的，扣除当季度合同价的30%。

5、本项目价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。

六、合同的构成

1、本合同书；

2、本招标文件；

3、中标人投标文件；

4、国家相关法律法规。

七、考核标准

甲方根据《盐南高新区步湖路综合管廊和闸站配电房高压管护项目考核评分办法》对乙方进行考核，甲方有权根据维护实际情况，对《盐南高新区步湖路综合管廊和闸站配电房高压管护项目考核评分办法》进行修订，并按修订后的条款进行考核；乙方如在服务过程中管理指标未达到承诺标准，连续两次考核不合格的，甲方有权单方面解除本合同。

八、违约责任

1、乙方所提供的维护服务不符合招投标文件及合同约定，经甲方书面要求整改，乙方未整改的，甲方有权解除本合同，根据乙方实际维护的时间及考核结果，向乙方结算维护服务费用；乙方应向甲方支付违约金人民币30万元；

2、乙方在维护期间，导致配电箱设施损坏的，乙方应负赔偿责任；

3、乙方不服从甲方的管理和安排，甲方有权解除本合同，根据乙方实际维护的时间及考核结果，向乙方结算维护服务费用；乙方应向甲方支付违约金人民币30万元；

4、乙方连续二次考核不合格，甲方有权解除本合同，根据乙方实际维护的时间及考核结果，向乙方结算维护服务费用；乙方应向甲方支付违约金人民币30万元；

5、乙方提前解除（终止）本合同的，乙方应向甲方支付违约金为的30%。

合同生效后，甲方或乙方如有违约，应按《中华人民共和国民法典》承担其违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失。赔偿损失的计算方法或者约定支付违约金的数额和计算方法由合同双方协商确定。

6、甲乙双方履行合同时发生争议，可以和解或者向有关部门或机构申请调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款约定以  (2)  方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向    盐城   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地的人民法院起诉。

九、 其它事项

乙方应为参与本项目的企业员工购买工程团体意外伤害险，并在中标后一个月内向甲方提供证明文件，否则甲方有权终止合同。

十、合同生效及其它

（1）本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

（2）合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

（3）本合同共贰拾肆页，壹式壹拾贰份，甲方伍份（盖章留存壹份，责任主任单位存档肆份），乙方伍份，市招标办备案贰份。

甲方：                             乙方：

地址：盐城市新龙广场6#楼           地址：

法定代表人或授权代表：              法定代表人或授权代表：

联系电话：                         联系电话：

2025年  月  日                    2025年  月   日

附件1：

廉政合同

为切实加强工程建设领域党风廉政建设，有效预防违法违纪违规行为和腐败问题的发生，根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，建设工程的发包人 江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心（以下简称“甲方”）与承包人                   （以下简称“乙方”），订立如下合同。

一、甲方的权利和义务

（1）严格执行党的政策纪律、国家法律法规和各项规章制度，建立并落实廉政责任制。

（2） 建立健全廉政教育制度，设立廉政告示牌，公布举报电话， 监督并严肃查处违法违纪行为。

（3）本项目建设过程中，如发现乙方及其工作人员存在任何违法违纪违规行为，甲方有权向乙方上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果；情节严重的，甲方有权视情节给予乙方经济处罚、暂停支付工程款、取消中标资格、中止合同的处罚，并建议盐城市有关主管部门禁止乙方在一至三年内进入盐城市场，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

（4）甲方及其工作人员和受甲方委托从事本项目招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员不得索要或接受乙方的礼金、礼品、有价证券及回扣、好处费、感谢费等；不得在乙方报销任何应由甲方或其相关工作人员应当个人支付的费用；不得参加乙方安排的宴请、健身、旅游及娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等；不得要求或者接受乙方为其汽车或住房装修，不得要求或者接受乙方为其婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便；不得利用职权、职务影响或工作便利从事与本项目有关的有偿中介、材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动；不得违规为本人、亲友、身边工作人员和特定关系人承接或投资、入股重大工程项目相关的业务；不准违规进行变更签证或以虚假计量等手段虚报高报工程量；不准与相关工程单位发生借贷、租赁或合伙经营等个人经济关系。

二、乙方的权利和义务

（1）有权依照国家法律、法规和规章制度，开展生产经营活动。

（2）本项目建设过程中，如发现甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员存在“吃拿卡要”等违法违纪违规行为，有权在第一时间向江苏省盐南高新区纪工委口头或书面反映并要求告知处理结果。

（3）严格执行党的政策纪律、国家法律法规和各项规章制度，建立并落实廉政责任制，严格遵守职业道德。

（4）建立健全廉政教育制度，定期开展廉政警示教育活动，教育引导自身工作人员遵守行为规范。

（5）不得以任何理由向甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员行贿、馈赠礼金、礼品、有价证券及给予回扣、好处费、感谢费等；不得以任何名义为上述人员报销应由其单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由安排上述人员参加宴请、健身、旅游及娱乐等活动；不得为上述人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等；不得为上述人员提供汽车或住房等装修；不得为上述人员的婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。乙方如违反以上要求，发生违纪违规违法等行为，须无条件接受甲方给予的处罚。

三、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目工程款全部拨付完成后止。

四、本合同作为盐南高新区步湖路综合管廊和闸站配电房高压管护项目合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

五、本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本主合同的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签名与加盖公章后生效。

甲方（公章）：                        乙方（公章）：

地址：盐城市新龙广场6#楼             地址：

法定代表人或授权代表（签字）：         法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：                               联系电话：

日期：2025年  月   日                   日期：2025年  月  日

- 附件2：

- 安全生产合同

为在盐南高新区步湖路综合管廊和闸站配电房高压管护项目项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作， 江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心 （以下简称“甲方”）与承包人                （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体项目“三同时”的原则，即：同时设计，审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、项目技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟练和遵守本条款的各项规定。做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令。并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的项目经理及其他人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同作为主合同附件，合同份数与本主合同的约定相同，与施工合同具有同等的法律效力，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部项目竣工验收后失效。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

地址：盐城市新龙广场6#楼              地址：

法定代表人或授权代表（签字）：         法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：                             联系电话：

日期：2025年  月  日                   日期：2025年  月  日

附件3：

盐南高新区步湖路综合管廊和闸站配电房高压管护项目

考核管理评分办法

| 类别 | 项目 | 工作标准及要求 | 检查评分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管 护 现 场 考 核 评 分 细 则 | 安全保护 （40分） | 1.继电保护和自动装置、仪表信号灵敏、准确，动作可靠。每年进行一次整定，并有记录。 2.机房内配备灭火器不少于四个，灭火沙不小于100kg，并用袋子打包不少于6包(每包不少于5kg),机房内不得存放气油、柴火等易燃易爆物 品。机房内在醒目处悬挂严禁烟火警示标志。 3. 停送电工具、器材齐全。 4.严格执行停送电技术措施 5.持证上岗，并穿戴好劳保用品 6.严格履行要害岗位出入制度。 7.防雷接地保护装置完好，每月检查一次，并有记录。 8.有防鼠防小动物措施。 9.高压电气设备、栅栏门有醒目的安全警示标志。 10.事故照明灯完好。 11.低压级路停电时要有两个开断点。 12.开关柜门、栅栏门、外大门随时处于关闭状态，并上锁。 13.开关全部编号，并与图纸和受电地点相符。 14.配电房周围必须设有围栏,其高度不低于1.8米，并在周围悬挂安全警示牌。 | 1.发现一处保护失灵扣2分:没有进行整定扣1分;无记 录扣1分。故意甩掉保护装置不用扣2分。 2.灭火器发现空瓶责令整改，整改不到位扣2分。 3.发现绝缘台(垫)绝缘手套、绝缘靴绝缘拉杆、接地线、高压试电笔和停电警告牌缺失，责令整改，整改后不到位，每发现一项扣1分。 4.认真执行停电、验电、放电、装设接地线、装设遮拦、悬挂标示牌操作，错一项扣1分。 5.发现无证上岗扣1分 6.有闲杂人员入内扣1分;没有履行公记手续每次扣1分。 7.防雷接地保护不符合要求责令整改，整改不到位每处扣1分. 8.发现无防鼠、防小动物措施责令整改，整改后不到位每处扣0.5分。 9.发现无警示标志或标志不清责令整改，整改后仍不到位每处扣0.5分。 10.发现事故照明灯不能正常使用扣0.5分。 11.少一个开断点扣2分。 12.发现一处没关扣2分，一处没有上锁扣2分。 13.发现一处没有编号责令整改，整改不到位扣1分，一处与图纸和受电地点不符扣0.5分。 14.每发现一处围栏破口责令整改，整改不到位扣1分,无安全警告牌扣1分。 |
|  | 运行设备 （35分） | 1.配电工必须有一定的电工基知识，熟知变电 所运行有关规程及标准，了解变电所供电系统图，熟悉变电所电源情况和各开关柜的负荷性质、容量和运行方式。熟知变电所主要电气设备的特性，一般构造及工作原理，并掌握操作方法。 2.认真执行岗位责任制、巡回检查制和交接班制以及各种现场操作规程并且按时认真抄写仪表指示数值。 3.变压器、油开关、电容器无漏油、少油、油位不清现象，开关操动机构按期注油。 4.各部位螺栓紧固。 5.每月对高低压线路巡视一次，并有记录。 6.备用设备、备用供电线路保持良好状态，能随时投人正常运行。维修工具、保安用具、消防器具、备品配件等齐全完好。 7.经常检查查找设备缺陷，设备运行正常,无噪声、异常发热、过流、仪表指示失灵、放电、冒烟、击穿、瓷质部件裂纹、 8.通讯联络正常。 9.监视和控制设备的各项运行参数，使其保持在规定范围内。 10.设备每半年预防性检修一次，主要部件有检查维修登记卡，并有记录。 11.管廊日常管护内容：1.高压电缆（入廊台账、进出口堵漏情况、电缆接头、电缆外表、电缆支架等），2.廊内消防、通风、排水、照明、监控、网络 | - 业务技术差，回答不出提问扣1分，不会按标准要求操作扣1分。 - 发现运行日志缺填、撕页、记录不清不全每班扣1分，弄虚作假每班扣2 分。没有实行现场交接班扣2分。 - 发现一个开关或一台变压器无油、少油、油位不清、油色变黑责令整改，整改后不到位，每处扣2分，开关操作不灵活扣1分。 - 发现一处铜排螺栓松动、滑丝、缺平板垫弹簧垫，同一部位螺栓大小、长短不一扣0.5分。用普通螺栓代替铜螺栓每处扣2分。 - 发现没有巡视扣1分，记录不全扣0.5分。 - 变压器不能保持良好备用状态扣1分;10kV备用电源送不出电，扣1分。其他物品保管不善扣1分。 - 发现开关仪表异常现象，责令整改维修，整改后仍不到位每项扣1分。 - 电话不通或声音不清晰扣1分; - 变压器过载运行扣2分。 - 发现没有进行定期检修扣0.5分.无登记卡无记录扣1分。 |
|  | 制度管理 (10分） | 1.有安全保护装置试验记录簿，配电,工交接班记录簿，设备检修记录簿，事故记录簿。 2.有设备定期检修制度、岗位责任制、交接班制度、 停送电制度 3.有要害部位出入登记簿。 | 1.缺一样记录簿扣0.5分 2.发现少一样制度通知补齐，未在规定时间补齐，每次扣2分. 3.无要害部位出入登记簿扣0.5分。 |
|  | 文明生产 （10分） | 1开关柜内外清洁，瓷瓶、母线、开关上无灰尘。 2.地面清洁整齐，无杂物堆积 3.机房内无蜘蛛网;门窗干净、无掉漆腐蚀现象玻璃明亮完好无损;牌板整洁;房顶无漏水现象。 4.机房内、值班室内物品摆放整齐有序。 5.院墙内无杂物堆积，无杂草丛生。房前屋后排水畅通，水沟盖板完好无损。电缆勾内无杂物。 6.机房周边2米内无被侵占现象，机房与外连接的道路畅通。 | 1.发现设备铜牌螺丝松动，发热扣1分。 2.发现地面有大面积油污，有大量灰尘、杂物堆积每处扣0.5分。 3.发现配电房脏乱差，有漏水现象责令维修，维修后仍不到位一项扣0.5分。 4.发现没有进行定置管理扣1分。 5.发现有杂物、杂草、排水不畅、盖板损坏责令整改到位，整改后仍不到位，每处扣0.5分。 6.一处道路不通扣0.5分，一处被侵占扣0.5分。 |
|  | 汇报制度 （5分） | 管护片区发生重大事故情况承包人须在第一时间发现，并在4小时内向发包人做书面汇报；管护片区发生单位和个人擅自停送电，承包人须及时发现、及时制止，并在第一时间内报告给发包人，随后补书面报告给发包人 | 管护片区发生重大事故情况承包人未在第一时间发现，并未在4小时内向发包人做书面汇报的扣2分；管护片区发生单位和个人擅自停送电，承包人未及时发现、未及时制止的扣2分，并未第一时间内报告给发包人，随后补书面报告给发包人的扣1分. |

注：如发生重大安全事故，当月管护考核分为60分，承包人自行解决事故及事故造成的社会影响，否则招标人有权解除合同。

说明:

1、每项扣分标准的分值为0分至该分值的区间值。如某项扣2分，根据存在问题的具体情况扣除0-2分之间的分值。

2、各大类别累计扣分不得超过该类总分值，单项扣分累计达到该类别的总分值时则该大类中的存在问题就不再扣分。

3、同一问题经通知限期整改不能按时整改到位的，按扣分标准的2-5倍扣分，该项扣分不受到类别总分值的限制。

4、运维护百分考核得分为：100-总扣分值，总扣分值为考核项目扣分（加分）后的累计分值。

5、考核得分在90分以上为优，在80-89分为中，70-79分为差，60分以下为不合格，不合格的每扣一分另按工程造价的千分之一扣款。

第四章 项目需求

一、养护范围及内容

盐南高新区步湖路综合管廊和闸站配电房高压管护服务，养护内容主要包括：盐南高新区境内防洪排涝闸站、步湖路综合管廊、区重大活动保电等供电设施的巡查、维护、保养、检测、更换和运行管理等工作，保证设备运行良好、运行正常、稳定，技术资料、原始记录齐全。

- 二、养护期

合同履行期限：1年。1年期满后，如履约能力强，服务质量优，一年内考核得分平均分85分以上，可以续签，最多续签1次。

考核分为季度考核和年度考核两类，考核成绩等级分为：优、良、合格、不合格。其中季度考核以月度考核为基础，采购人每月考核一次，每季度和年度都进行一次综合性验收评定。

- 三、养护要求

（一）标准依据：

中标单位应根据城市照明行业国家、省、市相关法律、法规、规范或其他规范性文件组织进行养护维修工作。

主要法规、标准、文件如下：

DL/T 5352-2018《高压配电装置设计规范》

GB/T 37136-2018《电力用户供配电设施运行维护规范》

GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》

DL/T 393-2010《输变电设备状态检修试验规程》

DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》

DL/T 802《电力电缆用导管技术条件》

投标技术方案

其他相关法规、文件

- （二）项目部人员最低配置：

| 序号 | 人员 | 最低数量配置 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 项目负责人须具有机电工程专业二级及以上建造师资格，同时应具有安全生产考核合格证（B类）。 |  |
| 2 | 安全负责人 | 1 | 具有中级及以上注册安全工程师资格。 |  |
| 3 | 资料员 | 1 |  |  |
| 4 | 维护电工 | 8 | 均须持有低压电工证或高压电工证，持有低压电工证（或高压电工证）同时持有熔化焊接与热切割作业证的不少于1人。 |  |
| 5 | 值班人员 | 2 | 值班人员不少于2名。 |  |
| 6 | 巡查人员 | 2 | 巡查人员须持有C2及以上驾驶证人员不少于2名。 |  |

注：

1、项目部所有人员必须是投标人本单位职工（提供上述人员2025年4月以来任意1个月缴纳的社会保险证明材料及人员岗位对照表），所有人员只能在一个岗位上任职。

2、高压电工证、低压电工证、熔化焊接与热切割作业证须提供省市级应急管理部门（或省级安全生产监督管理局）颁发的特种作业操作证，操作项目分别为：高压电工作业，低压电工作业，熔化焊接与热切割作业。

3、上述全部人员的相关证书在投标时无须提供，由中标单位在中标公告结束前向采购人提供原件进行审查，投标时各投标人仅须提供人员配备一览表及承诺函（承诺函格式详见附件）。中标单位未能在规定时间内提供的，取消中标资格并列入政府采购严重失信行为记录名单。

- （三）项目部车辆、器具最低配置：

| 序号 | 车辆 | 最低数量配置 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输车辆 | 2 | 投标人具有 1.0T 及以上卡车不少于2辆。 |  |
| 2 | 巡查车辆 | 3 | 投标人具有巡逻车(蓝牌小型轿车、小型普通客车或面包车)不少于3辆。 |  |
| 3 | 常用器具设备 | / | 直流高压发生器、变压器变比测试仪、大电流发生器、发电机组（50Kw及以上） | 每种设备至少1台 |

注：1、拟投入的机动车辆和设备器具可以为投标人自有或租赁。

如投入的机动车辆为投标人自有的，则需提供机动车辆购买发票原件扫描件和车辆行驶证原件扫描件，车辆所有人和购买人名称必须与投标人名称完全一致；如投入的机动车辆为租赁的，则需提供机动车辆租赁合同（租赁时间须在投标文件递交截止时间前，租赁期覆盖合同工期）、租赁发票、机动车辆购买发票原件扫描件（发票购买方主体与租赁合同主体一致）和车辆行驶证原件扫描件。

- 如投入的设备器具为投标人自有的，则需提供设备器具购买发票扫描件和设备器具照片，设备器具购买人名称必须与投标人名称完全一致；如投入的设备器具为租赁的，则需提供设备器具租赁合同（租赁时间须在投标文件递交截止时间前，租赁期覆盖合同工期）、租赁发票、购买发票原件扫描件（发票购买方主体与租赁合同主体一致）和设备器具照片。

- 2、上述相关证明材料在投标时无须提供，由中标单位在中标公告结束前向采购人提供原件进行审查，投标时各投标人仅须提供承诺函（承诺函格式详见附件）。中标单位未能在规定时间内提供的，取消中标资格并列入政府采购严重失信行为记录名单。

- （四）养护服务：

中标人的养护服务需满足以下要求：

1、按照维护区域建立维护项目部，明确项目部负责人。项目部所有人员应报采购人备案，不得随意变更。如确需变更的，需报采购人同意。

2、应编制年度、月度管护计划，按照现行规范要求及合同各项规定，精心组织管护，保证设施正常运行，并按要求向采购人报送管护台账。

3、应配备用于配电设施维护工程的施工机械设备，如抢修车、维修巡检车辆及相应的电工工具等。

4、中标人对配电设施的巡查、维修作业应不低于下列频次：

（1）每季度实施一次变电所、箱式变、配电室（箱、柜）巡修，每年进行一次全面检修，并应动态管理配电设施电压、电流、各分路负荷等数据。

（2）每年对配电设施进行一次防腐处理。

（3）每年实施一次配电设施的接地电阻测试。

（4）每半年实施一次低压架空线路的巡查。

（5）每年实施一次电缆管线及人孔井、手孔井的全面巡查。

（6）其他设施的巡查频率不得低于现行标准、规范要求。

5、中标人的养护服务还包括以下内容：

（1）每年中标人对管护区域内配电设施进行一次普查，并提供普查报告，费用由中标人在投标总价中考虑，采购人不另行支付。

（2）管廊日常管护内容：1.高压电缆（入廊台账、进出口堵漏情况、电缆接头、电缆外表、电缆支架等），2.廊内消防、通风、排水、照明、监控、网络。

（3）中标人中标后1年内完成管护区域内现状配电设施的摸排及控制箱的出线情况并绘制配电系统图。

（4）中标人中标后1年内应对管护范围内的配电设施制作、张贴二维码配电设施标志牌（二维码信息应包含但不限于配电设施编号、规格型号、坐标等内容）。上述费用由中标人在投标总价中考虑，采购人不另行支付。

（5）中标人必须每年对配电设施的金属外壳进行一次接地电阻测试并出具报告形成台账，杜绝因配电设施金属外壳漏电造成伤害事件，同时对测试不合格的进行整改，整改费用包含在投标报价中。

（6）对标段范围内的配电设备建立台帐，每天巡查、维修，建立维修日报表。

（7）及时检查并更换老化、损坏的配电设施，及时消除各种质量隐患。

（8）充分预测并及时消除安全隐患，若在管护期所管护范围内发生的配电箱、电线电缆及设施的被盗、损坏（无论为何种原因引起的损坏）等的修复及修复过程中发生的便道修筑及各项费用投标人自行充分考虑。

(9)负责所管护范围内配电设施电费的结算工作，并充分考虑财务结算进度。

(10)在管护期所管护范围内满足开展重大活动及重大建设前供电的需求。

(11)中标人需制定应急预案措施、在发生变压器损坏或线路不通等任何原因导致停电，投标人应有应急预案措施；

（12）确保重大活动保电工作，中标单位应配备5名以上专业高压电工，电气工具，需要用到的各类电缆、配电箱和电缆管道等所有保电需要的电力设施，确保活动顺利进行。

- （五）保护技术资料的要求：

1、中标人不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料，并与采购人签订保密协议。

2、中标人必须按采购人要求制作项目基础资料，按年度交送档案管理部门验收归档。

3、在合同期满后，中标人须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。

四、养护维修安全责任

1、中标人须依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正），修订完善本单位安全生产相关规章制度，并严格贯彻执行，若发生安全生产事故，将依法处理。

2、采购人监督、检查中标人按照相关文件要求开展安全隐患排查、整改专项行动，并建立台账；

3、中标人在维修作业时，必须持证上岗，做好安全保障措施，避免发生交通事故、人员伤害等事件。中标人在执行养护工作过程中内发生的任何安全事故，均由中标人承担责任。

4.、中标人应按照市住建局安全生产管理部门的要求，上报安全生产工作相关资料。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐南高新区步湖路综合管廊和闸站配电房高压管护项目 | 其他技术服务 |

第五章  评标方法

一、评标办法：最低评标价法。

1.采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人存在并列时，由评标委员会抽签决定排序。

2. 推荐的中标候选人数：1名。

注：排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

三、评标标准

1、初步评审

（1）资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。（资格审查需提供的材料详见招标文件第六章投标文件格式）。

（2）符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

注：审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、服务期限、质量要求等方面。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当启动异常低价投标（响应）审查，审查的情形和具体要求如下：

1、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45% ；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目名 称：

项目编号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、人员配备一览表

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

十七、本项目采购文件要求提供的其他资料（盐南高新区步湖路综合管廊和闸站配电房高压管护项目项目部人员配置承诺函、盐南高新区步湖路综合管廊和闸站配电房高压管护项目项目部车辆、器具最低配置承诺函）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：

根据贵方的JSZC-    号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 中小企业声明函（工程、服务）

（备注：供应商如不提供此声明函，按无效标处理）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为_JSZC-_____的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人公章：          （电子签章）

十五、人员配备一览表（表格可拓展）

| 序号 | 岗位 | 数量 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

十七、本项目采购文件要求提供的其他资料

盐南高新区步湖路综合管廊和闸站配电房高压管护项目

项目部人员配置承诺函

我单位承诺项目部人员最低配置响应招标文件项目需求中的相关要求，中标后在签订本项目中标公告结束前向采购人提供相关原件进行审查，如未能在规定时间内提供的，自愿接受取消中标资格并列入政府采购严重失信行为记录名单的处罚。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日 期：

盐南高新区步湖路综合管廊和闸站配电房高压管护项目

项目部车辆、器具最低配置承诺函

我单位承诺项目部车辆、器具最低配置响应招标文件项目需求中的相关要求，中标后在签订本项目中标公告结束前向采购人提供相关原件进行审查，如未能在规定时间内提供的，自愿接受取消中标资格并列入政府采购严重失信行为记录名单的处罚。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日 期：