水阁、天井洼污水处理站运行管理服务外包项目

招 标 文件

项目编号：JSZC-320100-SDLH-G2025-0010

采 购 人：南京市城市管理生活废弃物处置指导中心

代理机构：江苏盛德量行建设咨询有限公司

日  期：二〇二五年四月

目  录

招标公告	3

第一章 供应商须知	7

供应商须知前附表	7

一、说明	11

二、招标文件	12

三、投标文件的编制	13

四、投标文件的递交	15

五、开标与评标	15

六、中标和合同	16

第二章 评标方法和标准	20

一、评标依据	20

二、评标委员会	20

三、评标方法及标准	20

四、评审因素及评分标准	22

第三章 合同条款及格式	30

第四章 采购需求	42

第五章 投标文件格式	62

# 招标公告

项目概况

水阁、天井洼污水处理站运行管理服务外包项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年5月7日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-SDLH-G2025-0010

1.2项目名称：水阁、天井洼污水处理站运行管理服务外包项目

1.3本项目设有最高单价限价（单价报价不能超出最高单价限价，否则按无效投标处理），分别为：

| 包号 | 包号名称 | 最高单价限价（元/m³） |
| --- | --- | --- |
| 包一 | 水阁污水处理站运行管理服务外包 | 85 |
| 包二 | 天井洼污水处理站运行管理服务外包 | 78 |

1.4采购需求：对污水处理站的污水处理服务、浓缩液的安全处置、除臭装置的运行、站内设施、设备安全运行、站内设施、设备、仪表进行维护保养、安全生产、水质检验、污泥处置、危废处置及站容站貌（含景观绿化）等进行管理服务；包括但不限于调节池进水至出水段内污水站内所有设施设备进行养护，含配电设施运维养护、场内绿化养护（建筑物除外）等，污泥、危废处置，水质检验等。并符合国家质量验收要求，达到相关考核标准，具体内容详见招标文件。

1.5标段划分：分为二个包，分别为：

包一：水阁污水处理站运行管理服务外包；

包二：天井洼污水处理站运行管理服务外包；

注：供应商需明确拟投标的包，并按包号分别编制、加密、提交投标文件。供应商投标二个包的，最多只能中标一个包，具体见招标文件。

1.6合同履行期限：三年，合同一年一签，根据上年度服务质量和履约情况决定续签情况。

1.7本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.拒绝下述供应商参加本次采购活动（提供证明材料或承诺函）：

1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

3）被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网“苏采云”系统，方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载。

3.3售价：0元。

四、投标文件递交

4.1递交投标文件截止时间：2025年5月7日9点30分（北京时间）

4.2地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

五、开标

5.1时间：2025年5月7日9点30分（北京时间）

5.5地点：“苏采云”系统开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

7.1政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标（响应）文件一并递交。在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： ①供应商被列入严重失信主体名单； ②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7.2公告发布媒介：本公告在江苏省政府采购网、南京公共采购信息网和中国政府采购网公示发布，敬请各供应商关注；若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏省政府采购网、南京公共采购信息网和中国政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。

7.3投标保证金：本项目不收取投标保证金。

7.4集中踏勘现场或答疑：各供应商应认真踏勘项目现场，熟悉现场地形、道路和周围环境，了解一切可能影响项目实施的因素，且供应商应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，自行承担因此所需费用。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

7.5资格审查方式：资格后审。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

8.1采购人信息

名称：南京市城市管理生活废弃物处置指导中心

联系人：白科

联系电话：025-86880583

8.2采购代理机构信息

名称：江苏盛德量行建设咨询有限公司

联系人：齐工

电话：13270826880

电子邮箱：990097875@qq.com

地址：南京市建邺区泰山路151号新丽华中心11层

8.3项目联系方式

项目联系人：齐工

电话：13270826880

- 第一章 供应商须知

# 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 名称：南京市城市管理生活废弃物处置指导中心 地址：南京市秦淮区1865创意产业园b9栋3楼 联系人：白科 电话：025-86880583 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 名称：江苏盛德量行建设咨询有限公司 地址：南京市建邺区泰山路151号新丽华中心大厦11层 联系人：齐工 电话：13270826880 |
| 1.3.1 | 项目名称 | 水阁、天井洼污水处理站运行管理服务外包项目 |
| 1.3.2 | 项目编号 | JSZC-320100-SDLH-G2025-0010 |
| 1.3.3 | 采购内容 | 见招标公告，详见招标文件采购需求。 |
| 1.3.4 | 合同履行期限 | 三年，合同一年一签，根据上年度服务质量和履约情况决定续签情况。 |
| 1.3.5 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 见招标公告要求 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 1.6.1 | 法律适用 | 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定。 |
| 1.6.2 | 政府采购政策 | 本项目所属行业：水利、环境和公共设施管理业 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的要求，对小型、微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：小型企业扣除10%；微型企业扣除10%；监狱企业扣除10%；残疾人福利性单位扣除10%。 监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》；监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 注：（1）依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； （2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 （3）供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。 |
| 1.10.1 | 实质性要求和条件 | 以下内容为招标文件的实质性要求和条件，供应商存在下列情况之一的，投标无效： （1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的，或无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的； （2）不具备招标文件中规定的资格要求，资格审查不合格的； （3）合同履行期限不满足招标文件要求的； （4）付款条件不满足招标文件要求的； （5）投标有效期不足的； （6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （7）投标报价超过最高单价限价的； （8）未按招标文件要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的； （9）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； （10）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。 |
| 3.5.1 | 投标有效期 | 90日 |
| 3.9.3 | 投标文件份数 | 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。 中标供应商在合同签订前需按采购人要求向采购人提供与苏采云系统上传的电子投标文件相同版本的纸质投标文件。 |
| 3.9.4 | 签字、盖章要求 | 投标文件应由法定代表人或其委托代理人签章，并加盖单位印章。 |
| 5.3.1 | 评标委员会 | 采购人将根据招标采购项目的特点依法组建7人及以上单数的评标委员会。 |
| 5.3.3 | 评标方法 | 综合评分法，详见招标文件评标方法和标准。 |
| 6.2 | 中标公告发布媒介 | 同招标公告发布媒介 |
| 6.4 | 签订合同 | 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。 |
| 7 | 其他 | 1、供应商投标二个包的，最多只能中标一个包，供应商在被推荐为包一第一中标候选人后，包二不再推荐为第一中标候选人，其有效报价仍参与评标基准价的计算。评标委员会按包号顺序包一、包二依次评标。 2、本项目的中标人须在领取中标通知书时按照“计价格[2002]1980号文”规定标准的48%向代理机构一次性缴纳采购代理服务等相关费用。该项费用请供应商综合考虑（含）在投标报价中，不单独列项。 |

## 一、说明

1.1适用范围

本招标文件仅适用于水阁、天井洼污水处理站运行管理服务外包项目及其伴随服务。

1.2定义

1.2.1采购人:“供应商须知前附表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2采购代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应义务和责任的社会中介组织。

1.2.3供应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的供应商。

1.2.5解释权：本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。

1.3招标项目概况

1.3.1项目名称：见供应商须知前附表。

1.3.2项目编号：见供应商须知前附表。

1.3.3采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.4合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.3.5服务地点：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1供应商应具备承担本招标项目的资格条件、能力和信誉，合格供应商的资格条件：见供应商须知前附表。

1.4.2联合体投标：见供应商须知前附表。

1.5合格的服务

符合国家技术规范、标准及规程要求，满足采购人要求。

1.6适用法律及政府采购政策落实

1.6.1适用法律：见供应商须知前附表。

1.6.2政府采购政策：见供应商须知前附表。

1.7投标费用

供应商应承担其参与本次投标所涉及的一切费用。不论投标结果如何，采购人或代理机构无义务亦无责任承担这些费用。

1.8保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.9知识产权

供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

1.10响应和偏差

1.10.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件做出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标将被按无效标处理。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.10.2投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务或技术偏离表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应招标文件的全部要求。

## 二、招标文件

2.1招标文件构成

2.1.1招标文件用以阐明所需服务、招标投标程序和合同条款等内容。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）评标方法及标准

（4）合同条款及格式

（5）采购需求

（6）投标文件格式

根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目服务地点的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.2招标文件的澄清或者修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问，须在规定的时间内，以书面方式（加盖公章且法人代表或其委托代理人签字的原件，下同）通知到采购人和采购代理机构，要求采购人对招标文件予以澄清。采购人和采购代理机构对潜在供应商在规定期限内提交的疑问将视情况以书面方式予以答复。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为完全理解并接受招标文件的全部内容。

2.2.2采购人可以对本招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

2.3投标截止时间的推迟

采购人可以视采购具体情况，推迟投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间通知所有招标文件收受人。

## 三、投标文件的编制

3.1投标语言

供应商提交的投标文件以及供应商与招标方就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提供的外文资料应附有相应中文译本，并以中文译本为准。

3.2计量单位

除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3投标文件的组成

3.3.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件；供应商应保证所提供的全部资料的真实性、准确性、有效性，并使其投标对招标文件的实质性要求做出完全的响应，否则，其投标可能被拒绝。

3.3.2供应商在评标过程中做出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.4投标报价

3.4.1采用固定单价的方式，供应商应按招标文件要求拟提供服务的价格。

3.4.2供应商应根据采购人需求合理报价，此报价须包含本项目服务范围内所需的一切费用。供应商没有填入单价或合价的项目应被认为此项目费用已包括在投标总价中，由此产生的一切风险均由供应商承担。

3.4.3投标报价应充分考虑服务范围内人员的工资、社保福利费、大修费、法定税费和合理利润外，还应包括劳务、服务培训、保修、通讯、安全保卫、维保检测、法定保险、风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的渗沥液处理工作所涉及到的一切相关费用。

3.4.5供应商可根据自身提供的服务内容、标准进行测算和报价；应详细列出服务内容、服务标准、人员配置、重点岗位人员数量、年龄等要求。

3.4.6除非招标文件另有规定，只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

3.4.7除非供应商须知前附表另有规定，供应商提供的所有货物和服务均采用人民币报价。

3.4.8供应商根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

3.5投标有效期

3.5.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.5.2 在投标有效期内，供应商撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.5.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标承诺函的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标承诺函。

3.6投标保证金：本项目不收取投标保证金。

3.7供应商资格证明材料

3.7.1供应商应按招标文件的规定提供相应的资格证明材料，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

3.8证明投标服务符合招标文件技术要求的文件

3.8.1供应商应提交证明其拟供服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

3.9投标文件的编制

3.9.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。格式中如供应商投标不涉及的内容，可以不予提供；招标文件未提供格式的投标内容，供应商可自行提供。

3.9.2投标文件应当对招标文件有关采购内容、采购需求、合同履行期限、付款条件、投标有效期、投标承诺函等实质性内容做出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.9.3供应商应按照供应商须知前附表的要求份数提供投标文件。

3.9.4签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

## 四、投标文件的递交

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应于规定时间内递交指定的地点。

4.2投标文件的递交

4.2.1供应商应在供应商须知前附表规定的提交投标文件截止时间前递交投标文件。

4.2.2 不管采购结果如何，供应商所递交的所有资料均不予退还。

4.3投标文件的修改和撤回

4.3.1在本章4.2.1项规定的投标截止时间前，供应商可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

## 五、开标与评标

5.1开标

5.1.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

5.1.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

5.1.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

5.2资格审查

5.2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。

5.2.2资格审查内容及标准

（1）资格性检查指依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）供应商须在投标文件中按招标文件要求提供资格证明材料，供应商若没有提供资格证明材料或资格证明材料不全的，其投标将被拒绝，不能进入评标。

5.3评标

5.3.1评标委员会

具体内容详见招标文件评标方法和标准。

5.3.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.3.3评标方法

本此招标采用综合评分法，具体内容详见招标文件评标方法和标准。

5.3.4废标条件

出现下列情形之一，将导致项目废标即本项目的所有投标被拒绝：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的。

5.3.5保密原则

（1）评标将在严格保密的情况下进行。

（2）除了依法向监管部门提供情况外，评标委员会成员及与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐以及与评标有关的其他情况。

（3）供应商试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 六、中标和合同

6.1确定中标人

（1）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定中标人。

6.2中标公告

采购人或者采购代理机构将在供应商须知前附表规定的媒体上公告中标结果，供应商可通过相关发布媒体查询中标结果。中标公告期限为1个工作日。

供应商对中标结果有异议的，须在中标公告发布之日起7个工作日内对中标结果以书面形式提出质疑，质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商需对质疑内容的真实性承担责任，逾期提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予以受理。

6.3中标通知书

6.3.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

6.3.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

6.3.3中标通知书是合同的组成部分。

6.4签订合同

6.4.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

6.4.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

6.4.3中标通知书发出后，中标人放弃中标（不可抗力因素除外），须承担相应的法律责任。

6.4.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

6.5纪律和监督

6.5.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

6.5.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

6.5.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法和标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

6.5.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 七、质疑和投诉

7.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构。

7.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签章并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签章并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

7.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；且应当在提交响应截止之日前提出，未购买采购文件的供应商无权提出质疑；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算，未参与该项目采购活动的供应商无权对采购结果提出质疑。

7.4 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

7.5 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

7.6投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单，投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 第二章 评标方法和标准

## 一、评标依据

根据有关法律、行政法规，结合本次招标项目实际情况，遵循公平、公正、科学、择优的基本原则，制定本评标办法。

## 二、评标委员会

2.1采购人将根据招标采购项目的特点依法组建7人及以上单数的评标委员会。

2.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评审意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评审意见无效。

2.3评标委员会负责具体评标事务，对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

## 三、评标方法及标准

3.1本次招标采用综合评分法。评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.2按照本章规定的评审因素和评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

3.3采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行相关职责；评标委员会负责具体评标事务，并独立履行相关职责。

3.4评标步骤

评标分为符合性评审和详细评审两个阶段。

3.5符合性评审

3.5.1评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.5.2对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何供应商的相对排序。

3.5.3在比较与评价之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.5.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被作为无效投标被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被作为无效投标被拒绝：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的，或无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求，资格审查不合格的；

（3）合同履行期限不满足招标文件要求的；

（4）付款条件不满足招标文件要求的；

（5）投标有效期不足的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标报价超过最高单价限价的；

（8）未按招标文件要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的；

（9）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。

3.5.5评标委员会只对在通过符合性评审，确定为实质性响应的投标文件进行下一步评审。

3.6详细评审

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）澄清有关问题：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人签章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）比较与评价：按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）汇总：汇总全体评委对各供应商的打分并计算算术平均值，即供应商的最终评审得分；

（4）评标结果：

1）按照本章规定的评审因素和评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。综合评分相等时，以价格得分高的优先；如果价格得分也相等，则由采购人确定中标候选人顺序。

2）供应商投标二个包的，最多只能中标一个包，供应商在被推荐为包一第一中标候选人后，包二不再推荐为第一中标候选人，其有效报价仍参与评标基准价的计算。评标委员会按包号顺序包一、包二依次评标。

（5）评标结束后，评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

（6）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（7）评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1）分值汇总计算错误的；

2）分项评分超出评分标准范围的；

3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。

## 四、评审因素及评分标准

（包一：水阁污水处理站运行管理服务外包）

| 序号 | 评审项目 | 总分 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 10 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明。必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理 | 10 |
| 2 | 技术部分 | 56 | 方案 | 1.根据投标供应商对本项目渗滤液水量、水质、现场原有渗滤液系统的工艺及设备的了解程度，出具概况说明、包含但不限于现场情况介绍（图文结合）现有设备清单、工艺流程图等进行综合评价: (1)现场了解详尽，对现场水质、工艺、设备状态分析到位的，得10分； (2)现场了解较详尽，对现场水质、工艺、设备状态都略有分析但不深刻的，得6分； (3)现场了解较简单，对现场水质、工艺、设备状态分析不全的，得2分； (4) 无现场情况介绍，对现场水质、工艺、设备状态未分析的，不得分。 | 10 |
|  |  |  |  | 2.根据投标供应商对本项目特点和难点的分析情况，切合项目背景及实际情况，提出的对策思路清晰、科学合理，有工艺参数控制，能有效解决问题等进行综合评价： (1)重难点分析齐全，措施完整，可行性和专业性强，技术问题认知明确的，得8分； (2)重难点分析较完整，可行性和专业性较强，技术问题认知较明确的，得5分； (3)对重难点有基本分析，具有一定可行性和专业性，技术问题认知基本明确的，得2分； (4) 对重难点缺乏基本分析，不具有可行性和专业性，技术问题认知不明确或者未提供重难点分析及处理措施的，不得分。 | 8 |
|  |  |  |  | 3.根据供应商提供的项目设施日常运行管理与维护方案（根据污水处理站技术工艺的特点，编制运营期内对污水处理站项目设施的日常运行管理方案及维护方案，包括并不限于人员配置及排班管理、工艺运行方案、水质检测计划、运营台账管理等）进行综合评价： (1)方案完整，可行性和专业性强的，得6分； (2)方案较完整，可行性和专业性较强的，得4分； (3)方案基本完整，具有一定可行性和专业性的，得2分； (4) 方案不完整，缺乏可行性和专业性或者未提供方案的，不得分。 | 6 |
|  |  |  |  | 4.对设备设施维护方案（包括并不限于设备管理、设备操作维护规程、备品备件要求等）进行综合评价: (1)方案完整，可行性和专业性强的得6分； (2)方案较完整，可行性和专业性较强的得4分； (3)方案完整性和可行性一般的得2分； (4)未提供不得分。 | 6 |
|  |  |  |  | 5.针对系统故障及突发事件应对措施和方案（包括并不限于水质变化、设备损坏、恶劣天气等应对措施和方案）进行综合评价: （1）系统故障及突发事件应对措施和方案完善、具体、可行、合理性强的得6分； （2）系统故障及突发事件应对措施和方案较完善、具体、可行、合理的得4分； （3）系统故障及突发事件应对措施和方案不完善、存在不合理、有明显瑕疵的得2分； （4）未提供不得分。 | 6 |
|  |  |  |  | 6.供应商应根据本项目污水处理站工艺特点和其他实际情况编制初步的项目移交方案，含：移交时间、程序以及移交内容安排，对移交时设施运行状态指标的保证性承诺和移交后的保证措施等；对运营期满时项目设施无偿移交给采购方的移交方案进行综合评价: （1）方案完整，可行性和专业性强的得5分； （2）方案较完整，可行性和专业性较强的得3分； （3）方案完整性和可行性一般的得1分； （4）未提供不得分。 | 5 |
|  |  |  |  | 7.对供应商提供的设备、设施安全、人员安全、生产安全、环境安全等安全生产方案进行综合评价: （1）方案全面、具体、合理的得6分； （2）方案较全面、具体、合理性较强的得4分； （3）方案完整性和可行性一般得2分； （4）未提供不得分。 | 6 |
|  |  |  |  | 8.针对供应商提供的对危化品的采购、使用、管理、堆放、存放、制度上墙、人员（持证上岗）等方案进行综合评价: （1）提供的方案完善、具体、可行的得6分； （2）提供的方案较完善、具体、可行的得4分； （3）提供的方案不完善、存在不合理、有明显瑕疵的得2分； （4）未提供不得分。 | 6 |
|  |  |  |  | 9.针对供应商提供的售后服务进行综合评价: （1）提供的售后服务完善、具体、可行的得3分； （2）提供的售后服务较完善、具体、可行的得2分； （3）提供的售后服务不完善、存在不合理、有明显瑕疵的得 1分； （4）未提供不得分。 | 3 |
| 3 | 商务部分 | 34 | 业绩（20分） | 自 2020 年 4 月 1 日（含）以来，供应商承担过出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB16889-2008)或(GB16889-2024)表 2 排放标准及以上的垃圾填埋场渗沥（滤）液处理站运营服务项目，每提供一个业绩的得 4 分，最高得20分。 注：时间以合同签订时间为准，提供中标(成交)通知书、合同（合同中须体现上述要求，无法体现的需提供甲方盖章的证明材料）、第三方机构出具的出水排放合格检测报告，未按要求提供或缺项的不得分。同一业绩只能计算一次，不得重复计分。运营服务类类似业绩为运营管理类、政府购买服务类、BOT或PPP模式类业绩，不包含试运行及非全量处理的应急类的业绩。） | 20 |
|  |  |  | 人员能力 （14分） | 1、供应商拟派的项目负责人(运营站长）： 项目组配备负责人1名，具有高级工程师（含以上）职称（环境保护类专业）的得3分；满分3分。 2、供应商拟派的技术负责人： 项目组配备技术负责人1名，具有国家注册环保工程师注册执业证书（只有执业资格证书的不得分）且注册在投标单位的得3分；满分3分。 3、项目组配备安全负责人1名，具有注册安全工程师执业证书且注册在投标单位的得3分；满分3分。 4、项目组配备高压电工1名，具有高压电工证的得3分；满分3分。 5、项目组配备不少于5名污废水处理工，且具有污废水处理工证，在5名的基础上再每增加1名得1分；满分2分。 注：提供项目负责人的身份证、职称证书、其他项目组成员提供相应要求证书，以上所有人员提供供应商为其缴纳的投标截止时间前近6个月的社会保险缴费证明（必须是社保机构出具的社保证明材料，须加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码）,若属于企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供社会保险缴费证明，必须出具近6个月的银行工资单流水等相关证明材料，否则将视为未提供）。未按要求提供或缺项的不得分。 | 14 |
| 4 | 合计 | 100分 |  |  |  |

（包二：天井洼污水处理站运行管理服务外包）

| 序号 | 评审项目 | 总分 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 10 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 分。 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明。必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理 | 10 |
| 2 | 技术部分 | 56 | 方案 | 1.根据投标供应商对本项目渗滤液水量、水质、现场原有渗滤液系统的工艺及设备的了解程度，出具概况说明、包含但不限于现场情况介绍（图文结合）现有设备清单、工艺流程图等进行综合评价: (1)现场了解详尽，对现场水质、工艺、设备状态分析到位的，得10分； (2)现场了解较详尽，对现场水质、工艺、设备状态都略有分析但不深刻的，得6分； (3)现场了解较简单，对现场水质、工艺、设备状态分析不全的，得2分； (4) 无现场情况介绍，对现场水质、工艺、设备状态未分析的，不得分。 | 10 |
|  |  |  |  | 2.根据投标供应商对本项目特点和难点的分析情况，切合项目背景及实际情况，提出的对策思路清晰、科学合理，有工艺参数控制，能有效解决问题等进行综合评价： (1)重难点分析齐全，措施完整，可行性和专业性强，技术问题认知明确的，得8分； (2)重难点分析较完整，可行性和专业性较强，技术问题认知较明确的，得5分； (3)对重难点有基本分析，具有一定可行性和专业性，技术问题认知基本明确的，得2分； (4) 对重难点缺乏基本分析，不具有可行性和专业性，技术问题认知不明确或者未提供重难点分析及处理措施的，不得分。 | 8 |
|  |  |  |  | 3.根据供应商提供的项目设施日常运行管理与维护方案（根据污水处理站技术工艺的特点，编制运营期内对污水处理站项目设施的日常运行管理方案及维护方案，包括并不限于人员配置及排班管理、工艺运行方案、水质检测计划、运营台账管理等）进行综合评价： (1)方案完整，可行性和专业性强的，得6分； (2)方案较完整，可行性和专业性较强的，得4分； (3)方案基本完整，具有一定可行性和专业性的，得2分； (4) 方案不完整，缺乏可行性和专业性或者未提供方案的，不得分。 | 6 |
|  |  |  |  | 4.对设备设施维护方案（包括并不限于设备管理、设备操作维护规程、备品备件要求等）进行综合评价: (1)方案完整，可行性和专业性强的得 6 分； (2)方案较完整，可行性和专业性较强的得 4 分； (3)方案完整性和可行性一般的得 2 分； (4) 未提供不得分。 | 6 |
|  |  |  |  | 5.针对系统故障及突发事件应对措施和方案（包括并不限于水质变化、设备损坏、恶劣天气等应对措施和方案）进行综合评价: （1）系统故障及突发事件应对措施和方案完善、具体、可行、合理性强的得 6 分； （2）系统故障及突发事件应对措施和方案较完善、具体、可行、合理的得 4 分； （3）系统故障及突发事件应对措施和方案不完善、存在不合理、有明显瑕疵的得 2 分； （4）未提供不得分。 | 6 |
|  |  |  |  | 6.供应商应根据本项目污水处理站工艺特点和其他实际情况编制初步的项目移交方案，含：移交时间、程序以及移交内容安排，对移交时设施运行状态指标的保证性承诺和移交后的保证措施等；对运营期满时项目设施无偿移交给采购方的移交方案进行综合评价: （1）方案完整，可行性和专业性强的得 5分； （2）方案较完整，可行性和专业性较强的得 3分； （3）方案完整性和可行性一般的得 1 分； （4）未提供不得分。 | 5 |
|  |  |  |  | 7.对供应商提供的设备、设施安全、人员安全、生产安全、环境安全等安全生产方案进行综合评价: （1）方案全面、具体、合理的得 6 分； （2）方案较全面、具体、合理性较强的得 4 分； （3）方案完整性和可行性一般得 2 分； （4）未提供不得分。 | 6 |
|  |  |  |  | 8.针对供应商提供的对危化品的采购、使用、管理、堆放、存放、制度 上墙、人员（持证上岗）等方案进行综合评价: （1）提供的方案完善、具体、可行的得 6 分； （2）提供的方案较完善、具体、可行的得 4 分； （3）提供的方案不完善、存在不合理、有明显瑕疵的得 2 分； （4）未提供不得分。 | 6 |
|  |  |  |  | 9.针对供应商提供的售后服务进行综合评价: （1）提供的售后服务完善、具体、可行的得 3分； （2）提供的售后服务较完善、具体、可行的得 2 分； （3）提供的售后服务不完善、存在不合理、有明显瑕疵的得 1 分； （4）未提供不得分。 | 3 |
| 3 | 商务部分 | 34 | 业绩（20分） | 自 2020 年 4 月 1 日（含）以来，供应商承担过出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB16889-2008)或(GB16889-2024)表 2 排放标准及以上的垃圾填埋场渗沥（滤）液处理站运营服务项目，每提供一个业绩的得 4 分，最高得20分。 注：时间以合同签订时间为准，提供中标(成交)通知书、合同（合同中须体现上述要求，无法体现的需提供甲方盖章的证明材料）、第三方机构出具的出水排放合格检测报告，未按要求提供或缺项的不得分。同一业绩只能计算一次，不得重复计分。运营服务类类似业绩为运营管理类、政府购买服务类、BOT或PPP模式类业绩，不包含试运行及非全量处理的应急类的业绩。 | 20 |
|  |  |  | 人员能力 （14 分） | 1、供应商拟派的项目负责人(运营站长）： 项目组配备负责人1名，具有高级工程师（含以上）职称（环境保护类专业）的得3分；满分3分。 2、供应商拟派的技术负责人： 项目组配备技术负责人1名，具有国家注册环保工程师注册执业证书（只有执业资格证书的不得分）且注册在投标单位的得3分；满分3分。 3、项目组配备安全负责人1名，具有注册安全工程师执业证书且注册在投标单位的得3分；满分3分。 4、项目组配备高压电工1名，具有高压电工证的得3分；满分3分。 5、项目组配备不少于4名污废水处理工，且具有污废水处理工证，在4名的基础上再每增加1名得1分；满分2分。 注：提供项目负责人的身份证、职称证书、其他项目组成员提供相应要求证书，以上所有人员提供供应商为其缴纳的投标截止时间前近6个月的社会保险缴费证明（必须是社保机构出具的社保证明材料，须加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码）,若属于企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供社会保险缴费证明，必须出具近6个月的银行工资单流水等相关证明材料，否则将视为未提供）。未按要求提供或缺项的不得分。 | 14 |
| 4 | 合计 | 100 分 |  |  |  |

注：全体评标委员会成员对供应商评分的算术平均值即为该供应商最终评标得分，评分和计算结果均保留小数点后2位（采用四舍五入法）。

# 第三章 合同条款及格式

（模板仅供参考，以最终签订的合同为准）

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：水阁、天井洼污水处理站运行管理服务外包项目

采购单位 ：

包 号：

服务单位 ：

签订日期 ：2025年  月

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局  监制

| 采购人（以下称采购人） | 供应商：（以下称供应商） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，采购人、供应商双方按照水阁、天井洼污水处理站运行管理服务外包项目的结果签订本合同。

一、合同金额

本项目为固定综合单价，项目含税单价为人民币（大写）      （¥    元/m³）， 一年期总价为人民币（大写）       （¥       元/m³）。

备注：项目报价包括但不限于与本项目相关的经营成本、税金、利润等应全部体现在服务费中，包括大修费用、各种人力成本、管理费、设备维护、大修、相关检测费、实验费、配合费、药剂费、动力费、手续办理费、资料费、安全防护费、以及提供其他相关服务费等供应商为履行本项目所需的全成本。以上成本均应体现在服务费中，采购人不再支付其他任何费用。

二、合作范围及服务内容

1、委托运行管理服务期限

本项目委托运行管理服务期限自   年  月  日起至   年  月  日。（合同按每年度分别签订，通过上一年考核的单位方可续签下一年合同）

在服务期限内，供应商保证处理系统正常运行天数达到350天/年(由于待处理量不足的原因除外)。同时，出水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中的表2排放标准相关要求。

2、服务范围

（1）在运营期内，供应商应只对采购人收集的污水提供处理。未经采购人事先书面同意，不得接受任何第三方的污水进行处理。(污水处理项目自身产生的污水除外)。

（2）项目运营

项目建成后，供应商承担本项目范围内所有污水处理、维护的内容。

在整个服务期限内，供应商应自行承担费用和风险，管理、运营和维护项目设施；依据适用法律和规范性文件、合同的约定、运营惯例等规范运营项目，确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供污水处理服务；确保项目各项污染物达标排放；接受政府的监管与检查。

如果供应商未按照合同的约定规范运营和维护项目，并造成不良影响，则采购人有权介入运营和维护，费用和风险由供应商承担。

（3）项目要求：详见招标文件采购需求。

3、设备维护

在整个运营期内，供应商自行管理、运营和维护设施。供应商确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护项目设施。

(1)国家、省、市现行的企业运行的有关法律法规，污水处理的有关法律法规、标准和规范，本项目有关批准文件的要求。

(2)本合同规定的质量保证、质量控制和安全生产的要求。

(3)运行维护手册以及设备制造商提供的说明手册和指导。

4、报告制度

供应商应建立健全水质检测、检验和定期报告制度，按照国家或行业规定的检测项目、检测频次和有关标准、方法定期检测进水和出水等项目，做好各项检测分析资料和水质报表的汇总、归档。确保处理系统能全年运行。

5、连续运行

供应商应保持项目连续运行，不得擅自停运。实施设备、设施大修、检修等，应通过调节工艺运行状态保证污水处理的规模和出水水质。供应商应对设施建立定期检修保养制度，对各项设施的图纸资料进行收集、归类和整理，完善公用设施信息化管理系统，保持处理设施处于良好使用状态，并按采购人要求将设施运行情况报告给采购人。

供应商应按适用法律法规和合理的商业标准以及谨慎运行惯例认真而有效地处理其业务。

6、环境保护

供应商在日常生产经营活动中，应充分考虑环境影响，保护生态环境。

(1)供应商应始终遵守有关公共卫生和安全的适用法律法规及本合同的规定。

(2)供应商不应因项目设施的建设、运营和维护而造成污水处理站场地和排水干管(如果有)土地(包括土壤、地下水或地表水及空气)或周围环境的环境污染。

(3)供应商在项目运营和维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰。

(4)但对生效日期前已经存在的或潜在的，因第三方的作为或不作为引起的，或者采购人导致的环境污染及安全隐患，供应商不承担责任。

7、维护手册

供应商应编制运行与维护手册。该手册应包括生产运行、日常维护、设备检修等内容，并在开始商业运营日之前报送采购人备查。

8、水样的采集和储存

(1)水样的采集和储存应满足相应要求。

(2)用于检测水质的进水水样和出水水样应分别在污水进水检测点和污水出水检测点采集。

(3)采购人有权指定代表或委派监督员在任何时候对供应商的检测程序、结果、设备和仪器进行现场检查和检测。

(4)采购人核实或抽查的结果与供应商自检结果不一致时，以双方指定的有资质的第三方检测机构检测结果为准，如与采购人一致，第三方检测的费用由供应商承担。否则，由采购人承担。

9、水量的计量

（1）供应商应在按照相关技术文件要求在相关部位安装计量检测装置，并在进出水口安装在线计量监测装置，计量处理设施的进水量及出水量。计量装置须定期检测，在开始运行日或双方约定的时间，双方应将所有流量计设立一个基础读数来确定每一污水流量计的原始值。流量计由供应商在每月最后一日抄表，以确定进水量。水量以m³计算。采购人有权随时核查供应商的抄表记录。

（2）供应商应使用符合要求的流量计连续测量、计算和记录在进水计量点提取的进水数量，在出水计量点提取的出水数量。

（3）一个月内的总水量应等于进水流量计所记录的数量减去该流量计上月记录的水量。

10、安全防范

项目现场发生的社会安全、防火、工伤、人身损害、事故等安全和经济责任全部由供应商负责，供应商可以请求采购人协助进行处理。

三、技术资料

1、采购人及其代表有权在任何时候进入项目现场，对该项目设施的运营和维护进行监察，但不得干涉、干扰供应商正常经营活动及履行其在本合同项下的义务。采购人有权要求供应商提交与生产、经营有关的报表、报告和资料，但应予保密，不向任何第三人泄漏(政府相关管理机构行使行政职权的除外)。供应商应及时向采购人提供有关资料。

2、没有采购人事先书面同意，供应商不得将由采购人提供的有关合同或任何合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、双方责任

1、运营期采购人的主要责任

(1)采购人应确保在整个运营期内，收集和输送污水至污水处理项目交付点。

(2)在整个运营期内，应督促供应商认真执行国家行业标准《生活垃圾填埋场污染物控制标准》 (GB16889-2024)。

2、供应商的主要责任

(1)从运营服务开始之日起，供应商应每日二十四(24)小时，每年三百五十 (350)日连续接受和处理污水，将从接收点排入的进水经处理达到出水质量标准后，排放至出水口。

(2)供应商应按适用法律和合理的商业标准及惯例认真而有效地处理其业务与事务。

(3)在整个运营期内，供应商应认真执行国家行业标准《生活垃圾填埋场污染物控制标准》(GB16889-2024)，并建立健全水质检测和检验制度，按照国家规定的检测项目、检测频次和有关标准、方法定期检测出水水质，做好各项检测分析资料和水质报表的汇总、归档，接受当地环保部门的检查与监督。

(4)供应商对垃圾污水处理设施的状况及性能建立定期检修保养制度，对各项设施的图纸资料进行收集、归类和整理，完善公用设施信息化管理系统，保持水处理设施处于良好使用状态，并在采购人的要求下将设施运行情况报告给采购人。

(5)供应商在日常生产经营活动中，应充分考虑环境影响，维护生态环境。

(6)供应商应建立完善安全生产制度和事故紧急应急机制，并报采购人备案；供应商应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，供应商应及时通报采购人，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，供应商应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响。同时承担一切事故处理责任及发生费用。

(7)供应商应与环保部门积极沟通处理协调某些突发事件。

五、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由供应商直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到采购人的书面同意，供应商不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人；

3、如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权解除合同，并追究供应商的违约责任。

六、质量保证及后续服务

1、人员培训

(1)承包运营期结束前一个月，供应商应就其所提供的设备及操作系统，对采购人的操作人员和维修人员进行操作、安全保护措施和维护保养方面的培训。

(2)培训工作在现场及厂家进行，培训人数10~15人，培训费用含在投标报价中。

(3)培训内容包括主要设备的结构介绍、使用性能、操作程序、安全措施和维护修理程序和方法。培训方式包括理论讲课和实际操作。

(4)供应商应为培训人员提供正规的培训手册。

2、项目移交

2.1承包运营结束后15个工作日内，由采购人对设备运行状况按照相关标准、技术规范及技术文件的规定组织验收，全部数据检测合格，且系统无任何故障后，按照采购人要求，供应商将全部项目移交给采购人(或者采购人指定的单位)；

2.2移交范围

(1)供应商对污水处理设施的所有权利和利益，包括：

1)污水处理项目设施的建筑物和构筑物；

2)与污水处理项目设施相关使用的所有机械和设备；

3)所有备件和配件、化学药品以及其他动产；

4)运营维护项目设施所要求的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产(包括以许可方式取得的)。

(2)在用的各类管理章程和运营手册包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其他资料，以使污水处理项目能平稳地正常地继续运营。

这些资产在向采购人移交时应不存在任何留置权、债权、抵押、担保物权或任何种类的其它请求权。污水处理项目场地在移交日应不存在任何环境问题和环境遗留问题。

2.3采购人在接受工程时，要对以下各项条件逐一检查合格后再接受：全套的技术资料(包括工艺流程图、构物总布置图、设备设施的说明书、合格证、保证、设施设备的操作手册、检测报告、运行总结报告、设备设施维护说明书、整个系统的操作规程)。

3、最后恢复性大修和性能测试

3.1最后恢复性大修

(1)在移交日之前不早于三个月，供应商应按照与采购人商定的最后恢复性大修计划对污水处理项目设施进行大修，但此大修必须于移交日一个月之前完成。

(2)通过最后恢复性大修，供应商应确保污水处理厂关键设备的整体完好率达到95%、其他设备的整体完好率达到90%、污水处理站站内构筑物不存在重大破损。

(3)如果供应商不能根据上述要求进行最后恢复性大修或达到大修标准，采购人应有权自行进行大修。在此情况下，应向供应商提供所发生的支出的详细记录。

3.2性能测试

在移交日之前，采购人应进行污水处理项目设施的性能测试。供应商有责任使测试所得各项性能参数都能符合技术规范的要求，如果所测参数仍有差距，采购人有权支取费用以修正上述缺陷，若采购人这样做时则需将发生的支出详细记录提交给供应商。

4、备品备件

4.1在移交日，供应商应向采购人无偿移交按技术规范要求的在六个月期间污水处理项目设施正常运行需要的消耗性备件和事故抢修的零备件，并提交备件的详细清单。

4.2供应商应向采购人提交生产、销售污水处理项目设施所需全部备品备件的格型号和厂商名单。如采购人提出要求，供应商应按照投标时所承诺的质量和价格协助采购人采购。

5、售后服务

5.1承包运营期结束后，如在质量保证期内，一旦接到采购人的报修电话后，如电话指导不能解决问题，供应商应在12小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务。

5.2维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修，对于一般故障应在24小时内修复；对于重大故障应在72小时内修复。

5.3在每次报修结束后的8小时内送交采购人一份维修报告，标明采购人报修时间、维修工程师到场时间、故障原因、采取的维修措施及系统恢复时间。

5.4设备质保期限为设备通过最终验收后12个月或设备到达项目现场各方共同初验后18个月，两者以先到的为准。

5.5服务承诺及担保：

1)售后服务措施及承诺；

2)对处理系统运行功能和膜处理使用寿命的担保；

3)对处理系统运行费用不高于运行费用计算表中计算值的担保。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：自采购人正式通知进场时间起3年。（合同按每年度分别签订，通过上一年考核的单位方可续签下一年合同）

2、履行方式：供应商提供污水处理系统委托运营服务。

3、履行地点：采购人指定地点。

八、款项支付

1、付款条件：

1）合同签订后，采购人支付年服务费用（年服务费用=投标单价*年预估处理污水量）的10%作为预付款。

2）本项目的污水处理服务费由采购人每月（月污水处理费用=投标单价*月水处理量(按进水计）支付一次（预付款在前三个月的支付费用中扣回）。

2、供应商应在每月10日前，向采购人提交上月污水处理服务费的申请资料及南京市污染源自动监控数据监管应用系统平台在线出水检测数据，采购人应在收到上述资料后10日内审查，经采购人审查并通过后，以银行转账的方式汇入供应商的指定银行账号。

3、采购人按   元/m³的投标单价向供应商支付污水处理费。

4、污水处理费用在每一运营月度结束后进行结算，当月污水处理费用=投标单价*当月达标处理量(按进水计)。

备注：1.当一个运营月内未完成约定的处理量时，采购人有权不支付该月的处理费用，同时供应商向采购人承担违约责任。

2.供应商须提供项目有关过程监督、检查、结算及行政审计的相关资料（具体材料以采购人通知为准）。

3、如果出现由于停产非供应商原因导致系统被迫停产或减场，采购人、供应商双方现场负责人对此造成的停产原因做好详细记录并进行确认，同时该时段不纳入污水处理量达标考核范围内，运营期限相应顺延。

4、委托运营期内，如遇国家政策性调整等造成用电单价上涨，则相应调整运营单价，原则上每运营月度结束后对电费进行差价补偿，补偿金额为上涨单价乘以当月用电总量。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供应商承担。

十、违约责任

1、采购人无正当理由拒绝接受服务的，采购人向供应商付合同款项百分之五作为违约金。

2、供应商未能如期提供服务的，每日向采购人支付合同款项的千分之六作为违约金。供应商超过约定期限10个工作日仍不能提供服务的，采购人可解除本合同。供应商因未能如期提供服务或因其他违约行为导致采购人解除合同的，供应商应向采购人支付合同总价的5%作为违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。

3、供应商如在60日内未按要求达到正常处理量的，采购人有权力单方终止合同，并追究供应商责任。

4、如因遇上级部门及其委托的检测单位检测而发生的所有问题及检测指标超规等一切责任均由供应商承担，同时承担相应的违约责任。同时每次向采购人支付合同款项的千分之六作为违约金。

5、如因上级主管部门或上级业务部门检查、媒体暗访等所发现的一切问题均由供应商负责和承担，在积极采取相应措施消除影响的同时承担相应的违约责任。同时每次向采购人支付合同款项的千分之六作为违约金。

6、采购人有权对供应商的违章现象提出整改通知，供应商接整改通知后后24小时内未采取相应整改措施，每次支付违约金500元。累计3次后，每次支付违约金1000元。

7、项目实施期间，由于供应商原因造成人员伤亡而导致停工，供应商应按停工时间支付100000元/天的违约金。

8、项目实施期间由于供应商违反安全操作规程，被政府有关部门处罚，如通报、批评、警告和罚款等，供应商应支付10000元/次的违约金。

9、若供应商因出水水质超标而受到环保部门以及其他主管部门的行政处罚，不免除供应商因其当期水质超标而应向采购人承担违约责任（包括并不限于支付违约金等）的义务。

10、如采购人因出水水质超标而受到环保部门以及其他主管部门的行政处罚的，供应商应向采购人支付违约金3万元，违约金不足以弥补采购人损失，供应商仍应赔偿采购人由此遭受的所有损失。

11、技术总负责人必须保证在项目实施期间在岗履职每周不少于5天、平均每天不少于8小时（不含夜间），关键岗位执证上岗人员，必须每天向采购人报告和登记，发现执证上岗人员应在岗位而不在岗位的行为，供应商需向采购人支付违约金1000元人民币/次。

12、供应商更换技术总负责人时，提前15日以书面形式通知采购人，并征得采购人的同意，继任的技术总负责人须继续履行条款约定的职责和权限。未经采购人同意，供应商不得擅自更换技术总负责人。供应商擅自更换技术总负责人的，视为供应商违约，供应商需向采购人支付违约金10万元人民币，并承担由此给采购人造成的损失。

13、采购人有权以书而形式通知更换其认为不称职的技术总负责人，应说明更换因由，供应商应在接到更换通知后15日内向采购人提出书面的改进报告。采购人收到改进报告后仍以书面形式通知更换的，供应商应在接到第二次更换通知后的30日内进行更换，并将新任命的技术总负责人的姓名、简历以书面形式通知采购人。新任技术总负责人继续履行条款约定的职责和权限。

14、大中修

供应商根据项目情况向采购人申请大中修，大中修的时间安排和内容应得到采购人认可，采购人组织相关主管部门及外聘专家对供应商提交的大中修方案进行审核，方案经采购人批准后方能执行，费用由供应商承担。但该批准不免除供应商在该协议中承担的责任义务。

15、年运营天数不得低于350天（年运营天数少于350天的视为供应商违约，采购人有权对其进行处罚，每少一天处罚款5万元，此外供应商还须承担由此造成的一切损失。）

16、供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同，迟于约定的，每迟1天签订供应商须赔偿1万的损失，迟于60天仍未签订，采购人有权终止项目合作。明确表示不签订本协议和合同的，采购人有权直接终止项目合作，供应商须承担由此给采购人造成的损失；

17、污染物排放指标有任一项超标，视为供应商违约，则采购人将有权不予支付被发现违约日前5日起至整改完毕日期间的污水处理服务费。该项的扣减与监管考核的扣减同时进行。

供应商因违约而向采购人支付赔偿金后，并不免除其接受相关监管部门处罚的责任。

十一、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

不可抗力：是指签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

十二、合同转让

未经采购人事先书面同意，供应商不得就其在本合同或与本项目有关的其他协议项下的全部或部分权利或义务进行转让，否则视为违约，采购人有权对其进行处罚。

十三、合同终止

1、采购人违约而导致项目提前终止

（1）采购人违反项目合同的排他性约定，就本项目的合作范围内的全部或部分内容与其它任何一方合作的；

2、供应商违约而导致项目提前终止

（1）供应商违约事件是指发生供应商没有履行或者没有完整履行合同约定应当承担的义务，并且供应商或其选择的第三方均未能在约定的期限内对该违约进行补救，采购人可根据合同约定主张终止合同。

（2）在项目合同中所作的声明与保证被证明在提供时有重大错误或不属实，使采购人履行项目合同项下义务的能力或实现本项目商业目的之预期受到根本性不利影响；

（3）严重违反项目合同约定，严重影响项目正常实施的；

（4）严重违反项目合同约定，质量、安全、环保等严重不能满足项目合同要求的；

3、法律、政策变更而导致项目提前终止

因为法律、政策变更原因，导致项目提前终止，由采购人与供应商协商提前终止项目。

4、不可抗力事件而导致项目提前终止

发生不可抗力事件的状态持续或累计达到一定期限，采购人或供应商任何一方均可主张提前终止项目。由于自然不可抗力属于双方均无过错的事件，因此对于自然不可抗力导致的项目提前终止，应由双方在保险不能覆盖的范围内共同承担损失。

5、协商一致终止

在合作期内，经各方协商一致可提前终止本合同。

十四、争议的解决

采购人、供应商双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，如协商不能达成协议，可向项目实施地所在法院提起诉讼，诉讼费由败诉方承担。

十五、合同期限及其他

1、由于非供应商的原因导致合同期延长，甲、乙双方应按约定签定补充协议。

2、若实际成交量或合同期因故发生重大变化，双方均可提出合同变更请求并应签订补充协议，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

3、采购人招标文件、供应商投标文件、会议记录、补充合同均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

4、本合同一式六份，采购人、供应商各执三份，自签订之日起生效。

| 采购人：（盖章） | 供应商：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |

# 第四章 采购需求

# （包一：水阁污水处理站运行管理服务外包）

一、项目概况

南京市水阁有机废弃物处理场位于南京市江宁开发区的水阁行政村，总占地面积540亩，距南京市中心约25公里。该场于1994年按国家建设部卫生填埋场标准扩建，一期建设1号库总容量470万m3，于2010年封场。2号库区于2004年建设,3号库区于2013年建设，新库区突出了整体防渗技术，防渗工艺采用复合防渗系统。2016年6月库区已填垃圾900万吨，2021年开始封场及生态修复。

2011年11月对该渗滤液处理站进行扩建，2012年9月竣工验收，2014年6月19日通过南京市环境保护局环评审批（宁环表复[2014]54号），2015年8月31日取得验收意见（宁环验[2015]47号）。目前，该处理站设计日处理量为800吨，采用“均质池+外置式MBR+纳滤+反渗透”工艺，处理后水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中的表2标准后排入市政污水管网。

水阁垃圾渗滤液处理站已建成 14 年，供应商需自行现场勘查，充分考虑原水水质、水量的变化及部分设备、电器、管道、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜元件等使用寿命，投标报价包含污水处理及更换相关设备运行的一切费用。该项目不设保底水量。

水阁垃圾填埋场处理站产生的浓缩液回灌填埋场，原水的含盐量在逐步升高。因填埋场已进行了封场，原水的C/N比、B/C比失调，供应商需自行现场勘查，充分考虑原水水质、水量的变化。

水阁采用“两级物料膜系统”减量处理工艺。

工艺流程为：

产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品 属性 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水阁污水处理站运行管理服务外包 | 1 | 项 | 主要产品 | 水利、环境和公共设施管理业 | 服务 | 污水处理单价不得超过85元/m³ | 须按综合单价包干方式对招标范围内的全部内容进行报价，包括但不限于：为完成本项目所确定的全部检测、维保内容中所必须的配件、耗材及材料费、人工费、成品保护费、维护费、试验费、安全措施费、食宿、车旅费、社会保险、公积金、不可预见性风险费、直接成本、间接成本、设备大修费、药品药剂费、检测费、通讯、配电房维护费、相关手续办理费、资料费、污泥的处置费、经营成本、保险、税费和利润风险、税金、规费、合理利润等有可能发生的全部费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由供应商自行承担责任，采购人不再补偿。 |

二、★招标范围

本次招标主要是对水阁污水处理站的污水处理服务、浓缩液的安全处置、除臭装置的运行、站内设施、设备安全运行、站内设施、设备、仪表进行维护保养、安全生产、水质检验、污泥处置、危废处置及站容站貌（含景观绿化）等进行管理服务；包括但不限于调节池进水至出水段内污水站内所有设施设备进行养护，含配电设施运维养护、场内绿化养护（建筑物除外）等，污泥、危废处置，水质检验等。并符合国家质量验收要求，达到相关考核标准。

三、技术参数及产出要求

（一）进水水质及处理量

（1）目前原水水质参考值为COD：1000-4000mg/L，NH3-N：2000-4000mg/L具体参数供应商自行取样来判定。

（2）日处理设计水量： 800m³/d。

（3）预估水量：每年约140000吨。

★（二）污水处理出水水质及出水率要求、水量的计量

（1）通过COD和流量计、NH3-N等在线监测仪进行在线监测，通过其他仪器设备按照要求进行COD、BOD、NH3-N、pH、细菌等指标的常规检测，根据实际情况及时调整系统进行参数，保证出水水质达到设计标准要求。处理后出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）的表2排放要求。

（2）出水率要求：不得低于日处理总量的97%及以上。

本项目垃圾渗滤液出水指标需达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2标准。主要污染物排放限值如下表：

| 序号 | 控制污染物 | 单位 | 排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 稀释倍数 | 40 |
| 2 | 化学需氧量（CODCr） | mg/L | 100 |
| 3 | 生化需氧量（BOD5） | mg/L | 30 |
| 4 | 悬浮物 | mg/L | 30 |
| 5 | 总氮 | mg/L | 40 |
| 6 | 氨氮 | mg/L | 25 |
| 7 | 总磷 | mg/L | 3 |
| 8 | 粪大肠菌群数 | 个/L | 10000 |
| 9 | 总铜*(mg/L) | mg/L | 0.5 |
| 10 | 总锌*(mg/L) | mg/L | 1 |
| 11 | 总汞 | mg/L | 0.001 |
| 12 | 总镉 | mg/L | 0.01 |
| 13 | 总铬 | mg/L | 0.1 |
| 14 | 六价铬 | mg/L | 0.05 |
| 15 | 总砷 | mg/L | 0.1 |
| 16 | 总铅 | mg/L | 0.1 |
| 17 | 总铍*(mg/L) | mg/L | 0.002 |
| 18 | 总镍*(mg/L) | mg/L | 0.05 |
| *填埋生活垃圾焚烧飞灰时需要增加控制的污染物 |  |  |  |

（3）水量的计量

1）供应商应在按照相关技术文件要求在相关部位安装计量检测装置，并在出水口、进水口安装在线计量监测装置，计量处理设施的进水量及出水量。计量装置须定期检测，在开始运行日或双方约定的时间，双方应将所有流量计设立一个基础读数来确定每一污水流量计的原始值。流量计由供应商在每月最后一日抄表，以确定处理量。水量以m³计算。采购人有权随时核查供应商的抄表记录。

2）供应商应使用符合要求的流量计连续测量、计算和记录在进水计量点提取的进水数量，在出水计量点提取的出水数量。

3）一个月内的总水量应等于进水流量计所记录的数量减去该流量计上月记录的水量。

（4）处理费用的结算

处理费用的结算，按进水流量计结算费用（供应商须自行在原有管道上安装流量计，费用含在投标报价中）。

★（三）危废要求：

该项目全部危废均外送至有资质的第三方单位处置，费用含在投标报价中；

★（四）臭气：臭气经处理后符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放至大气。

★（五）污泥：污泥由供应商处理达标后合规处理，产生的费用含在报价中。

★（六）浓缩液：浓缩液由供应商按不大于处理量的3%回灌到指定区域。

★（七）运行水量要求

污水处理设施年运行时间按350个日历日计，每天按进水量计价。保证系统正常运行率达到90%以上。

★(八)主要设备完好率要求不小于95%；无备用的设备完好率要求不小于98%。

★(九)运营期间水质检测、监测要求

1、日常检测。中标人应自行检测与记录当日的进、出水指标。

2、定期抽检。每月中标人委托具有水质检测资质的机构对污水处理厂出水水质进行检测，费用含在报价中。

★(十)运行要求

1、中标单位在中标后应向采购人或其指定的管理机构提交运行维护管理方案，方案中应包含:项目概况、运行维护管理组织架构、工作职责和纪律规范、运行维护管理制度、操作规程、安全规程等内容，并根据方案审核意见修改完善。

2、中标单位应设置合理的组织管理机构，人员结构和数量配备必须保证本污水处理站正常运行。应根据处理规模、工艺要求，配备齐全专职管理人员和技术人员，需要持证上岗的具备上岗证。

3.中标单位应按有关规范、规定的要求，建立完善的设备及设施管理制度、设备操作规程、设备及设施维护规程以及点检、巡检标准，制定严格的岗位责任制。对各种设备、设施做好日常维护保养。设备设施维修工作应按照预 防性维修原则制定设备、设施维修计划，报采购人。

4、运行管理记录。根据实际运行情况，按照行业及环保等相关要求建立各项运行管理台账。

5.供应商应根据本项目情况，自行配备必须的办公设备、常规检测检验设备。保证生产运营开展。

6.完善环保平台对接，水阁渗滤液污水处理站生产情况接入南京市污染源自动监控数据监管应用系统平台，网页可通过网址http://180.101.236.211:8400/webs/登录平台，手机可通过南京污染源客户端APP登录平台。通过平台可实时查看出水COD、氨氮、PH、出水流量等数据，通过平台的用电监控可实时监测现场的设备开机生产情况，通过平台对生产情况进行远程监控。

（十一）人员与岗位要求

★1.人员配备要求（不少于9人，应包括但不限于以下人员）：

●项目负责人（运营站长）1名，具有环境或环保相关专业中级工程师及以上职称且具有5年及以上运营垃圾填埋场渗液处理站运营服务项目经验。

●技术负责人1名，由环境或环保相关专业中级工程师及以上职称并具有5年及以上相关管理经验人员担任；

●电工或高压电工且有上岗证的不少于1名；

●水质化验员且有上岗证不少于1名；

●污废水处理工有上岗证的不少于5名。

2、根据运行维护管理要求，以高效、精简的原则设置以下工作岗位：

●污水处理岗位:负责污水处理工艺技术及相关技术管理工作。

●工艺运行岗位:负责水处理设施、设备的运行和日常维护。

●水质检测岗位:负责水质化验及分析。

●设备维修岗位:负责/区内所有机电设备、管道及阀门的维护维修工作。

●安全管理人员:负责日常安全管理和危化品管理等。

（十二）项目管理要求

1、采购人考核管理要求

A：水量考核：在合同期内，对污水处理进出水量进行考核(出水指实际污水处理达标的水量)。

B：水质考核:在合同期内，根据进出水水质指标进行考核。

2、监督管理要求

中标人应当接受行政管理部门及采购人对本项目的监督管理。

3、制度要求管理

中标人应制定具体的管理制度，确定运行岗位，工作职责、操作规程、信息报送、纪律规范等，组织协调好日常运行管理工作，确保高效、安全、规范达标运行。

4、应急预案要求

中标人应建立应对和处置各种突发事件如自然灾害、疫情、涉及发生危 害周边设施财产、防汛抢险、生态环境及人员生命的公共安全事故等的应急快 速反应机制。

5、安全防护、文明运行要求

中标人应按劳动法相关规定，合法用工。并配备好作业人员的安全防护用具。

中标人必须落实安全生产措施，严格执行操作规程。

中标人未经采购人以及有关部门的同意，不得擅自改变厂内原有设施现状。

本项目的安全生产责任由中标人承担，发生的一切费用含在报价中。

在保证处理水量和出水水质的基础上，必须做好自控及电气设备的维护保养，做好房屋及相关土建设施的养护、绿化及卫生保洁、站内安全工作。

职业健康管理：中标供应商对拟派的项目服务人员的安全负责（含职业病等）。

（十三）移交要求

（1）移交

在本合同签订前一个月内由采购人和中标供应商共同对固定资产以及与本项目运营和维护有关的手册、制度、技术文件等清点造册、确认，双方共同签署移交确认函，即视为清点移交终结。

（2）移交回转

中标供应商需在运营维护合同期满前2个月提交所移交回转的项目清单：如设施、设备、工具、备品备件、技术文件、资质文件、运行台账等。采购人和中标供应商根据清单进行清点和复核，清单上所列设施、设备、工具、器材等均应处于可正常工作或使用状态。

在中标供应商运营期满前1个月内，由采购人会同中标供应商共同完成本项目的移交回转工作，移交时中标供应商应保证所有电器设备设施完好可用，如有缺失或需维修的，中标供应商进行采购或维修，费用由中标供应商承担。并签署预移交回转备忘录。

（3）性能测试

在移交日之前，采购人应组织进行项目设施的性能测试，中标供应商有责任使测试所得各项性能参数都符合正常运行的技术规范要求。如果所测参数有差距，采购人有权从运营费中支取费用以修正上述缺陷。如金额不足，采购人垫付超出费用以后有权向中标供应商追偿。

（十四）其他

1、服务时间：3年（合同按每年度分别签订，通过上一年考核的单位方可续签下一年合同）

2、用电、用水：由采购人提供水、电接入点，供应商自行接入，用电、用水挂表计量。所需费用含报价中。水量、电量根据供应商踏勘的结果自行考虑（供应商须考虑所提供的水、电不能满足处理设备正常运行及项目运营期间用电、用水的线路故障维修等，费用含在报价中）。

3、水费、电费

电费：0.75元/度，水费：3.56元/m³。

4、供应商在项目处理过程中不得产生次生环境污染，不得损坏采购人已有的设备和设施，不得影响采购人正常的生产作业，处理现场必须整洁美观有序。若产生次生污染，一切责任由供应商承担。

5、出水水质监管：供应商出水随时接受采购人或环保部门抽检，若供应商处理后的出水水质未能达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）的表2排放标准。采购人有权拒绝支付当月污水处理服务费用，且由此造成的一切责任、环保处罚和费用由供应商承担。

6、如本采购项目需求内容有描述不清楚的，但又是该项目正常运行必不可少的，中标供应商必须无条件、保质、保量的完成，采购人不再另行增加任何费用等。

7、供应商应在投标报价中提供分项报价，各供应商可按实际需求补充。

| 序号 | 项目内容 | 单价 | 数量 | 综合单价 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 | 0.75元/度 |  |  |  |
| 2 | 水费 | 3.56元/ m³ |  |  |  |
| 3 | 药剂费 |  |  |  |  |
| 4 | 人工费 |  | 不少于8人 |  |  |
| 5 | 维修维护费（含膜更换费用、大修费用） |  | 超滤膜：10支；微滤膜：10支；纳滤膜：24支；一级物料膜：8支；二级物料膜：8支；DTNF膜：20支；反渗透膜：34支 |  |  |
| 6 | 化验费 |  |  |  |  |
| 7 | 危废处置费 |  |  |  |  |
| 8 | 污泥处置费 |  |  |  |  |
| 9 | 检测费 |  |  |  |  |
| 10 | .... |  |  |  |  |
| 11 | 其他费用 |  |  |  |  |

以每年140000m3水量测算。

四、★相关要求

1.服务地点及期限

（1）服务地点：采购人指定地点。

（2）服务期限：3年。合同签订后2天内完成交接，并按合同要求提供运营服务。（合同按每年度分别签订，通过上一年考核的可续签下一年合同）。自采购人发出正式运营通知书之日起算，维护运营为合同期限。运营期限是指中标供应商关于稳定运行期签发之日起3年内的运营服务管理。

2.期满移交要求

| 机器设备 | 运营期满后，要求主要设备完好率要求不小于95%；无备用的设备完成率要求不小于98%。 |
| --- | --- |
| 备品备件 | 对于备品备件的储量应与设计要求相同。 在移交日，中标供应商应向采购人无偿移交按技术规范要求的在六个月期间污水处理项目设施正常运行需要的消耗性备件和事故抢修的零备件详细清单。 中标供应商应向采购人提交生产、销售污水处理项目设施所需全部备品备件的规格型号和厂商名单。如采购人提出要求，中标供应商应按照投标时承诺的质量和价格协助采购人采购。 |
| 技术培训 | 运营期结束前一个月，中标供应商应就其所提供的设备及操作系统，对采购人的操作人员和维修人员进行操作、安全保护措施和维护保养方面的培训。 培训工作在现场及厂家进行，培训人数10-15人；培训费用含在投标报价中。 培训内容包括主要设备的结构介绍、使用性能、操作程序、安全措施和维护修理程序和方法。培训方式包括理论讲课和实际操作。 中标供应商应为培训人员提供正规的培训手册。 |
| 售后服务 | 运营期结束后，如设备在质量保证期内，一旦接到采购人的保修电话后，如电话指导不能解决问题，中标供应商应在12小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供维修服务，费用包含在投标总价中。 维修工程师赴现场后应及时对保障设备进行检修，对于一般故障应在24小时内修复；对于重大故障应在72小时内修复。 在每次报修结束后的8小时内送交采购人一份维修报告，标明维修时间、维修工程师到场时间、故障原因、采取的维修措施及系统恢复时间。 设备质保期限为设备通过最终验收后12个月或设备到达项目现场各方共同初验后18个月，两者以先到的为准。 |

3.考核评价（考核细则详见附件《南京市渗沥液处理设施运行监管考核细则》，另附）

根据月度考核评分扣减中标供应商的当月处理费用的方法，具体如下：

(1)月度考核评分在95分以上(含95)，不扣减当月处理费用；

(2)月度考核评分在95分以下、每低1分，扣减当月处理费用的1%；

(3)连续三个月度考核评分在75分以下的，采购人有权提前终止合同，供应商须向采购人支付合同预估总价5%的违约金。

(4)因供应商运营过程中造成行政部门处罚的，由供应商承担全部责任。

4.付款条件及方式

1、付款条件：

1）合同签订后，采购人支付年服务费用（年服务费用=投标单价*年预估处理污水量）的10%作为预付款。

2）本项目的污水处理服务费由采购人每月（月污水处理费用=投标单价*月水处理量(按进水计）支付一次（预付款在前三个月的支付费用中扣回）。

2、供应商应在每月10日前，向采购人提交上月污水处理服务费的申请资料及南京市污染源自动监控数据监管应用系统平台在线出水检测数据，采购人应在收到上述资料后10日内审查，经采购人审查并通过后，以银行转账的方式汇入供应商的指定银行账号。

3、采购人按   元/m³的投标单价向供应商支付污水处理费。

4、污水处理费用在每一运营月度结束后进行结算，当月污水处理费用=投标单价*当月达标处理量(按进水计)。

备注：1.当一个运营月内未完成约定的处理量时，采购人有权不支付该月的处理费用，同时供应商向采购人承担违约责任。

2.供应商须提供项目有关过程监督、检查、结算及行政审计的相关资料（具体材料以采购人通知为准）。

3、如果出现由于停产非供应商原因导致系统被迫停产或减场，采购人、供应商双方现场负责人对此造成的停产原因做好详细记录并进行确认，同时该时段不纳入污水处理量达标考核范围内，运营期限相应顺延。

4、委托运营期内，如遇国家政策性调整等造成用电单价上涨，则相应调整运营单价，原则上每运营月度结束后对电费进行差价补偿，补偿金额为上涨单价乘以当月用电总量。

# （包二：天井洼污水处理站运行管理服务外包）

一、项目概况

南京市天井洼有机废弃物处理场位于浦口区泰山街道天景社区，1号库区建于1987年。2000年，该场正式列入城市建设计划后，按国家建设部卫生填埋场标准进行扩建（2号库区）。扩建后的2号库区容量为390万立方米。2015年2个库区已达设计库容，填埋垃圾550万吨，进行了覆盖封场。2019年启动封场，2021年竣工验收。

天井洼有机废弃物处理场配套建有污水处理站一座，设计规模为400m3/d，并于2021年12月成天井洼渗滤液浓缩减量化处理项目。目前天井洼渗滤液处理工艺采用：“均质池+两级A/O-MBR+软化微滤（SMF）+纳滤（NF）”,浓缩液处置工艺采用：“碟管式纳滤（DTNF）+物料膜减量”。

天井洼垃圾渗滤液处理站已建成 14 年，该填埋场已于2021年完成生态修复封场，供应商需自行现场勘查，充分考虑原水水质、水量的变化及部分设备、电器、管道、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜元件等使用寿命，投标报价包含污水处理及更换相关设备运行的一切费用。该项目不设保底水量。

产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品 属性 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天井洼污水处理站运行管理服务外包 | 1 | 项 | 主要产品 | 水利、环境和公共设施管理业 | 服务 | 污水处理单价不得超过78元/m³ | 须按综合单价包干方式对招标范围内的全部内容进行报价，包括但不限于：为完成本项目所确定的全部检测、维保内容中所必须的配件、耗材及材料费、人工费、成品保护费、维护费、试验费、安全措施费、食宿、车旅费、社会保险、公积金、不可预见性风险费、直接成本、间接成本、设备大修费、药品药剂费、检测费、通讯、配电房维护费、相关手续办理费、资料费、污泥的处置费、经营成本、保险、税费和利润风险、税金、规费、合理利润等有可能发生的全部费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由供应商自行承担责任，采购人不再补偿。 |

二、★招标范围

本次招标主要是对天井洼污水处理站的污水处理服务、浓缩液的安全处置、除臭装置的运行、站内设施、设备安全运行、站内设施、设备、仪表进行维护保养、安全生产、水质检验、污泥处置、危废处置及站容站貌（含景观绿化）等进行管理服务；包括但不限于调节池进水至出水段内污水站内所有设施设备进行养护，含配电设施运维养护、场内绿化养护（建筑物除外）等，污泥、危废处置，水质检验等。并符合国家质量验收要求，达到相关考核标准。

三、技术参数及产出要求

目前污水处理站现有设施采用“外置式膜生化反应器MBR+软化微滤（SMF）+纳滤（NF）”为核心的工艺路线配置的渗沥液处理系统设备。具体工艺参数和电力消耗参照设计文件，供应商可自行勘查现场。目前原水水质参考值为 COD：700mg/L，NH3-N：700mg/L，供应商应根据现场踏勘情况自行考虑水质变化情况及运行服务风险，采购人不承担由于水质的变化而引起的供应商处理成本增加的费用，且不承担造成出水水质不达标的责任与处罚。

（一）进水水质及处理量

（1）目前原水水质参考值为COD：700mg/L，NH3-N：700mg/L具体参数供应商自行取样来判定。

（2）日处理设计水量： 400m³/d。

（3）预估水量：每年约110000吨。

★（二）污水处理出水水质及出水率要求、水量的计量

（1）通过COD和流量计、NH3-N等在线监测仪进行在线监测，通过其他仪器设备按照要求进行COD、BOD、NH3-N、pH、细菌等指标的常规检测，根据实际情况及时调整系统进行参数，保证出水水质达到设计标准要求。处理后出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）的表2排放要求。

（2）出水率要求：不得低于日处理总量的97%及以上。

本项目垃圾渗滤液出水指标需达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2标准。主要污染物排放限值如下表：

| 序号 | 控制污染物 | 单位 | 排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 稀释倍数 | 40 |
| 2 | 化学需氧量（CODCr） | mg/L | 100 |
| 3 | 生化需氧量（BOD5） | mg/L | 30 |
| 4 | 悬浮物 | mg/L | 30 |
| 5 | 总氮 | mg/L | 40 |
| 6 | 氨氮 | mg/L | 25 |
| 7 | 总磷 | mg/L | 3 |
| 8 | 粪大肠菌群数 | 个/L | 10000 |
| 9 | 总铜*(mg/L) | mg/L | 0.5 |
| 10 | 总锌*(mg/L) | mg/L | 1 |
| 11 | 总汞 | mg/L | 0.001 |
| 12 | 总镉 | mg/L | 0.01 |
| 13 | 总铬 | mg/L | 0.1 |
| 14 | 六价铬 | mg/L | 0.05 |
| 15 | 总砷 | mg/L | 0.1 |
| 16 | 总铅 | mg/L | 0.1 |
| 17 | 总铍*(mg/L) | mg/L | 0.002 |
| 18 | 总镍*(mg/L) | mg/L | 0.05 |
| *填埋生活垃圾焚烧飞灰时需要增加控制的污染物 |  |  |  |

（3）水量的计量

1）供应商应在按照相关技术文件要求在相关部位安装计量检测装置，并在出水口、进水口安装在线计量监测装置，计量处理设施的进水量及出水量。计量装置须定期检测，在开始运行日或双方约定的时间，双方应将所有流量计设立一个基础读数来确定每一污水流量计的原始值。流量计由供应商在每月最后一日抄表，以确定处理量。水量以m³计算。采购人有权随时核查供应商的抄表记录。

2）供应商应使用符合要求的流量计连续测量、计算和记录在进水计量点提取的进水数量，在出水计量点提取的出水数量。

3）一个月内的总水量应等于进水流量计所记录的数量减去该流量计上月记录的水量。

（4）处理费用的结算

处理费用的结算，按进水流量计结算费用（供应商须自行在原有管道上安装流量计，费用含在投标报价中）。

★（三）危废要求：

该项目全部危废均外送至有资质的第三方单位处置，费用含在投标报价中；

★（四）臭气：臭气经处理后符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放至大气。

★（五） 污泥：污泥由供应商处理达标后合规处理，产生的费用含在报价中。

★（六） 浓缩液：浓缩液由供应商按不大于处理量的3%回灌到指定区域。

★（七） 运行水量要求

污水处理设施年运行时间按350个日历日计，每天按进水量计价。保证系统正常运行率达到90%以上。

★(八)主要设备完好率要求不小于95%；无备用的设备完好率要求不小于98%。

★(九)运营期间水质检测、监测要求

1、日常检测。中标人应自行检测与记录当日的进、出水指标。

2、定期抽检。每月中标人委托具有水质检测资质的机构对污水处理厂出水水质进行检测，费用含在报价中。

★(十)运行要求

1、中标单位在中标后应向采购人或其指定的管理机构提交运行维护管理方案，方案中应包含:项目概况、运行维护管理组织架构、工作职责和纪律规范、运行维护管理制度、操作规程、安全规程等内容，并根据方案审核意见修改完善。

2、中标单位应设置合理的组织管理机构，人员结构和数量配备必须保证本污水处理站正常运行。应根据处理规模、工艺要求，配备齐全专职管理人员和技术人员，需要持证上岗的具备上岗证。

3.中标单位应按有关规范、规定的要求，建立完善的设备及设施管理制度、设备操作规程、设备及设施维护规程以及点检、巡检标准，制定严格的岗位责任制。对各种设备、设施做好日常维护保养。设备设施维修工作应按照预 防性维修原则制定设备、设施维修计划，报采购人。

4、运行管理记录。根据实际运行情况，按照行业及环保等相关要求建立各项运行管理台账。

5.供应商应根据本项目情况，自行配备必须的办公设备、常规检测检验设备。保证生产运营开展。

6.完善环保平台对接，天井洼渗滤液污水处理站生产情况接入南京市污染源自动监控数据监管应用系统平台，网页可通过网址http://180.101.236.211:8400/webs/登录平台，手机可通过南京污染源客户端APP登录平台。通过平台可实时查看出水COD、氨氮、PH、出水流量等数据，通过平台的用电监控可实时监测现场的设备开机生产情况，通过平台对生产情况进行远程监控。

（十一）人员与岗位要求

★1.人员配备要求（不少于8人，应包括但不限于以下人员）：

●项目负责人（运营站长）1名，具有环境或环保相关专业中级工程师及以上职称且具有5年及以上运营垃圾填埋场渗液处理站运营服务项目经验。

●技术负责人1名，由环境或环保相关专业中级工程师及以上职称并具有5年及以上相关管理经验人员担任；

●电工或高压电工且有上岗证的不少于1名；

●水质化验员且有上岗证不少于1名；

●污废水处理工有上岗证的不少于4名。

2、根据运行维护管理要求，以高效、精简的原则设置以下工作岗位：

●污水处理岗位:负责污水处理工艺技术及相关技术管理工作。

●工艺运行岗位:负责水处理设施、设备的运行和日常维护。

●水质检测岗位:负责水质化验及分析。

●设备维修岗位:负责/区内所有机电设备、管道及阀门的维护维修工作。

●安全管理人员:负责日常安全管理和危化品管理等。

（十二）项目管理要求

1、采购人考核管理要求

A：水量考核：在合同期内，对污水处理进出水量进行考核(出水指实际污水处理达标的水量)。

B：水质考核:在合同期内，根据进出水水质指标进行考核。

2、监督管理要求

中标人应当接受行政管理部门及采购人对本项目的监督管理。

3、制度要求管理

中标人应制定具体的管理制度，确定运行岗位，工作职责、操作规程、信息报送、纪律规范等，组织协调好日常运行管理工作，确保高效、安全、规范达标运行。

4、应急预案要求

中标人应建立应对和处置各种突发事件如自然灾害、疫情、涉及发生危 害周边设施财产、防汛抢险、生态环境及人员生命的公共安全事故等的应急快 速反应机制。

5、安全防护、文明运行要求

中标人应按劳动法相关规定，合法用工。并配备好作业人员的安全防护用具。

中标人必须落实安全生产措施，严格执行操作规程。

中标人未经采购人以及有关部门的同意，不得擅自改变厂内原有设施现状。

本项目的安全生产责任由中标人承担，发生的一切费用含在报价中。

在保证处理水量和出水水质的基础上，必须做好自控及电气设备的维护保养，做好房屋及相关土建设施的养护、绿化及卫生保洁、站内安全工作。

职业健康管理：中标供应商对拟派的项目服务人员的安全负责（含职业病等）。

（十三）移交要求

（1）移交

在本合同签订前一个月内由采购人和中标供应商共同对固定资产以及与本项目运营和维护有关的手册、制度、技术文件等清点造册、确认，双方共同签署移交确认函，即视为清点移交终结。

（2）移交回转

中标供应商需在运营维护合同期满前2个月提交所移交回转的项目清单：如设施、设备、工具、备品备件、技术文件、资质文件、运行台账等。采购人和中标供应商根据清单进行清点和复核，清单上所列设施、设备、工具、器材等均应处于可正常工作或使用状态。

在中标供应商运营期满前1个月内，由采购人会同中标供应商共同完成本项目的移交回转工作，移交时中标供应商应保证所有电器设备设施完好可用，如有缺失或需维修的，中标供应商进行采购或维修，费用由中标供应商承担。并签署预移交回转备忘录。

（3）性能测试

在移交日之前，采购人应组织进行项目设施的性能测试，中标供应商有责任使测试所得各项性能参数都符合正常运行的技术规范要求。如果所测参数有差距，采购人有权从运营费中支取费用以修正上述缺陷。如金额不足，采购人垫付超出费用以后有权向中标供应商追偿。

（十四）其他

1、服务时间：3年（合同按每年度分别签订，通过上一年考核的单位方可续签下一年合同）

2、用电、用水：由采购人提供水、电接入点，供应商自行接入，用电、用水挂表计量。所需费用含报价中。水量、电量根据供应商踏勘的结果自行考虑（供应商须考虑所提供的水、电不能满足处理设备正常运行及项目运营期间用电、用水的线路故障维修等，费用含在报价中）。

3、水费、电费

电费：0.75元/度，水费：3.56元/m³。

4、供应商在项目处理过程中不得产生次生环境污染，不得损坏采购人已有的设备和设施，不得影响采购人正常的生产作业，处理现场必须整洁美观有序。若产生次生污染，一切责任由供应商承担。

5、出水水质监管：供应商出水随时接受采购人或环保部门抽检，若供应商处理后的出水水质未能达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）的表2排放标准。采购人有权拒绝支付当月污水处理服务费用，且由此造成的一切责任、环保处罚和费用由供应商承担。

6、如本采购项目需求内容有描述不清楚的，但又是该项目正常运行必不可少的，中标供应商必须无条件、保质、保量的完成，采购人不再另行增加任何费用等。

7、供应商应在投标报价中提供分项报价，各供应商可按实际需求补充。

| 序号 | 项目内容 | 单价 | 数量 | 综合单价 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 | 0.75元/度 |  |  |  |
| 2 | 水费 | 3.56元/ m³ |  |  |  |
| 3 | 药剂费 |  |  |  |  |
| 4 | 人工费 |  | 不少于8人 |  |  |
| 5 | 维修维护费（含膜更换费用、大修费用） |  | 超滤膜：10支；微滤膜：10支；纳滤膜：24支；一级物料膜：8支；二级物料膜：8支；DTNF膜：20支；反渗透膜：34支 |  |  |
| 6 | 化验费 |  |  |  |  |
| 7 | 危废处置费 |  |  |  |  |
| 8 | 污泥处置费 |  |  |  |  |
| 9 | 检测费 |  |  |  |  |
| 10 | .... |  |  |  |  |
| 11 | 其他费用 |  |  |  |  |

以每年110000m3水量测算。

四、★相关要求

1.服务地点及期限

（1）服务地点：采购人指定地点。

（2）服务期限：3年。合同签订后2天内完成交接，并按合同要求提供运营服务。（合同按每年度分别签订，通过上一年考核的可续签下一年合同）。自采购人发出正式运营通知书之日起算，维护运营为合同期限。运营期限是指中标供应商关于稳定运行期签发之日起3年内的运营服务管理。

2.期满移交要求

| 机器设备 | 运营期满后，要求主要设备完好率要求不小于95%；无备用的设备完成率要求不小于98%。 |
| --- | --- |
| 备品备件 | 对于备品备件的储量应与设计要求相同。 在移交日，中标供应商应向采购人无偿移交按技术规范要求的在六个月期间污水处理项目设施正常运行需要的消耗性备件和事故抢修的零备件详细清单。 中标供应商应向采购人提交生产、销售污水处理项目设施所需全部备品备件的规格型号和厂商名单。如采购人提出要求，中标供应商应按照投标时承诺的质量和价格协助采购人采购。 |
| 技术培训 | 运营期结束前一个月，中标供应商应就其所提供的设备及操作系统，对采购人的操作人员和维修人员进行操作、安全保护措施和维护保养方面的培训。 培训工作在现场及厂家进行，培训人数10-15人；培训费用含在投标报价中。 培训内容包括主要设备的结构介绍、使用性能、操作程序、安全措施和维护修理程序和方法。培训方式包括理论讲课和实际操作。 中标供应商应为培训人员提供正规的培训手册。 |
| 售后服务 | 运营期结束后，如设备在质量保证期内，一旦接到采购人的保修电话后，如电话指导不能解决问题，中标供应商应在12小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供维修服务，费用包含在投标总价中。 维修工程师赴现场后应及时对保障设备进行检修，对于一般故障应在24小时内修复；对于重大故障应在72小时内修复。 在每次报修结束后的8小时内送交采购人一份维修报告，标明维修时间、维修工程师到场时间、故障原因、采取的维修措施及系统恢复时间。 设备质保期限为设备通过最终验收后12个月或设备到达项目现场各方共同初验后18个月，两者以先到的为准。 |

3.考核评价（考核细则详见附件《南京市渗沥液处理设施运行监管考核细则》，另附）

根据月度考核评分扣减中标供应商的当月处理费用的方法，具体如下：

(1)月度考核评分在95分以上(含95)，不扣减当月处理费用；

(2)月度考核评分在95分以下、每低1分，扣减当月处理费用的1%；

(3)连续三个月度考核评分在75分以下的，采购人有权提前终止合同，供应商须向采购人支付合同预估总价5%的违约金。

(4)因供应商运营过程中造成行政部门处罚的，由供应商承担全部责任。

4.付款条件及方式

1、付款条件：

1）合同签订后，采购人支付年服务费用（年服务费用=投标单价*年预估处理污水量）的10%作为预付款。

2）本项目的污水处理服务费由采购人每月（月污水处理费用=投标单价*月水处理量(按进水计）支付一次（预付款在前三个月的支付费用中扣回）。

2、供应商应在每月10日前，向采购人提交上月污水处理服务费的申请资料及南京市污染源自动监控数据监管应用系统平台在线出水检测数据，采购人应在收到上述资料后10日内审查，经采购人审查并通过后，以银行转账的方式汇入供应商的指定银行账号。

3、采购人按   元/m³的投标单价向供应商支付污水处理费。

4、污水处理费用在每一运营月度结束后进行结算，当月污水处理费用=投标单价*当月达标处理量(按进水计)。

备注：1.当一个运营月内未完成约定的处理量时，采购人有权不支付该月的处理费用，同时供应商向采购人承担违约责任。

2.供应商须提供项目有关过程监督、检查、结算及行政审计的相关资料（具体材料以采购人通知为准）。

3、如果出现由于停产非供应商原因导致系统被迫停产或减场，采购人、供应商双方现场负责人对此造成的停产原因做好详细记录并进行确认，同时该时段不纳入污水处理量达标考核范围内，运营期限相应顺延。

4、委托运营期内，如遇国家政策性调整等造成用电单价上涨，则相应调整运营单价，原则上每运营月度结束后对电费进行差价补偿，补偿金额为上涨单价乘以当月用电总量。

# 第五章 投标文件格式

投标文件

项 目 名称：水阁、天井洼污水处理站运行管理服务外包项目

项 目 编号：

包号：

供应商名称 ：（公章）

日      期 ：

目录

（供应商优先按“苏采云”系统提供的格式编制投标文件，并结合本章提供的格式作为相应附加内容编制投标文件并上传至“苏采云”系统）

## 一、投 标 函

致：南京市城市管理生活废弃物处置指导中心

我们收到了项目编号为的水阁、天井洼污水处理站运行管理服务外包项目（包号： ）招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

(1) 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细研究了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出，逾期不提。我们放弃对招标文件任何误解的权利，对本项目招标全过程均无实质性的异议。

(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

(7) 如我方中标，我方愿意按招标文件规定，向采购代理机构交纳采购代理服务费等费用。

(8) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址(每一项都必须填写)：

地  址：                             邮  编：

电  话：                            邮  箱：

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签章或签字）：

日期：    年  月  日

## 二、法定代表人身份证明或授权委托书

### 2.1法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月＿日

经营期限：

姓名：性别：年龄：＿职务：_

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

供应商：（公章）

年月日

### 2.2授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改水阁、天井洼污水处理站运行管理服务外包项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

供应商（公章）：

法定代表人（签章或签字）：

日期：    年  月  日

## 三、开标一览表

| 项目名称 | 水阁、天井洼污水处理站运行管理服务外包项目 |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 合同履行期限 | 三年，合同一年一签，根据上年度服务质量和履约情况决定续签情况。 |
| 单价 | 人民币（大写） 元/m³ （小写）¥元/m³ |
| 服务地点 |  |
| 项目负责人姓名和联系方式 |  |
| 投标有效期 | 90日 |
| 供应商是否属于小微型企 | 是或否 |
| 是否属于残疾人福利单位的产品 | 是或否 |
| 是否属于监狱企业型企业的产品 | 是或否 |
| 其他声明 |  |

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签章或签字）：

日期：    年  月  日

分项报价表

| 序号 | 项目内容 | 单价 | 数量 | 综合单价 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 | 0.75元/度 |  |  |  |
| 2 | 水费 | 3.56元/ m³ |  |  |  |
| 3 | 药剂费 |  |  |  |  |
| 4 | 人工费 |  | 不少于8人 |  |  |
| 5 | 维修维护费（含膜更换费用、大修费用） |  | 超滤膜：10支；微滤膜：10支；纳滤膜：24支；一级物料膜：8支；二级物料膜：8支；DTNF膜：20支；反渗透膜：34支 |  |  |
| 6 | 化验费 |  |  |  |  |
| 7 | 危废处置费 |  |  |  |  |
| 8 | 污泥处置费 |  |  |  |  |
| 9 | 检测费 |  |  |  |  |
| 10 | .... |  |  |  |  |
| 11 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 万元/年 |  |

注：表中所列项目均以每年140000m3(包一)/每年110000m3(包二)水量测算污水处理服务费用及供应商须考虑的其他费用，因供应商自身原因造成漏报、少报皆由供应商自行承担责任，采购人不再补偿。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签章或签字）：

日期：    年  月  日

## 四、投标承诺函

我方   （供应商名称）   参加水阁、天井洼污水处理站运行管理服务外包项目 （包号）项目（项目编号：）的投标，根据招标文件所规定的权利和义务，在此我方承诺如下：

1、严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、 公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我方符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和招标文件规定的其他条件；

2、在投标文件递交截止时间后，投标有效期内不撤销或修改投标文件；

3、如若我方中标，在收到中标通知书后，如无正当理由将在规定的时间内与采购人签订政府采购合同；

4、如若我方中标，我方将按招标文件中规定的提供履约保证金或履约担保（如有）；

5、如若我方中标，我方在签订合时不向采购人提出附加条件。

我单位如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签章或签字）：

日期：    年  月  日

## 五、商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 |  |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |  |  |
| 3 | 服务地点 |  |  |  |  |
| 4 | 付款条件 |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | 其他商务条款 |  |  |  |  |

注：1、供应商将任何不同于招标文件的商务条款列于“偏离表”中，同时在“偏离表”中注明其他条款无偏离；

2、若所有条款均无偏离也应在“偏离表”中注明所有条款均无偏离。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签章或签字）：

日期：    年  月  日

## 六、技术条款偏离表

| 序号 | 采购需求内容 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他技术条款 |  |  |  |  |

注：供应商应对招标文件中的采购需求内容逐项做出响应，在“技术条款偏离表中”列明招标文件要求、投标响应情况，并标明偏离情况，并在投标文件中提供相关证明材料。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签章或签字）：

日期：    年  月  日

## 七、项目主要管理人员简历表（项目负责人）

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 拟在本合同担任职务 |  |
| 毕业院校 |  |  | 年 月毕业于 学校专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事本专业工作时间 |  |  |  |
| 履 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～年 |  | 在何处 |  |  | 担任何职 |  |  |  | 备注 |
| 年～年 |  | 在何处 |  |  | 担任何职 |  |  |  | 备注 |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～年 |  | 管理过的类似 项目名称 |  |  | 项目规模 |  | 担任何职 |  | 备注 |

## 八、拟投入本项目人员配备情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学 历 | 专业 | 职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 九、业绩清单

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 主要服务内容 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：在上表中列出所投项目近年以来的业绩清单，同时附合同等扫描件加盖公章。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签章或签字）：

日期：    年  月  日

十、投标需要的其他证明文件及材料

十一、中小企业声明函格式

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容，但仍须上传至“苏采云”系统）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。

如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日期：    年  月  日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业的划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.中小企业参加政府采购活动，应当出具本《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。