- 竞争性磋商文件

- 项目名称：丹阳市人民医院污水处理站改造及运维项目项目编号：JSZC-321181-JSZC-C2025-0076

采购代理机构名称：江苏志诚工程咨询管理有限公司

日       期：2025年09月 04 日

目 录

提 示 函	- 3 -

告供应商书	- 4 -

第一部分  磋商邀请	- 5 -

一、项目基本情况	- 5 -

二、申请人的资格要求：	- 5 -

三、获取磋商文件	- 7 -

四、提交磋商文件截止时间、开标时间和地点	- 7 -

五、公告期限	- 8 -

六、 其他补充事宜	- 8 -

七、本次磋商联系方式	- 8 -

第二部分  供应商须知	- 9 -

一、总 则	- 9 -

二、磋商文件	- 12 -

三、开标与评审	- 15 -

四、授予合同	- 23 -

第三部分  合 同	- 25 -

丹阳市政府采购合同（格式）	- 25 -

第四部分 采购需求	- 42 -

一、项目概况	- 42 -

二、采购标的汇总表	- 42 -

三、 技术要求	- 42 -

四、 ★商务要求	- 50 -

第五部分 评审方法与评审标准	- 54 -

一、供应商资格审查	- 54 -

二．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查	- 56 -

三．磋商记录	- 57 -

四．综合评分	- 57 -

第六部分  磋商响应文件（格式）	- 63 -

目 录	- 64 -

一、资格部分	- 65 -

1.磋商承诺函	- 65 -

2.独立承担民事责任的能力	- 67 -

3.良好的商业信誉和健全的财务会计制度	- 68 -

4.履行合同所必需的设备和专业技术能力	- 69 -

5.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	- 71 -

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	- 72 -

7.资格承诺函	- 73 -

8.特定资格	- 74 -

9.法定代表人（负责人）身份证明书	- 75 -

10.法定代表人（负责人）授权委托书	- 76 -

11.法律、行政法规规定的其他条件	- 77 -

12.落实政府采购政策需满足的资格要求	- 78 -

13.拒绝下述供应商参加本次采购活动	- 79 -

二、价格部分	- 80 -

1.首次报价表	- 80 -

2.分项报价明细清单	- 81 -

三、技术部分（参考评审标准编制）	- 91 -

2.服务响应及偏离表	- 92 -

四、商务部分	- 93 -

1.商务响应及偏离表	- 93 -

2.供应商相关信息一览表	- 94 -

3.项目经理能力	- 95 -

4.项目实施成员能力	- 96 -

5.业绩	- 97 -

五、其他部分	- 98 -

1.中小企业声明函（服务类）	- 98 -

2.残疾人福利性单位声明函（可选）	- 99 -

3.按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件	- 100 -

- 提 示 函

各政府采购供应商：

为打造公开公平公正的政府采购营商环境，规范政府采购活动，请贵单位仔细阅读下列条款：

- 一、基本要求：

1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；

2.不得有串通投标、提供虚假材料等违法违规行为；

3.不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

- 二、经查实有下列行为的，将依法依规严肃处理:

1. 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任:

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的;

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;

(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

2．在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录按规定被依法限制参与政府采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的政府采购活动。

- 告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局

- 第一部分  磋商邀请

项目概况

- 丹阳市人民医院污水处理站改造及运维项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）自行免费下载磋商文件，并于投标文件接收截至日期2025年09月23日上午09：30（北京时间）前递交响应文件。

受丹阳市人民医院的委托，江苏志诚工程咨询管理有限公司就丹阳市人民医院污水处理站改造及运维项目，项目编号：JSZC-321181-JSZC-C2025-0076进行竞争性磋商，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321181-JSZC-C2025-0076

2.项目名称：丹阳市人民医院污水处理站改造及运维项目

3.预算金额：159.9999万元。

4.最高限价：159.9999 万元，总费用由改造费与运维费（3年）2块内容组成，其中改造费控制价73万元，报价超过此价格为无效报价；运维费86.9999万元（运维费按3年报价），报价超过此价格为无效报价，请分别报价。

5.采购需求：详细内容及要求见本磋商文件第四部分采购需求。

6.改造工期：合同签订后90天内。

7.运行维保期：改造结束并验收合格起3年（包含设备质保等）。

8.本项目是否接受联合体投标：不接受。

9.本次采购确定的成交供应商数量：1名。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度财务审计报告或近一年内的财务报表（成立不满一年不需要提供，或用资格承诺函代替；）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（见供应商相关信息一览表）或用资格承诺函代替；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或用资格承诺函代替）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：（1）磋商承诺函。（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。（3）提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或用资格承诺函代替；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件：无。

1.7注：根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》的文件要求：谋取中标（成交），应承担相应的法律责任。政府采购项目部分基本资格条件采取“信用承诺制”（上述（1.2）至（1.5）项）。供应商可选择提供资格承诺函（格式见磋商文件第六部分），在磋商（响应）文件中无需再提供与上述四项相关的证明材料。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料

1.8拒绝下述供应商参加本次采购活动：①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。③投标截止时间前，投标人被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参加本项目的采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于服务类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的要求，本项目专门面向中小微企业采购，所谓中、小、微企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条和第四条的规定，在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取磋商文件

1.获取时间：公告之时起至2025-09-11  23:59（北京时间）

2.获取方式：

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login;

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁。“苏采云”系统供应商操作指南详见江苏省政府采购网—办事指南—资料下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》。

（3）在苏采云电子交易平台获取磋商文件

3.采购文件售价：免费。

- 四、提交磋商文件截止时间、开标时间和地点

1.提交截止时间及开标时间：2025年09月 23 日09点30分（北京时间）

提交磋商文件地点：苏采云平台，具体操作详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

2.在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的磋商文件为无效文件，将被拒收。

3.磋商文件文件开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。

4.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

5.不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，供应商不必抵达开标现场，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）磋商响应文件递交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单然后通过开标会议区发出磋商文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在磋商截止时间后20分钟之间完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致磋商文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其磋商文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成磋商文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.CA锁具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.请各供应商及时关注和查看江苏省政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）是否有更正公告。

3.投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11：30下午13：30-17：30期间致电技术支持热线咨询货网页技术支持，联系电话：0519-86722803、0519-86722805。

4. 本次磋商不收取投标保证金。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：丹阳市人民医院

地址：江苏省镇江市丹阳市新民西路2号

联系方式:韦扬 13952918559

- 采购代理机构信息

- 名称：江苏志诚工程咨询管理有限公司

地　址：南京市建邺区黄山路2号1幢509、510、511室/丹阳市华南小村里路26号

联系人：虞芬芬

联系方式：15952910430

- 第二部分  供应商须知

- 一、总 则

1．适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于丹阳市人民医院污水处理站改造及运维项目。

2．定义

磋商文件中下列术语应解释为：

2.1“采购代理机构”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏志诚工程咨询管理有限公司。

2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：丹阳市人民医院。

2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “服务”系指本磋商文件所述采购标的，即：丹阳市人民医院污水处理站改造及运维项目中包含的服务，亦包括磋商文件中特别描述的其它形式的服务。

3．本次采购方式

3.1 本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。

3.2 是否接受进口产品： ☑否

3.3 本项目资格审查方式： ☑资格后审

3.4 本次采购确定的成交人数量：1 名

3.5 转包及分包 ☑本项目不得转包及分包。

3.6本项目是否接受联合体： ☑不接受 。

4．磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

4.2 不论磋商的结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.3本次磋商代理费按“关于印发《江苏省政府采购代理服务收费的指导意见》的通知苏政采协【2024】20号”中的服务招标费率执行。由成交供应商在领取中标通知书前一次性支付给采购代理单位。本次招标代理服务为23850元人民币。

收款信息如下：

收款单位：江苏志诚工程咨询管理有限公司丹阳分公司

收款账号： 32050110111600000426

开户银行：中国建设银行股份有限公司丹阳华南路支行

5．政策功能

5.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的要求，本项目专门面向中小微企业采购，所谓中、小、微企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条和第四条的规定，本项目属于服务类采购，在服务采购项目中，服务由中小企业提供。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

5.1.1所谓中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.4中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.5强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.6支持绿色发展

5.6.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.6.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.6.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.6.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.7 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.8支持创新发展

5.8.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.9平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.9.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.10根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

5.11节能环保产品

根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政 府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.12供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的第一、第二、第三部分的所有条款。

5.13本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

- 二、磋商文件

6.磋商文件组成

6.1 磋商文件包括：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评审办法和标准

（6）磋商响应文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供磋商标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．磋商文件的澄清和修改

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的磋商文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在江苏政府采购网发布澄清公告，澄清或者修改的内容为磋商文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布磋商文件的，投标人应下载最新发布的磋商文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

8．编制响应文件的工具

8.1 供应商须根据磋商文件要求来编制响应文件。

9．响应文件语言及度量衡单位

9.1供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10．响应文件的构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11．响应文件的编写

11.1 供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．响应报价

12.1 磋商应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。

12.2 供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。

12.3 供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，应包括本次磋商要求提供货物(服务)已支付或将支付的所有费用。

12.4 供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供货物及服务的明细报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

12.5在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最终报价超过最高限价，则最终报价无效，系统自动做无效投标处理。

12.6 最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.7 磋商最终报价即为合同签约价。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14．磋商响应有效期

14.1磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起90天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

15. 响应文件的式样和签署

15.1 供应商应按磋商文件的要求进行签字和盖章。

16．响应文件的提交

16.1 响应文件提交

16.1.1 供应商须在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以“苏采云”系统时间为准。

16.1.2 截止时间以后传输的响应文件，“苏采云” 系统将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交磋商文件时，供应商须使用制作该磋商文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4 提交完成后至解密前，供应商不能对加密磋商文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的磋商文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.1.5 因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在“江苏政府采购网”上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

17．响应文件的补充、修改或者撤回

17.1响应文件的撤回

17.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

17.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

17.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 三、开标与评审

18．开标

18.1 供应商应当在磋商前做好充分准备，使用 CA 数字证书登录并准时参加线上开标。

18.2 签到供应商不足 3 家，系统将自动流标。

18.3 开标时，系统将自动公布参与供应商名单，发出解密的指令，供应商自行解密，限定在系统发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

18.4 因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，苏采云系统将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，系统会自动继续进行下一步。若解密成功的供应商不足三家，系统将自动流标。

18.5 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为苏采云平台运行无故障。

18.6 供应商须配合开标工作，否则自行承担后果。

19．评标小组组成

19.1 评标小组由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定，成员人数为 3 人或 3 人以上单数。

20.评审过程的保密与公正

20.1评标小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

20.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

20.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系，请保持参与签到的电话畅通。

20.4 采购代理机构和评标小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

21.评审过程中的的澄清

21.1项目评审期间，评标小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。评标小组并非对每个供应商都作澄清要求。

21.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，评标小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并签CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.3 接到评标小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

22.对响应文件的审查

22.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

22.1.1 资格审查：由评标小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。合格供应商不足3家的，不进入后续程序。

评标小组在进行资格审查的同时，代理机构将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

22.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由评标小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

### 22.2.3根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》苏财购〔2025〕62号的要求，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序的情形包括：

### 投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

### 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

### 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

符合上述情形的相关供应商，评审委员会应对其启动异常低价投标（响应）审查程序，包括：要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

22.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，评标小组将在苏采云系统中告知其未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，评标小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

22.2在详细评审之前，评标小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由评标小组按照少数服从多数的原则认定。评标小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3无效投标的情形

22.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

22.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

22.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最终报价的。

22.3.4 如有委托代理人，未提交授权委托书或缺少授权人身份证和投标人为其缴纳社保证明材料和劳动合同的；

22.3.5供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

22.3.6供应商的最终报价超过了采购预算的。

22.3.7不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的，见采购需求打“★”部分为本磋商文件的实质性要求。

22.3.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

22.3.9  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

22.3.10 投标文件中提供了虚假或失实资料的

22.3.11响应文件未按照磋商文件要求签CA电子公章的。

22.3.12符合招标文件前款第 20.2 条规定的异常低价投标情形，即投标（响应）报价低于采购项目预算 50%、低于采购项目最高限价 45%，或评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，评审委员会已启动异常低价投标审查程序，要求相关供应商在评标现场合理时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标价格作出解释，而供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

22.4无效投标的响应文件按废标处理。

22.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，评标小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

22.6供应商在项目评审全过程中请保持报名的手机畅通，开标过程中将安排采购代理机构使用丹阳市公共资源交易中心的固话通知各单位在苏采云系统上进行最终报价，最终报价不提交系统将自动进行废标处理。

22.7 串通投标的情形

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同投标人存在电子投标文件预算编制软件密码锁号、IP地址、机器码一致的情形。

23.评标程序及评审方法和评审标准

23.1评标程序

23.1.1在磋商过程中，评标小组可能根据磋商文件和评标情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，评标小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和评标小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并签CA电子公章。

23.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评标结束后，评标小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最终报价要求函”及最终报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价（报总价）并按要求进行签字或签章，最终报价时长以采购代理机构电话通知时长为准，请供应商各自检查CA运营环境。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经评标由供应商提供最终设计方案或解决方案的，评标结束后，评标小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最终报价要求函”及最终报价格式表，要求其在规定时间内提交最终报价。

最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最终报价的供应商可以为2家。

23.1.3供应商未在评标小组规定的时间内在苏采云系统中提交终后报价的视为放弃磋商，其响应文件按会被系统自动判定为无效响应，最终报价格式表须签CA电子公章,否则视为未提交最终报价。已提交响应文件的供应商，在提交终后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并签CA电子公章。

23.2 评审方法和评审标准

23.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由评标小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，评标小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

23.2.2评审标准

见本磋商文件第五部分规定。

23.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

23.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

23.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

23.3.3在采购过程中符合要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

23.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

24.确定成交单位

24.1评标小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

24.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

24.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

24.3.1提供虚假材料谋取成交的。

24.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

24.3.3向评审专家、采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

24.3.4恶意竞争，最终报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

24.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被评标小组发现的。

24.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

24.3.7将政府采购合同转包的。

25、质疑处理

25.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

25.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

25.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

25.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

25.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

25.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

25.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑，（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构联系地址：丹阳市华南路小村路26号，联系电话：13905291690.

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

25.5 以下情形的质疑不予受理

25.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

25.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

25.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

25.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

25.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

25.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

26.成交通知书

26.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

26.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

27．履约保证金

- 27.1¨ 本项目不收取履约保证金

þ本项目中标供应商应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

27.2 履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

27.3 履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

27.4履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

27.5履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

27.6逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27.7支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

- 四、授予合同

28. 签订合同

28.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

29.标的物的追加

29.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三部分  合 同

- 丹阳市政府采购合同（格式）

项目编号：

项目名称：

采购人：

中标供应商：

签订日期：

合 同

甲方：（采购单位）丹阳市人民医院

乙方：（中标供应商）

见证方：江苏志诚工程咨询管理有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方根据丹阳市人民医院污水处理站改造及运维项目，项目编号：JSZC-321181-JSZC-C2025-0076的采购结果签署本合同。

1.定义

在本合同中，下列术语应解释为：

1.1“甲方”系指购买服务的采购人，即丹阳市人民医院。

1.2“乙方”系指提供服务的投标人，即                      （中标供应商）。

1.3 “见证方”系指组织采购方，即江苏志诚工程咨询管理有限公司 。

1.4“服务”系指合同规定乙方必须承担丹阳市人民医院污水处理站改造及运维项目以及其它的伴随服务。

1.5“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括采购文件、投标文件、附件、附录和构成合同的所有文件。

1.6“合同金额”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.合同文件

2.1下列关于丹阳市人民医院污水处理站改造及运维项目（项目编号：JSZC-321181-JSZC-C2025-0076）的采购文件、乙方提交的投标文件以及与本采购活动相关的文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标函；

（2）乙方提交的投标文件和最终投标报价明细表；

（3）中标通知书

（4）甲方、乙方商定的其他必要文件。

3.合同内容和服务要求

## 3.1改造要求：

- 乙方改造工程应严格按照磋商文件附件1《丹阳市人民医院污水处理改造工艺图》及附件2《丹阳市人民医院污水处理改造设计方案》进行工程改造，改造完成后各项排放指标（污水、废气、噪音）应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、医院环评文件（仅提供现场查阅）及排污许可证与排水许可证要求。

- 《丹阳市人民医院污水处理改造设计方案》必须完全实现，并承担确保达标排放可能新增加的设备、耗材及工艺等费用。

- 改造期间，污水临排工作由乙方负责并须符合当地环保要求。

## 乙方的施工过程接受设计单位对该项目的技术符合性检查，接受监理单位及甲方工程施工全过程监管。

- 乙方在投标前须实地查看，并承担为确保改造达标可能新增加的人工费、材料费。

- 乙方在施工期间需安装必要防护，张贴醒目标识，不得影响甲方正常诊疗秩序。

- 乙方在施工期间的所有工序拍照留证交于甲方。

## 改造新增设备技术参数

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备配置要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调节池提升泵 | 流量:≥50m³/h 扬程:≥8m 功率:≥4kW 自吸高度:≥4.5m 电压:380V,50HZ | 2 | 台 |  |
| 2 | 调节池提升泵 | 流量:≥25m³/h 扬程:≥9m 功率:≥1.5kW 自吸高度:≥4.5m 电压:380V,50HZ | 1 | 台 |  |
| 3 | 静压液位计 | 探头：静压式，量程0-6m，输出0~20mA，不锈钢材质 分体式表头：DC24V，带立式柱显 材质：不锈钢304 | 2 | 套 |  |
| 4 | 电磁流量计 | 规格、性能： 尺寸：DN65法兰式，防水型 供电电源：220V 信号输出：（4-20）毫安，脉冲/频率，控制电平 通讯输出：RS485,Modbus RTU协议，HART协议，Profibus-DP协议 防护等级IP65 材质：内衬聚四氟乙烯，电极哈氏合金 | 2 | 台 |  |
| 5 | 污泥内外回流泵 | 流量:≥25m³/h 扬程:≥9m 功率:≥1.5kW 自吸高度:≥4.5m 电压:380V,50HZ | 4 | 台 |  |
| 6 | 消毒循环泵 | 流量:≥50m³/h 扬程:≥8m 功率:≥4kW 自吸高度:≥4.5m 电压:380V,50HZ | 1 | 台 |  |
| 7 | 取样泵 | 流量:≥1m³/h 扬程:≥20m 自吸高度:≥4.5m 电压:380V,50HZ | 2 | 台 |  |
| 8 | 消毒剂箱体 | 规格、性能： 容积：≥1000L 直径1000mm，总高1450mm 厚度≥5mm 材质：PE 含可视液位计 | 2 | 套 |  |
| 9 | 液位计 | 规格、性能: 测量精度：0.1mm. 压力等级：0.6MPa 杆式液位，0-1500mm 材质：PP | 2 | 套 | 定制 |
| 10 | 加药泵 | 规格、性能: 流量：60L/H 功率：60w 电压：380v/50Hz 材质：本体铸铁，泵头PVC | 3 | 台 |  |
| 11 | 等比例采样器 | 性能： 采样时间间隔1～99h59min 采样量1～2000mL 采样精度优于±5％ 流量输入信号4～20mA 流量测量范围0～9999t/h MTBF＞3000h 工作电压(220±15%)V.AC 仪器噪声≤60dB 采样方式超标留样、定时定量、定流定量、定时比例、定量、平行监测留样 材质：多种材质 | 1 | 台 |  |
| 12 | 总余氯分析仪 | 性能： 测量方法：分光光度法测量方式 测量范围：0~10mg/L 可同时组合总氯、余氯、化合氯三项参数 测量精度：读数的±3% 测量周期5~6分钟 可设置、集成PH（可扩充游离氯、佐渡、电导率、温度等）测量参数、 具备RS23/RS485/模拟量等输出方式。 自带消泡、搅拌、混匀功能； 可扩展浊度、PH、溶解氧、温度等多项复合参数； 环境适应性强，无需控制环境温度和湿度 材质：多种材质 | 1 | 台 |  |
| 13 | pH计 | 规格、性能: 1、量 程：pH: -2.00～16.00pH；ORP: -1999～+1999mV；Temp.: -30.0～130.0℃ 2、解析度：pH: 0.01pH ； ORP: 1mV；Temp.: 0.1℃ 输出负载：max750Ω 3、精 确 度：pH: 0.01pH±1Digit ORP: 1mV±1Digit 4、Temp.: 0.1%±1Digit4、温度补偿：自动温度补偿 Pt1000、Pt100双模式选择；手动温度补偿 按键设定 5、模拟输出：≥2路隔离式4～20mA输出可程序对应pH/ORP、Temp.设定 6、数位输出：RS-485 Modbus标准数字量通讯 7、工作温度：-20～60℃ 8、电源输入：88～265V AC宽电源、50/60Hz；或24V DC可选 9、防护等级：IP65 | 1 | 台 |  |
| 14 | 废气处理 | 处理风量：5000m³/h 1、PP喷淋净化塔Ø1200*4500一套 2、立式循环泵2台 3、活性碳吸附设备1套，活性炭碘值≥800mg/g.箱体材质：SUS304,尺寸：2400×1500×1600mm 4、静音型玻璃钢风机，配套隔音箱 5、PP除沫塔1个 6、自动加药系统1套 7、控制系统1套，控制柜室外防雨型，材质SUS304 8、配套仪表：PH计、液位计 废气管道材质：PP 风机采用变频控制 功率：7.7KW | 1 | 套 | （含拆除原有废气处理系统及拆除后环境恢复） |
| 15 | 电气控制系统 | 电气盘柜采用内外门形式（门板材质：冷轧钢，烤漆处理，厚度≥1.5mm），内门安装操作开关指示灯等设备，外门设检视透明窗所有设备采用按钮开关形式操作，且每个设备可独立操作及显示。 控制系统以PLC控制为主 电柜内主电源开关采用塑壳断路器，分支开关采用空气开关。 电柜防护等级不低于IP51。 | 1 | 套 |  |
| 二、池内改造要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 曝气池内新增曝气盘及填料 | Fφ215-150 规格、性能： 含曝气支架及管道曝气盘尺寸：φ215 材质:膜片硅胶+ABS 组合填料尺寸：φ150（组合填料） 曝气管道采用化工型UPVC 详见图纸 | 1 | 式 | 定制（含原曝气管路和填料的拆除） |
| 2 | 曝气池内填料支架 | 检修及防腐 | 1 | 式 | 定制 |
| 3 | 调节池及应急池 潜水搅拌机 | 叶片直径400mm，转速740r/min,功率：3kw | 2 | 台 | 定制（原搅拌机拆除） |
| 4 | 沉淀池吹扫管路 | 沉淀池泥斗四周新增空气吹扫管道 | 1 | 式 | 定制 |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 污泥脱水 | 叠螺机维护检修(含附属加药设备），叠螺机围堰， 池顶板开孔DN80，详见图纸 | 1 | 式 | 定制 |
| 2 | 设备围栏 | 包含室外电控、废气设备、陆上水泵等，配套门及锁扣 ，详见图纸 | 1 | 式 | 定制 |
| 3 | 池体清淤 | 包含调节池、曝气好氧池、污泥池、 消毒池、沉淀池、事故池、集水池 | 1 | 式 | 清理出的泥饼及杂物进行消毒打包，其中泥饼含水率≤80%，交由院方处置。含压滤过程中投加的混凝剂、絮凝剂及消毒剂。包含相关安全防护措施。含人工下池清洗，达到池内安装作业要求。 |
| 4 | 消毒池溢流管 | 消毒池溢流管至事故池新增阀门 及阀门井，地面开挖及恢复 | 1 | 式 | 定制 |
| 5 | 药桶围堰 | 围堰长度5650mm，宽1700mm,高度500mm. 围堰区域内做环氧地坪。 | 1 | 式 | 定制 |
| 6 | 原有设备检修保养 | 包含罗茨风机、地下潜水泵、机械格栅等（包含所属的自控系统） | 1 | 式 | 定制 |
| 7 | 临时排放 | 包含临时加药设备一套 | 1 | 式 | 定制 |
| 8 | 辅材 | 管道、管配件、管支架、电线电缆、桥架等 | 1 | 式 | 定制 |
| 9 | 设备安装调试 | 涉及密闭空间作业 | 1 | 式 | 定制 |
| 10 | 运输吊装 |  | 1 | 式 | 定制 |

## 提醒：乙方对以上“设备配置要求”必须完全实现，并承担确保达标排放可能新增加的设备、耗材及工艺等费用。

## 3.2运维内容：

- 负责污水站现有及改造后增添的所有设备设施（含污水处理地下部分）及其相关线路、管道、电脑、环保监控、室内照明、水池、空调等设施的巡检、清淤、维修与更换（非乙方原因造成的污水站地上建筑部分的改动、维修等土建装饰施工项除外）。

- 负责污水站所有药剂采购、运输、投放等。

- 按环保频次要求定期对在线设备进行标定、校准，出具CMA认证的校准报告，按要求及时完成数据上传工作。（平台数据如有缺失，负责手工补全。）

- 按需调校消毒药剂自动投放装置（消毒药剂：≤5%的成品次氯酸钠溶液），每天对污水站出水余氯、PH值进行人工检测并记录。

- 根据相关要求，及时完善各类台帐，配合甲方做好各项迎检工作。

- 污泥及时压滤（压滤周期≤3个月），根据效果及时更换废气处理装置中的活性炭。

- 污水站格栅池产生的垃圾每天清理。

- 负责污水站发生故障时，污水与废气的应急处理与排放工作，负责与属地环保部门的沟通及报备工作。

- 每季取水样送至丹阳市疾控中心，检测完成后取回报告，原件交甲方院感科存档，复印件存污水站备查。

- 负责环境监测站季度检测所需的水样采集工作。

- 每天上、下午对污水站进行一次巡检并做好记录，确保故障及时发现并消除。

- 做好污水站内环境、设备设施外表面保洁工作。

- 负责确保污水站达标排放1-12所未尽的内容。

## 3.3运维标准：

- 根据甲方污水站实际状况制定污水站应急预案，确保设备故障及维修期间污水、废气的达标排放。

- 运维期间各项排放指标（污水、废气、噪音）应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、医院环评文件及排污许可证与排水许可证要求。

- 运维期间乙方需接受甲方管理，不得影响甲方正常诊疗秩序。

- 格栅提升上来的垃圾以及废气活性炭、废气试剂等处理方式：用双层医废垃圾袋（甲方提供）装好扎紧，运送至固废暂存间，做好交接记录，处理费由甲方承担。

- 接受甲方在保修、运维阶段的全过程监管。

4.服务时间和地点

- 4.1 服务地点：丹阳市人民医院内。

4.2 改造工期：合同签定后90天内。改造工期：自     年    月   日至    年   月   日止。

- 4.3运维合同期：改造结束验收合格起3年（包含设备质保等），自    年   月   日至    年   月  ___日止。现有数采仪与氨氮在线检测仪运维合同期：2026年1月21日起-本合同结束。

5.合同金额

5.1 合同总金额（大写）为人民币：          元整 ，¥         元。其中改造费    元，三年运维费    元，一年运维费    元。

5.2合同金额包括提供采购范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

6.付款方式

¨经双方协商乙方自愿放弃预付款

£合同签订后，甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，将合同中改造费的10%预付款支付给乙方。

## （1）改造费支付方式：

## 工程完工验收合格，根据审计结果，甲方在扣除合同中改造费10%的预付款后，余款在3个月内一次性付清。

乙方上报的工程结算金额须准确，如所报工程结算的审减比例超过9%（注：审减比例＝（报审金额﹣审定金额）／报审金额＊100%),工程结算审减金额超出9％部分的竣工结算审计咨询费由乙方承担，按审减额的3％计取，该费用由甲方从应付合同价款中扣缴。

## （2）运维费支付方式：

## 改造工程验收合格次日起，运维开始，月度运维费=投标文件中运维报价÷36月；

## 支付方式：结合考核分按月支付。

## 考核方式：考核分 ≥90分的，甲方全额支付；

- 考核分＜90分的，每下降一分扣除月度运维费的1%后予以结算。

每次付款前，乙方需提供相应金额的正规发票。

7.履约保证金

- 7.1¨ 本项目不收取履约保证金

þ本项目中标供应商应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

7.2 履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

7.3 履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

7.4履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

7.5履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

7.6逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

7.7支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

8.项目实施及服务要求

8.1乙方项目负责人：            ，联系电话：          。在项目服务、验收等阶段，全权负责本项目的一切协调、管理工作。每一阶段实施时，乙方必须有项目负责人现场管理。

8.2乙方必须提供   3  年的项目运维服务（自合同签订之日起计算）。

8.3乙方应完全响应采购文件基本服务要求和严格履行投标文件中的服务承诺。

- 8.4有关安全生产和防火等的现场管理约定

- 甲方提供的服务场地应符合防火、防事故的要求，乙方在服务中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻人员的安全，防止相邻房屋的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属于乙方责任的，由乙方负责修复和赔偿。

- 乙方如因维保原因需居住在维保现场，日常用水、用电、用燃气等必须注意安全，如乙方因此而造成相关后果，由乙方负责。

- 乙方应做好服务现场管理工作，禁止无关人员进入现场。

- 乙方在本合同履行过程中造成自身或他人人身、财产损失的，由乙方承担全部责任，给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

- 乙方交通工具自备，所有安全责任自负，与甲方无涉。

- 乙方工作中用水、用电、动火等必须注意安全，如乙方因此而造成相关后果，由乙方负责。

9.验收

9.1验收时间：由甲方自行组织对乙方服务情况进行考核。

9.2验收方式：甲方自行组织验收。

- 9.3验收要求：

- 9.3.1改造验收要求：

- 乙方已按照按照《丹阳市人民医院污水处理改造工艺图》和《丹阳市人民医院污水处理改造设计方案》的要求完成了全部的改造工作。

- 乙方改造完成后各项排放指标（污水、废气、噪音）符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、医院环评文件（仅提供现场查阅）及排污许可证与排水许可证要求。

- 按照磋商文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量、品牌、型号等进行验收，并形成验收合格意见，由甲方、设计单位、监理单位、乙方四方盖章并签字认可。

- 9.3.2运维服务验收要求

- 按照采购技术和服务要求进行月度考核。

- 考核标准：考核每月1次，对维保规范与质量进行考核。（见附表1）月度考核分 ≥90分为合格。月度考核分＜90分且连续出现3次的，甲方有权单方面终止合同。同时，乙方应向甲方承担80000 元的违约金（不包括考核扣款），给甲方造成损失的，还应赔偿甲方一切经济损失。连续12个月累计出现3次考核分≤80分的，甲方有权单方面终止合同，同时，乙方应向甲方承担80000 元的违约金（不包括考核扣款），给甲方造成损失的，还应赔偿甲方一切经济损失。

附表1

污水站处理站运维月度考核表

| 项目 | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为规范（10分） | 严禁私自传播院方相关资料，制作、复制、传播损害国家、单位或他人荣誉和利益的信息。 | 一次不符扣3分。 | 6 |  |  |  |
|  | 不得损坏院方财物。 | 一次不符扣2分。 | 4 |  |  |  |
| 服务质量 (90分) | 所有作业人员是否持证上岗。 | 一次不符扣5分。 | 10 |  |  |  |
|  | 各项排放指标符合要求。 | 一次不符扣10分。 | 20 |  |  |  |
|  | 定期巡查，台账记录完整。 | 一次不符扣2分。 | 4 |  |  |  |
|  | 配合各级各类检查，水样季度送检。 | 一次不符扣3分。 | 6 |  |  |  |
|  | 污泥定期压滤（压滤周期≤3个月）， 根据使用效果及时更换废气处理装置中的活性炭。 | 一次不符扣5分。 | 10 |  |  |  |
|  | 对所有在线设备进行比对和校准，并记录和出具CMA报告。 | 一次不符扣5分。 | 10 |  |  |  |
|  | 格栅提升上来的垃圾以及废气活性炭、废气试剂等已按医废处理。 | 一次不符扣5分 | 10 |  |  |  |
|  | 每天对余氯和PH进行两次手工监测，有记录。 | 一次不符扣5分 | 10 |  |  |  |
|  | 卫生情况良好。 | 一次不符扣5分 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

考核人：                          考核日期：

被考核人（签字/盖章）：

10.知识产权及使用权

- 甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

11.保密

11.1甲乙双方在合同订立和履行过程中所知悉的、对方的商业秘密、工作秘密、技术信息、经营信息等均有保密义务。本合同履行完成或在履行的过程中，未经对方事先书面同意，任何一方均不得向第三方披露或透露有关本合同内容项下的任何信息。如发生以上情况，泄密方承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。

11.2除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制对商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

11.3本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

12.违约责任

- 合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，除因不可抗力情形或出现甲方可单方面解除/终止合同的情形，任何一方不得单方面解除或终止合同，否则应向对方支付违约金 80000 元。

- 一方未遵守合同约定构成违约的，除本合同另有约定外，应当向守约方支付违约金 80000 元，并赔偿守约方因此产生的损失。

- 本合同不得转包，如有违反，甲方有权解除本合同，同时，乙方应向甲方承担80000 元的违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方一切经济损失。

- 合同期满，乙方必须确保后续维保工作已有效开展方可撤离，对延续期间产生的费用，甲方按原合同服务费标准予以结算。

- 乙方在运维期间所需工具及安全防护用品自备。

## 乙方在下池检查、维护须做好个人安全防护工作，整个改造及运维期间安全责任自负，与甲方无涉。

## 出现超标排放现象，由乙方承担一切法律责任。

## 运维服务期届满或任何原因造成的合同提前终止时，乙方应将所有运维文件完整移交于甲方并保证所有设备设施运行正常且各种排放指标达标。

- 乙方在改造、运维期间所有需要持证作业的项目，必须由持有有效期见相关证件的人员执行作业（人证合一）。

- 污水站现有设备设施的数量、品牌、型号及现状请现场勘查，乙方在中标后不得以任何理由要求增加费用。

- 甲方按“付款方式”按期付款，如无正当理由且未按期付款的，每延迟一天，甲方应向乙方承担200 元的违约金。

- 乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料，否则视为违约。

- 在质保期及运维期内发生故障时，乙方须在12小时内到场维修，无法修复时，须在24 小时内提供备用产品，否则甲方有权自行处理，其费用在乙方履约保证金中扣除。

13.不可抗力

13.1本条所称“不可抗力”是指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

13.2由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，任一方不能履行本合同部分或全部义务的，应当在不可抗力发生时起24小时内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

13.3不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

14.解决争议的方法

14.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由丹阳市人民法院诉讼。权利方支出的诉讼费用、律师代理费、保函费、交通费等合理费用由败诉方承担。

14.2在诉讼期间，本合同应继续执行。

15.破产终止合同

15.1如果乙方破产时，甲方得在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

16.转让和分包

16.1☑本项目不得转包及分包。

17.合同生效及其它

17.1本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式伍份，甲方贰份，乙方和丹阳市财政监督管理部门和见证方各执壹份。

- 17.2如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议，提交丹阳市财政监督管理部门一份备案。该协议将作为本合同不可分割的一部分。具有同等的法律效力。

17.3本合同有效期为生效之日起至      年    月    日。

17.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

法定代表人（签字）：

乙方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

法定代表人（签字）：

见证方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

代表签字：

合同签订日期：    年  月  日

- 第四部分 采购需求

- 一、项目概况

江苏省丹阳市人民医院地处美丽富饶的长江三角洲、大运河边的古城丹阳市区，东邻苏、锡、常，西邻宁、镇、扬，交通十分便利，是丹阳市唯一的一所集医疗、科研、教学、康复、预防保健于一体的三级甲等综合公立医院，为南通大学附属医院，南京医科大学康达学院临床学院，苏州大学、江苏大学、东南大学等高等医学院校的教学医院。

- 医院现有污水处理站一座，设计污水处理能力为1200吨/日，目前产生污水量约650吨/日，中标单位负责按设计图纸对污水处理设施进行相应改造，施工过程接受设计单位对该项目的技术符合性检查，接受监理单位及采购人工程施工及保修、运维阶段全过程监管，改造工作完成后提供运维服务3年，运维人员持证上岗，运维期间人工费、耗材费、药剂费、材料费等一切为保证达标运行所产生的费用均含入本次报价。

- 二、采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否专门面向中小企业 | 有无强制或优先采购环保节能产品 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 丹阳市人民医院污水处理站改造及运维项目 | C07020100 | 年 | 3 | 是 | 无 | 否 |

- 技术要求

## ★改造具体要求：

- 严格按照《丹阳市人民医院污水处理改造工艺图》及《丹阳市人民医院污水处理改造设计方案》进行工程改造，改造完成后各项排放指标（污水、废气、噪音）应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、医院环评文件（仅提供现场查阅）及排污许可证与排水许可证要求。

- 《丹阳市人民医院污水处理改造设计方案》必须完全实现，并承担确保达标排放可能新增加的设备、耗材及工艺等费用。

- 改造期间，污水临排工作由中标人负责并须符合当地环保要求。

## 施工过程接受设计单位对该项目的技术符合性检查，接受监理单位及采购人工程施工全过程监管。

- 投标前须实地查看，踏勘现场联系人：总务科张琴慧，联系号码：15262953650。并承担为确保改造达标可能新增加的人工费、材料费。

- 施工期间安装必要防护，张贴醒目标识，不得影响院内正常诊疗秩序。

- 所有工序拍照留证交于采购人。

## 2.★改造要求（新增设备及工艺）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备配置要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调节池提升泵 | 流量:≥50m³/h 扬程:≥8m 功率:≥4kW 自吸高度:≥4.5m 电压:380V,50HZ | 2 | 台 | 不限 |
| 2 | 调节池提升泵 | 流量:≥25m³/h 扬程:≥9m 功率:≥1.5kW 自吸高度:≥4.5m 电压:380V,50HZ | 1 | 台 | 不限 |
| 3 | 静压液位计 | 探头：静压式，量程0-6m，输出0~20mA，不锈钢材质 分体式表头：DC24V，带立式柱显 材质：不锈钢304 | 2 | 套 | 不限 |
| 4 | 电磁流量计 | 规格、性能： 尺寸：DN65法兰式，防水型 供电电源：220V 信号输出：（4-20）毫安，脉冲/频率，控制电平 通讯输出：RS485,Modbus RTU协议，HART协议，Profibus-DP协议 防护等级IP65 材质：内衬聚四氟乙烯，电极哈氏合金 | 2 | 台 | 不限 |
| 5 | 污泥内外回流泵 | 流量:≥25m³/h 扬程:≥9m 功率:≥1.5kW 自吸高度:≥4.5m 电压:380V,50HZ | 4 | 台 | 不限 |
| 6 | 消毒循环泵 | 流量:≥50m³/h 扬程:≥8m 功率:≥4kW 自吸高度:≥4.5m 电压:380V,50HZ | 1 | 台 | 不限 |
| 7 | 取样泵 | 流量:≥1m³/h 扬程:≥20m 自吸高度:≥4.5m 电压:380V,50HZ | 2 | 台 | 不限 |
| 8 | 消毒剂箱体 | 规格、性能： 容积：≥1000L 直径1000mm，总高1450mm 厚度≥5mm 材质：PE 含可视液位计 | 2 | 套 | 不限 |
| 9 | 液位计 | 规格、性能: 测量精度：0.1mm. 压力等级：0.6MPa 杆式液位，0-1500mm 材质：PP | 2 | 套 | 定制 |
| 10 | 加药泵 | 规格、性能: 流量：60L/H 功率：60w 电压：380v/50Hz 材质：本体铸铁，泵头PVC | 3 | 台 | 不限 |
| 11 | 等比例采样器 | 性能： 采样时间间隔1～99h59min 采样量1～2000mL 采样精度优于±5％ 流量输入信号4～20mA 流量测量范围0～9999t/h MTBF＞3000h 工作电压(220±15%)V.AC 仪器噪声≤60dB 采样方式超标留样、定时定量、定流定量、定时比例、定量、平行监测留样 材质：多种材质 | 1 | 台 | 不限 |
| 12 | 总余氯分析仪 | 性能： 测量方法：分光光度法测量方式 测量范围：0~10mg/L 可同时组合总氯、余氯、化合氯三项参数 测量精度：读数的±3% 测量周期5~6分钟 可设置、集成PH（可扩充游离氯、佐渡、电导率、温度等）测量参数、具备RS23/RS485/模拟量等输出方式。 自带消泡、搅拌、混匀功能； 可扩展浊度、PH、溶解氧、温度等多项复合参数； 环境适应性强，无需控制环境温度和湿度 材质：多种材质 | 1 | 台 | 不限 |
| 13 | pH计 | 规格、性能: 1、量程：pH:-2.00～16.00pH；ORP:-1999～+1999mV；Temp.:-30.0～130.0℃ 2、解析度：pH:0.01pH ；ORP: 1mV；Temp.:0.1℃ 输出负载：max750Ω 3、精确度：pH: 0.01pH±1Digit ORP: 1mV±1Digit 4、Temp.: 0.1%±1Digit4、温度补偿：自动温度补偿 Pt1000、Pt100双模式选择；手动温度补偿按键设定 5、模拟输出：≥2路隔离式4～20mA输出可程序对应pH/ORP、Temp.设定 6、数位输出：RS-485 Modbus标准数字量通讯 7、工作温度：-20～60℃ 8、电源输入：88～265V AC宽电源、50/60Hz；或24V DC可选 9、防护等级：IP65 | 1 | 台 | 不限 |
| 14 | 废气处理 | 处理风量：5000m³/h 1、PP喷淋净化塔Ø1200*4500一套 2、立式循环泵2台 3、活性碳吸附设备1套，活性炭碘值≥800mg/g.箱体材质：SUS304,尺寸：2400×1500×1600mm 4、静音型玻璃钢风机，配套隔音箱 5、PP除沫塔1个 6、自动加药系统1套 7、控制系统1套，控制柜室外防雨型，材质SUS304 8、配套仪表：PH计、液位计 废气管道材质：PP 风机采用变频控制 功率：7.7KW | 1 | 套 | 不限 （含拆除原有废气处理系统及拆除后的环境恢复） |
| 15 | 电气控制系统 | 电气盘柜采用内外门形式（门板材质：冷轧钢，烤漆处理，厚度≥1.5mm），内门安装操作开关指示灯等设备，外门设检视透明窗所有设备采用按钮开关形式操作，且每个设备可独立操作及显示。 控制系统以PLC控制为主 电柜内主电源开关采用塑壳断路器，分支开关采用空气开关。 电柜防护等级不低于IP51。 | 1 | 套 | 不限 |
| 二、池内改造要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 曝气池内新增曝气盘及填料 | Fφ215-150 规格、性能： 含曝气支架及管道曝气盘尺寸：φ215 材质:膜片硅胶+ABS 组合填料尺寸：φ150（组合填料） 曝气管道采用化工型UPVC 详见图纸 | 1 | 式 | 定制（含原曝气管路和填料的拆除） |
| 2 | 曝气池内填料支架 | 检修及防腐 | 1 | 式 | 定制 |
| 3 | 调节池及应急池 潜水搅拌机 | 叶片直径400mm，转速740r/min,功率：3kw | 2 | 台 | 定制（原搅拌机拆除） |
| 4 | 沉淀池吹扫管路 | 沉淀池泥斗四周新增空气吹扫管道 | 1 | 式 | 定制 |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 污泥脱水 | 叠螺机维护检修(含附属加药设备），叠螺机围堰，池顶板开孔DN80，详见图纸 | 1 | 式 | 定制 |
| 2 | 设备围栏 | 包含室外电控、废气设备、陆上水泵等，配套门及锁扣 ，详见图纸 | 1 | 式 | 定制 |
| 3 | 池体清淤 | 包含调节池、曝气好氧池、污泥池、消毒池、沉淀池、事故池、集水池 | 1 | 式 | 清理出的泥饼及杂物进行消毒打包，其中泥饼含水率≤80%，交由院方处置。含压滤过程中投加的混凝剂、絮凝剂及消毒剂。包含相关安全防护措施。含人工下池清洗，达到池内安装作业要求。 |
| 4 | 消毒池溢流管 | 消毒池溢流管至事故池新增阀门及阀门井，地面开挖及恢复 | 1 | 式 | 定制 |
| 5 | 药桶围堰 | 围堰长度5650mm，宽1700mm,高度500mm. 围堰区域内做环氧地坪。 | 1 | 式 | 定制 |
| 6 | 原有设备检修保养 | 包含罗茨风机、地下潜水泵、机械格栅等（包含所属的自控系统） | 1 | 式 | 定制 |
| 7 | 临时排放 | 包含临时加药设备一套 | 1 | 式 | 定制 |
| 8 | 辅材 | 管道、管配件、管支架、电线电缆、桥架等 | 1 | 式 | 定制 |
| 9 | 设备安装调试 | 涉及密闭空间作业 | 1 | 式 | 定制 |
| 10 | 运输吊装 |  | 1 | 式 | 定制 |

## ★提醒：以上“配置要求”必须完全实现，并承担确保达标排放可能新增加的设备、耗材及工艺及人工等费用。

## 3.▲运维内容（提供承诺函）：

- 负责污水站现有及改造后增添的所有设备设施（含污水处理地下部分）及其相关线路、管道、电脑、环保监控、室内照明、水池、空调等设施的巡检、清淤、维修与更换（非中标人原因造成的污水站地上建筑部分的改动、维修等土建装饰施工项除外）。

- 负责污水站所有药剂采购、运输、投放等。

- 按环保频次要求定期对在线设备进行标定、校准，出具CMA认证的校准报告，按要求及时完成数据上传工作。（平台数据如有缺失，负责手工补全。）

- 按需调校消毒药剂自动投放装置（消毒药剂：≤5%的成品次氯酸钠溶液），每天对污水站出水余氯、PH值进行人工检测并记录。

- 根据相关要求，及时完善各类台帐，配合采购人做好各项迎检工作。

- 污泥及时压滤（压滤周期≤3个月），根据效果及时更换废气处理装置中的活性

- 污水站格栅池产生的垃圾每天清理。

- 负责污水站发生故障时，污水与废气的应急处理与排放工作，负责与属地环保部门的沟通及报备工作。

- 每季取水样送至丹阳市疾控中心，检测完成后取回报告，原件交采购人院感科存档，复印件存污水站备查。

- 负责环境监测站季度检测所需的水样采集工作。

- 每天上、下午对污水站进行一次巡检并做好记录，确保故障及时发现并消除。

- 做好污水站内环境、设备设施外表面保洁工作。

- 负责确保污水站达标排放1-12所未尽的内容。

## 4.★运维标准：

- 根据医院污水站实际状况制定污水站应急预案，确保设备故障及维修期间污水、废气的达标排放。

- 运维期间各项排放指标（污水、废气、噪音）应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、医院环评文件及排污许可证与排水许可证要求。

- 运维期间中标人需接受采购人管理，不得影响医院正常诊疗秩序。

- 格栅提升上来的垃圾以及废气活性炭、废气试剂等处理方式：用双层医废垃圾袋（院方提供）装好扎紧，运送至固废暂存间，做好交接记录，处理费由采购人承担。

- （5）接受采购人在保修、运维阶段的全过程监管。

- ★商务要求

- 服务地点：丹阳市人民医院内。

- 运行维保期：自改造结束并验收合格起3年（包含设备质保等）。

- 改造工期：合同签定后90日内。

- 4.报价方式：本项目采用固定单价报价方式，供应商应根据磋商文件响应格式所提供的《分项报价明细清单》，分项报价须包含改造费和运维费，改造费是指按设计要求改造所产生的设备购置费、设施改造费、改造期间人工费及调试费等及污水信息化建设系统投入费用（如有），成交供应商完工后需接受结算审计。运维费包含现有设备设施维修维保、本次改造新增设备设施维修维保及今后3年运维期间所产生的人工费、耗材费、药剂费、材料费等所有费用。现有数采仪与氨氮在线检测仪运维期：2026年1月21日起-本项目服务期结束。

- 报价单应包含完成本项目所需的人工费、材料费、差旅费、税费、管理费、风险费、上门服务费等到采购人指定地点提供服务的全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

- 磋商报价应以人民币报价，以元为单位进行标注。

- 5.付款方式：

£经双方协商中标人自愿放弃预付款。

£合同签订后，采购人收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，将合同中改造费的10%预付款支付给中标人，每次支付前中标人需开具相应金额的发票后支付。

（1）改造费支付方式：

## 工程完工验收合格，根据审计结果，采购人在扣除合同中改造费10%的预付款后，余款在3个月内一次性付清。

- 中标人上报的工程结算金额须准确，如所报工程结算的审减比例超过9%（注：审减比例＝（报审金额﹣审定金额）／报审金额＊100%),工程结算审减金额超出9％部分的竣工结算审计咨询费由中标人承担，按审减额的3％计取，该费用由采购人从应付合同价款中扣缴。

## （2）运维费支付方式：

## 改造工程验收合格次日起，运维开始，月度运维费=投标文件中运维报价÷36月；

## 支付方式：结合考核分按月支付。

## 考核方式：考核分 ≥90分的，采购人全额支付；

- 考核分＜90分的，每下降一分扣除月度运维费的1%后予以结算。

每次付款前，中标人需提供相应金额的正规发票。

- 验收要求：

- （1）改造工程验收要求：按照《丹阳市人民医院污水处理改造设计方案》的要求完成全部的改造工作。改造完成后各项排放指标（污水、废气、噪音）符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、医院环评文件及排污许可证与排水许可证要求。

- 并严格执行磋商文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量、品牌、型号等进行验收，并形成验收合格意见，由采购人、设计单位、监理单位、施工单位四方盖章并签字认可。

- 运维服务验收要求：按照采购的技术和运营服务要求进行月度考核。

- 考核要求：

## 考核标准：考核每月1次，对维保规范与质量进行考核。（见附表1）

## 月度考核分 ≥90分为合格。

## 月度考核分＜90分且连续出现3次的，采购人有权单方面终止合同。同时，中标人应向采购人承担80000 元的违约金（不包括考核扣款），给采购人造成损失的，还应赔偿采购人一切经济损失。

- 连续12个月内累计出现3次考核分≤80分的，采购人有权单方面终止合同，同时，中标人应向采购人承担80000 元的违约金（不包括考核扣款），给采购人造成损失的，还应赔偿采购人一切经济损失。

附表1

污水站处理站运维月度考核表

| 项目 | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为规范（10分） | 严禁私自传播院方相关资料，制作、复制、传播损害国家、单位或他人荣誉和利益的信息。 | 一次不符扣3分。 | 6 |  |  |  |
|  | 不得损坏院方财物。 | 一次不符扣2分。 | 4 |  |  |  |
| 服务质量 (90分) | 所有作业人员是否持证上岗。 | 一次不符扣5分。 | 10 |  |  |  |
|  | 各项排放指标符合要求。 | 一次不符扣10分。 | 20 |  |  |  |
|  | 定期巡查，台账记录完整。 | 一次不符扣2分。 | 4 |  |  |  |
|  | 配合各级各类检查，水样季度送检。 | 一次不符扣3分。 | 6 |  |  |  |
|  | 污泥定期压滤（压滤周期≤3个月）， 根据使用效果及时更换废气处理装置中的活性炭。 | 一次不符扣5分。 | 10 |  |  |  |
|  | 对所有在线设备进行比对和校准，并记录和出具CMA报告。 | 一次不符扣5分。 | 10 |  |  |  |
|  | 格栅提升上来的垃圾以及废气活性炭、废气试剂等已按医废处理。 | 一次不符扣5分 | 10 |  |  |  |
|  | 每天对余氯和PH进行两次手工监测，有记录。 | 一次不符扣5分 | 10 |  |  |  |
|  | 卫生情况良好。 | 一次不符扣5分 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

考核人：                          考核日期：

被考核人（签字/盖章）：

注：采购需求”部分标注“★”为实质性参数，如不满足将导致废标。注“▲”为重要参数，若不满足将引起严重失分，对“采购需求”部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

# 第五部分 评审方法与评审标准

- 一、供应商资格审查

开启结束后，评标小组将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人，提供其身份证； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务审计报告或近一年内的财务报表（成立不满一年不需要提供）或用资格承诺函代替； |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | （见供应商相关信息一览表）或用资格承诺函代替； |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或用资格承诺函代替； |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）磋商承诺函。（2）“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江 苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。（3）提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或用资格承诺函代替 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 资格承诺函说明 | 注：根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》的文件要求：政府采购项目部分基本资格条件采取“信用承诺制”（上述（2）至（5）项）。供应商可选择提供资格承诺函（格式见磋商文件第六部分），在磋商（响应）文件中无需再提供与上述四项相关的证明材料。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），应承担相应的法律责任。 |
| 8 | 拒绝下述供应商参加本次采购活动： | ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。③投标截止时间前，投标人被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参加本项目的采购活动。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目属于服务类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的要求，本项目专门面向中小微企业采购，所谓中、小、微企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条和第四条的规定，在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 |
| 10 | 特定资格要求 | 无。 |

- 二．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 |  |  |
| 1 | 报价 | 报价不超过预算（限价），按照要求提供明细报价，明细报价不得超过明细的最高限价，磋商报价表按规定要求进行报价盖章。 |
| 商务要求 |  |  |
| 2 | 对投标文件的有效性审查 | 法定代表人身份证明及授权委托书签字签章齐全，授权委托人劳动合同和社保齐全并签章，整篇电子响应文件的有效电子签章（含签字）。未发现属无效响应的情形。 |
| 3 | 对投标文件的完全性审查 | 响应文件内容齐全、无遗漏，准确无误。 |
| 技术要求 |  |  |
| 1 | 对磋商文件的响应程度审查 | 审查投标文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。整篇商务部分和技术部分标“★”为实质性参数，不允许负偏离。 |

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标小组半数以上同意）。评标小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 三．磋商记录

《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最终报价等。

- 四．综合评分

1.经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，评标小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的磋商响应文件和最终报价进行综合评分，总分 100 分。

综合评分法，选择该评审规则的理由：竞争性磋商采用综合评分法

| 评分项目 | 价格分 | 技术分 | 商务分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20分 | 61分 | 19分 |

2.评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格评分（20分） |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评定的基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评分基准价/投标报价）×20分 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价 | 20分 |
| （二）技术分（61分） |  |  |  |
| 1 | 技术参数偏离情况 | - 由评标委员会根据投标供应商提供的服务偏离表进行打分，采购需求中标注“▲”为重要参数，参数有一项负偏离的扣2分，本项最高26分。 注：对于采购需求中要求提供材料证明的，投标供应商未提供证明材料的不得分，虚假进行响应的，取消中标人资格并承担相应损失。 | 26分 |
| 2 | 施工方案 | - 由评审小组对投标供应商的现场施工方案进行打分：主要包含整改内容、施工组织部署和协调管理（本项最高得4分）： - 施工进度计划、保证措施； - 拟投入的机械设备计划及材料配备、施工平面布置和临时设施布置图纸等相关内容方案。 - 现场施工方案包含以上两方面且阐述全面，合理可行，可操作性强的得4分；方案不全或可操作性不强的得2分； - 这2个方案都缺失的不得分。 | 4分 |
| 3 | 深化改造方案 | 投标供应商需针对本项目对深化改造方案进行阐述：主要包含： 1.污水站现状分析须包含： - 水池参数； - 现有设备运行情况； - 末端在线监测设备运行情况及需求； - 污水排放情况，污泥处置情况。 - 2.深化方案需体现： - 此次改造废水来源、去向； - 污水站的对接情况（含图纸）。 3.污水改造内容须包含： - 工艺流程及工艺流程说明； - 污水站的设计参数及去除率一览表； - 地下池体内部改造详细说明，运行系统缺失部分补充说明，设备更换的说明，改造后末端水质控制说明，其他污染物处理说明； - 经济效益分析。 - 4.详细阐述改造完成后须包含： - 1）生化段效果的控制方案； - 2）废气效果的控制方案。 - 以上四个方案中每提供一项内容且详细具体的，得2分；内容表述不够、针对性不强、可实施性不强的，每项得1分；有缺项或未提供的不得分。本项最高8分。 | 8分 |
| 4 | 污水处理系统信息化 | - 1.投标供应商需提供污水信息化系统并承诺运用于本项目，提供承诺函，格式自拟，包含以下2点则得2分；不包含或有缺失的承诺函不得分，本项最高2分。 - （1）系统能实现实时运行监测，检测指标：氨氮、流量、总余氯、COD、PH，在手机端与电脑端实时显示； - （2）系统功能包括历史数据，统计报表，报警信息，运维分析，检测报告，运维报表。 - 2.提供手机端与电脑端相对应截图，截图能完全体现上述（1）（2）要求的，每项得2分，本项最高4分。未能完全体现或未提供的不得分。 - 承诺与截图必须真实，不得提供虚假材料。中标后须运用于本项目，若中标后承诺与截图与现实不相符，追究其违约责任。 | 6分 |
| 5 | 施工期间临时排放方案 | - 由评审小组对投标供应商的施工期间临时排放方案进行打分，主要包含以下两个方面（本项最高得3分）： 1）投标人结合现场情况组织污水临时切换方案、为确保达标的污水临时排放方案，临时排放设施摆放图； - 2）临时排放期间安全措施方案。 - 临时排放方案包含以上两方面且阐述全面，合理可行，可操作性强的得3分；方案不全或可操作性不强的得1分； - 这2个方案都缺失的不得分。 | 3分 |
| 6 | 突发事故应急预案 | - 由评审小组对投标供应商的施工期间突发事故应急预案进行打分，主要包含以下两个方面（本项最高得5分）： 1）详细的突发事故应急预案，进水水质超标时的处理方案； 2）应急响应措施、监控监测技术支持方案、质量保证（障）措施方案。 - 突发事故应急预案包含以上两方面且阐述全面，合理可行，可操作性强的得5分；方案不全或可操作性不强的得2分； - 这2个方案都缺失的不得分。 | 5分 |
| 7 | 质量保障措施 | - 投标供应商主要从（1）本项目质量目标（2）改造过程质量保障措施（3）产品质量保证措施等三方面进行阐述，本项最高得4分： - 质量保障措施包含以上三方面且阐述全面，合理可行，可操作性强的得4分；方案不全或可操作性不强的得2分； - 这3个方案都缺失的不得分。 | 4分 |
| 8 | 现场运维服务方案 | - 投标供应商针对本项目进行现场运维服务方案的阐述，主要包含以下5条： - 1）工艺流程说明； - 2）设备维护计划； - 3）在线监测平台服务； - 4）处理系统日常保养计划； - 5）污泥处理计划。 - 每提供一项内容阐述具体，针对性强的得1分；每一项内容阐述一般，针对性一般的得0.5分；有缺项或未提供的不得分。本项最高得5分 | 5分 |
| （三）商务分（19分） |  |  |  |
| 1 | 企业资信 | 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个得1分，本项最高得3分。 注：以上证书须提供相关证书扫描件和中国国家认证认可监督管理委员会官方网站截图并签章，否则不得分。 | 3分 |
| 2 | 实施人员 | 由评委小组根据改造工程内容及后期维保要求，对投标供应商拟投入本项目的实施人员进行评定： - 项目负责人具有环境专业工程师（或以上）职称的得1分，本项最高得1分。 - 项目组其他实施成员（不包括项目负责人）中具有特种设备作业人员证之焊接作业证书或焊接与热切割作业证书的，每有1人得1分，本项最高得2分。 - 项目组其他实施成员（不包括项目负责人）中具有有限空间作业证书的，每有1人得1分，本项最高得2分。 - 项目组其他工作人员（不包括项目负责人）中具有电工作业证的，每有1人得1分，本项最高得1分。 - 项目组其他工作人员（不包括项目负责人）具有污水处理工证书的得1分，本项最高得2分。 - 项目组其他工作人员（不包括项目负责人）具有自动监控（污废水）运行工证书的得1分，没有不得分，最高2分。 注：（1）同一人员具有多种证书的不重复得分。 （2）投标供应商需提供上述实施人员与评分项相对应的证书及投标供应商为其缴纳的近1个月的社保证明材料并签章，未提供、提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 | 10分 |
| 3 | 业绩 | 投标人需提供2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）污水站类似改造、运维项目业绩，每提供一份得2分，最高得6分。 注：同一个业主单位的业绩只能算一个业绩。 招标项目须提供中标通知书和合同扫描件及合同期内任意一张发票证明材料，非招标项目需提供合同扫描件和合同期内任意一张发票证明材料，提供的证明材料需签公章并体现双方名称，合同内容，合同金额，签订时间，缺失主要内容不认可。 | 6分 |

3.允许修改评标结果的情形

3.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

4．推荐成交供应商

评标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六部分  磋商响应文件（格式）

﻿

磋 商 响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商（签公章）：

日期：

- 目 录

自行生成

- 一、资格部分

- 1.磋商承诺函

致：江苏志诚工程咨询管理有限公司 （采购代理机构）

根据贵方关于          （项目名称）的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。

5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。

6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如评标小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。

12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。

14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：             电话：

传真：             邮政编码：

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

- 2.独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人，提供其身份证（需签公章）

- 3.良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供上一年度财务审计报告或近一年内的财务报表（财务报表需提供不少于一个月的）或用资格承诺函代替；

- 4.履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（格式见.资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 上年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2022年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或用资格承诺函代替；

- 6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

1）磋商承诺函。（2）“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江 苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。（3）提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或用资格承诺函代替；

- 7.资格承诺函

- 致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：            ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并签公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签法人章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 8.特定资格

- 9.法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明×××（姓名）同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               ××××职务，系我单位              （单位名称）主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

日   期：      年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件（签公章）

注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

- 10.法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的× ×××（项目编号、项目名称）项目的谈判活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目谈判有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于    年  月  日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明.

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（签公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件（签公章）

注：1.“法定代表人”授权其他人（必须为供应商正式员工，证明材料：劳动合同、近半年内至少一个月社会保险缴纳材料（签章）附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

2.如为法人投标，此项可写无。

- 11.法律、行政法规规定的其他条件

- 12.落实政府采购政策需满足的资格要求

- 13.拒绝下述供应商参加本次采购活动

拒绝下述供应商参加本次采购活动：①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。③投标截止时间前，投标人被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参加本项目的采购活动。

- 二、价格部分

- 1.首次报价表

货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

响应单位（签公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签法人章）：

- 2.分项报价明细清单

货币单位：人民币元

| 投标供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 （改造+3年运维） | （大写）： |
|  | （小写）： |
| 改造报价 （报价≤73万元） | （大写）： |
|  | （小写）： |
| 运维报价 （按3年运维报价，报价≤86.9999万元） | （大写）： |
|  | （小写）： |

项目编号：

项目名称：

响应单位（签公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签法人章）：

日期：

- 注：1.本项目采用固定单价报价方式，供应商应根据磋商文件响应格式所提供的《分项报价明细清单》和《改造费分项报价明细表》和《运维分项报价明细表》进行报价，分项报价包含改造费和运维费，其中改造费控制价73万元，报价超过此价格为无效报价；运维费86.9999万元（运维费按3年报价），报价超过此价格为无效报价。改造费是指按设计要求改造所产生的设备购置费、设施改造费、改造期间人工费及调试费等及污水信息化建设系统投入费用（如有），成交供应商完工后需接受结算审计。运维费包含现有设备设施维修维保、本次改造新增设备设施维修维保及今后3年运维期间所产生的人工费、耗材费、药剂费、材料费等所有费用。现有数采仪与氨氮在线检测仪运维期：2026年1月21日起-本项目服务期结束。

- 2.报价单应包含完成本项目所需的人工费、材料费、差旅费、税费、管理费、风险费、上门服务费等到采购人指定地点提供服务的全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

- 3.磋商报价应以人民币报价。

- 4.本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。报价保留至小数点后两位，四舍五入。

（二）改造费分项报价明细表（报价≤73万元）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |  | 单位 | 品牌/备注 | 单价（元） | 分项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调节池提升泵 | 流量:≥50m³/h 扬程:≥8m 功率:≥4kW 自吸高度:≥4.5m 电压:380V,50HZ | 2 |  | 台 |  |  |  |
| 2 | 调节池提升泵 | 流量:≥25m³/h 扬程:≥9m 功率:≥1.5kW 自吸高度:≥4.5m 电压:380V,50HZ | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 3 | 静压液位计 | 探头：静压式，量程0-6m，输出0~20mA，不锈钢材质 分体式表头：DC24V，带立式柱显 材质：不锈钢304 | 2 |  | 套 |  |  |  |
| 4 | 电磁流量计 | 规格、性能： 尺寸：DN65法兰式，防水型 供电电源：220V 信号输出：（4-20）毫安，脉冲/频率，控制电平 通讯输出：RS485,Modbus RTU协议，HART协议，Profibus-DP协议 防护等级IP65 材质：内衬聚四氟乙烯，电极哈氏合金 | 2 |  | 台 |  |  |  |
| 5 | 污泥内外回流泵 | 流量:≥25m³/h 扬程:≥9m 功率:≥1.5kW 自吸高度:≥4.5m 电压:380V,50HZ | 4 |  | 台 |  |  |  |
| 6 | 消毒循环泵 | 流量:≥50m³/h 扬程:≥8m 功率:≥4kW 自吸高度:≥4.5m 电压:380V,50HZ | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 7 | 取样泵 | 流量:≥1m³/h 扬程:≥20m 自吸高度:≥4.5m 电压:380V,50HZ | 2 |  | 台 |  |  |  |
| 8 | 消毒剂箱体 | 规格、性能： 容积：≥1000L 直径1000mm，总高1450mm 厚度≥5mm 材质：PE 含可视液位计 | 2 |  | 套 |  |  |  |
| 9 | 液位计 | 规格、性能: 测量精度：0.1mm. 压力等级：0.6MPa 杆式液位，0-1500mm 材质：PP | 2 |  | 套 | 定制 |  |  |
| 10 | 加药泵 | 规格、性能: 流量：60L/H 功率：60w 电压：380v/50Hz 材质：本体铸铁，泵头PVC | 3 |  | 台 |  |  |  |
| 11 | 等比例采样器 | 性能： 采样时间间隔1～99h59min 采样量1～2000mL 采样精度优于±5％ 流量输入信号4～20mA 流量测量范围0～9999t/h MTBF＞3000h 工作电压(220±15%)V.AC 仪器噪声≤60dB 采样方式超标留样、定时定量、定流定量、定时比例、定量、平行监测留样 材质：多种材质 | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 12 | 总余氯分析仪 | 性能： 测量方法：分光光度法测量方式 测量范围：0~10mg/L 可同时组合总氯、余氯、化合氯三项参数 测量精度：读数的±3% 测量周期5~6分钟 可设置、集成PH（可扩充游离氯、佐渡、电导率、温度等）测量参数、 具备RS23/RS485/模拟量等输出方式。 自带消泡、搅拌、混匀功能； 可扩展浊度、PH、溶解氧、温度等多项复合参数； 环境适应性强，无需控制环境温度和湿度 材质：多种材质 | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 13 | pH计 | 规格、性能: 1、量 程：pH: -2.00～16.00pH；ORP: -1999～+1999mV；Temp.: -30.0～130.0℃ 2、解析度：pH: 0.01pH ； ORP: 1mV；Temp.: 0.1℃ 输出负载：max750Ω 3、精 确 度：pH: 0.01pH±1Digit ORP: 1mV±1Digit 4、Temp.: 0.1%±1Digit4、温度补偿：自动温度补偿 Pt1000、Pt100双模式选择；手动温度补偿 按键设定 5、模拟输出：≥2路隔离式4～20mA输出可程序对应pH/ORP、Temp.设定 6、数位输出：RS-485 Modbus标准数字量通讯 7、工作温度：-20～60℃ 8、电源输入：88～265V AC宽电源、50/60Hz；或24V DC可选 9、防护等级：IP65 | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 14 | 废气处理 | 处理风量：5000m³/h 1、PP喷淋净化塔Ø1200*4500一套 2、立式循环泵2台 3、活性碳吸附设备1套，活性炭碘值≥800mg/g.箱体材质：SUS304,尺寸：2400×1500×1600mm 4、静音型玻璃钢风机，配套隔音箱 5、PP除沫塔1个 6、自动加药系统1套 7、控制系统1套，控制柜室外防雨型，材质SUS304 8、配套仪表：PH计、液位计 废气管道材质：PP 风机采用变频控制 功率：7.7KW | 1 |  | 套 | （包含原废气处理系统的拆除及拆除后的环境恢复） |  |  |
| 15 | 电气控制系统 | 电气盘柜采用内外门形式（门板材质：冷轧钢，烤漆处理，厚度≥1.5mm），内门安装操作开关指示灯等设备，外门设检视透明窗所有设备采用按钮开关形式操作，且每个设备可独立操作及显示。 控制系统以PLC控制为主 电柜内主电源开关采用塑壳断路器，分支开关采用空气开关。 电柜防护等级不低于IP51。 | 1 |  | 套 |  |  |  |
| 二、池内改造要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 曝气池内新增曝气盘及填料 | Fφ215-150 规格、性能： 含曝气支架及管道曝气盘尺寸：φ215 材质:膜片硅胶+ABS 组合填料尺寸：φ150（组合填料） 曝气管道采用化工型UPVC 详见图纸 | 1 |  | 式 | 定制（含原曝气管路及填料的拆除） |  |  |
| 2 | 曝气池内填料支架 | 检修及防腐 | 1 |  | 式 | 定制 |  |  |
| 3 | 调节池及应急池 潜水搅拌机 | 叶片直径400mm，转速740r/min,功率：3kw | 2 |  | 台 | 定制（含原搅拌机的拆除） |  |  |
| 4 | 沉淀池吹扫管路 | 沉淀池泥斗四周新增空气吹扫管道 | 1 |  | 式 | 定制 |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污泥脱水 | 叠螺机维护检修（含附属加药设备），叠螺机围堰， 池顶板开孔DN80，详见图纸 | 1 |  | 式 | 定制 |  |  |
| 2 | 设备围栏 | 包含室外电控、废气设备、陆上水泵等，配套门及锁扣 ，详见图纸 | 1 |  | 式 | 定制 |  |  |
| 3 | 池体清淤 | 包含调节池、曝气好氧池、污泥池、消毒池、沉淀池、事故池、集水池 | 1 |  | 式 | 清理出的泥饼及杂物进行消毒打包，其中泥饼含水率≤80%，交由院方处置。含压滤过程中投加的混凝剂、絮凝剂及消毒剂。包含相关安全防护措施。含人工下池清洗，达到池内安装作业要求。 |  |  |
| 4 | 消毒池溢流管 | 消毒池溢流管至事故池新增阀门及阀门井，地面开挖及恢复 | 1 |  | 式 | 定制 |  |  |
| 5 | 药桶围堰 | 围堰长度5650mm，宽1700mm,高度500mm. 围堰区域内做环氧地坪。 | 1 |  | 式 | 定制 |  |  |
| 6 | 原有设备检修保养 | 包含罗茨风机、地下潜水泵、机械格栅等（包含所属的自控系统） | 1 |  | 式 | 定制 |  |  |
| 7 | 临时排放 | 包含临时加药设备一套 | 1 |  | 式 | 定制 |  |  |
| 8 | 辅材 | 管道、管配件、管支架、电线电缆、桥架等 | 1 |  | 式 | 定制 |  |  |
| 9 | 设备安装调试 | 涉及密闭空间作业 | 1 |  | 式 | 定制 |  |  |
| 10 | 运输吊装 |  | 1 |  | 式 | 定制 |  |  |
| 改造费共计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位（签公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签法人章）：

日期：

（二）运维费分项报价明细表（报价≤86.9999万元）

货币单位：人民币元

| 运维总报价 （按3年运维报价，报价≤86.9999万元） | （大写）： |
| --- | --- |
|  | （小写）： |
| 运维服务期 |  |

项目编号：

项目名称：

响应单位（签公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签法人章）：

日期：

- 三、技术部分（参考评审标准编制）

- 2.服务响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 无偏离、正偏离或负偏离 | 证明 材料页数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

- 2.项目需求中服务需求仅供供应商更好地理解采购人对此项目的基本需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于要求的，均可视为响应。

- 3.供应商应对本磋商文件第四部分采购需求的技术要求部分进行逐条响应，完全响应第四部分采购需求中的服务需求，响应情况写“完全响应”，偏离情况写“无偏离”，若有要求提供证明材料和承诺函附本表后，并标明页数。若为正偏离，请供应商提供相关材料证明。

4.采购需求”部分标注“★”为实质性参数，如不满足将导致废标。注“▲”为重要参数，若负偏离，则严重失分，对“采购需求”部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

- 四、商务部分

- 1.商务响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 无偏离、正偏离或负偏离 | 证明 材料页数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

- 2.项目需求中服务需求仅供供应商更好地理解采购人对此项目的基本需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于要求的，均可视为响应。

- 3.供应商应对本磋商文件第四部分采购需求的商务要求部分进行逐条响应，响应情况写“完全响应”，偏离情况写“无偏离”，若有要求提供证明材料和承诺函附本表后，并标明页数。若为正偏离，请供应商提供相关材料证明。

4.采购需求商务部分标注“★”为实质性参数，如不满足将导致废标。对“采购需求”部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

- 2.供应商相关信息一览表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 本项目负责人姓名 |  | 电话 |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |
| 营业执照号 |  | 注册资金 |  |
| 开户银行 |  | 银行账号 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：1.无响应指标的应写明无；

2.本表后请企业资信证书，方便评审小组进行评审，具体要求参考评分标准。

供应商（签公章）：

日期：

- 3.项目经理能力

| 姓名 |  | 近 3 年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：1、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

2、本表后应附有项目经理证书扫描件及投标供应商为其缴纳的近一个月的社保证明。

- 4.项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员证书 | 在此项目担任的职务 | 相关工作经验年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

2、本表后应附实施人员证书扫描件及投标供应商为其近一个月的社保证明（若有）。要求参考评审标准。

- 5.业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 发包人 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后需附投标人需提供2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）污水站类似改造、运维项目业绩。

注：同一个业主单位的业绩只能算一个业绩。

招标项目须提供中标通知书和合同扫描件及合同期内任意一张发票证明材料，非招标项目需提供合同扫描件和合同期内任意一张发票证明材料，提供的证明材料需签公章并体现双方名称，合同内容，合同金额，签订时间，缺失主要内容不认可。

- 五、其他部分

- 1.中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 2.残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签公章）：

日期：

- 3.按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件

磋商文件所要求的其他内容及供应商认为所需的其他内容，格式自拟。