## 1.1 扉-1 扉页
|  | 江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 江苏省连云港监狱 | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  | 张宜利 | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  | 江苏省连云港监狱 | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2024年04月06日 | 复 核 时 间： | 2024年04月06日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第1页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
LYGJY001 一、视频监控系统
1 | 030507008001 | 超广角监舍半球 |  | 1、名称：超广角监舍半球 2、安装方式：设备利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 台 | 52
2 | 030507008002 | 室内半球摄像机 |  | 1、名称：室内半球摄像机 2、安装方式：设备利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 台 | 43
3 | 030507008003 | 防水半球摄像机 |  | 1、名称：防水半球摄像机 2、规格：设备利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 台 | 52
4 | 030507008004 | 星光级室外枪机 |  | 1、名称：星光级室外枪机 2、规格：设备利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 台 | 4
5 | 030507008005 | 星光级室内枪机 |  | 1、名称：星光级室内枪机 2、规格：设备利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 台 | 51
6 | 030507008006 | 智能跟踪球机 |  | 1、名称：智能跟踪球机 2、规格：设备利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 台 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第2页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 030507008007 | 多维感知枪机 |  | 1、名称：多维感知枪机 2、规格：1.设备具有1个RJ45网络接口，内置毫米波雷达，可输出两路视频图像：全景通道、细节通道 2.内置2个及以上GPU芯片 3.全景通道和细节通道分辨率支持2560x1440，全景通道焦距不小于6mm，光圈不小于F1.0，细节通道焦距不小于30mm，光学变倍不小于2倍 4.两个通道均支持对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 5.▲设备细节通道内置水平和垂直旋转电机，细节通道采用电机直驱转动，无同步轮和同步带。细节通道支持水平±20°及以上，垂直±5°及以上电动调节。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或原厂彩页或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） 6.▲在联动模式下，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸，人体的抓拍和属性分析。全景通道检测并框出移动目标至细节通道开始转动的时间不大于0.2s，距离设备20m处的全景检测宽度不小于15m。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或原厂彩页或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） 7.具有雷达联动补光灯功能，当雷达检测 |  | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第3页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
到人体后，可联动细节白光补光灯进行补光，补光灯全部开启最大功率不小于20W
8 | 030507008008 | 枪机支架 |  | 1、名称：枪机支架 2、规格：1.名称：枪机支架 2.金属材质，高性价比； 3.外观简洁大方； |  | 套 | 57
9 | 030507008009 | 球机侧装支架 |  | 1、名称：球机侧装支架 2、规格：1.名称：球机侧装支架； 2.采用铝合金材质，不易生锈； 3.白色； 4.重量为1.0kg； 5.支持最大承重9kg； 6.支持壁装安装方式； 7.带检修口。 |  | 套 | 4
10 | 030507013001 | 32路NVR |  | 1、名称：32路NVR 2、规格：设备利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 台 | 3
11 | 030507013002 | 64路NVR |  | 1、名称：64路NVR 2、规格：设备利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 台 | 4
12 | 030501004001 | 监控硬盘 |  | 1、名称：监控硬盘 2、规格：1.硬盘类型：监控级专用硬盘 2.接口类型：SATA 3.容量：≥6TB 4.缓存：≥128M 5.转速：≤5900 |  | 块 | 49
13 | 080901010001 | 16路机架式监控电源 |  | 1、名称：16路机架式监控电源 2、规格：1.19 英寸机架式，2U 机箱安装于标准机柜内。 2.设备带有 RJ45 网络接口，可接入网络进行集中管控。带 8个 DC12V 输出端口+8 个 14V～16.5V 可调输出端口，总输出电流 16A+7A，总输出功率 |  | 套 | 17
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第4页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
200W+100W。 3.单路通道额定输出电流 5A。 4.电源内置主、备两个电源模块，备电源模块以热备份形式存在，主电源模块故障时可自动切换至备电源模块继续供电，主、备电源模块切换时间＜0.1 秒。 5.每路输出通道都有 PPTC 限流保护措施及独立的指示灯，前端设备或供电线缆出现短路、过流故障均能及时切断输出通道且不影响其他端口正常运行，并在故障消除后会自动恢复输出； 6.设备内置防雷模块，具有可靠的防雷接地保护。 7.配套软件平台可提供网络报警、智能化集中管理。实时呈现电源连接状态、工作状态、设备报警时间、人员确认时间及故障修复时间等记录；平台软件能实时监测电源的输出电压、总负载电流和内部温度； 8.具备远程/定时开关机功能；具备主电源工作异常报警及数据异常报警，报警历史信息统一存储，支持信息查询及下载。 9.良好的通风散热机制，保障设备稳定运行。 10.▲具有独立自主的电源系统管理平台软件产品，（提供相关证书扫描件加盖投标人公章）。 12.▲电源具有第三方权威机构出具的符合性检
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第5页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
测报告，（提供报告扫描件加盖投标人公章）。 13.▲产品通过3C认证，（提供相关证书扫描件加盖投标人公章）。
分部小计
LYGJY0002 二、门禁控制系统
14 | 030507005001 | 门禁读卡器 |  | 1、名称：门禁读卡器 2、规格：1.采用PC材质、亚克力面板，IP66防护等级，适用于室内、室外场景 2.▲非接触式双频读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、ID卡号、CPU序列号、身份证序列号等（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或原厂彩页或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） 3.支持刷卡/密码开门模式 4.支持RS485和韦根通信协议 5.支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能 6.支持防拆报警 7.内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行恢复处理，确保设备长期运行 8.所有连接端口均具备过流和过压保护 9.安装方式：明装;86盒 |  | 套 | 108
15 | 030507003001 | 三色门灯 |  | 1、名称：三色门灯 2、规格：1.名称：三色门灯 2.额定电压：12V； 3.发光颜色：红、绿、蓝； 4.材质:PC/ABS |  | 套 | 56
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第6页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 030507008010 | 防雨罩 |  | 1、名称：防雨罩 2、规格：1.名称：防雨罩 2.人脸识别验证配套设备； 3.使用环境：室内室外。 4.材质：PC/ABS 5.规格：定制 |  | 套 | 4
17 | 030904003001 | 开门按钮 |  | 1、名称：开门按钮 2、规格：1.名称：开门按钮 2.材质：不锈钢外壳，金属按钮 ； 3.工作电压：DC12V |  | 个 | 1
18 | 030507001001 | 门禁门磁 |  | 1、名称：门禁门磁 2、规格：1.名称：门禁门磁 2.磁感应原理；支持动作距离≥40mm； 3.产品无需供电；报警输出常闭； 4.金属电镀，产品性能稳定可靠； 5.支持电压≤DC100V，电流≤500mA的环境下工作； 6.螺丝固定安装，铁门专用，表面安装。 |  | 个 | 82
19 | 031101001001 | 门禁电源 |  | 1、种类：门禁电源 2、型号：1.名称：门禁电源 2.门禁专用电源输入电压：200-240V 3.输入频率：47-63Hz 4.输出过载保护：110-150% 5.输出过压保护：115-150% 6.输出电压：≥12V 7.额定电流：≥5A 8.效率：≥78% |  | 个 | 82
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第7页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
20 | 030507007001 | 钥匙型电插锁 |  | 1、名称：钥匙型电插锁 2、规格：1.名称：钥匙型电插锁 2.外壳材料:铝合金 3.工作电压:DC12V±10% 4.工作电流:140mA 5.信号输出:COM/NO/NC，门状态信号输出、锁状态信号输出 延时开门:0/3/6/9秒 6.安全类型:断电关门 7.适用门型:木门\玻璃门\金属门\防火门等 |  | 个 | 84
21 | 030507007002 | 单门磁力锁 |  | 1、名称：单门磁力锁 2、规格：1.名称：单门防水磁力锁 2.铝合金；电镀拉丝； 3.280kg最大静态直线拉力； 4.具有电锁状态指示灯； 5.断电开门； 6.适用木门\玻璃门\金属门\防火门等。 |  | 个 | 5
22 | 030507007003 | 双门磁力锁 |  | 1、名称：双门磁力锁 2、规格：1.名称：双门防水磁力锁 2.铝合金；电镀拉丝； 3.280kg*2最大静态直线拉力； 4.具有电锁状态指示灯； 5.断电开门； 6.适用木门\玻璃门\金属门\防火门等。 |  | 个 | 30
23 | 030507008011 | 单门防水磁力锁支架 |  | 1、名称：单门防水磁力锁支架 2、规格：1.名称：单门防水磁力锁支架 2.ZL支架； 3.适用于木门;玻璃门;金属门;防火门等 |  | 个 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第8页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
24 | 030507008012 | 双门防水磁力锁支架 |  | 1、名称：双门防水磁力锁支架 2、规格：1.名称：双门防水磁力锁支架 2.规格：90度开门； 3.适用木门\金属门\防火门等； 4.适用280KG磁力锁；0.75KG； |  | 个 | 30
25 | 030507006001 | 集中控制台 |  | 1、名称：集中控制台 2、规格：1.操作系统不低于安卓11，主屏不小于10.1寸触摸显示屏；屏幕分辨率：1280×800；屏幕流明度应≥180cd/m2；采用双目相机，1路可见光摄像头和1路红外摄像头。 2.应具有指示灯；内置扬声器；设备应具有以下接口：LAN×1；RS485X1；RS232X2；USBX3；开关机键×1；电源口×1；HDMI接口×1 3.支持值班民警刷脸或刷卡登录操作终端 4.▲能对监区的多个监舍门的门禁控制，读取状态,具备一键开/关门，一键戒严等功能。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或原厂彩页或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） |  | 套 | 4
26 | 030501017001 | 门禁管理软件 |  | 1、名称：门禁管理软件 2、规格：1.软件优先采用C/S架构，可查看所有门进出人员信息，对人员进行图像比对，可集中管理监狱所有在用和新建的带门禁功能的AB 通道门， 各区域通道门和监舍门等； 2.人员登记注册，可利用二代身份证录入 |  | 套 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第9页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
； 3.具备人员授权管理，可分组、分时段、按设备授权等； 4.支持报警联动、消防联动、视频联动； 5.实时语音提示、动态电子地图动画显示、窗口弹出联动； 6.支持多用户登录；支持数据查询、打印； 7.可对人员进行群、组划分；支持分时段规则划分 8.系统管理终端具有登记审核、历史查询、数据统计、人员管理、系统状态查看、系统管理等完备的管理与配置功能。 9.系统使用人员可以通过中心管理单元查询：人员通过人行通道信息、车辆和人员通过车行通道信息、人员通过会见通道信息、系统的操作日志和设备运行日志，以及进行数据汇总统计，并以图表方式显示各类信息。 10.系统可对接现有在用振讯门禁、海康门禁、大华门禁系列产品，并预留接口可接入其门禁； 12.可与人脸识别系统对接，支持通过人脸实施对人员进行区域管理，对进出人员进行识别管理、预警上报等； 13.免费提供SDK 开发包,可按照业主要求进行深化定制；
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第10页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
27 | 030507006002 | 单门门禁控制器 |  | 1、名称：单门门禁控制器 2、规格：1.名称：单门门禁控制器 2.工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，可承受≥80kg力，防暴设计； 3.支持TCP/IP通讯方式，具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入； 4.支持≥2台读卡器（可设单门双向识别）; 5.支持≥5组信号输入（开门按钮，门磁报警，防拆报警，报警输入）； 6.支持≥3组控制输出（电锁控制，警报输出）； 7.支持≥100,000个持卡者, ≥150,000条刷卡记录； 8.具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门； |  | 台 | 82
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第11页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
28 | 030507006003 | 双门门禁控制器 |  | 1、名称：双门门禁控制器 2、规格：1.名称：双门门禁控制器 2.集成报警、门禁、视频监控、消防报警和梯控模块接入 3.工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，可承受≥80kg力，防暴设计 4.支持≥4台读卡器 5.支持≥9组信号输入（开门按钮，门磁报警，防拆报警、入侵报警） 6.支持≥6组控制输出（电锁控制，警报输出） 7.FLASH存储容量≥16M（可扩展32M），支持≥100,000个持卡者, ≥150,000条刷卡记录 7.支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 8.所有连接端口均具备过流和过压保护 |  | 台 | 2
29 | 030507005002 | 发卡器 |  | 1、名称：发卡器 2、规格：1.支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡, 国密CPU卡； 2.USB2.0接口； 3.具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； |  | 套 | 1
分部小计
LYGJY0003 三、数字广播系统
30 | 030506001001 | 壁挂喇叭 |  | 1、名称：壁挂喇叭 2、规格：设备利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 台 | 72
31 | 030506001002 | IP网络喇叭 |  | 1、名称：IP网络喇 |  | 只 | 8
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第12页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
叭 2、规格：1.▲具有独立自主的公共广播网络化音箱控制软件（提供软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章）； 2.具有点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源； 3.▲内置MP3播放模式选择，不同的分区播放不同的音源（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件并加盖投标人公章）； 4.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议. 5.内置≧2*15W高效率数字功放； 6.醒目的数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间，也可设定显示播放进度时间。 7.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 8.▲具有≥1路AUX IN线路输入接口、≥1路话筒输入接口、≥1路AUX OUT线路输出，≥1路USB 接口，≥1路Micro SD接口，≥1路100V AUDIO INPUT接口，≥1路SPEAKER OUTPUT接口，≥2路网络接口（投标时提供设备高清照片或者原厂技术白皮书并加盖投标人公章） 9.具有8级以上优先级管理功能。 10.可外接线路输入，线路输入与网络播
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第13页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
32 | 030506001003 | 网络寻呼终端 |  | 1、名称：网络寻呼终端 2、规格：1.采用桌面式摆放设计，铝合金高档拉丝工业面板，≥7英寸真彩液晶显示屏，图形化界面实时显示分区状态，电容式触摸屏轻松操控； 2.采用嵌入式实时系统平台，高性能ARM处理器，启动更快速，自带高保真、手持式动圈话筒； 3.具有≥1个数据交换接口，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 4.内置≥3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用； 5.▲内置≥1路线路输入接口，≥1路线路输出接口，≥1路3.5耳机输出接口，支持拓展外部节目源和无线话筒功能，支持本机脱离网络实现寻呼本地扩声功能，支持本地监听功能，监听音量可调；（提供设备实物功能面板图片，标识相关接口并加盖投标人公章） 6.内置节目播放器，同步跟新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲； 7.支持对终端设备进行分区或分组寻呼功能； 8.具有钟声提示音功能，开启寻呼时可以启用钟声提示； |  | 台 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第14页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9.▲具有手动快捷按键实现一键全开功能，实现紧急情况一键打开全部分区，快速寻呼；（提供设备实物功能面板图片，标识相关接口并加盖投标人公章） 10.▲内置智能寻呼台控制软件，具有独立自主的智能寻呼台控制软件。（提供著作权登记证书复印件并加盖投标人公章）； 11.▲具有寻呼功能：可通过网络智能寻呼站进行分区广播寻呼及对讲（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件并加盖投标人公章）；
33 | 030506004001 | 网络功放 |  | 1、名称：网络功放 2、规格：1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2.工业级 3.4 英寸 LCD 显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持 IP 软件编程预打开功放电源功能。 4.▲内置 3 级优先设置： EMC 为最高优先。 网络报警信号优先 |  | 台 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第15页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
MIC,AUX和网络背景音乐信号。 MIC优先AUX和网络背景音乐信号。 AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 （提供权威第三方测试报告或官方链接及截图并加盖投标人公章） 5.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能； 支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 4.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 6.▲数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。（提供权威第三方测试报告或官方链接及截图并加盖投标人公章） 7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 8.具有USB播放功能，接入U盘。可遥控播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。
分部小计
LYGJY0004 四、综合报警系统
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第16页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
34 | 030507001002 | 三鉴探测器 |  | 1、名称：三鉴探测器 2、规格：1.名称：三鉴探测器 2.探测技术：加强型三鉴技术信号处理技术 3.探测范围：360×7.5米的全方位探测范围 4.安装方式：可平面 /半嵌入安装 5.抗干扰能力：26 ~ 950兆赫兹的频率范围内，干扰强度为50伏/米时，不会引起报警和系统重置。 6.调整角度：内部可偏转 |  | 套 | 52
35 | 030411006001 | 探测器暗盒 |  | 1、名称：探测器暗盒 2、规格：探测器暗盒，配套探测器使用 |  | 套 | 52
36 | 030507001003 | 单防区输入输出模块 |  | 1、名称：单防区输入输出模块 2、规格：1.支持1路防区输入扩展；支持1路继电器输出扩展，负载最大30V1A；支持地址拨码设置 2.支持最大传输距离2400m；支持总线供电；遵循MBus通讯协议 |  | 套 | 56
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第17页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
37 | 030507002001 | 网络报警主机(总线制） |  | 1、名称：网络报警主机(总线制） 2、规格：1.分线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）； 2.16个板载有线防区，最大支持扩展至48防区(扩展防区可以为无线防区) 3.4路继电器输出（最大可扩展至48路） 4.支持250条CID报告缓存,支持8000条报警事件记录、2000条操作事件记录，1500条用户管理操作记录，支持事件带日期功能,支持远程搜索查询事件日志 5.支持2组独立的以太网接警中心，2组独立的电话接警中心，灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略 6.支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 7.支持32个控制键盘接入，遥控器回控 8.支持Contact ID protocol，支持话机复用 9.支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 10.支持远程升级,远程导入导出配置参数 11.防拆：支持本地8个基础防区和无线防区探测器防拆报警 |  | 套 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第18页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
38 | 030507001004 | 报警输出模块 |  | 1、名称：报警输出模块 2、规格：32路弱电触发器扩展模块，具有8位拨码地址，通过MBUS总线与报警主机连接，进行32路常开（NO）或常闭（NC）开关量受控输出。 |  | 套 | 4
39 | 030507001005 | 信号控制模块 |  | 1、名称：信号控制模块 2、规格：1.供电电压：12V 2.支持高低电平触发，2路以上输入，2路以上输出 3.带自锁，互锁，自动解除功能 4.4路光电隔离输入采集通道（无源干接点）， 5.4路继电器输出控制通道（触点容量220V交流10A、30V直流10A）， |  | 套 | 52
40 | 030904003002 | 幕帘报警按钮 |  | 1、名称：幕帘报警按钮 2、规格：1.材质：304不锈钢 2.直径：22mm 3.接口：2路常开，2路常闭 |  | 套 | 52
41 | 030507003002 | 声光报警器 |  | 1、名称：声光报警器 2、规格：1.声光报警器(红/白双色外观)； 2.12VDC 压电警号； 3.防火ABS阻燃外壳； 4.声压(VDC)：110±3； 5.产品尺寸：120.6mm*73mm*48.2mm； |  | 套 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第19页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
42 | 030507002002 | 键盘 |  | 1、名称：键盘 2、规格：1.LCD报警键盘； 2.连接到报警主机；可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 3.支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；支持刷卡布撤防； 4.功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询。 |  | 套 | 4
43 | 030405001001 | 电池 |  | 1、名称：电池 2、规格：充电后备电池；标准电压12V；额定容量7.0Ah |  | 套 | 4
44 | 030904003003 | 网络报警模块 |  | 1、名称：网络报警模块 2、规格：设备利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 套 | 35
45 | 030501017002 | 网络报警嵌入式软件 |  | 1、名称：网络报警嵌入式软件 2、规格：设备利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 套 | 35
46 | 031101001002 | 开关电源设备 |  |  |  | 套 | 4
分部小计
LYGJY0005 五、可视对讲系统
47 | 030507006004 | 30路值班主机 |  | 1、名称：30路值班主机 2、规格：1.名称：监区值班室控制主机 2.含录音录像模块， 3.采用10.2英寸触摸显示屏，1080P高清视频，桌面式安装在指挥中心。 4.召开会议：支持召开系统内主机、双向可视分机的视频会议，会议模式：支持主席模式、自由模式两种会议模式。录音录像，支持查看会议记 |  | 台 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第20页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
录并回放会议录像。 5.可视对讲：支持双向高清可视全双工对讲，具有免提、手柄两种对讲方式。 6.视频联动：对讲状态下，本机可同步显示分机摄像头画面和联动IPC的画面。 7.监听监视：支持循环监听监视和单路监听监视。 8.强插强切：可对通话中的主机、分机进行监听、插话、切断。 9.通话转移：支持将本机的通话转接到系统内其它主机上。 9.通话保持：支持将通话保持后，再选择与其他设备通话。 10.多方通话：支持发起并参与多方通话，具有指挥和会议模式。 11.报警联动：支持通过网络协议联动其它平台。 12.语音播报：支持语音播报呼入设备的描述信息。 13.留影留言：主机可预录制一段音视频，供交接班时使用。 14.录音录像：支持对通话过程录音录像，并能查询播放、储存、上传至服务器。 15.SIP电话接入：支持标准SIP通讯协议，可与SIP电话进行双向可视通话。 16.全区广播：支持全区文件广播、喊话广播、外接音源广播。 17.分区广播：支持分区文件广播、喊话广播、外接音源广播；可多路音源文件同时分别广播不同分区。 18.定时广播：支持
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第21页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
选择单区、多区、或全区，并可设定周期，定时启动广播。 19.发布信息：支持向系统内其他设备发送文字、图片、视频信息。接收信息：支持接收查看文字或文件通知。 20.在线检测：可实时检测系统内设备的在线状态，支持掉线提醒。 21.远程升级：可远程在线升级。 22.接口多样：支持音频输入、录音输出、485通讯、报警输出、耳麦、USB、HDMI等硬件接口。
48 | 030507005003 | 防暴可视对讲分机 |  | 1、名称：防暴可视对讲分机 2、规格：设备利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 台 | 56
49 | 030411006002 | 防火安装底盒 |  | 1、名称：防火安装底盒 2、规格：设备利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 个 | 56
分部小计
LYGJY0006 六、网络交换系统
50 | 030501012001 | 汇聚交换机 |  | 1、名称：汇聚交换机 2、规格：设备利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 台 | 1
51 | 030501012002 | 24口接入交换机 |  | 1、名称：24口接入交换机 2、规格：利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 台 | 4
52 | 030501012003 | 48口接入交换机 |  | 1、名称：48口接入交换机 2、规格：利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 台 | 4
53 | 030501012005 | 24口接入交换机 |  | 1、名称：24口接入交换机 2、规格：利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第22页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
54 | 030501012006 | 48口接入交换机 |  | 1、名称：48口接入交换机 2、规格：利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 台 | 8
55 | 030501012008 | 24口接入交换机 |  | 1、名称：24口接入交换机 2、规格：利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 台 | 4
56 | 030501007001 | 千兆光纤模块 |  | 1、名称：千兆光纤模块 2、规格：光模块-SFP 1G-单模模块(1310nm,10km,LC) |  | 个 | 42
57 | 030501007002 | 万兆光纤模块 |  | 1、名称：万兆光纤模块 2、规格：光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,20km,LC) |  | 个 | 2
58 | 030502009001 | 光纤跳线 |  | 1、名称：光纤跳线 2、规格：1.类型：LC—LC单模双芯光纤跳线，长度3米； 2.采用8字型双工双纤结构，使用高强度纤维作为加强材料，提高机械性能，降低损坏风险。 3.采用高精密度陶瓷插芯，先进的研磨技术与设备，具有稳定的光学性。 4.符合ANSI/TIA/EIA和ISO/IEC对耐用性、防潮、耦合应力、光纤拉伸力等恶劣环境适应能力的要求，环境特性符合Telcordia标准，光纤符合IEC 60793-2标准，符合RoHS。 5.插入损耗典型值：≤0.2 dB（850nm）。 |  | 对 | 44
分部小计
LYGJY0007 七、值班室及分控中心
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第23页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
59 | 030507014001 | 46寸监视器 |  | 1、名称：46寸监视器 2、规格：1.屏幕尺寸:46英寸 2.屏幕分辨率:1080P（1920x1080） 3.HDR显示:支持 4.屏幕比例:16:9 5.屏幕类别:硬屏 6.屏幕等级:A+ 7.背光源:LED 8.含安装支架及HDMI连接线等 |  | 台 | 8
60 | 030507008013 | 监视器支架 |  | 1、名称：监视器支架 2、规格：1.按照现场定制，壁装 2.颜色：黑色可选 3.材质：外部铝合金框架 4.尺寸：根据图纸结合现场重新定制 |  | 套 | 8
61 | 030507012001 | 高清传输器 |  | 1、名称：高清传输器 2、规格：1.类型：HMDI传输器 2.传输介质：六类网线 3.传输标准：1920×1080，3840×2160 4.支持HDMI1.4及以上版本 5.有效传输距离：100米及以上 |  | 套 | 8
62 | 080703003001 | 操作台 |  | 1、名称：操作台 2、规格：1.规格不小于700×2400mm(桌面到地面高度为750mm)，台板抗倍特板材质，台板厚度≥15 mm，边沿30mm，台板手枕采用与台板一体化延伸的鸭嘴型手枕。 2.台板全部采用种植预埋件与主体框架链接，无需自攻钉或者现场打孔安装，以保证安装精度及耐用性，不易脱落。 3.主框架采用钢铝混合结构，门板以及内部结构件为1.2- |  | 套 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第24页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
2.0mm镀锌钢板，表面静电喷塑。 4.承重框架采用工业铝型材结构，舱内为19英寸机箱空间结构，内设主机托板，托盘下方为走线桥架，满足下部进线的需要。 5.前后门采用优质液压缓冲铰链与主框架连接，同时台体下部有足够的腿部活动空间，底柜前后部有通风散热孔。 6.▲操作台通过GB/T 35607-2017绿色家居质量证书（甲醛释放量实测值＜0.010mg/m³）,提供证书复印件加盖投标人公章； 7.▲操作台所有尺寸的测量工具都经过ilac MRA CNAS中国认可国际互认校准证书，提供证书复印件加盖投标人投标人公章； 8.▲操作台需满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》通过9烈度抗地震检测，提抗震检测报告复印件加盖投标人公章； 9.▲操作台符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准中气候箱法测量甲醛排放量≤0.010mg/m³；提供环保检测报告复印件加盖投标人公章；
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第25页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
63 | 030507014002 | 监视器 |  | 1、名称：监视器 2、规格：1.屏幕尺寸:24英寸 2.屏幕分辨率:全高清（1920x1080） 3.HDR显示:支持 4.屏幕比例:16:9 5.屏幕类别:硬屏 6.屏幕等级:A+ |  | 台 | 12
64 | 030507008014 | 监视器支架 |  | 1、名称：监视器支架 2、规格：定制，用着桌面悬浮安装支架，配套操作台 |  | 套 | 12
65 | 011104004001 | 陶瓷抗静电地板 |  | 1、名称：陶瓷抗静电地板 2、规格：1.名称:陶瓷抗静电地板 2.尺寸:600*600*35mm 3.集中载荷：≥360公斤 4.极限集中载荷：≥1090公斤 5.均布载荷：≥18140N/㎡ |  | m2 | 40
66 | 030507014003 | 46寸拼接屏 |  | 1、名称：46寸拼接屏 2、规格：利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 块 | 24
67 | 030502002001 | 46寸拼接屏底座 |  | 1、名称：46寸拼接屏底座 2、规格：利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 套 | 24
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第26页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
68 | 080703003002 | 操作台 |  | 1、名称：操作台 2、规格：1.规格不小于700×2400mm(桌面到地面高度为750mm)，台板抗倍特板材质，台板厚度≥15 mm，边沿30mm，台板手枕采用与台板一体化延伸的鸭嘴型手枕。 2.台板全部采用种植预埋件与主体框架链接，无需自攻钉或者现场打孔安装，以保证安装精度及耐用性，不易脱落。 3.主框架采用钢铝混合结构，门板以及内部结构件为1.2-2.0mm镀锌钢板，表面静电喷塑。 4.承重框架采用工业铝型材结构，舱内为19英寸机箱空间结构，内设主机托板，托盘下方为走线桥架，满足下部进线的需要。 5.前后门采用优质液压缓冲铰链与主框架连接，同时台体下部有足够的腿部活动空间，底柜前后部有通风散热孔。 |  | 套 | 1
69 | 011104004002 | 陶瓷抗静电地板 |  | 1、名称：陶瓷抗静电地板 2、规格：1.名称:陶瓷抗静电地板 2.尺寸:600*600*35mm 3.集中载荷：≥360公斤 4.极限集中载荷：≥1090公斤 5.均布载荷：≥18140N/㎡ |  | m2 | 80
70 | 030507012002 | 12路高清视频解码器 |  | 1、名称：12路高清视频解码器 2、规格：利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 台 | 2
71 | 030507014004 | 主显示小间距全彩屏 |  | 1、名称：主显示小间距全彩屏 |  | m2 | 36.45
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第27页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
2、类别：尺寸:1080×3375 分辨率：6912*2160 3、规格：1.LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡。 2.封装方式为COB，RGB全倒装。 3.有效显示尺寸为10.80m×3.38m（按照项目修改尺寸），投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 4.色温3000K—15000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz 5.▲LED模组表面防护等级≥IP65。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） 6.▲模组、接收卡与主板采用硬接口设计，板对板设计，无排线；箱体之间采用无线缆设计。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） 7.LED显示屏通过视网膜蓝光危害检验，提供国家级权威检测机构出具的蓝光测试认证证书。 8.符合GB/T15115-2009；压铸铝箱体，抗腐蚀性，冲击韧性和屈服强度，符合要求。
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第28页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9.▲符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） 10.▲通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka:盐雾》试验：在盐溶液PH7±0.5，溶度5%NaCL,温度35±1度的条件下，连续进行72h喷雾，实验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） 11.▲通过 GB 8898-2011爬电试验：使用50滴溶液（质量分数0.1%，纯度99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） 12.▲通过GB/T 17618-2015 4.2.6电压暂降和短时中断抗扰度试验，试验条件：95%降低，周期0.5，30%降低，周期25；95%降低，周期，250，
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第29页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
实验结果：产品能正常工作。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） 13.▲通过GB/T 17618-2015 4.2.1静电放电抗扰度试验，试验条件：接触放电4kV，空气放电8kV，实验结果：产品能正常工作。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或制造商技术白皮书并加盖投标人公章）
72 | 030501007003 | LED发送卡 |  | 1、名称：LED发送卡 2、规格：1.LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入，1路HDMI输入；6路网口输出 2.带载分辨率1920x1200 60Hz 3.极限带载分辨率：极限宽度（3840*600@60Hz），极限高度（548*3840@60Hz） |  | 张 | 15
73 | 030507008015 | LED室内支架 |  | 1、名称：LED室内支架 2、规格：1.LED壁挂支架，面积不少于47平方 2.厚度不大于15厘米 3.需要考虑承重性 4.需不锈钢拉丝包边 5.需要具备前维护功能，预留备份线路 |  | m2 | 47.25
74 | 030501017003 | LED控制软件 |  | 1、名称：LED控制软件 2、规格：1.具备C/S和B/S架构,提供多语言版本;可通过客户端软件、移动端和web端对大屏系统进行统一管理,包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼 |  | 套 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第30页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作;支持查看信号源实时画面,实时查看大屏中正在播放的内容等功能,支持维护和升级； 2.支持大屏预编辑,可在客户端对屏幕的视频布局显示进行调整,同时不影响大屏显示,调整完毕后可一键同步布局配置至大屏； 3.▲支持可视化展示播控主机、屏幕、拼控器、中控主机、PC主机等设备的在离线统计信息以及播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、设备告警等信息。支持图标化展示外接设备,对设备进行在/离线实时监测。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） 4.▲支持配置大屏的智能控制功能,具有标准、柔和、影院和会议模式设置选项;可设置开启护眼模式、屏保,对具有除湿功能的大屏可设置开启除湿模式。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或制造商技术白皮书并加盖投标人公章）
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第31页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
75 | 030404017001 | 配电柜 |  | 1、名称：配电柜 2、规格：1.类型：30KW配电柜 2.控制：PLC控制器，网络远程控制 3.元器件：塑壳断路器，交流接触器 4.输入电压：380V 5.输出电压：220V 6.输出回路：20个单向回路 7.LED专用配电柜，含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电。 8.对配电柜面板等人手容易接触的非金属部分给与不小于10KV放电电压，金属部分给与不小于8KV放电电压，每次试电正负极性放电次数大于10次，同时加入故障量，受试设备在静电放电影响时候，不会误动作； 9.分别将干扰信号通过耦合/去耦网络或电磁钳施加到电源及其他测量、控制回路，同时加入故障量，受试设备在经受干扰时，不发生不正确动作。 10.配电柜具备多种数据接口的智能检测功能，实时监测动力参数。 |  | 台 | 1
76 | 030501006001 | 辅助材料 |  | 1、名称：辅助材料 2、规格：含与本全彩屏幕相关的电源、电源线、信号线、视频线、六类网线等及一切辅助材料 |  | 项 | 1
分部小计
LYGJY0008 八、机房管理系统
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第32页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
77 | 011104004003 | 陶瓷抗静电地板 |  | 1、名称：陶瓷抗静电地板 2、规格：1.名称:陶瓷抗静电地板 2.尺寸:600*600*35mm 3.集中载荷：≥360公斤 4.极限集中载荷：≥1090公斤 5.均布载荷：≥18140N/㎡ |  | m2 | 70
78 | 011105007001 | 不锈钢板踢脚线 |  | 1、名称：不锈钢板踢脚线 2、规格：1.名称：不锈钢踢脚线 2.材质：304不锈钢， 3.尺寸：1.0mm厚,100mm高，现场定制 |  | m | 43
79 | 010513001001 | 进门踏步 |  | 1、规格：1.名称：进门踏步 2.材质:底面木板，表面静电地板 3.尺寸：400×1200×400 |  | 只 | 5
80 | 080807014001 | 开孔 |  | 1、规格：1.名称：开工 2.开孔尺寸：350mm*350mm |  | 只 | 14
81 | 030404035001 | PDU插座 |  | 1、名称：PDU插座 2、规格：1.名称：PDU插座 2.输出单元：8位; 3.插座制式：GB2099.3-1997 10A国标万用插座; 4.输入插头：GB1002-1996 10A国标三扁插头; 5.电缆线名称：3*1.5mm2*3M; 6.额定值：10A 250V; 7.承载功率：2000W; |  | 只 | 24
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第33页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
82 | 030411006003 | 86型暗装盒 |  | 1、名称：86型暗装盒 2、规格：1.名称：86型暗装盒 2.材质：PVC 3.产品特点：阻燃耐火 4.产品尺寸：86*86*60 3.安装形式：暗装 |  | 只 | 30
83 | 030408001001 | UPS输入电缆 |  | 1、名称：UPS输入电缆 2、规格：1.产品型号：ZR-YJV4*16+1*10 2.安装形式：管内穿线 |  | m | 70
84 | 030408001002 | 机柜供电电缆 |  | 1、名称：机柜供电电缆 2、规格：1.名称：机柜供电电缆 2.产品型号：ZR-RVV-3*4 3.安装形式：管内穿线 |  | m | 125
85 | 030408001003 | 阻燃铜塑线 |  | 1、名称：阻燃铜塑线 2、型号：1.名称：阻燃铜塑线 2.产品型号：ZR-BV4 3.安装形式：管内穿线 |  | m | 300
86 | 030404017002 | UPS输入输出柜 |  | 1、名称：UPS输入输出柜 2、规格：1.名称：UPS输入输出柜 2.按招标文图纸结合实际需求定制，柜体450*600*2000;每个楼层三相输入，配备至少10个回路，具备末端防雷保护，具备独立的接地铜排等，具备电流、电压检测装置，并具备上传接口； 3.配置电流监测与告警装置，提供Modbus RS485或以太网多种智能接口通讯方式,并可实现逻辑运算。可通过一个接口上传所有监控及告警数据。 |  | 套 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第34页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4.主进回路部分监测的电气参数需至少包括：三相输入电压、电流、频率、零线电流；功率、功率因数；主路开关状态、跳闸状态；电流三相不平衡度。支路监测参数至少包括：实际电流；支路负载百分比；支路开关状态。各主路、支路的电压、电流、电能测量精度不低于1%，监测数据的刷新频率不低于1次／s。 5.▲分别将干扰信号通过耦合/去耦网络或电磁钳施加到电源及其他测量、控制回路，同时加入故障量，受试设备在经受干扰时，不发生不正确动作（提供证明材料复印件加盖投标人公章）； 6.▲配电柜具备多种数据接口的智能检测功能，实时监测动力参数，（提供证明材料复印件加盖投标人公章）； 7.▲配电柜可由软件操作，具备远程控制操作功能，（提供软件截图加盖投标人公章）； 8.▲对配电柜面板等人手容易接触的非金属部分给与不小于10KV放电电压，金属部分给与不小于8KV放电电压，每次试电正负极性放电次数大于10次；配电单元产品能提供由CNAS认可检测机构出具的的电磁兼容检测报告，（提供证明材料复印
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第35页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
件加盖投标人公章）。
87 | 030404017003 | 楼层配电柜 |  | 1、名称：楼层配电柜 2、规格：1.名称：楼层配电柜 2.型号：220V100A定制 3.机柜专用配电单元，含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电。 4.分别将干扰信号通过耦合/去耦网络或电磁钳施加到电源及其他测量、控制回路，同时加入故障量，受试设备在经受干扰时，不发生不正确动作； 5.配电柜具备多种数据接口的智能检测功能，实时监测动力参数。 |  | 套 | 4
88 | 030411001001 | 紧定式镀锌电线管 |  | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：1.名称：紧定式镀锌电线管 2.产品型号：JDG25mm国标 3.安装形式：暗铺 |  | m | 220
89 | 030411001002 | 紧定式镀锌电线管 |  | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：1.名称：紧定式镀锌电线管 2.产品型号：JDG20mm国标 3.安装形式：暗铺 |  | m | 130
90 | 030411001003 | 包塑阻燃金属软管 |  | 1、名称：包塑阻燃金属软管 2、规格：1.名称：包塑阻燃金属软管 2.产品材质：内层镀锌钢带机特殊绝缘，外层PVC原料 3.结构为反扣型，弯曲性能好，内部平滑构造。 |  | m | 100
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第36页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
91 | 030409001001 | 地面单独接地 |  | 1、名称：地面单独接地 2、规格：1.名称：地面独立接地 2.主要材料：50*50*5镀锌角钢 3.按国家规范制作独立接地，含开挖、回填等 4.含相应辅助材料 |  | 项 | 1
92 | 030409010001 | 一级防雷器 |  | 1、名称：一级防雷器 2、规格：1.名称:一级防雷器 2.标称电压 385V;三相四线B+C级电源防雷器带防爆模块 3.最大放电浪涌电流（8/80μs） 100 kA 4.标称放电电流（8/20μs） 50KA 5.响应时间 ＜25ns 6.最大保险丝强度 160A gL/gG 7.短路电流强度 50KA/50Hz |  | 只 | 2
93 | 030409010002 | 二级防雷器 |  | 1、名称：二级防雷器 2、规格：1.名称:一级防雷器 2.标称电压 230V;三相四线普通型电源防雷器带防爆模块 3.标称放电电流（8/20μs）:40 kA 4.最大放电浪涌电流（8/80μs） 60 kA 5.响应时间 ＜25ns 6.最大保险丝强度 125A gL/gG 7.短路电流强度 50KA/50Hz |  | 只 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第37页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
94 | 030409010003 | 三级防雷器 |  | 1、名称：三级防雷器 2、规格：1.名称:三级防雷器 2.标称电压 230V;单相二线普通型电源防雷器 3.标称放电电流（8/20）20 kA 4.最大放电浪涌电流（8/80） 40 kA 5.响应时间 ＜25ns 6.最大保险丝强度 100A gL/gG 7.短路电流强度 40KA/50Hz |  | 只 | 12
95 | 080608003001 | 30KWUPS主机 |  | 1、名称：30KWUPS主机 2、规格：利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 套 | 1
96 | 030405001002 | 蓄电池 |  | 1、名称：蓄电池 2、型号：利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 节 | 64
97 | 030404012001 | A16电池柜 |  | 1、名称：A16电池柜 2、规格：利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 套 | 4
98 | 030408001004 | 电池连接线 |  | 1、名称：电池连接线 2、型号：利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | m | 64
99 | 030502002002 | 承重支架 |  | 1、名称：承重支架 2、规格：1.名称:承重支架 2.主材:50*50*5镀锌角铁 3.尺寸:结合主机及电池柜现场制作 |  | 套 | 5
100 | 030502001001 | 网络机柜 |  | 1、名称：网络机柜 2、规格：利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 套 | 12
101 | 030502002003 | 机柜机墩 |  | 1、名称：机柜机墩 2、规格：1.名称：机柜机墩 2.尺寸：600*1000*400(W*D*H),可根据实际情况进行调整 3.材质：等边镀锌角钢50mm*5mm |  | 套 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第38页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
分部小计
LYGJY0009 九、综合布线系统
102 | 030502004001 | 单口面板 |  | 1、名称：单口面板 2、规格：1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装。 2.标准：需符合JB/T 8593。 3.端口：1口。 4.样式：平口。 5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露，外型美观大方。 6.材料：需采用优质高阻燃型PC+ASB工程材料。 7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。 3、用途：数据 |  | 只 | 124
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第39页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
103 | 030502004002 | 单口面板 |  | 1、名称：单口面板 2、规格：1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装。 2.标准：需符合JB/T 8593。 3.端口：1口。 4.样式：平口。 5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露，外型美观大方。 6.材料：需采用优质高阻燃型PC+ASB工程材料。 7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。 3、用途：语音 |  | 只 | 44
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第40页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
104 | 030502012001 | 双口面板 |  | 1、名称：双口面板 2、规格：1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装。 2.标准：需符合JB/T 8593。 3.端口：2口。 4.样式：平口。 5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露，外型美观大方。 6.材料：需采用优质高阻燃型PC+ASB工程材料。 7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。 9.阻燃：需符合UL 94 V-0，并提供第三方权威机构出具的ABS材料检测报告。 |  | 只 | 12
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第41页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
105 | 030502004003 | 有线电视 |  | 1、名称：有线电视 2、规格：1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装。 2.标准：需符合JB/T 8593。 3.端口：1口(含有线电视模块)。 4.样式：平口。 5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露，外型美观大方。 6.材料：需采用优质高阻燃型PC+ASB工程材料。 7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。 |  | 只 | 72
106 | 030404035002 | 五孔电源插座 |  | 1、名称：五孔电源插座 2、规格：1.外观尺寸：86mm*86mm 2.最大负载电流:10A 3.安装中心孔距:60.3mm 4.产品材质：PC阻燃 5.安全标准：GB2099.1标准 |  | 只 | 64
107 | 030505013001 | 四分支分配器 |  | 1、名称：四分支分配器 2、规格：1.输入：1 2.输出：4 |  | 个 | 4
108 | 030505013002 | 六分支分配器 |  | 1、名称：六分支分配器 2、规格：1.输入：1 2.输出：6 |  | 个 | 12
109 | 030505013003 | 干线放大器 |  | 1、名称：干线放大器 2、规格：1.频率范围(MHz)：45～750 2.标称增益(dB)：30 3.适用范围：适用于CATV系统支线或楼栋分配功率放大 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第42页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
110 | 030505013004 | 分支分配器箱 |  | 1、名称：分支分配器箱 2、规格：定制，与现场配套 |  | 个 | 1
111 | 030505012001 | 视频光端机 |  | 1、名称：视频光端机 2、规格：利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 |  | 套 | 1
112 | 030502018001 | 六类数据模块 |  | 1、名称：六类数据模块 2、规格：1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块 2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E、中的各项信道规范要求。 3.应用：支持1000 BASE-T。 4.材料：需采用高强度阻燃材料，阻燃性能符合UL94 V-0，需提供第三方权威机构出具的ABS和PC材料检测报告。 5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保。 6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式。 7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接。 8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 9.插拔次数：≧1200次。 10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择。 |  | 只 | 192
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第43页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
113 | 030502009002 | 2m非屏蔽六类跳线 |  | 1、名称：2m非屏蔽六类跳线 2、规格：1.六类非屏蔽跳线，24AWG线规，也可另选择28AWG细线规产品易于安装和维护。 2.符合符合 ANSI/TIA-568-C.2 6类标准以及 ISO/IEC 11801 Class E 等级。 3.外护套一次灌胶工艺制作，导线密封不氧化，保证线缆和水晶头之间的良好连接，渐变型受力原理的加长注胶护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径，减少插头部分应力。 4.带水晶头卡扣保护装置，同时还起到防纠缠作用。 5.RJ-45接头，金属触点镀金，750 次插拔。所有材料符合 RoHS 和 REACH 要求。 6.长度可制定，PVC可提供灰、蓝、橙、白、绿五种颜色,LSZH可提供灰、紫两种颜色。 7.防火等级CM（PVC） |  | 根 | 192
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第44页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
114 | 030502005001 | 六类非屏蔽网线 |  | 1、名称：六类非屏蔽网线 2、规格：1.六类U/UTP双绞线，符合 ANSI/TIA-568-C.2 6 类标准以及 ISO/IEC 11801 ClassE等级。 2.精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计，十字隔离骨架将绝缘外保护套的内腔隔离成四个腔体，提高抗串音干扰及线对间的串音性能，提高了衰减余量。 3.满足和优于相关标准要求，传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输。 4.铜芯采用优质实芯裸铜导体，导体直径：23AWG。 5.外皮直径：6.3±0.2mm;重量(kg/kft)：12.9;最小弯曲半径：6～8 X O.D.;最大张力(kg)：≤11;绝缘层：高密度聚乙烯，直径：1.0±0.03mm;外护套：PVC;防火等级：CMR，LSZH，CM可选; 6.工作温度：-20～60℃;包装：纸箱/轴包装; |  | m | 43310
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第45页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
115 | 030502010001 | 24口六类配线架 |  | 1、名称：24口六类配线架 2、规格：1.规格：1U24口Cat.6类模块化非屏蔽数据配线架 2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E、中的各项信道规范要求。 3.应用：支持1000 BASE-T。 4.高度：1U。 5.样式：水平型 6.端口数量：24口，每个模块均可单独拆卸。 7.颜色：黑色 8.线规：需支持22-24AWG线规双绞线端接。 9.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保。 10.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 11.插拔次数：≧1200次。 12.标识：前部需带透明标识窗，标识窗可向上翻起，方便标签条更换维护。 13.管理：背部需带有可拆卸式理线支撑架。 |  | 只 | 30
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第46页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
116 | 030502018002 | 六类数据模块 |  | 1、名称：六类数据模块 2、规格：1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块 2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E、中的各项信道规范要求。 3.应用：支持1000 BASE-T。 4.材料：需采用高强度阻燃材料，阻燃性能符合UL94 V-0，需提供第三方权威机构出具的ABS和PC材料检测报告。 5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保。 6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式。 7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接。 8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 9.插拔次数：≧1200次。 10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择。 |  | 只 | 720
117 | 030502017001 | 网络理线架 |  | 1、名称：网络理线架 2、规格：1.网络理线器 12位 2.符合GB/T3047.2标准 3.铝合金型材制作,拉丝工艺 4.12位设计,7CM深,方便线缆整理 5.圆角工艺设计,防止意外割伤 6.用于19英寸标准机柜 7.高度1U |  | 只 | 60
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第47页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
118 | 030502010002 | 110型100对配线架 |  | 1、名称：110型100对配线架 2、规格：1.标准：符合YD/T 926。 2.规格：100对110型。 3.应用：支持100/10 Base-T 4.高度：1U。 5.材料：外壳需采用阻燃型材料。 6.特性：包装内需满配4/5对110连接模块，以及自带背板、标签和胶条。 |  | 只 | 4
119 | 030502006001 | 25对大对数电缆 |  | 1、名称：25对大对数电缆 2、规格：1.规格：室内用非屏蔽（U/UTP）大对数通信双绞线 2.线对：25/50/100对可选。 3.线规：需采用26AWG。 4.导体材料：需采用99.99%的无氧铜。 5.绝缘层材料：需采用高密度聚乙烯(HDPE)。 6.外护套：聚氯乙烯(PVC)。 7.颜色：灰色。 8.最大承受拉力：≧400N。 |  | m | 75
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第48页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
120 | 030502009003 | 2m非屏蔽六类跳线 |  | 1、名称：2m非屏蔽六类跳线 2、规格：1.六类非屏蔽跳线，24AWG线规，也可另选择28AWG细线规产品易于安装和维护。 2.符合符合 ANSI/TIA-568-C.2 6类标准以及 ISO/IEC 11801 Class E 等级。 3.外护套一次灌胶工艺制作，导线密封不氧化，保证线缆和水晶头之间的良好连接，渐变型受力原理的加长注胶护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径，减少插头部分应力。 4.带水晶头卡扣保护装置，同时还起到防纠缠作用。 5.RJ-45接头，金属触点镀金，750 次插拔。所有材料符合 RoHS 和 REACH 要求。 6.长度可制定，PVC可提供灰、蓝、橙、白、绿五种颜色,LSZH可提供灰、紫两种颜色。 7.防火等级CM（PVC） |  | 根 | 360
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第49页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
121 | 030502009004 | 3m非屏蔽六类跳线 |  | 1、名称：3m非屏蔽六类跳线 2、规格：1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线 2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E、中的各项信道规范要求。 3.应用：支持1000 BASE-T。 4.线规：需采用24AWG。 5.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 6.插拔次数：≧1200次。 7.外护套：聚氯乙烯(PVC)。 8.长度：可定制。 9.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择。 |  | 根 | 360
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第50页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
122 | 030502015001 | 24口光纤配线架 |  | 1、名字：24口光纤配线架 2、规格：1.规格：1U固定式模块化光纤配线架。 2.标准：需符合YD/T778中的相关标准。 3.适用性：可灵活搭配2个不同类型的耦合器面板。 4.支持耦合器类型：LC（双工）、SC/ST/FC（单工）。 5.密度：最高可支持48芯 。 6.高度：1U。 7.维护：固定式结构，适用于19英寸机柜上安装。 8.材料：冷轧钢板/铝合金/配件含ABS和PC材料。 9.防尘：需采用铝合金可拆卸上盖，方便维护，坚固耐用，同时保护光纤避免尘土和其它损害。 |  | 套 | 8
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第51页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
123 | 030502016001 | 1米单芯单模LC尾纤 |  | 1、名称：1米单芯单模LC尾纤 2、规格：1.规格：1米单芯单模LC尾纤； 2.材料：插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低； 3.结构：尾纤可连接各种型号的连接器，采用耐用的防水接头，安装方便、可靠； 4.插入损耗： 单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm 多模:≤0.3dB@850nm/1300nm 5.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm 多模: ≥35dB@850nm/1300nm 6.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔 7.连接头衰耗：0.2dB 8.工作温度范围：－40至80度 9.精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB 50312-2007标准要求 |  | 芯 | 384
124 | 030502007001 | 室外48芯单模光纤 |  | 1、名称：室外48芯单模光纤 2、规格：1.名称：9/125um室外48芯单模光纤 2.色散：最大16.7ps/nm.km 3.纤芯衰耗：最大0.34dB/km@1310；0.22dB/km@1550nm 4.芯/包层同心度误差≤0.25um 5.芯数： 24芯 6.工作温度范围：－10至60度 7.高低温附加衰减小。 8.提供PVC和LSZH两中护套材料以适用不同场所需求。 |  | m | 500
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第52页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
125 | 030502007002 | 室内24芯单模光纤 |  | 1、名称：室内24芯单模光纤 2、规格：1.名称：9/125um室内24芯单模光纤 2.色散：最大16.7ps/nm.km 3.纤芯衰耗：最大0.34dB/km@1310；0.22dB/km@1550nm 4.芯/包层同心度误差≤0.25um 5.芯数： 24芯 6.工作温度范围：－10至60度 7.高低温附加衰减小。 8.提供PVC和LSZH两中护套材料以适用不同场所需求。 |  | m | 180
126 | 030411004001 | 设备主干电源线 |  | 1、名称：设备主干电源线 2、规格：1.型号：RVV3*2.5 2.材质:无氧铜带填充抗拉 3.安装方式：管内穿线或桥架内敷设 |  | m | 500
127 | 030505005001 | 有线电视线 |  | 1、名称：有线电视线 2、规格：1.名称：有线电视线 2.型号：SYV-50-7-2 3.规格： 执行标准：GB/T 14864-2013 4.使用温度范围：-40℃～70℃，特殊使用温度可定做。 5.导体：99.996%无氧软铜丝。 6.绝缘：低损耗聚乙烯。 7.屏蔽层：99.996%无氧软铜丝编织。 8.护套：-40℃耐寒聚氯乙烯。 |  | m | 800
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第53页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
128 | 030502009005 | 3米单模光纤跳线 |  | 1、名称：3米单模光纤跳线 2、规格：1.材料：插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低 2.结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏。 3.插入损耗： 单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm 多模:≤0.3dB@850nm/1300nm 4.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm 多模: ≥35dB@850nm/1300nm 5.最小连接次数：1000次 6.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔 7.工作温度范围：－40至80度 8.精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB 50312-2007标准要求 |  | 对 | 50
分部小计
LYGJY0010 十、主干桥架及管线
129 | 040205001001 | 进户井 |  | 1、材料品种：进户井 2、规格尺寸：1.名称：进户井 2.规格:900mm*700mm*1100mm 3.其他:含砖砌、内置支架、窨井盖、拉力环等配套 |  | 座 | 1
130 | 030411001004 | 镀锌钢管 |  | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：1.标准:国标 2.直径:SC110mm 3.壁厚:3.75 4.材质：镀锌无缝钢管 |  | m | 15
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第54页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
131 | 010101002001 | 开挖及回填 |  | 1.名称：开挖及回填 2.含人工开挖、回填、夯实、垃圾清运等 |  | m3 | 3
132 | 030411003001 | 水平电缆桥架 |  | 1、名称：水平电缆桥架 2、型号：300*100 3、规格：利旧，含本体及支架安装、调试、整定，修复等 |  | m | 415
133 | 030411003002 | 垂直桥架 |  | 1、名称：垂直桥架 2、型号：300*100 3、规格：利旧，含本体及支架安装、调试、整定，修复等 |  | m | 25
134 | 030411001005 | PVC管 |  | 1、名称：PVC管 2、规格：1.名称：PVC管 2.直径：25mm 3.壁厚：1.5mm(中型管） 4.其他：国标，含配件 |  | m | 3000
135 | 030411001006 | 紧定式镀锌电线管 |  | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：1.名称：紧定式镀锌电线管 2.产品型号：JDG25mm国标 3.安装形式：暗铺 |  | m | 490
136 | 030502009006 | 2米HDMI高清线 |  | 1、名称：2米HDMI高清线 2、规格：1.接口：HMDI 2.类型：工程专用 3.长度：2米 |  | 根 | 32
137 | 030502009007 | 15米HDMI高清线 |  | 1、名称：15米HDMI高清线 2、规格：1.接口：HMDI 2.类型：工程专用 3.长度：15米 |  | 根 | 24
138 | 030411004002 | 设备主干电源线 |  | 1、名称：设备主干电源线 2、规格：1.型号：RVV3*2.5 2.材质:无氧铜带填充抗拉 3.安装方式：管内穿线或桥架内敷设 |  | m | 1000
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第55页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
139 | 030411004003 | 电源线 |  | 1、名称：电源线 2、规格：1.名称：电源线 2.型号:RVV2*1 3.材质:无氧铜带填充抗拉 4.安装方式：管内穿线或桥架内敷设 |  | m | 8000
140 | 030411004004 | 门禁主干电源线缆 |  | 1、名称：门禁主干电源线缆 2、规格：1.名称：门禁主干电源线缆 2.线缆规格：RVV2*1.5mm2 3.安装方式：管内或桥架内敷设 |  | m | 800
141 | 030411004005 | 门禁电源线 |  | 1、名称：门禁电源线 2、规格：1.项目名称：门禁电源线 2.线缆规格：RVV2*1.0mm2 3.安装方式：管内或桥架内敷设 |  | m | 700
142 | 030411004006 | 门禁读卡器线缆 |  | 1、名称：门禁读卡器线缆 2、规格：1.项目名称：门禁读卡器线缆 2.线缆规格：RVV3*0.75mm2 3.安装方式：管内或桥架内敷设 |  | m | 324
143 | 030411004007 | 门禁锁线缆 |  | 1、名称：门禁锁线缆 2、规格：1.项目名称：门禁锁线缆 2.线缆规格：RVV5*0.75mm2 3.安装方式：管内或桥架内敷设 |  | m | 300
144 | 030411004008 | 门禁三色灯及开关线缆 |  | 1、名称：门禁三色灯及开关线缆 2、规格：1.项目名称：门禁三色灯及开关线缆 2.线缆规格：RVV3*0.75mm2 3.安装方式：管内或桥架内敷设 |  | m | 500
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第56页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
145 | 030411004009 | 广播线 |  | 1、名称：广播线 2、规格：1.项目名称：广播线 2.线缆规格：RVS2*1.5mm2 3.安装方式：管内或桥架内敷设 |  | m | 500
146 | 030411004010 | 报警主线 |  | 1、名称：报警主线 2、规格：1.项目名称：报警主线 2.线缆规格：RVVP4*1.0mm2 3.安装方式：管内或桥架内敷设 |  | m | 1560
147 | 030411001007 | 包塑阻燃金属软管 |  | 1、名称：包塑阻燃金属软管 2、规格：1.名称：包塑阻燃金属软管 2.产品材质：内层镀锌钢带机特殊绝缘，外层PVC原料 3.结构为反扣型，弯曲性能好，内部平滑构造。 |  | m | 52
148 | 030501006002 | 辅助材料 |  | 1、名称：辅助材料 2、规格：定制，与本项目相关的辅助材料 |  | 项 | 1
分部小计
LYGJY0011 十一、其他（狱务信息发布屏预留）
149 | 030411006004 | 预留暗盒 |  | 1、名称：预留暗盒 2、规格：86型 |  | 套 | 52
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 | [5 empty] | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 | [5 empty] | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-11 总价措施项目清单与计价表(徐州)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 | [5 empty] | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 | [5 empty] | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.4 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.6 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 | [6 empty] | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  |  | 备注
[5 empty] | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.7 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.8 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.9 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 项目价值
2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 项目价值
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.10 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.100
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.11 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 | [5 empty] | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.12 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 | [5 empty] | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.13 表-22 承包人材料设备（适用于价格指数差额调整表）
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  | 标段： JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063-1 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  |  | 基本价格 指数F0 | 现行价格 指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  |  | - | -
合 计 |  | 1 |  |  | - | -
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.14 补充清单项目及计算规则
补充清单项目及计算规则
工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新 |  |  |  |  | 标段：JSZC-320000-ZJZB-G2023-0178-1 |  |  | 第1页 共1页
项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量计算规则 | 工程内容
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】