苏 州 市 政 府 采 购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320500-HDPY-C2025-0034

采购单位：苏州市立医院

采购内容：消防维保服务（太湖总院）

项目类别：服务类

苏州惠德普源企业咨询有限公司

二〇二五年九月

前 附 表

| 序号 | 项目内容 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 消防维保服务（太湖总院） |
| 2 | 响应文件 有效期 | 响应文件提交截止之日起九十天（日历日） |
| 3 | 磋商保证金 | 本项目免收磋商保证金。 |
| 4 | 磋商文件 份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 5 | 响应文件提交截止时间 | 响应文件提交截止时间：2025年9月28日13:30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 6 | 磋商时间 地点 | 2025年9月28日13:30北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 7 | 评审时间 地点 | 2025年9月28日13:30（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 8 | 成交 服务费 | 代理服务费收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。单个项目收费不低于3500.00元。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。 本项目代理服务费为￥8250.00；由成交单位支付，在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。 服务费交纳账户：苏州惠德普源企业咨询有限公司 开户行：建行苏州何山分理处 账 号：32250198864100000050 |
| 9 | 监督管理 | 政府采购管理监督电话：0512-68616651 |

目    录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法及标准

- 合同主要条款

- 附件格式

一、竞争性磋商公告

项目概况 消防维保服务（太湖总院）JSZC-320500-HDPY-C2025-0034采购项目的潜在供应商应在“苏采云系统”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn） 获取采购文件，并于2025年9月28日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-HDPY-C2025-0034

2.项目名称：消防维保服务（太湖总院）

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：伍拾伍万元整（￥550000.00）

最高限价：伍拾伍万元整（￥550000.00）

5.采购需求：针对苏州市立医院太湖总院进行消防设施维护保养服务（具体要求详见磋商文件采购需求）。

6.合同履行期限：一年（具体以采购单位通知为准）。

7.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1响应单位需在《社会消防技术服务信息系统》中进行备案；

3.2未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：苏采云系统

3.方式：苏采云系统报名后自行下载

4.售价：0.00元

四、响应文件提交

1.截止时间：2025-09-28 13:30（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

1.时间：2025-09-28 13:30（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜：

1.本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2.政府采购监督电话：0512-68616651。

3.供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.报名方式（网上报名）

4.1申领CA证书：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

4.2登录报名：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

5.制作、提交电子响应文件：

5.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作，按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件（《苏采云系统供应商操作手册》网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

5.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

5.3电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目；供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下要求及方式联系：

1.采购人信息

名称：苏州市立医院

地址：苏州市姑苏区道前街26号

联系人：王俊文

联系电话：0512-62362541

2.采购代理机构信息

名称：苏州惠德普源企业咨询有限公司

地址：苏州市滨河路锦和越界X2创意街区3B 512室

联系人：褚萍

联系电话：0512-65274327

3.项目联系方式

项目联系人：褚萍、姚佳雯

电话：0512-65274327

二、供应商须知

- 1.总则

- 1.1采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

采购人指本项目的需求方苏州市立医院。

采购代理机构指负责组织本次竞争性磋商的苏州惠德普源企业咨询有限公司。

- 1.2合格的供应商

1.2.1满足竞争性磋商公告中供应商的资格条件的规定。

1.2.2满足本文件实质性条款的规定。

1.3适用法律：本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 1.4磋商费用

1.4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.4.2本次竞争性磋商采购代理机构按前附表规定收取成交服务费。

- 1.5竞争性磋商文件的约束力：供应商一旦获取本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 2.竞争性磋商文件

- 2.1竞争性磋商文件由以下部分组成：

2.1.1竞争性磋商公告

2.1.2供应商须知

2.1.3采购项目需求

2.1.4评审标准

2.1.5合同及响应文件格式：请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

- 2.2竞争性磋商文件的澄清及修改

2.2.1任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在江苏（苏州市）政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.2供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密响应文件，由此所造成的磋商失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为磋商文件的组成部分，对所有响应单位有约束力。

- 2.3响应文件的提交及编制

2.3.1电子响应文件要求

- 2.3.1.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作，按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件（《苏采云系统供应商操作手册》网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

- 2.3.1.2电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 2.3.1.3电子响应文件材料中要求加盖公章的必须加盖响应单位电子公章。

2.3.1.4供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回；补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，必须与电子响应文件保持一致。

2.3.1.5供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.3.2响应文件的语言及度量衡单位。

2.3.2.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2.3.2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.4响应文件的组成

2.4.1封面；

2.4.2磋商响应报价表（开标一览表）；

2.4.3消防备件材料报价表；

2.4.4磋商响应函；

2.4.5资格审查响应文件

2.4.5.1供应商关于资格的声明函；

2.4.5.2响应单位法定代表人身份证复印件；

2.4.5.3响应单位法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件（如有授权）；

2.4.5.4具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2.4.5.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务报表复印件或银行出具的资信证明原件扫描件）；

2.4.5.6有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收的凭据复印件和依法缴纳社会保险的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

2.4.5.7具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

2.4.5.8参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.4.5.9在《社会消防技术服务信息系统》中进行备案的证明；

2.4.5.10未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.4.5.11其他有关资格证明的文件。

2.4.6符合性审查响应文件

2.4.6.1磋商响应单位情况表；

2.4.6.2技术、商务偏离表；

2.4.6.3其他有关符合性证明的文件。

2.4.7综合评审响应文件

2.4.7.1根据磋商文件要求制定本项目详细的项目实施方案；

2.4.7.2服务期间人员配备方案及设备情况，响应单位所投入的人员情况介绍及人员资质证书复印件（需提供人员的配备方案《项目服务人员配置表》）；

2.4.7.3《类似项目经验一览表》（如有）；

2.4.7.4其他可以证明磋商供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等评审所需资料（如有）。

2.4.8企业报价折扣证明：《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

注：（1）以上2.4.5为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上2.4.6为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由响应供应商自行承担。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通信畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

2.5磋商保证金：本项目免收磋商保证金。

- 3.响应文件提交

3.1采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的截止时间。

3.2采购代理机构可以按照规定，通过修改竞争性磋商文件有权酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

4.磋商采购程序

4.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

4.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动；供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

4.3在磋商响应文件网上提交截止时间止成功上传的响应文件少于三家，则本次采购失败。

4.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

4.5磋商小组（磋商小组由评审专家及采购人代表组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审；磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

注：本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

4.6对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

4.7在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

4.8磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

4.9供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）；已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

4.10异常低价响应审查

4.10.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

4.10.1.1响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%>；

4.10.1.2响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%>；

4.10.1.3磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4.10.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

4.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.12磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

4.13如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

4.14响应无效和终止磋商活动条款

4.14.1响应无效条款

（1）供应商不具备竞争性磋商文件中规定的资格条件的；

（2）响应文件签署不符合要求的；

（3）最终报价超过采购预算或最高限价的，不能成交；

（4）响应文件制作机器码一致；

（5）不符合法律法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（6）其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

4.14.2终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中实质性响应磋商文件不满三家的。

注：符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

- 4.15确定成交、询问及质疑

- 4.15.1确定成交供应商

- （1）采购人在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

- （2）采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“江苏政府采购网”、“苏州市政府采购网”公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（3）若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1）提供虚假材料谋取成交的。

2）与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

3）向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

4）恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

7）将政府采购合同转包的。

- 4.15.2询问及质疑

（1）根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须依法获取采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及网上报名的《投标供应商确认函》与质疑函一起递交，否则不予受理。

（2）本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（营业执照副本复印件、报名确认函等）。质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

质疑递交地点：苏州惠德普源企业咨询有限公司（联系地址：苏州市滨河路锦和越界X2创意街区3B 512室；电话：0512-65274327；联系人：褚萍）

5.成交通知书

5.1成交通知书：确定成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书；请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

5.2成交通知书将成为合同的组成部分。

5.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交单位无正当理由不得放弃成交结果。

5.4采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

5.5未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

- 6.授予合同

- 6.1签订合同

6.1.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务要求等事项签订政府采购合同。

6.1.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及服务要求等实质性内容的协议。

6.1.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以重新开展采购活动。

6.1.4竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

6.1.5签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 6.2服务的追加、减少

6.2.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

6.2.2项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交人处按照规定的采购方式进行添购但金额不超过原合同金额的10%，且所牵涉的服务的价格水平不得超过本次竞争性磋商的水平且低于当时的社会平均价。服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

7.服务费

7.1成交单位须按前附表的规定按其预算总金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

7.2成交单位如果未按规定缴纳服务费，支付本磋商文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金，并保留诉讼的权利。

7.3缴纳代理服务费时，供应商则须提供开票信息。【注：发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。】开票信息

| 报名单位公司名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

请成交单位将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：szhdpy@126.com。成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。

三、采购需求

受苏州市立医院委托，苏州惠德普源企业咨询有限公司对其消防维保服务（太湖总院）采购在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

- 一、磋商编号：JSZC-320500-HDPY-C2025-0034

- 二、采购方式：竞争性磋商

三、预算金额：伍拾伍万元整（￥550000.00）

最高限价：伍拾伍万元整（￥550000.00）

四、采购内容及要求：

- 1、项目背景：苏州市立医院太湖总院位于苏州市吴中区天鹅荡路80号，用地面积81898.7平方米（123亩），总建筑面积276249.2平方米。其中，地上153908.74平方米，地下122340.46平方米，建筑高度最高59.8米，地上1～13层，地下3层；包含医疗综合楼、科研综合楼、污水垃圾站、液氧站、开闭所等单体建筑。医疗综合楼地上总面积为139365.33平方米；科研综合楼地上总面积13273.99平方米；医疗综合楼及科研综合楼地下室121684.08平方米；液氧站为地上单层建筑，建筑面积49.35平方米；污水垃圾站为单层建筑，建筑面积1041.17平方米（其中地上建筑面积：384.79平方米，地下建筑面积：656.38平方米）。设计床位1000床；机动车停车位2299个，其中地下车位2247个，地面车位52个。

2、服务内容：本次消防维保服务（太湖总院）包括但不限于室内消火栓、自动喷淋灭火系统、火灾自动报警系统、防火分隔系统、IG100气体灭火系统、应急疏散和应急照明系统、机械排烟系统、机械加压送风系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统等维护保养。

3、维保设备设施（包含但不仅限于以下设备，以现场实际情况、数量为准）

| 序号 | 型号名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警联动控制台（含多线盘单元、总线盘单元、总线消防电话总机、消防广播主机、广播功率放大器、消防设备电源、24A蓄电池、立式机柜、消防控制室图形显示装置及软件、传输设备、编码器等） | 台 | 7 |
| 2 | 城市联网报警主机 | 台 | 1 |
| 3 | 防火门监控主机 立式（含柜） | 台 | 1 |
| 4 | 电气火灾监控主机 | 台 | 2 |
| 5 | 消防电源监控主机 | 台 | 2 |
| 6 | 图像型火灾探测报警系统管理平台 内容：图像型火灾探测报警系统管理软件、液晶显示器、19寸液晶显示器、4路数字硬盘录像机、电脑主机、8路交换机、4槽机架式光纤收发器、单空琴台柜、1光2电光纤收发器 | 套 | 1 |
| 7 | 应急照明控制器 | 台 | 4 |
| 8 | 智能照明系统主机 | 台 | 1 |
| 9 | 消防水炮系统主机 包含：灭火装置视频集中控制柜、硬盘录像机、UPS不间断电源、手动硬启控制盘、液晶显示屏、鼠标、琴台操作盘 | 台 | 1 |
| 10 | 火灾报警控制器（联动型） | 台 | 1 |
| 11 | 可燃气体报警控制器 | 套 | 1 |
| 13 | 应急照明集中照明装置 | 台 | 25 |
| 14 | 消防电源电压信号传感器 | 台 | 272 |
| 15 | 气体灭火控制器 | 套 | 8 |
| 16 | 消防接线端子箱 | 个 | 73 |
| 17 | 区域显示器 | 个 | 6 |
| 18 | 短路隔离器 | 个 | 520 |
| 19 | 火灾显示盘24V | 个 | 84 |
| 20 | 输入模块 | 个 | 1119 |
| 21 | 输出模块 | 个 | 235 |
| 22 | 输入／输出模块 | 个 | 1591 |
| 23 | 隔离模块 | 个 | 830 |
| 24 | 感烟探测器 | 个 | 8733 |
| 25 | 感温探测器 | 个 | 292 |
| 26 | 可燃气体探测器EX | 个 | 6 |
| 27 | 手动报警按钮带电话插孔 | 个 | 575 |
| 28 | 声光报警器 | 个 | 723 |
| 29 | 消火栓手动报警按钮 | 个 | 1336 |
| 30 | 吸顶扬声器 | 个 | 990 |
| 31 | 壁挂扬声器 | 个 | 469 |
| 32 | 防火门监控分机 | 个 | 13 |
| 33 | 防火门门磁开关 | 个 | 583 |
| 34 | 防火门电磁释放器 | 个 | 168 |
| 35 | 电磁门吸 | 个 | 489 |
| 37 | 剩余电流探测器 | 个 | 437 |
| 38 | 放气指示灯 | 个 | 5 |
| 39 | 启停按钮 | 个 | 23 |
| 40 | 警铃 | 个 | 20 |
| 41 | 室内消火栓稳压泵组及控制柜 | 套 | 1 |
| 42 | 自动喷淋稳压泵组及控制柜 | 套 | 1 |
| 43 | 室内消火栓主泵及控制柜 | 台 | 2 |
| 44 | 自动喷淋系统主泵及控制柜 | 台 | 2 |
| 45 | 室外消火栓SS100/65-1.0型地上式消火栓 | 套 | 21 |
| 46 | 室内消火栓 | 套 | 1027 |
| 46 | 水泵接合器 | 套 | 12 |
| 50 | 干粉灭火器箱MF/ABC4-2 | 套 | 199 |
| 51 | 干粉灭火器箱MF/ABC5-2 | 套 | 2250 |
| 52 | 喷淋头 | 套 | 25591 |
| 53 | 二氧化碳灭火器 | 套 | 107 |
| 59 | 末端试水装置 | 个 | 58 |
| 60 | 末端试水阀 | 个 | 71 |
| 61 | 水流指示器 | 个 | 84 |
| 62 | 信号蝶阀 | 个 | 98 |
| 63 | 湿式报警阀 | 个 | 34 |
| 64 | 自动排气阀 | 个 | 55 |
| 65 | 截止阀 | 个 | 77 |
| 66 | 蜗轮驱动软密封蝶阀 | 个 | 490 |
| 67 | 防护闸阀 | 个 | 70 |
| 69 | 球墨铸铁闸阀 | 个 | 26 |
| 70 | 灭火剂瓶组 | 套 | 113 |
| 71 | 驱动气体瓶组 | 套 | 32 |
| 72 | 选 择 阀 | 个 | 31 |
| 73 | 单向阀（气控） | 个 | 44 |
| 74 | 安全泄放装置 | 套 | 6 |
| 76 | 集流管 | 瓶组 | 113 |
| 77 | 气控制管路 | 瓶组 | 141 |
| 78 | 内丝喷嘴 | 个 | 120 |
| 79 | 自动泄压装置 | 个 | 44 |
| 80 | 压力表 | 台 | 8 |
| 81 | 流量计 | 台 | 3 |
| 82 | 离心式通风机 | 台 | 89 |
| 83 | 轴流通风机 | 台 | 91 |
| 84 | 轴流式加压风机 | 台 | 7 |
| 85 | 风机正压智能控制单元KA5000F | 台 | 73 |
| 86 | 压力传感器KA5000-PC | 台 | 204 |
| 87 | CO探测器 | 个 | 21 |
| 89 | 手动风量调节阀 | 个 | 310 |
| 90 | 电动风量调节阀 | 个 | 47 |
| 91 | 手动排烟阀 | 个 | 80 |
| 92 | 电动排烟阀 | 个 | 247 |
| 93 | 止回阀 | 个 | 62 |
| 94 | 熔断式防火阀（70℃） | 个 | 304 |
| 95 | 熔断式高温防火排烟阀（280℃） | 个 | 420 |
| 96 | 70℃防火阀 | 个 | 85 |
| 97 | 280°防火阀 | 个 | 36 |
| 98 | 280℃排烟防火阀HFD | 个 | 180 |
| 99 | 70℃防烟防火阀FD | 个 | 28 |
| 100 | 安全出口指示灯 | 个 | 257 |
| 101 | 疏散指示标志灯 | 个 | 3482 |
| 102 | 甲级防火门 | ㎡ | 3615 |
| 103 | 乙级防火门 | ㎡ | 3325 |
| 104 | 丙级防火门 | ㎡ | 1851 |
| 105 | 防火卷帘 | ㎡ | 2118 |
| 106 | 线路维护保养 | 项 | 1 |

4、维保服务要求：

4.1检查及维护保养内容

| 序号 | 系统 类型 | 项目 | 检查及维护保养内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 报警主机 | 1.检查消防控制室的工作环境，系统运行并记录在案，备查； |
|  |  |  | 2.对主机备用电源进行充、放电试验，确保设备正常使用； |
|  |  |  | 3.检查控制主机的自检功能、消音功能、复位功能、火警优先功能、报警记忆功能、手自动切换功能等使用正常； |
|  |  |  | 4.清洁报警主机及消防立柜，保持干净、整洁； |
|  |  |  | 5.控制器与备用电源之间的连线断路和短路，检查控制器是否在100s内发出故障信号；检查屏蔽功能；总线隔离器保护范围内的任一点短路，检查总线隔离器的隔离保护功能。任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态，检查控制器的负载功能正常运行； |
|  |  |  | 6.系统电阻测试，确保正常使用。 |
|  |  | 联动 控制柜 | 1.外观检查、系统自检运行正常； |
|  |  |  | 2.联动功能测试，检查联动报警功能及反馈信号正常。 |
|  |  | 火灾 显示盘 | 1.外观检查、清洁维护，系统自检，检查消音、复位功能； |
|  |  |  | 2.该区域内的任一只火灾探测器发出火灾报警信号，检查区域显示器（火灾显示盘）能否在3s内正常接收和显示； |
|  |  |  | 3.联动功能测试，试验报警，故障显示功能正常。 |
|  |  | 线路检查 | 1.对报警及控制线路进行安全检查，保证线路畅通； |
|  |  |  | 2.对相关线路做系统接地和绝缘电阻测试，确保正常运行。 |
|  |  | 感烟及感温 探测器 | 1.采用专用检测设备进行探测器模拟试验，一年内通过测试后将所有的探测器测试一遍，并做好记录，测试中核对探测器的地址是否准确； |
|  |  |  | 2.探测器投入运行每2年后须全面清洗一遍，此后每隔3年须全面清洗一遍，及时检查并做清洗计划、作业记录； |
|  |  |  | 3.检查外观质量，报警功能正常使用； |
|  |  |  | 4.确认端墙距离，安装倾斜角，确认灯的安装位置，规范投入使用。 |
|  |  | 手动报警按钮 | 1.外观检查，查看手动报警安装位置，对手动报警按钮进行清洁维护； |
|  |  |  | 2.设备进行报警试验，查看信号反馈情况。对手动报警按钮的报警功能进行测试并做好地址记录。 |
|  |  | 声光 报警器 | 1.外观检查，安装接线是否正常； |
|  |  |  | 2.联动报警，试验报警器的工作情况，声音是否响亮，确保运行正常。 |
|  |  | 消火栓 按钮 | 1.外观检查，查看手动报警安装位置，对消火栓按钮设备进行清洁维护； |
|  |  |  | 2.设备进行报警试验，查看信号反馈情况，对消火栓按钮启泵功能进行测试，并做好记录，在一年内将所有的消火栓按钮测试一遍。 |
|  |  | 定制 端子箱 | 1.对模块箱进行清洁维护； |
|  |  |  | 2.模块箱内接线端子进行紧固处理； |
|  |  |  | 3.模块箱标识及箱内标识进行检查，及时更换脱落标识； |
|  |  |  | 4.模块箱24V电源进行测试，检查电压是否正常。 |
|  |  | 联动模块 | 1.外观检查，设备巡检，监视模块、控制模块进行清洁维护，对监视模块、控制模块的接线进行紧固处理，对控制模块的24V电源电压进行测试； |
|  |  |  | 2.控制模块进行主机单点启动测试，并做好记录，在一年内将所有的控制模块测试一遍。 |
| 2 | 喷淋 系统 | 消防 喷淋头 | 1.每月检查喷头周围环境，在设计喷水范围内不应被严重遮挡，及时记录并处理； |
|  |  |  | 2.每月检查喷头外观，不应被异物遮挡或悬吊，喷头热敏元件不应被污染； |
|  |  |  | 3.最低气温低于5℃前，检查位于建筑出入口等可能结冰的部位，确定防冻措施完好有效。 |
|  |  | 水流 指示器 | 1.检查和测试各楼层所有水流指示器监视模块装置是否正常运行； |
|  |  |  | 2.检查外观，报警功能（利用末端放水装置放水测试），确保正常运行； |
|  |  | 湿式 报警阀 | 1.检查各阀门外观质量，开关状态，阀前阀后压力是否正常。检查报警阀周围环境，清理、移除障碍物。最低气温低于5℃前应检查报警阀的防冻措施。检查报警阀外观，无锈蚀现象。检查报警阀组法兰处的连接螺栓，无锈蚀。检查报警阀上游的水源控制阀，锁定在全开位置。检查系统侧和水源测压力，两侧压差不超过0.01MPa，且水源侧压力不低于0.14MPa。检查报警阀上游水源控制阀，锁定在全开位置。检查自动喷水系统全部控制阀及其启闭状态，采用铅封、锁链等方式固定在规定状态且无泄漏现象 |
|  |  |  | 2.每月清理压力表表盘，旋动压力表三通旋塞阀放水冲洗1～2次后，观察压力表示值变化，并记录； |
|  |  |  | 3.每月全开全闭1次报警阀水源侧控制阀、试验警铃阀、放水阀、紧急启动阀、复位阀、注水阀、截止阀，各阀门保证正常运行。 |
|  |  |  | 4.紧固报警阀组法兰处的连接螺栓，在外露螺纹处施涂润滑脂，加管帽。 |
|  |  |  | 5.每半年至少清理全部过滤器1次，疏通延迟器小孔接口等组件，确保畅通； |
|  |  |  | 6.利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统供水情况，确保正常运行； |
|  |  |  | 7.压力联动水泵的启动情况，确认正常运行。 |
|  |  | 压力开关 | 检查外观和工作状态，测试压力开关的报警、联动功能正常运行； |
|  |  | 稳压 气压罐 | 检查外观和工作状态正常运行； |
|  |  | 稳压 控制柜 | 手动远程启泵运行，检查主机信号是否正常，水泵控制柜内控制板线路的检查和测试运行正常； |
|  |  | 水力警铃 | 检查外观，报警功能（利用末端放水装置放水测试）确保正常运行； |
|  |  | 信号蝶阀 | 1.检查和测试各楼层所有阀门监视模块装置。清洁信号阀开关指示牌，编号或位置标记牌清晰可见。检查阀门阀盖与阀体连接及阀门法兰等处，无渗漏。检查并紧固信号阀支架和法兰连接处的螺栓，无锈蚀现象，如出现及时记录汇报，并提交处理方案； |
|  |  |  | 2.阀门阀杆螺纹及传动机构等处施加润滑脂，并启闭1～2次； |
|  |  |  | 3.每季度清洁信号阀外观，必要时除锈补漆； |
|  |  |  | 4.紧固信号阀支架和法兰连接处的螺栓，并在外露螺纹处施涂润滑脂，加管帽； |
|  |  |  | 5.报警功能（利用末端放水装置放水测试），确保正常运行。 |
|  |  | 阀门 | 1.清洁信号阀开关指示牌，编号或位置标记牌清晰可见，检查阀门阀盖与阀体连接及阀门法兰等处，无渗漏，检查室外阀门井中的进水管控制阀门，处于全开启状态.确保正常运行； |
|  |  |  | 2.检查阀门的外观、开关位置、启、闭功能，阀门及法兰连接螺栓的清洁、加油保养，加管帽。 |
|  |  | 管网 | 1.检查标志是否清晰，是否有锈蚀现象，及时清洁、处理； |
|  |  |  | 2.泵房管道除锈刷漆一次； |
|  |  |  | 3.进行管网排污一次，排除管网系统的污水，确保管道正常使用。 |
|  |  | 喷淋稳压系统 | 1.检查水位及补水； |
|  |  |  | 2.水泵电机接地检查，控制器元件性能检查； |
|  |  |  | 3.检查和测试水泵绝缘以及电源接线端子； |
|  |  |  | 4.水泵控制柜和远端控制柜的线路及元件，并对控制柜进行除尘保养； |
|  |  |  | 5.检查手自动启泵。 |
|  |  | 水泵 接合器 | 1.水泵接合器上所设置的阀门处于常开状态； |
|  |  |  | 2.水泵接合器标明所属系统，并有明显标志。 |
|  |  | 末端放水 | 1.检查外观和阀门的开关位置及压力表值； |
|  |  |  | 2.利用末端放水阀放水对系统的报警、联动功能进行检测。 |
| 3 | 消火栓灭火器系统 | 室外 消火栓 | a) 每日检查室外消火栓周围环境，清理、移除障碍物； b) 每月检查室外消火栓表面、支架及连接法兰，无锈蚀现象； c) 每月检查室外消火栓标识完整、清晰； d) 最低气温低于5℃前检查防冻设施； e) 每季度用专用扳手启闭室外消火栓启闭杆，确保启闭灵活，无渗漏。 |
|  |  |  | a) 室外消火栓局部锈蚀，需打磨除锈后再重新补漆，支架、法兰等处螺栓的外露螺纹处宜施涂润滑脂； b) 室外消火栓标识缺失或不明显时应补充或更换； c) 防冻设施缺损需修复； d) 用专用扳手全开全闭2次室外消火栓启闭杆，保持其灵活性，必要时施涂润滑油； e) 每季度及大雨过后应清理消防井内积水、杂物。 |
|  |  | 灭火器 | 检查灭火器压力、有效期等，如有过期或者损坏件及时记录申请更换； |
|  |  | 室内 消火栓 | 1.外观检查，测量室内管网静动压力，确保数值在有效范围； |
|  |  |  | 2.检查各消火栓的设施配件是否完整，功能是否正常.室内消火栓局部锈蚀，需打磨除锈后重新补漆，栓口内刷黄油； |
|  |  |  | 3.利用消火栓放水试验放水，试验系统供水情况并测试管网压力正常； |
|  |  |  | 4.利用消火栓按钮进行启泵功能测试，联动水泵启动功能是否正常。 |
|  |  | 水泵 接合器 | 1.水泵接合器上所设置的阀门应处于常开状态； |
|  |  |  | 2.水泵接合器标明所属系统，并有明显标志。 |
|  |  | 管网 | 1.检查标志是否清晰，是否有锈蚀等现象； |
|  |  |  | 2.检查钢管及支吊架是否锈蚀，如有先除锈，再刷防锈漆； |
|  |  |  | 3.管网进行排污一次，排除管网系统的污水，保障管道。 |
| 4 | 喷淋泵房系统 | 泵组 | 1.检查泵组设备外观质量是否处于完好状态； |
|  |  |  | 2.工作环境是否正常，手动启泵运行10分钟； |
|  |  |  | 3.手动远程启泵运行，检查主机信号是否正常； |
|  |  |  | 4.模拟自控条件进行启动，对存在隐患进行更换或维修； |
|  |  |  | 5.对水泵进行密封性能保养和润滑性能保养。 |
|  |  | 控制柜 | 1.每季度检查控制柜外观质量，线路图及操作说明是否齐全； |
|  |  |  | 2.每季度检查指示灯，电压，电流表指针是否符合要求； |
|  |  |  | 3.每季度检查开关，继电器是否脱落，损伤，开关是否处于自动状态； |
|  |  |  | 4.每季度检查各导线连接是否松动，线路包皮是否损伤。 |
|  |  | 储水设施 | 1.检查水池、屋顶水箱是否完好，各类阀门、水位状况、通风管的筛网； |
|  |  |  | 2.每次检查水池进水装置、液位控制器； |
|  |  |  | 3.测试水池的流量和压力。 |
|  |  | 阀门 | 1.检查阀门标志是否清晰，是否有锈蚀现象，是否在正常位置； |
|  |  |  | 2.阀门清洁、加油保养； |
|  |  |  | 3.每次检查阀门的启闭性能是否正常。 |
|  |  | 管网灭火 系统 | 1.检查管网系统是否正常完好状态； |
|  |  |  | 2.检查标志是否清晰，是否有锈蚀等现象； |
|  |  |  | 3.排除系统管网的污水，并结合最不利点进行系统功能试验。 |
| 5 | 应急照明系统 | 应急照明 | 1.检查应急照明灯外观质量、及时维护，专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洁灯具表面； |
|  |  |  | 2.应急转换时间及亮度是否符合要求、及时维护。 |
| 6 | 应急疏散指示系统 | 疏散指示 | 1.检查疏散指示灯的安装及质量、及时维护。专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洁灯具表面； |
|  |  |  | 2.疏散指示灯的方向、图形，亮度及现场是否容易发现、及时维护。 |
| 7 | 消防广播通讯系统 | 广播主机 | 1.外观检查，检查主机、信号指示功能； |
|  |  |  | 2.旋钮调节功能； |
|  |  |  | 3.模拟强行切换功能； |
|  |  |  | 4.应急广播在火灾时是否正常播放； |
|  |  | 广播功放 | 响度以及清晰度检查； |
|  |  | 消防电话 插孔 | 进行通话功能检查，通话质量是否正常； |
|  |  | 扬声器 | 1.外观质量，安装牢固及设置检查。 |
|  |  |  | 2.响度以及清晰度检查。 |
|  |  | 线路检查 | 检查广播系统线路是否畅通完好。 |
| 8 | 防排烟系统 | 风机系统 | 1.每月检查风机房，符合设计要求； a) 每月检查传动机构，无变形、损伤，叶轮不与外壳接触； b) 每月检查电动机接线无松动，外壳无腐蚀； c) 每月检查电源供电情况，电压表、电源指示灯正常； d) 每月检查轴承部分润滑油状态及液位，符合设计要求； e) 每月检查传动皮带，无松动，联轴器牢固； f) 每月检查电动机运转及启停状态信号反馈功能正常 - a）风机运转是否无杂音，无异常震动、润滑油液位是否正常。清除螺栓锈蚀部分，紧固松动的螺栓，加固风机安装基础和支吊架； - b) 清除风机房周围可燃物； - c) 紧固电动机接线端子，外壳除锈防腐； - d) 清除轴承润滑部位脏污、泥沙、尘土，补充润滑油； - e) 调整传动皮带松紧，加固联轴器； 3.联动试验启动排烟风机.检查主机功能是否正常。 |
|  |  | 防火阀\ 排烟阀 | 1.主机模拟测试防火阀模块是否对应，反馈信号是否正常； |
|  |  |  | 2.报警联动试验\防火阀自动关闭功能及反馈信号是否正常； |
|  |  |  | - 每半年检查阀体、叶片完整、清洁，温感器完好； - 每半年检查支吊架应完好、牢固； - 每半年检查防火阀、排烟防火阀标识清晰、完好； - 每半年进行手动关闭、复位试验，动作灵敏可靠、关闭严密； - 每半年检查防火阀、排烟防火阀关闭后状态信号反馈正常，反馈触点无锈蚀； - 每半年进行自动和手动启动试验1次。 |
|  |  |  | - 手动试验防火阀开、关功能以及反馈信号是否正常。阀体、叶片、执行机构清洁、除锈、润滑，温感器清洁； - 紧固、修复支吊架； - 恢复防火阀、排烟防火阀标识； - 反馈触点除锈清洁。 |
|  |  | 供电线路 | a) 每月检查供电线路，无老化； b) 每月检查双回路自动切换电源装置，切换功能正常 |
|  |  | 风机 控制柜 | a) 每月检查控制柜，确保设置在易于操作、检查、维修的位置，无变形、损伤、腐蚀； b) 每月检查线路图及操作说明，确保齐全； c) 每月检查电压、电流表指针，需在规定范围内； d) 每月检查开关，确保无变形、损伤，标识清晰，工作正常； e) 每月检查继电器，无脱落、松动，接点无烧损，转换开关功能正常。 保养方法：每半年对风机控制柜内外进行1次清洁，先压缩空气进行吹污、吹尘，然后用洁净干布擦拭。 |
|  |  | 风管 | 1.检查风管，确保完好； 2.检查风管吊、支架，确保牢固。 |
|  |  | 防火门 | 检查要求： a) 每季度检查防火门门框、门扇及各配件表面是否平整、光洁，有无明显凹痕、机械损伤； b) 每季度检查常闭防火门闭门器、顺序器； c) 每季度检查常开防火门控制、信号反馈装置、现场手动控制装置； d) 每年检查防火插销； e) 每年检查门框与门扇、门扇与门扇缝隙处嵌装的防火密封件。 保养方法： a) 防火门表面及各配件清洁、除锈、润滑； b) 清洁闭门器、顺序器及各类控制、信号反馈装置、手动控制装置，修复或更换损坏部件； c) 加固防火插销； d) 修复或更换防火密封件。 |
|  |  | 防火卷帘门控制器 | 检查卷帘控制器及手动按钮盒的安装是否牢固可靠，控制器的金属件接地点标识是否明显，接地是否正常，连接地线的螺钉不应作其他紧固用；检查卷帘门控制器及手动按钮盒内的接线端子无松动、锈蚀； 检查防火卷帘电气线路敷设安装情况、线路老化情况。 |
|  |  | 卷帘门 | - 利用报警联动启动\停止功能及反馈信号是否正常 - a) 检查防火卷帘金属表面是否有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷，表面防锈处理，涂层、镀层是否均匀，不得有斑驳、流淌现象； b) 检查防火卷帘无机纤维复合帘面是否有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷。夹板平直，夹持牢固，基布的经向应是帘面的受力方向； c) 检查各零部件的组装拼接处是否有错位，焊接处是否牢固，外观是否平整； d) 检查紧固件是否牢固，无松动现象； e) 检查钢质防火卷帘帘板是否转动灵活、装配牢固，材料平直，修补孔洞及缝隙，润滑、清洁帘板表面； f) 检查导轨的滑动面是否光滑、平直，帘面在导轨内运行平稳顺畅，无碰撞、冲击现象。检查单帘面卷帘的两根导轨是否相互平行，检查防火防烟卷帘导轨内设置的防烟装置与帘面是否均匀紧密贴合并满足贴合长度的要求； g) 检查座板与地面是否平行并接触均匀，座板与帘板或帘面之间连接是否牢固 h) 检查门楣安装是否牢固，门楣内防烟装置与卷帘帘板或帘面表面是否均匀紧密贴合，贴合长度和非贴合缝隙是否满足要求； i) 每年检查卷门机安装是否牢固，手动拉链和手动速放装置的标识是否明显、在位、工作正常； 帘面清理，除锈、润滑、修补，保持平整清洁； 2. a) 加固各紧固件； b) 清洁、润滑卷门机； c) 清洁温控释放装置； d) 清洁箱体表面，并做除锈、防锈处理； e) 修补或更换缺少、失效的防火封堵材料； f) 紧固连接松动的端子；更换有锈蚀痕迹的螺钉、端子垫片。去除有锈蚀的导线端、搪锡后重新连接。卷帘门控制器及手动按钮盒内清洁除尘。 |
| 9 | 气体灭火系统 | 普通及安装检验 | 报警主机使用正常； |
|  |  |  | 控制盘清晰，控制键无故障； |
|  |  |  | 七氟丙烷钢瓶，每月检查贮存装置周围环境，无影响操作的杂物。每月检查七氟丙烷灭火剂贮存容器的压力表，指针处于绿色区域内且不得小于设计贮存压力的90%。检查贮存装置设备支、框架的固定，无松动，连接管无变形、裂纹及老化现象； |
|  |  |  | 确保探测器正常使用； |
|  |  |  | 确保紧急按钮正常使用； |
|  |  |  | 确保警铃正常使用； |
|  |  |  | 确保喷放灯正常使用。 |
|  |  | 功能检测 | 喷头：每月检查管网和喷嘴，无碰撞变形及其他机械性损伤，表面无锈蚀，保护涂层完好，铭牌和保护对象标识牌清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标识应完整。每季度检查喷嘴通畅情况。每季度检查喷嘴完好情况，清理与被保护对象之间的遮挡物。每年检查管网、管件、喷嘴固定情况，无螺栓松动、缺失现象； |
|  |  |  | 确保排风机运行正常； |
|  |  |  | 确保泄压阀正常使用； |
|  |  |  | 确保电磁阀运行正常。 |

4.2维护技术要求：

4.2.1提供节假日设备紧急维修保障，提供值班人员联系电话，电话不能解决的需在2个小时内安排技术人员到达现场进行设备维修处理。

4.2.2提前做好年检准备并参与配合检查，确保服务范围内所有系统顺利通过消防有关部门的检查。

4.2.3每月出具由注册消防工程师签章的维保报告，报主管部门、市消防支队监督科备案。

4.2.4协助采购单位做好每年两次的消防演习工作。

4.2.5维保期限内设备损坏，由成交单位负责更换及维修；仍在原厂质保期内的设备出现故障的，由原厂商负责维修。

4.2.6若在服务过程对原建筑或原成品产生破坏，由成交单位负责修补复原。

4.2.7系统数据备份：服务期内定期对整体系统数据进行备份，并建立相关档案，确保数据准确完整，不丢失遗漏，能够及时完成系统数据的恢复使用。

4.2.8运维档案的建立：将工作内容建成维护档案，其中维护档案的提交覆盖以下内容（电子文档是成果不可分割的部分）：定期撰写巡检报告、维护报告和特殊故障处理情况报告；建立服务档案记录，将每次服务内容记录，并签字确认；建立“解决方案”资料库，并在解决故障24小时内，将“解决方案”更新入库。

4.2.9更换的配件必须与原品牌、型号一致，需提供合格证等相关资料，并由相关部门验收，应明确提供常用配件的品牌、型号及价格清单。维修配件使用原装配件，原装配件若已停产，需提供厂家停产说明，并提供相应品牌的正规配件。由于维保不善造成同一零配件连续多次损坏，费用由成交单位承担。

4.2.10伴随服务：对采购单位提出的报修，成交单位应立即响应，急修在10分钟内到场，小修在6小时之内完成，大修在24小时之内完成。同一故障在两周内无返修，值班人员在节日及夜间报修随叫随到。如遇突发险情，成交单位要有应急预案，在险情发生后1小时内根据具体情况不少于5～10人到达现场处理。

5、服务人员配置及要求：

5.1项目负责人：1名，负责监管整个项目的维保服务，对本项目范围内消防设备设施进行巡检、测试与保养，确保服务范围内的消防系统正常运行。

5.2维护保养人员：不少于2名，须具备消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书，负责按计划进行巡检、故障处理、养护等工作。

5.3工作要求：

5.3.1员工统一着装，佩证上岗，合理安排工作，安全、准确、高效率完成工作任务，在工作中礼貌用语，保证文明和安全施工、检修。

5.3.2成交单位对服务人员进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核，服务期间做好相应防护措施，对自身的安全负责，因成交单位措施不当或管理不善，造成工作范围内的安全事故，采购单位免职；如对采购单位造成损失的，成交单位须承担相应的赔偿责任。

5.3.3成交单位所聘人员必须符合劳动部门有关用工规定，服务人员持证上岗，严格按劳动法用工，因违反劳动法用工所引发的劳动纠纷由成交单位承担完全责任。

5.3.4维保维修时产生的任何垃圾、废料由成交单位负责清理至采购单位指定的区域，保持区域环境整洁，施工工具、器具摆放到位。

5.3.5维保人员须服从采购单位监管人员的调度、监督。

6、考核标准：

6.1根据《消防维修保养月度考核表》对应内容采购单位每月对成交单位进行考核，结合月度考核得分情况进行计算支付比例，在季度结算维保费时予以对等扣除（具体详见合同附件）。

- 五、综合说明：

- 1、磋商响应单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出。

- 2、本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。

- 3、报价包括在本项目正常运行所需所有的日常和定期的维护、维修、调试所发生的人工费用（包括人员的工资福利及国家规定的社会保险等）、维护保养原材料（包括但不限于备品备件等）费用、维护维修所需的设备和工具费用，以及保险、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 4、服务期限：一年（具体以采购单位通知为准）。

- 5、服务地点：采购单位指定地点。

- 六、政府采购政策：

1、中、小企业：根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见＞的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，对属于小型、微型企业的供应商且提供自有产品和服务的，对其报价给予20%的扣除。如供应商认定本企业为小型、微型企业，则需提交《中小企业声明函》并加盖公章，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。

1.1本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购。

1.2根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见＞的通知》（苏财购〔2022〕16号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

1.3若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、残疾人福利性单位：根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

3、监狱企业：根据苏财购〔2019〕10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

4、若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

5、绿色采购

5.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

5.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

5.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购代理机构对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以 200 万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至提交响应文件日未满三年的。

2.1两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

2.3对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

四、评审方法及评分标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由磋商小组按照技术指标优劣顺序确定成交供应商。

5、如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例＞第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

6、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见＞的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

二、评分标准

（一）报价得分（10分）

第一步：响应报价低于或等于采购预算价格的，为有效响应报价。超最高限价的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不进行评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价（如响应单位为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，则用优惠后的价格参与评审，如优惠后的价格为最低价的，则作为评标基准价），其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

- 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值10%×100。

（二）项目实施方案（63分）

1、维护保养方案：包括年度、季度、月度、日常维护及日常配合、值班方案等。方案详细合理完整、可行性、操作性强的得9分；方案较详细合理完整、可行性、操作性较强的得6分；方案不够详细合理不够完整，基本满足采购文件要求的得3分；未提供相关方案的不得分。

2、服务重点难点分析和合理化建议：分析完整详细、建议科学可行性高，针对性强得9分；分析较完整详细、建议具有一定的科学性及可行性、针对性较强得6分；分析完整性、合理性及建议可行性一般得3分；未提供相关方案的不得分。

3、服务质量保障承诺：方案详细合理完整、可行性、操作性强的得9分；方案较详细合理完整、可行性、操作性较强的得6分；方案不够详细合理不够完整，基本满足采购文件要求的得3分；未提供相关方案的不得分。

4、内部管理制度：管理制度详细完整、科学合理、切实可行得9分；管理制度内容较全面、合理，科学性、可行性较强，基本符合项目实际需求得6分；管理制度内容简单，科学性、可行性一般的得3分；未提供相关方案的不得分。

5、安全和文明服务措施：方案详细合理完整、响应措施及时、可行性高得9分；方案较详细合理完整、响应措施较及时、可行性较高得6分；方案不够详细合理不够完整、响应措施一般、可行性一般得3分；未提供相关方案的不得分。

6、与其他单位、部门的综合协调：方案内容描述详细、各部门衔接沟通流程切实可行得9分；方案较全面、针对各部门衔接沟通流程可行性较强得6分；方案详细度、针对各部门衔接沟通流程可行性一般得3分；未提供相关方案的不得分。

7、突发事故应急预案与处理能力：方案详细合理完整、可行性、操作性强的得9分；方案较详细合理完整、可行性、操作性较强的得6分；方案不够详细合理不够完整，基本满足采购文件要求的得3分；未提供相关方案的不得分。

（三）服务人员配备：13分

1、拟派的项目负责人：5分

1.1具有注册消防工程师证书且有中级及以上工程师职称的得3分；

1.2具有有效的机电工程专业一级注册建造师证书得2分；机电工程专业二级注册建造师证书得1分；最高得2分。

- 2、拟派的服务团队成员（除项目负责人以外）：8分

- 2.1具有中级（四级）及以上消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书的，每有1人得2分，最高得4分。

- 2.2具有中级及以上工程师职称的得2分；中级以下工程师职称的得1分；本项最高得4分。

注：响应文件中需提供以上对应人员的证书复印件及响应单位为其缴纳的社保证明材料，未提供或提供不齐全的不得分。

（四）综合履约能力：14分

1、响应单位具有有效期内的质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书，有一个得2分，最高得6分（响应文件中需提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会-全国认证认可信息公共服务平台网站查询证书截图，未提供或提供不齐全的不得分）。

2、响应单位2022年8月至今承接过的类似项目业绩，每提供一个合同得2分，最高8分（响应文件中需提供完整合同复印件，未提供或提供不齐全的不得分）。

五、合同主要条款

甲方（采购单位）：                 乙方（成交供应商）：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

根据苏州市立医院的消防维保服务（太湖总院）采购竞争性磋商文件（编号：JSZC-320500-HDPY-C2025-0034）、该项目的《成交通知书》《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确甲方和乙方服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，以兹共同遵守。

一、项目名称：消防维保服务（太湖总院）。

二、服务期限：一年（具体以采购单位通知为准）。

服务地点：甲方指定地点。

服务进度：按竞争性磋商文件规定。

服务质量要求：达到国家和省、市、区规定的技术标准。

- 服务内容：详见采购文件及乙方的响应文件。

三、合同价款及支付方式：

1.合同总金额为人民币：大写（            ），小写（          ），包括在本项目正常运行所需所有的日常和定期的维护、维修、调试所发生的人工费用（包括人员的工资福利及国家规定的社会保险等）、维护保养原材料（包括但不限于备品备件等）费用、维护维修所需的设备和工具费用，以及保险、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.付款步骤：合同签订后，每季度为一个结算周期，根据每季度的考核结果进行结算。甲方在每个季度的下个月结算上季度的费用（扣除考核扣款）。乙方提供合格服务发票后由甲方向乙方支付每季度最终的结算款项。

3.乙方开具发票或开具发票不符合规定的，甲方有权暂缓支付相应款项，因此产生的损失及违约责任由乙方承担。

4.甲方支付此项费用外不再承担其他任何费用（包括个人），人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。

5.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

6.付款方式：数字人民币支付或银行账户转账。乙方钱包或账户信息如下：

账户开户银行：

账户开户名称：

账户账号：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

四、甲方权利和义务：

1.根据甲方采购要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收。

2.甲方必须满足本采购文件相关要求。

五、乙方权利和义务：

1.乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成此项目。

2.乙方必须满足本采购文件要求。

六、验收相关要求：

1.验收时间：根据合同约定，付款前分批验收。

2.验收标准：根据采购文件、乙方的响应文件、双方签订的合同文件、《江苏省政府采购履约验收管理办法》的相关规定和现行法律、规范。

七、违约责任：

1.甲方违约责任及违约金支付：

1.1在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但此项违约金不超过逾期付款金额的5%。

1.3甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任及违约金支付：

2.1乙方不能提供服务的，或交付的服务不合格从而影响甲方正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，同时赔偿甲方因此产生的损失。

2.2乙方逾期完成的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应按照逾期合同总价款的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。如乙方无正当理由，逾期超过15日未交付的，视为乙方不能履行本合同，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付合同总价款10%的违约金，同时赔偿甲方相应损失。

2.3乙方提供的服务不符合约定要求的，首次甲方有权责令乙方改正，之后每发生一次，乙方应向甲方支付合同总价款1%的违约金。

2.4乙方如有其他违反合同约定行为的，甲方有权视其违约严重程度及自身损失情况，要求乙方支付不超过合同总价款10%的违约金，并赔偿甲方相应的损失。

2.5乙方应赔偿甲方的损失、支付给甲方的违约金以及其他根据本合同应支付给甲方的费用，甲方有权直接从未支付款项中予以折抵，不足部分有权要求乙方补足。

2.6甲方因处理乙方违约所产生的费用应当由乙方予以承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、车旅费等。

八、不可抗力：

1.因不可抗力（或甲、乙双方）不能控制的原因不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同修改：乙方不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

十、转让和分包：

1.政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2.经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

十一、争议解决办法：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

十二、合同的解除：

1.除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十三、其他约定事项：

1.下列文件为本合同不可分割部分：

1.1成交通知书；

1.2乙方的磋商响应文件；

1.3乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

1.4竞争性磋商文件及其附件；

1.5合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力。

2.乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

十四、合同的生效：本合同（采购编号：JSZC-320500-HDPY-C2025-0034）经甲乙双方签字并加盖公章（或合同章）后即生效，生效后网上备案。

十七、附则：

1.合同份数：本合同一式伍份，甲方贰份，乙方壹份，采购代理机构壹份，政府采购管理部门壹份。

2.未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

附件：考核标准

1、采购单位每月对成交单位进行考核，以100分为基准分，按《消防维修保养月度考核表》细则进行扣分；90分（含90分）以上为合格，90分以下为不合格。

- 2、采购单位每季度根据该季度内各月考核得分情况与成交单位核算维保费用，具体计算公式如下：每季实际支付维保费用=每季预计支付维保费用×（本季度第一月支付比例+本季度第二月支付比例+本季度第三月支付比例）÷3。每月支付比例规定如下：

- （1）当月考评得分在90分（含90分）以上属于合格范围内的，支付比例为100%；

- （2）当月考评得分低于90分（不含90分）且高于85分（含85分）的，支付比例=100%-（100-当月考评得分）×2.5%；

- （3）当月考评得分低于85分（不含85分）的，支付比例=100%-（100-当月考评得分）×5%；

3、在维保期内，成交单位的月考评得分连续二次或累计四次低于90分（不含90分），则采购单位有权终止成交单位的维保工作。

消防维修保养月度考核表

| 序号 | 考核 项目 | 考核具体内容 | 扣分分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保工作 计划性（22分） | - 乙方必须在每个月的25日前，向甲方提交次月维保计划。如未及时提交，每次扣2分；如有特殊情况，征得甲方书面同意，不作扣分。 | 6 |
|  |  | - 月度维保计划包含：维保时间、维保项目、维保目的、维保范围、维保达到效果、参加人员名单。如内容不全，每项扣1分。 | 6 |
|  |  | - 乙方每次维保工作必须严格按照排定的计划按质按量执行，如有特殊情况不能按计划进行维保，必须提前书面通知甲方，并同时提交顺延后的维保日期，经甲方书面同意后方可变更。否则，每次扣5分。 | 10 |
| 2 | 维保工作准时率 及时率（12分） | - 乙方维保作业人员必须按计划排定时间，准时进场作业。否则，每违反上述约定一次扣1分。 | 6 |
|  |  | - 如委托维保设备出现紧急设备故障，接到甲方通知后，乙方维保人员必须在合同约定时间内到达现场处理突发事件。必须确保系统24小时内能恢复正常（需要更换部件的、需厂家解决的和不可抗拒的自然灾害引起的事故除外）。否则，每违反上述约定一次扣2分。 | 6 |
| 3 | 维保作业（42分） | - 乙方的保养人员必须按月度制定的计划实施保养作业，保养作业完毕必须按要求填写保养记录，记录为一式两份（乙方与甲方各一份）。同时甲方将对维保情况按照记录进行随机抽查，如发现保养作业与月度计划不符或作业未达标，每次每项扣1分。 | 8 |
|  |  | - 乙方的保养人员必须按月度制定的计划实施保养作业，如已排定计划实施维保的消防设备设施和项目，乙方无正当理由或未事先书面通知甲方，出现维保工作漏做或没做，每次每项扣5分。 | 10 |
|  |  | - 乙方保养人员在进入机房作业完毕后，必须锁好门。如有疏忽每次扣2分。同时由此导致发生意外事件的，全部责任由乙方承担。 | 8 |
|  |  | - 乙方提供的维保服务，必须参照国家规定的相关要求执行。消防设备设施通过定期的维保，必须达到相关技术要求，能够正常使用和运行。如发现维保质量不符合上述约定，每次扣2分。因乙方过错而导致发生意外事件的，全部责任由乙方承担。 | 8 |
|  |  | - 乙方保养人员在实施维保作业时，必须以合同附件里的《消防系统维保项目清单》作为范围依据，制定相关计划定期对相关项目进行维保。如发现维保计划不符合上述约定，每漏一项扣2分。 | 8 |
| 4 | 零配件 更换 （24分） | - 当消防设备设施出现故障，乙方认为确需更换零配件，应提交相关分析报告并提供配件的型号、厂家、报价、维修工时等。如乙方不提交分析报告或报告内容不符合上述约定，每次扣1分。甲方自行购买配件的，由乙方负责免费安装、调试；如果乙方判断错误，致使甲方遭受损失，乙方承担全部责任。 | 6 |
|  |  | - 乙方提供的有偿零配件价格须经甲方确认，且不得高于市场供应价格，零配件更换时乙方只可收取有偿零配件费用，不得再收取人工费用。 | 6 |
|  |  | - 乙方作为专业商家，应建议并提供性能可靠、质量合格的配件，如所提供的配件在正常使用情况下、正常使用期限内再次损坏，由乙方负责免费更换。 | 6 |
|  |  | - 对24小时不能修复的故障设备，乙方须提供备用设备，保证系统的正常运行，否则每次扣2分，因此发生意外事件的，责任由乙方承担。 | 6 |
| 情况说明： |  |  |  |
| 合计得分： 分，本次考核应扣除维保费元。 |  |  |  |

六、附件格式

格式1：磋商响应报价表

磋商响应报价表

磋商响应单位（盖章）：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 总价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计 | 人民币（大写） 小写： |  |  |

注：报价金额全部采用人民币表示，响应报价精确到元。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

- 格式2：消防备件材料报价表

消防备件材料报价表

| 序号 | 配件型号名称 | 单位 | 单价最高限价（元） | 响应报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能温感探头及底座 | 套 | 150 |  |  |
| 2 | 智能光电烟感探头及底座 | 套 | 150 |  |  |
| 3 | 声光报警器 | 套 | 150 |  |  |
| 4 | 智能手动报警按钮 | 套 | 150 |  |  |
| 5 | 消火栓按钮 | 套 | 150 |  |  |
| 6 | 输出模块 | 套 | 150 |  |  |
| 7 | 控制模块 | 套 | 150 |  |  |
| 8 | 输入模块 | 套 | 150 |  |  |
| 9 | 中间继电器 | 套 | 150 |  |  |
| 10 | 时间继电器 | 套 | 150 |  |  |
| 11 | 电源盘 | 套 | 3200 |  |  |
| 12 | 蓄电池 | 套 | 600 |  |  |
| 13 | 消防主机回路板 | 套 | 4500 |  |  |
| 14 | 防火卷帘门控制箱 | 套 | 1200 |  |  |
| 15 | 转移开关 | 套 | 150 |  |  |
| 16 | 疏散灯 | 套 | 160 |  |  |
| 17 | 安全出口灯 | 套 | 160 |  |  |
| 18 | 疏散灯玻璃 | 块 | 20 |  |  |
| 19 | 灭火器箱 | 只 | 110 |  |  |
| 20 | 灭火器5公斤 | 只 | 120 |  |  |
| 21 | 灭火器3公斤 | 只 | 70 |  |  |
| 22 | 二氧化碳灭火器5公斤 | 只 | 380 |  |  |
| 23 | 二氧化碳灭火器箱5公斤 | 只 | 160 |  |  |
| 24 | 二氧化碳灭火器3公斤 | 只 | 210 |  |  |
| 25 | 二氧化碳灭火器箱3公斤 | 只 | 150 |  |  |
| 26 | 水基型推车式 灭火器 | 套 | 1500 |  |  |
| 27 | 喷淋罩 | 套 | 15 |  |  |
| 28 | 喷淋头 | 只 | 30 |  |  |
| 29 | 旋转消火栓栓头 | 套 | 250 |  |  |
| 30 | 消防箱玻璃 | 套 | 90 |  |  |
| 31 | 消防箱门框含玻璃 | 扇 | 250 |  |  |
| 32 | 消防箱阀门 | 只 | 250 |  |  |
| 33 | 水枪头 | 套 | 75 |  |  |
| 34 | 多功能开花水枪 | 只 | 120 |  |  |
| 35 | 卡式水枪 | 只 | 150 |  |  |
| 36 | 消防水龙带 | 根 | 190 |  |  |
| 37 | 消防箱自卷盘 | 套 | 300 |  |  |
| 38 | 灭火毯 | 套 | 125 |  |  |
| 39 | 消火栓门吸 | 套 | 20 |  |  |
| 40 | 黄沙桶 | 套 | 35 |  |  |
| 41 | 防火消防服 | 套 | 480 |  |  |
| 42 | 安全绳（40米） | 根 | 260 |  |  |
| 43 | 安全斧 | 把 | 80 |  |  |
| 44 | 消防铲 | 把 | 80 |  |  |
| 45 | 防毒面具 | 套 | 68 |  |  |
| 46 | 压力表 | 套 | 150 |  |  |
| 47 | DN25铜阀 | 只 | 39 |  |  |
| 48 | DN40铜阀 | 只 | 65 |  |  |
| 49 | DN25浮球阀 | 只 | 300 |  |  |
| 50 | DN40浮球阀 | 只 | 350 |  |  |
| 51 | DN50弯头 | 只 | 20 |  |  |
| 52 | 防火门拉手 | 套 | 150 |  |  |
| 53 | 不锈钢防火门推拉手 | 套 | 750 |  |  |
| 54 | 灭火器标牌 | 套 | 20 |  |  |
| 55 | 标识牌 | 套 | 15 |  |  |
| 56 | 地贴 | 米 | 4 |  |  |
| 57 | 箱标 | 米 | 4 |  |  |
| 58 | 门推手 | 套 | 150 |  |  |
| 59 | 闭门器 | 套 | 320 |  |  |
| 60 | 顺延器 | 套 | 130 |  |  |
| 61 | 电磁门吸 | 套 | 350 |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 格式3：关于响应报价合理性的澄清说明（若涉及）

关于响应报价合理性的澄清说明

苏州惠德普源企业咨询有限公司：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商活动进行响应，对于本公司的响应报价合理性作出说明如下：

响应单位应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据竞争性磋商采购文件第二章“供应商须知”要求，在评标过程中当响应报价低于采购项目预算50%的或者响应报价低于采购项目最高限价45%的或者评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形,评标委员会应当要求响应单位出具书面说明及必要的证明材料，对响应报价作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评标委员会具体要求为准）。响应单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应报价处理。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

- 格式4：磋商响应函

磋商响应函

苏州惠德普源企业咨询有限公司 ：

我方收到贵公司 （采购编号）号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商采购响应报价表》。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后90天。

4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

7、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。

- 8、如果我方被确定成交，我方愿意在签订合同时按规定的收费标准支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

9、与本磋商有关的通讯地址：

单位：                               联系人：

地址：                               邮政编码：

联系电话：                           传真：

供应商名称：（单位盖章）

供应商法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：     年     月     日

格式5：法定代表人授权委托书

法人授权委托书

采购编号：

日期：

苏州惠德普源企业咨询有限公司：

本授权委托书声明：我（姓名）系（响应单位名称）的法定代表人，现授权委托（响应单位名称）的（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州惠德普源企业咨询有限公司组织实施的编号为          号的采购活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

被授权人签名：                     法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话：                         响应单位公章：

格式6：磋商响应单位情况表

供应商情况表

年   月   日

| 单位名称 （盖章） |  |  |  |  | 注册号 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  | 传真 |  |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单 位 概 况 | 职工总数 |  |  |  |  | 其中：中级职称人员 |  |  |  |  |
|  | 资产总计： 万元；资产净值： 万元；股东权益： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业面积（含厂房面积）： M2，产权： M2，租： M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销（零）售额： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式7：供应商关于资格的声明函

供应商关于资格的声明函

采购编号：

苏州惠德普源企业咨询有限公司：

我公司愿参加本次（项目名称）竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式8：响应单位资格承诺书

响应单位资格承诺书

响应单位：                                     采购编号：             号

| 序号 | 磋商响应单位部分资格要求 | 是否完全满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  | 提供包括但不限于最近一期财务审计报告或近期的财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  | 提供书面声明 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  | 提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  | 提供书面声明 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件； |  | 提供书面声明 |
| 7 | 合格磋商响应单位的特定条件（如有，按磋商公告要求） |  | 提供相关证明材料 |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 格式9：偏离表

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 采购服务要求 | 响应内容 | 偏离说明 （正偏离、负偏离、无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式10：项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 格式11：项目服务方案（参考格式）

项目服务方案

提示： 1、供应商应针对本项目特点编写成交后拟采取服务方案。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

- 注：磋商响应单位可参照上述格式自拟。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 格式12：类似项目经验一览表

类似项目经验一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式13：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定，本公司（联合体）参加苏州市立医院的消防维保服务（太湖总院）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 消防维保服务（太湖总院） ，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于    （□中型企业、□小型企业、□微型企业）；注：（企业类型选填一项）

- （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于    （□中型企业、□小型企业、□微型企业）；注：（企业类型选填一项）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（盖章）

日期：

备注：1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3）《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。

4）如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5）成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式14：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：1）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2）成交单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告。

3）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（全文完）