启东市第二人民医院异地新建项目污水处理站设备采购及安装项目

分散采购招标文件

项目编号：JSZC-320681-TFGY-G2025-0013

启东市卫生健康委员会

2025年 11 月 20 日

________________________________________________________________

地址：启东市汇龙镇民胜南路公共卫生中心

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

# 第一部分  投标邀请

受[启东市卫生健康委员会]的委托，就[启东市第二人民医院异地新建项目污水处理站设备采购及安装项目](项目编号:JSZC-320681-TFGY-G2025-0013)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

[启东市第二人民医院异地新建项目污水处理站设备采购及安装项目]的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年12月11日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-TFGY-G2025-0013

项目名称：启东市第二人民医院异地新建项目污水处理站设备采购及安装项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：300万元

最高限价：296万元

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,货物类项目的货物生产企业应为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位。并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3．本项目的特定资格要求：

3.1具有行政管理部门颁发的有效营业执照；

3.2未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2025年11月28日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1．潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2．潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3．“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

4．采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5．招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6．请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1．2025年12月11日09点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2．线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3．响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标保证金：免收

2．项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

3．项目演示、样品、答辩等：无。

4．对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5．供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名  称：启东市卫生健康委员会

地  址：启东市汇龙镇民胜南路公共卫生中心

联系人：陆先生

联系方式：0513-83411376

2．采购代理机构

名  称：江苏方桂圆工程项目管理有限公司

地  址：启东市民乐路万豪花园29幢

联系人：孙金花、徐慧慧

联系方式：0513-83357789

3．项目联系方式

招标文件制作人：0513-83357789

项目开标人：0513-83357789

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

# 第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

3.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1投标文件的撤回

4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1开标

1.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由采购人组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。

2评标委员会

2.1开标后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满30分的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因“苏采云”系统系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3采购人将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3中标通知书

3.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

项目需求内容：

（一）采购内容

1.采购清单，详见附件。

2.本项目核心产品为：曝气装置。

3.本项目主要标的为：风机、电磁流量计、COD在线监测仪表氨氮在线监测仪表、云监控平台。

4.主要技术参数：为鼓励不同品牌的产品充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性；投标人可以对该参数提出调整的理由，经招标人同意后可以调整。

（二）项目内容与要求

1.概述

本项目设计处理规模：Q=800m3/d,Kd=2，设计最大进水量Qmax=66.7m3/h。污水经处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中表1污水排入城镇下水道水质控制项目限值"C级"及《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)中"预处理标准"。

- 2.污水处理工艺流图

- 3.设计进出水水质

| 项 目 | CODCr （mg/l） | BOD5（mg/l） | SS （mg/l） | 粪 大肠 菌 群(MPN/L) | PH | NH3 -N（mg/l） | 总余氯（mg/l） | TP（mg/l） | TN（mg/l） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 指 标 | ≤400 mg/l | ≤200 mg/l | ≤200 mg/l | / | 6-9 | ≤35 | / | ≤5 | ≤50 |
| 排水 指标 | ≤250mg/l | ≤150 mg/l | ≤60 mg/l | ≤5000 | 6-9 | ≤25 | 2-8 | ≤5 | ≤45 |

4.采用的主要规范及标准

(1) 《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月)；

(2) 《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日第二次修正)；

(3) 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)；

(4) 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)；

(5) 《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；

(6) 《室外排水设计标准》(GB50014-2021)；

(7) 《建筑给排水设计标准》(GB50015-2019)；

(8) 《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)；

(9) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)；

(10) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)；

(11) 经过评审的环境影响评价报告；

(12) 国家相关现行规范、规程、规定等。

- 5.采购范围

- 包括：设备采购、施工、设备安装、调试、竣工验收、培训与售后服务等全过程以及质量保证期内表现出的任何缺陷的修复。

- （1）院方提供主电缆电源至污水站现场总控制柜处，装置与控制柜之间线路由中标单位负责实施。

- （2）院方提供自来水管至污水站设备间内（设总阀），阀后安装路线至用水点由中标单位负责。

- （3）污水设施构筑物进口管线自格栅池计，出口管线自排放渠排口计，构筑物之间的所有的管线实施由中标单位负责。

（三）技术要求

| 1、系统基本技术要求 |  |
| --- | --- |
| 1.1污水处理系统 | 污水处理系统满足设计要求，材料满足采购清单； |
| 1.2废气处理系统 | 满足设计要求，材料满足采购清单； |
| 1.3设备参数要求 | 所提供设备满足或优于招标参数要求； |
| 1.4 处理能力 | 保障污水处理量满足800m³/d的设计水量，废气处理量满足3000m³/h； |
| 1.5运行时间 | 保障每日运行24小时，每周运行7天； |
| 2、消毒设备要求 |  |
| 2.1消毒设备 | 智慧加药控制系统,根据工艺配置及实时运行工况，辅以自动化控制程序，形成了智能化的闭环控制系统，可以实现智能加药、缺药报警，同时加入进云平台； |
| 3、远程监控平台要求 |  |
| 3.1智能化体现 | 根据现场设备及工艺配置，进行编程定向制作，可以通过wifi、4G和光纤实现数据传输功能；可以实现远程手机APP、电脑web等实现对污水系统工况全流程实现远程实时监控；功能包括：智能化流程显示图、远程控制设备启停、远程修改系统参数、实时数据、历史数据查看、超标预警、故障报警实时推送（APP、微信、短信）等。 ▲（提供上述功能APP操作界面截图） |
| 3.2污水废气处理设备 | ▲需提供能够体现污水、废气处理设备数据分析类的著作权证复印件； |
| 3.3污水废气处理设备 | ▲需提供能够体现污水、废气处理设备工况采集传输类的软件著作权证复印件； |
| 3.4污水废气处理设备 | ▲需提供能够体现污水、废气处理设备实时监控类的软件著作权证复印件； |
| 4、废气处理系统 |  |
| 4.1卧式生物除臭装置 | 1.设备参数：处理风量3000m³/h。 2.设备材质：PP。 3.配套设备：内置Ø50多面空心球填料；另含除雾装置、观察窗、循环管路及阀件；液气比2L-4L/m³，1台PP液下立式循环泵：流量22m³/h，扬程16m，功率1.5kw，380V；另配自来水自动进口DN25活接，溢流口DN40活接；放空口DN40活接。配套生物除臭液投加装置：容积200L；搅拌机1台，材质不锈钢304，0.37KW；计量泵1台，0-9L/h，220V，2Bar，14W。 |
| 4.2活性炭灭菌除臭装置 | 1.技术要求：处理风量：3000m3/h；箱体采用304不锈钢材质； 2.采用三级处理，一级采用除雾模块；二级采用灭菌模块；三级采用滤筒式活性炭模块。 3.除雾模块：不锈钢丝网除雾器，规格:550*850*50mm，304不锈钢材质，数量：1套； 4.灭菌模块：:UV光解管，灯管长度810mm，灯管功率150W， 紫外线波长：185-254nm，环境温度：高达50°C，臭氧产出量：5-10/kw.h，配套镇流器，数量14套； 5.滤筒式活性炭模块：滤筒尺寸Φ145*450mm，滤筒材质ABS，柱状活性炭4mm，活性炭装填量2.5kg，数量40只。 |
| 5、电气自动化控制要求 |  |
| 5.1运行模式 | 实现全自动运行，自动系统按进水量的大小自动控制进水泵、风机等设备的运行和停止；自动定期启动备用机电设备，故障自动切换备用并报警提示。 系统具备手动、自动、停三种模式，在调试和检修期间可采用手动/停止模式，正常运行是采用自动模式。 |
| 5.2控制要求 | 污水处理站采用全自动运行模式，自动处理，自动计量，自动定比投加消毒剂，以简化管理，提高操作可靠性。重要机电设备设置备用，能够故障自动切换备用、故障报警提示、连续运转自动切换备用。 |
| 6、监测仪表技术要求 |  |
| 6.1 COD在线监测仪 | 1、定量下限：≤5 mg/L 2、重 复 性： ≤1.2% 3、24 h低浓度漂移： ±1.5mg/L 4、24 h高浓度漂移: ≤0.5% 5、氯离子影响：±5% 6、电压影响：±0.5% 7、环境温度影响：±1.5% 8、数据有效率≥95% ▲提供符合以上参数指标并加盖投标人公章的环保部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件 |
| 6.2 氨氮在线监测仪 | 1、定量下限： 0.02 mg/L 2、重 复 性： ≤1% 3、24 h低浓度漂移： ≤0.005mg/L 4、24 h高浓度漂移: ≤0.8% 5、电压影响：±1.5% 6、pH影响：±1.0% 7、环境温度影响：±2.0% 8、数据有效率≥95% ▲提供符合以上参数指标并加盖投标人公章的环保部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件 |
| 6.3电磁流量计 | 流量计具备以下功能： （1）流量计显示功能：能显示累积流量、瞬时流量和流向； （2）数据贮存功能：累积流量至少保持 30 d； （3）断电保护功能：电源断电后数据能保存至少30d； （4）上、下限流量及空管报警功能：可由用户自行设定流量上下限值，超过时自动报警且具备空管报警功能； ▲并提供符合功能要求的第三方检验检测机构出具的设备质量检测报告。 |
| 7、曝气装置 |  |
| 7.1曝气装置技术要求 | 本次选用215 型曝气器，技术要求：标准氧传质速率不低于 0.45kg/h，标准曝气效率不低于 9.0kg/（kw.h）， 标准氧传质效率不低于 34%，阻力损失不高于 2600pa ▲并提供符合技术要求的第三方检验检测机构出具的设备质量检测报告。 |
| 8、质保期售后服务 |  |
| 8.1水池清淤 | 质保期内每年需配置吸污净化车对调节池及外排水池进行清淤压滤，压滤后污泥消毒打包装袋交由院方处置。 |
| 8.2设备配置 | 根据项目质保期实施需要，投标单位自有配置水、泥、渣三相分离功能的移动式吸污净化车； ▲需提供车辆说明书、车辆照片、购置发票（发票车辆类型：吸污净化车）及行驶证（行驶证车辆类型：非载货专项作业车辆）复印件进行佐证。 |

（四）项目实施时间和地点：

1.货物、服务提供的时间：45日历天内完成交货、安装、调试。

2.项目地点：采购人指定位置。

（五）质量要求：合格。

（六）售后服务要求：

1.所有货物进场前均须提供产品合格证书、检测报告或有效的证明文件后方可安装。供应商应采取安全措施，确保施工安全。加强施工安全管理，严格操作规程，项目在安装、调试过程中一切安全责任由成交供应商承担。

2.质保期限：不少于两年（具体按投标承诺），原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。保修期外为终身维护，设备故障维修只收取零配件费用，免收人工等其他费用。

3.在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在4小时之内上门服务，并在8小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在24小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

（七）约定事项

1.采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。

2.采购货物清单中的数量不得改变，否则视为无效报价。最终结算以需求方实际需求数量为准。

3.成交供应商自行与相关专业单位协调配合，相关费用包含在合同价内。

4.成交供应商配合获得环评批复文件、排污许可证等。

5.在正常投产后30日内成交供应商必须提供合格的出水检测报告。

（八）采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

（九）报价要求：供应商的总报价为本项目服务期内所包含的一切费用，报价采用全费用综合单价报价方式，综合单价报价包括但不限于所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装及相关措施、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。请各供应商在报价时充分考虑上述各种因素，并考虑选用中档及以上的合格产品进行报价。

（十）付款方式：本项目全部设备进场经初验收合格后付至合同价的30%；本项目全部设备安装调试完成且经验收合格并提供完整的竣工资料后付至合同价的80%；本项目竣工验收合格满一年后凭审计单位出具的《工程结算核定单》付至审计审定价的95%；余款在质保期期满后付清。

关于付款流程的说明：本项目付款主体为江苏启晟集团有限公司。供方向启东市卫生健康委员会和江苏启晟集团有限公司递交经监理人审核的书面付款申请及增值税专用发票，经启东市卫生健康委员会和江苏启晟集团有限公司审核后，最终由江苏启晟集团有限公司拨付。

（十一）履约保证金：

1.本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以银行汇票、银行转账、支票、银行保函、保险保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.履约保证金在本项目达到规定的质量标准，在中标供应商安装调试完毕经采购人验收合格后且提供完整的竣工结算资料,由采购人返还并按合同约定扣除相关违约金（如有）后退还（以现金形式提交的，同时退还保证金本金和银行同期存款利息)。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4．若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

（十二）本项目不接受进口产品投标。

（十三）合同条款

甲  方：（买方）启东市卫生健康委员会

乙  方：（卖方）

出资方：江苏启晟集团有限公司

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，对启东市第二人民医院异地新建项目污水处理站设备采购及安装项目进行 公开招标 采购，经过评委的严格审核评定，确定  （乙方）  为本次成交供应商。甲方、乙方、出资方同意按照下面条款和条件签署本合同。

一、货物供应明细：详见附件。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：      （￥      元）人民币。

2.2本合同金额为本项目服务期内所包含的一切费用，报价采用全费用综合单价报价方式，综合单价包括但不限于所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装及相关措施、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

七、质保期

7.1 质保期：不少于两年（具体按投标承诺）。质保期内每年需配置吸污净化车对调节池及外排水池进行清淤压滤，压滤后污泥消毒打包装袋交由院方处置。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 供货周期：签订合同后，接到甲方通知之日起45日历天内交货、安装、调试完毕。如因乙方原因延期的，每推迟一天罚款3000元。

8.2交货、安装地点：乙方应按照甲方的要求将货物运至甲方指定地点，确保正常使用。

九、货款支付

9.1付款方式：本项目全部设备进场经初验收合格后付至合同价的30%；本项目全部设备安装调试完成且经验收合格并提供完整的竣工资料后付至合同价的80%；本项目竣工验收合格满一年后凭审计单位出具的《工程结算核定单》付至审计审定价的95%；余款在质保期期满后付清。

关于付款流程的说明：本项目付款主体为江苏启晟集团有限公司。供方向启东市卫生健康委员会和江苏启晟集团有限公司递交经监理人审核的书面付款申请及增值税专用发票，经启东市卫生健康委员会和江苏启晟集团有限公司审核后，最终由江苏启晟集团有限公司拨付。

十、税费

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1质量要求：合格，提供产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求。

11.2所有货物进场前均须提供产品合格证书、检测报告或有效的证明文件后方可安装。乙方应采取安全措施，确保施工安全。加强施工安全管理，严格操作规程，项目在安装、调试过程中一切安全责任由乙方承担。

11.3质保期限：不少于两年（具体按投标承诺），原厂质保期高于此质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。保修期外为终身维护，设备故障维修只收取零配件费用，免收人工等其他费用。

11.4在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在4小时之内上门服务，并在8小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在24小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。乙方超时或未在规定的时间内及时响应和处理故障，扣款2000元/次。

11.5乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方或出资方支付的合同款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.6 乙方提供的货物及服务必须按照甲方要求接入医院管理系统或其他数据接入及提取系统，上述接入费用由乙方承担。如乙方未能按上述需求免费接入对应系统，则视为乙方违约，由甲方自行接入，甲方有权将上述接入产生费用从合同价款中扣除。

11.7 乙方投标前须自行勘察现场，如设备安装运行需涉及基建等前期改造，则相关一切费用均有乙方自行承担，并包含在合同价中，甲方或出资方不再另外支付。如因基建等改造导致工期延误，则视为乙方违约，相关违约责任由乙方承担，甲方有权扣除合同金额的10%作为合同违约金。

十二、货物验收

12.1乙方提供的产品甲方可邀请相关质量监督部门进行验收及检测，因检测发生的一切费用由乙方负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由乙方免费补足，确保甲方正常使用。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在验收合格交付甲方前所发生的所有风险由乙方承担。

十四、违约责任

14.1 乙方货物逾期交付的，乙方应按每推迟一天罚款3000元，向甲方支付违约金。

14.2乙方货物逾期交付超过30个日历天的，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金。

14.3违约金的支付

①违约金从履约保证金中扣除；

②违约金超过履约保证金部分由应付货款中扣除；

③违约金超过应付货款的差额部分，乙方须支付差额部分，乙方拒绝支付的，甲方可向法院起诉要求乙方支付。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，且视为乙方逾期交货，若因此产生的违约责任按照14.1条款执行。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，甲方有权选择终止合同或继续履行合同。

十六、解决争议的方法

双方在执行合同中所发生的一切争议，可通过协商解决，并签订补充协议。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十七、履约保证金

17.1本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%（      元），乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方或出资方账户（应当以银行汇票、银行转账、支票、银行保函、保险保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方、出资方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

17.2履约保证金在本项目达到规定的质量标准，在供方安装调试完毕经需方验收合格后且提供完整的竣工结算资料,由需方返还并按合同约定扣除相关违约金（如有）后退还（以现金形式提交的，同时退还保证金本金和银行同期存款利息)。

17.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方、出资方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方、出资方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方、出资方造成损失的，甲方、出资方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方、出资方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

十八、其他

18.1 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书及补充协议均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

18.2 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

18.3 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十九、合同生效

19.1 本合同由三方法定代表人签字并加盖公章（同时三方应加盖骑缝章）后生效，合同一式十份（三方各执三份，财政局执一份）。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                      出资方（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

联系电话：                          联系电话：

开户银行：                          开户银行：

银行账号：                          银行账号：

乙方（盖章）：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

开户银行：

银行账号：

# 年 月 日
第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 18 | 对应“技术要求”内容，由评标委员会根据投标人提供的所投技术参数进行打分，采购需求中标注“▲”项低于招标文件要求或未响应的，每出现一条扣2分，“▲”项参数必须提交证明材料加以佐证，投标人未提供证明材料的不得分，虚假响应的，取消中标人资格并承担相应损失。 |
| 2 | 企业实力 | 3 | - 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有1项证书得1分，本项最高得3分。 - 注：提供以上证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会网站 （www.cnca.gov.cn）查询截图，未提供不得分。 |
| 3 | 人员配备 | 14 | 1.技术负责人：拟派的项目技术负责人具备注册环保工程师且具备环境工程类高级工程师及以上职称得4分。 2.技术支持团队（除技术负责人外）：（1）项目组实施技术团队人员具备环境类高级工程师及以上职称证书每个得2分，最高得4分；（2）具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格证书得2分。 3.项目售后服务人员团队：投标人拟派的项目售后服务人员团队中具有污废水处理工证书的得1分；具有废气处理工证书的得1分；具有固废处理工证书的得1分；具有自动监控（污废水）运行工证书的得1分；本项最高得4分。 注：（1）提供拟派人员一览表、拟派人员的相关职称证书、注册证书等，同时还须提供投标人为拟派人员缴纳的本公告发布之日前三个月内任意一个月的养老保险证明材料。（2）如职称专业不能体现出上述专业的，另须提供职称评审材料或毕业证书，以职称评审专业表或毕业证书体现专业为准，否则不予认可。（3）除技术负责人之外同一人员多张证书不可重复得分。 |
| 4 | 业绩 | 10 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过医疗机构的污水处理站设备采购及安装项目业绩，每提供一个得2分，最高得10分。 注：同一个业主单位的业绩只能算一个业绩。 须同时提供中标通知书、合同、业绩合同付款对应的任意一张发票的复印件。 |
| 5 | 安装及调试 方案 | 5 | 根据投标人提供的设备安装及调试方案进行综合评分：针对性、合理性、可操作性强得5分，针对性、合理性、可操作性较强得 3 分，针对性、合理性、可操作性一般得 1 分。未提供不得分。 |
| 6 | 设备维护保养及培训 方案 | 5 | - 根据投标人提供的设备维护保养及培训方案进行综合评分：针对性、合理性、可操作性强得5分，针对性、合理性、可操作性较强得 3 分，针对性、合理性、可操作性一般得 1 分。未提供不得分。 |
| 7 | 保障措施 | 4 | - 根据投标人提供的进度计划、安全保障等措施进行综合评分：针对性、合理性、可操作性强得4分，针对性、合理性、可操作性较强得2分，针对性、合理性、可操作性一般得 1 分。未提供不得分。 |
| 8 | 应急预案 | 4 | - 根据投标人提供的应急预案等方案进行综合评分：针对性、合理性、可操作性强得4分，针对性、合理性、可操作性较强得2分，针对性、合理性、可操作性一般得1分。未提供不得分。 |
| 9 | 售后服务 | 4 | - 售后服务方案：质保期内服务技术方案、管理机构设置及资源配置情况进行综合评审：方案完善、机构设置完善和投入技术支持服务所需设备齐全的得4分；方案较完善、机构设置较完善和投入技术支持服务所需设备较齐全的得2分，方案一般，机构资源配置一般，投入设备不全的得1分。没有不得分。 |
| 10 | 质保期 | 3 | 质保期仅满足采购最低要求（2年）的不得分，在满足采购最低要求（2年）的基础上，质保期每增加1年得1分，最多得3分（提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟）。 |

备注：1.商务技术分不满30分的，作无效投标文件处理。

2.为方便评委评审，请投标人严格在所涉及的证明材料中标注相关内容，如因不清晰、无法分辨的由投标人自行承担后果。

3.所涉及的相关证明材料均需上传原件的扫描件。如发现有弄虚作假的，作无效标处理,并报相关主管部门记不良行为一次，中标后发现的则取消其中标资格。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐一名中标候选人，并编写评标报告。

采购人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人依法重新招标。

（六）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（七）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

签订合同时请中标供应商提供一正三副纸质版投标文件至采购人处。

# 第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），投标代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.投标函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.开标一览表（格式见“苏采云”系统内电子投标(响应)文件中表式）；

8.分项报价明细表（格式见附件8）；

9.中小企业声明函（如有，格式见附件9）；

10.残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（如有，格式见附件11）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________________（项目名称），__________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

## 附件5

## 投标函

致：________________（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购清单要求的技术参数要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人提交的投标文件中与采购清单中的规格参数要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 品牌 （如有） | 生产厂家名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人必须详细报出货物类项目采购清单中各个子项的名称、品牌（如有）、生产厂家名称、规格参数、数量、单价、备注中的内容（服务类项目按实际情况填写），且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

# 2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件9

# 中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

# 4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件11

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。