江苏省体育科学研究所

低氧实验室低氧系统设备采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2025-0254/JD066025H0ZC00129

江苏省设备成套股份有限公司

2025年6月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标标准

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款及格式

第六章 投标文件格式及附件

# 招标公告

项目概况

江苏省体育科学研究所低氧实验室低氧系统设备采购项目的潜在投标人应在江苏招采平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）获取招标文件，并于2025年7月8日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2025-0254/JD066025H0ZC00129

1.2项目名称：江苏省体育科学研究所低氧实验室低氧系统设备采购项目

1.3预算金额：268.00万元

1.4最高限价：268.00万元

1.5采购需求：本次招标采购项目为低氧系统，项目整体占地面积约 450 平方米，可多场景模拟各种不同海拔高度的低氧环境使用。项目作为综合科研和优秀运动员使用的实验室，所涉及的设备技术标准要求到国际领先水平，并具备安全可靠、设计人性化、经久耐用及节能环保等特点。投标总价超出最高限价均按无效投标处理，技术参数详见招标文件第四章采购需求。

| - 序号 | - 货物名称 | - 数量 | - 单位 | - 是否接受进口 | - 最高限价/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低氧系统 | 1 | 套 | 否 | 268.00 |
|  | 合计 |  |  |  | 268.00 |

1.6合同履行期限：合同签订后 60 日内交付。

1.7质保期：详见招标文件第四章各招标设备技术参数要求。

1.8行业划分：制造业。

1.9本项目非专门面向中小企业采购。

1.10本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：1提供缴纳税收的凭证；2提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；③法人参与投标的提供法人投标截止日前近3个月本单位社会保险缴纳凭据，授权代表参与投标的提供授权代表投标截止日前近3个月本单位社会保险缴纳凭据。依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求： 无

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

三、获取招标文件

3.1时间：2025年6月18日08时30分至2025年6月24日17时30分.（北京时间，法定节假日除外）

3.2地点：登录江苏招采平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）。

3.3方式：

（一）凡有意参加响应者，请于获取时间内（北京时间，下同），登录江苏招采平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目报名、下载文件。（二）平台网址为：https://www.jsygjy.cn。下载者首次登陆平台前，须前往平台免费注册，注册成功且完善相关信息后，可以及时参与平台上所有发布的项目。（三）下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间，下载者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取文件。未按照本公告要求获得本项目文件的，采购代理机构不予接收其响应文件。（四）下载者需要发票的，须通过平台“费用管理”模块进行操作。招标文件服务费发票由招标代理机构开具；下载者可在”费用管理--发票管理”下载发票；平台服务费发票由江苏招采信息技术有限公司开具。非因招标代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。（五）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。

3.4招标文件服务费每套500 元，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1投标截止时间：2025年7 月8日14点00分（北京时间）

4.2提交投标文件地点及开标地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标1室

投标人因故未出席开标会的，视同同意本项目开标结果。

4.3投标人应提供投标文件一式伍份（正本壹份、副本肆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在江苏政府采购网网站发布公告。

6.2投标人应当从采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。本次招标请按“标段”获取招标文件，编制、提交投标文件，并按“标段”开标、评标。

6.3 勘察现场：无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：江苏省体育科学研究所

联系人：曹主任

电话：13505185971

地址：南京市栖霞区仙林大道169号

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

联系人：张立锋、施展

联系电话：025-86636859

联系传真：025-86636859

邮箱：zhanglf@jcec.cn

地址：南京市清江南路18号鼓楼创新广场D栋902室

7.3项目联系方式

联系人：张立锋、施展

联系电话：025-86636859

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2025年6月17日

# 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（8）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。如两份开标一览表中的投标报价不一致，视为提交备选投标报价，作无效投标处理。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金

不收取

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理货物招标收费基准费率80%计算，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1投标人的所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字（或签章）并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖投标人公章。

17.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

17.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定的要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分因素 |  | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） |  | 采用低价优先法计算，即合格投标人投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他合格投标人报价得分＝（评标基准价/供应商投标报价）×30。（小数点后保留二位，第三位四舍五入） 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 |
| 2 | 技术评分（60）分 | 基本分（40分） | 完全响应采购文件第四章《采购技术规格及要求》技术要求，得满 分 40 分； 其中标注“▲”的为重要条款指标，供应商必须在响应文件内提供 技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）； 标注“▲”的重要条款指标，负偏离或无证明材料的每一项扣 5分，扣完为止； 采购文件中技术条款有特别要求的证明材料应按要求提供，未按要 求提供视为不满足； 未加注“▲”符号的一般条款每负偏离一项扣 1 分，扣完为止。 | 40 |
|  |  | 固定式低碳低氧训练系统 设 计方案（5 分） | 综合考评供应商的项目设计方案，包括但不限于项目设计理念、图 纸规划、体育训练及科研适用性等方面： ① 方案内容详细、完善、合理并优于采购人实际需求的得5 分； ② 方案内容详细、完善、合理，能满足采购人实际需求的得4 分； ③ 方案内容完善，能基本满足采购人的需求得的得3分； ④方案内容方案存在部分缺陷、不详细，能部分满足采购人的需求得的得2分； ⑤方案内容方案存在重大缺陷、不详细，只能满足采购人个别需求的得1分； ⑥ 方案未提供的得 0 分。 | 5 |
|  |  | 低氧睡眠系统统 设 计方案（5 分） | 综合考评供应商的项目设计方案，包括但不限于项目设计理念、图 纸规划、体育训练及科研适用性等方面： ① 方案内容详细、完善、合理并优于采购人实际需求的得5 分； ② 方案内容详细、完善、合理，能满足采购人实际需求的得4 分； ③ 方案内容完善，能基本满足采购人的需求得的得3分； ④方案内容方案存在部分缺陷、不详细，能部分满足采购人的需求得的得2分； ⑤方案内容方案存在重大缺陷、不详细，只能满足采购人个别需求的得1分； ⑥ 方案未提供的得 0 分。 | 5 |
|  |  | 移动式低碳低氧训练系统 设 计方案（5 分） | 综合考评供应商的项目设计方案，包括但不限于项目设计理念、图 纸规划、体育训练及科研适用性等方面： ① 方案内容详细、完善、合理并优于采购人实际需求的得5 分； ② 方案内容详细、完善、合理，能满足采购人实际需求的得4 分； ③ 方案内容完善，能基本满足采购人的需求得的得3分； ④方案内容方案存在部分缺陷、不详细，能部分满足采购人的需求得的得2分； ⑤方案内容方案存在重大缺陷、不详细，只能满足采购人个别需求的得1分； ⑥ 方案未提供的得 0 分。 | 5 |
|  |  | 售后服务方 案（5 分） | 评价供应商的售后服务方案： ⑤ 方案合理，详细具体，明确描述了售后服务的执行流，明确提到对相关人员培训的内容、方式得 5 分； ⑥ 方案在完整性和详细性上有欠缺，操作流程描述不够清晰，未包含人员培训的规划，得 3 分； ⑦ 方案合理性及可操作性较差，得 1 分； 未提供方案得 0 分。 | 5 |
| 3 | 商务评分 （10 分） | 项目业绩 （6 分） | 经验业绩情况：提供近三年体育科研机构同类项目业绩的合同，每提供 1 份有效业绩证明材料扫描件得 2 分，满分 6 分。 （有效证明材料：提供同类产品销售合同复印件。提供合同以合同签订日期为准，无法判定合同签订日期的不予接受；须提供显示合同标的物的产品名称的合同页和签字盖章页的扫描件）。 | 6 |
|  |  | 企业履约能 力（2 分） | 投标人的各类证书情况（以投标文件内提供的有效的材料为评审依 据）：每提供一个与执行本项目有关的类型的证书得 1 分，满分 2 分。（如：相关专利类型（发明、实用新型、外观设计）、软件著作权类型）等。） | 2 |
|  |  | 信息化服务 能力（2 分） | 供应商提供产品必须能与体科所数据中心相对接，提供承诺书得 2 分，不提供不得分。 | 2 |
|  |  |  | 合计 | 100 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策

# 第四章 采购需求

（一）项目概况：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低氧系统 | 1 | 套 | 否 |

本次招标采购项目为低氧系统，项目整体占地面积约 450 平方米，可多场景模拟各种不同海拔高度的低氧环境使用。项目作为综合科研和优秀运动员使用的实验室，所涉及的设备技术标准要求到国际领先水平，并具备安全可靠、设计人性化、经久耐用及节能环保等特点。

- 技术要求

本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。

标 “▲”号标记为关键指标，须提供相关技术资料证明材料进行佐证，证明材料的要求：如同类型项目实地案例照片及技术说明（需加盖生产厂商印章）、第三方机构检测报告、第三方机构项目验收报告、实物样品及检测、相关演示视频等，其中所提供证明材料需提供原件现场查验的，评审结束后退还，未提供技术支持资料或资料不全，不能显示证明的，将视作偏离，进行扣分。

1. 固定式低碳低氧训练系统

1.1 场地容积：约 450m³；

1.2 模拟海拔范围：0-7000m ±50m

1.3 模拟海拔速率：≤2h 到 3000m，≤3h 到 5000 m，≤4.5h 到 7000m；

1.4 空气净化处理：

▲1.4.1 净化设备效果：无负载密闭空间净化 CO₂≤100 ppm。（提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，原件现场查验。）

▲1.4.2 净化设备工作方式：无需置换室内气体，闭环式高效净化室内二氧化碳气体，二氧化碳气体吸附率≥60%，支持一键微热再生（再生温度≤60℃），可循环使用，无需更换 CO2 吸附填料耗材。(提供净化机实物样品测试，净化机实物样品现场测试：评标现场对 CO₂吸附处理效率进行验证，验证效果需满足：吸附率≥60%，吸附率=（进风口二氧化碳浓度-出风口二氧化碳浓度）/进风口二氧化碳浓度*100%），由投标人自备检测工具进行验证；)

▲1.5 系统供气管道：单管弥散式，输气管直径≤1 寸；供气管道口范围：供气管道口出风口尺寸：出风口直径≤120mm，出风量：≥100m³/h，出气噪音≤55dB；（评标现场提供供气管道实物样品及降噪效果演示视频。）

▲1.6 机房搭建方式：整体式搭建，无需搭建混合风箱或风管，便于维护检修；（提供体育科研机构同类型项目机房搭建实施案例视频展示。）

1.7 综合智能显控系统：

1.7.1 操作屏尺寸：≥10 寸，TFT 高清显示，触控面板：中文操作界面；

1.7.2 显示屏：≥60 寸*2 台；

1.7.3 综合显示：综合显示实验室模拟海拔、二氧化碳浓度等各项环境指标实时数据；

1.7.4 支持功能：一键启停、预约模式、设定程式运行、数据显示及记录、设备维护保养功能、多语言模式、可设置用户登录权限及密码管理；

1.7.5 系统设定：可设定二氧化碳浓度范围值内，自动启动吸附及再生功能，处理房间内二氧化碳浓度值；

1.7.6 远程操控：支持移动客户端操控，屏幕尺寸≥10 寸 CPU 主频：≥2.6GHz，内存容量：≥8G+128；

1.8 安全警报系统：多段式安全警报系统，系统可设定模拟海拔高度上限报警值、达到报警值报警提示，超过警戒值，自动启动应急安全措施；

1.9 数据对接系统：提供系统数据与体科所数据中心对接端口。

2. 低氧睡眠系统

2.1 场地容积：约 750³，共 5 个独立空间；

2.2 模拟海拔范围：0-5000m ±50m

2.3 模拟海拔速率：≤1h 到 2000m，≤2h 到 3000 m，≤3.5h 到 5000m；

▲2.4 系统供气管道：单管弥散式，输气管直径≤1 寸；供气管道口范围：供气管道口出风口尺寸：出风量：≥100m³/h，出风口直径≤120mm，出气噪音≤50dB；（同类型体育科研机构低氧睡眠系统项目降噪效果演示视频。）

2.5 机房搭建方式：整体式搭建，无需搭建混合风箱或风管，绿色节能，空间利用率高，便于维护检修；

2.6. 综合智能显控系统：

2.6.1 操作系统：每个房间独立配套控制柜及系统，控制屏≥10 寸，TFT 高清显示，触控面板；

2.6.2 综合显示：综合显示实验室模拟海拔环境指标实时数据；

2.6.3 支持功能：一键启停、预约模式、设定程式运行、数据显示及记录、设备维护保养功能、多语言模式、可设置用户登录权限及密码管理；

2.6.4 远程操控：支持移动客户端操控，屏幕尺寸≥10 寸 CPU 主频：≥2.6GHz，内存容量：≥8G+128；

2.6.5 安全警报系统：多段式安全警报系统，系统可设定模拟海拔高度上限报警值、达到报警值报警提示，超过警戒值，自动启动应急安全措施；

2.6.6 数据对接系统：提供系统数据与体科所数据中心对接端口。

3. 移动式低碳低氧训练系统

3.1 模拟海拔范围：0-5000m，无极调控 ；

▲3.2 低氧系统出气量：≥400L/min，（提供产品彩页，加盖生产厂商公章）；

▲3.3 低氧发生设备尺寸：独立一体主机形式，一体主机尺寸 ≤550*400*1600mm（长*宽*高），设备重量≤110kg，轮式可移动使用，显示屏幕：≥10 寸，液晶触控屏幕控制；（提供第三方检测机构出具的CMA检测报告及实物样品，现场展示及查验。）

▲3.4 二氧化碳控制：无需置换空间内气体，闭环式高效净化室内二氧化碳气体，支持一键微热再生（再生温度≤60℃），可循环使用，无需更换 CO2 吸附填料耗材，无负载密闭环境中空间净化CO₂≤100 ppm；（提供实物样品，现场演示二氧化碳吸附效果。）

3.5 智能显控系统：

3.5.1 启停模式：支持一键启停；

3.5.2 预约模式：支持预约开、停机及预约设定程式运行；

3.53 直接输入模拟海拔或含氧量比例数值控制模拟海拔，实时显示模拟海拔高度及对应含氧量比例数据；

3.5.4 支持运行数据记录及 USB 接口导出数据；

3.5.5 支持设置用户登录密码管理；

3.5.6 支持中英双语言模式切换；

3.5.7 支持远程操控；

3.6 配套移动式训练舱：≥2*3*2m(长*宽*高），可容纳 3-4 人使用；

二、其他要求：

1、交货期：合同签订后 60 日内交付

2、交货地点：江苏省体育科学研究所

3、付款条件和方式：合同生效之日起 10 个工作日内，采购人支付合同总价款的 30%作为首期款；系统设备送达进入场地施工安装前支付合同总价款的 30%作为中期款，全部货物按期交付送至采购人指定场地，安装、调试并经使用方验收合格完毕后，凭采购人加盖公章的验收证明、供应商所提供 的真实、合法的销售发票（全额）、同时向采购方提供江苏省政府采购网上合作机构出具的不可撤销、具有连带责任的电子保函（电子保函金额为原合同金额的10%，保函期限为保函开立之日到原合同保质期结束）。采购人在收到上述验收证明、发票后 10 个工作日内支付合同总价款的 40％。

4、包装：应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防 粗暴装卸，确保产品安全无损运抵现场。费用包含在投标总价中。

5、验收：供应商应保证所提供的产品和技术能达到本规格书中所提出的各项要求。采购人成立验 收小组，必要时应聘请专业人员，并出具验收报告。验收按照招标文件、投标文件、合同、中标供 应商提供的产品样本、技术说明书及相关标准资料进行。

6、安装调试培训：

6.1、供应商应提供安装调试计划和对安装场地和环境的要求；

6.2、产品到达项目现场后，供应商应在收到采购人通知后 7 个工作日内，以合理的速度派合适的技术人员前往项目现场进行安装调试；

6.3、供应商技术人员在项目现场进行安装、调试期间，所发生的费用由供应商负责；

6.4、供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因供应商责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由供应商负担。

6.5、产品安装调试过程中，供应商有责任继续对采购人操作人员进行操作技术培训。

7、质保和售后服务：

7.1、供应商须保证本次投标产品是成熟的新产品，系优质材料和先进工艺制成且完全与投标文件所 述产地、质量、规格、性能相符，同时必须完全符合国家相关标准要求。

7.2、交货之前，制造厂应对产品质量、规格、性能和数量/质量进行全面的检测，并出具相关文件 书面的质量检验报告。

7.3、提供完整的产品验收交货清单、附件清单、外购件清单、质保书、检定证书、合格证书等资料。

7.4、交付使用前发生的产品损伤和不合格，一律退换新品，在保修期内发生的产品损伤和不合格 （非使用不当原因造成），除买方同意修理外，亦应退换新品。

7.5、投标文件所规定的品牌不得随意变更，如有特殊原因确需变更，则需要出具能证明替代更优更 好的相关资料且价格不能变动。

7.6、产品质保期为产品安装、调试、终验收合格后 2 年，质保期内产品发生非人为原因引起的损 坏，供应商应及时提供免费更换或修理；质保期满后，优先提供备件，系统升级方案等、免费提供咨询服务。

7.7、当采购人出现难以处理的产品故障时，供应商能在接到采购人电话后的 8 小时内给予答复，如故障未解决则供应商在随后的 48 小时内即派技术人员到达现场，排除故障，解决问题。

7.8、产品要求实行终身维修。

7.9、每年至少一次的巡回服务。

7.10、备件停止生产的情况下，供应商应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够时 间采购所需的备件，如果采购人要求，供应商须免费向采购人提供备件图纸和资料。

8、技术资料：产品说明书，安装、操作、维修手册等。

# 合同主要条款及格式

项目编号：

买方：（采购人）

卖方：

采购代理机构：

一、说明：

受买方委托，采购代理机构于2025年 月 日组织了项目的国内招标，经评委认真严格地评审，确定由卖方中标。

二、合同条款：

合同由买卖双方签订，并依据编号：号招标文件规定，按下列合同条款买方同意购入，卖方同意卖出下列设备及服务。

1、设备名称、型号规格、数量及服务内容。

详见第四章：技术规格、参数及其他要求

2、合同总价（大写）：                        。

（小写）：。

2.1 投标报价，应包括本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵买方项目现场）、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收检定费（含运输等费用）及投标人认为需要的其他费用等。

2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

2.3包装：商品包装、快递包装按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。（详见《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号））。

★3、交付使用时间：

交付时间：合同签订后 60 日内交付。

4、收货人： 江苏省体育科学研究所

5、交货地点：由江苏省体育科学研究所指定，供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输、装卸、计量溯源等，费用由供应商负责，供应商派技术人员到达现场提供安装、调试等服务并协助采购人组织验收，最终通过用户及有关部门验收交付使用；若有缺少或损坏，供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至采购人满意为止；检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。。

6、设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：

7、包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8、买方付款方式及期限：

合同生效之日起 10 个工作日内，采购人支付合同总价款的 30%作为首期款；系统设备送达进入场地施工安装前支付合同总价款的 30%作为中期款，全部货物按期交付送至采购人指定场地，安装、调试并经使用方验收合格完毕后，凭采购人加盖公章的验收证明、供应商所提供的真实、合法的销售发票（全额）、同时向采购方提供江苏省政府采购网上合作机构出具的不可撤销、具有连带责任的电子保函（电子保函金额为原合同金额的10%，保函期限为保函开立之日到原合同保质期结束）。采购人在收到上述验收证明、发票后 10 个工作日内支付合同总价款的40％。

9、验收设备、材料安装、调试结束，买、卖双方派员共同验收，达到验收标准，则验收合格。

10、质保期及售后服务

★10.1产品质保期为产品安装、调试、终验收合格后 2 年，质保期内产品发生非人为原因引起的损坏，供应商应及时提供免费更换或修理；质保期满后，优先提供备件，系统升级方案等、免费提供咨询服务。

10.2 当采购人出现难以处理的产品故障时，供应商能在接到采购人电话后的 8 小时内给予答复，如故障未解决则供应商在随后的 48 小时内即派技术人员到达现场，排除故障，解决问题。

10.3供应商须保证本次投标产品是成熟的新产品，系优质材料和先进工艺制成且完全与投标文件所述产地、质量、规格、性能相符，同时必须完全符合国家相关标准要求。

10.4 交货之前，制造厂应对产品质量、规格、性能和数量/质量进行全面的检测，并出具相关文件书面的质量检验报告。

10.5提供完整的产品验收交货清单、附件清单、外购件清单、质保书、检定证书、合格证书等资料。

10.6交付使用前发生的产品损伤和不合格，一律退换新品，在保修期内发生的产品损伤和不合格（非使用不当原因造成），除买方同意修理外，亦应退换新品。

10.7投标文件所规定的品牌不得随意变更，如有特殊原因确需变更，则需要出具能证明替代更优更 好的相关资料且价格不能变动。

10.8产品要求实行终身维修。

10.9每年至少一次的巡回服务。

10.10备件停止生产的情况下，供应商应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够时间采购所需的备件，如果采购人要求，供应商须免费向采购人提供备件图纸和资料。

11、技术资料

产品说明书，安装、操作、维修手册等。

12、卖方的违约责任

12.1 卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。

12.2 卖方逾期交付（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向买方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金。

12.3  卖方不能交付或不能完成合同，卖方双倍返还买方已支付的货款。

12.4  本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。

12.5  卖方履行义务不符合合同约定时，买方将扣减10%尾款。

13、买方的违约责任：买方未按合同规定的时间和要求向卖方提供相关安装条件等，卖方交付时间顺延。

14、卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。

15、卖方在设备安装、调试、验收过程中，买方提供下列条件和配合，超出下列范围的由卖方自理：

16、买方使用卖方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由卖方负责。

17、合同的生效：本合同一式肆份，自买卖双方签字、盖章之日起生效。招标文件和投标文件都是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力，如有冲突，由买方负责解释。

18、未尽事宜、双方协商解决。如协商不能达成一致，则任何一方均可将争议提交签约地人民法院诉讼解决。

买方：卖方：

（盖章）（盖章）

授权代表：授权代表：

电话：电话：

传真：传真：

地址：地址：

# 第六章 投标文件格式及附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字/签章）

年 月日

目录

（注：供应商根据本章附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字或签章）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

供应商盖章：

日     期：        年    月    日

被授权人的身份证的复印件:

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 元 大写：人民币 |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |
| 备注 |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 分项内容 | 制造商名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 是否小、微企业产品（货物或服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 元(小数点保留两位) |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、未注明小微企业的，不享受价格扣除。

（须明确产品的品牌及型号）

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件四、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件六、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件八、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件九：企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为—万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：    年   月

附件十一、 资格资信证明文件

附件十二、其他