常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：江苏常州经济开发区公共卫生管理服务中心智能冷库采购项目

项目编号/包号：JSZC-320412-CTZB-G2025-0120

采购人：江苏常州经济开发区公共卫生管理服务中心

采购代理机构：常州市城投建设工程招标有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	34

第六章   拟签订的合同文本	47

第七章   投标文件格式	53

- 第一章   投标邀请

项目概况

江苏常州经济开发区公共卫生管理服务中心智能冷库采购项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025年07月01日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320412-CTZB-G2025-0120

2.项目名称：江苏常州经济开发区公共卫生管理服务中心智能冷库采购项目

3.项目预算金额：400万元

4.项目最高限价（如有）：400万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 智能冷库 | 400 | 1套 | 具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。 |

6.合同履行期限：合同签订后3个月内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年06月10日至2025年06月17日（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载 。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年07月01日09点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏常州经济开发区公共卫生管理服务中心

地 址：常州市武进区潞城街道华丰路835号

联系方式：周家惠   0519-88776596

2.采购代理机构信息

名    称：常州市城投建设工程招标有限公司

地    址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：张媛

电      话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6011）

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 ■本项目为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为： 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：/年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：/； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ■不需要 □需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
| 11. | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2025年06月18日11点00分（北京时间）前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真：0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：技术部； 联系电话：0519-81580152 81580191 81580192（转分机号6011）； 通讯地址：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）。 |
| 27 | 代理费 | （一）收费对象： □采购人 ■中标人 （二）收费标准：中标人须按其中标金额的0.8%计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时支付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。采购代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币 3000元收取。 （三）缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将代理费支付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。 收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司 开户银行：中国建设银行常州大成苑支行 银行账号：32001624236052500905 |
| 26 | 纸质中标（成交）文件 | 中标人在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达至常州市城投建设工程招标有限公司，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致政府采购一体化平台“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》 |
| 2 | 主观分 | 30 |  |  |
| 2.1 | 技术方案 | 6 | 根据投标人提供整体设计的细化方案、平面布局图纸和三维效果图进行综合评审。 投标人提供了相关平面布局图纸和三维效果图并且图纸详细、布局和设计合理的得6分； 投标人提供了相关平面布局图纸和三维效果图并且图纸较详细、布局和设计较合理的得4分； 投标人只提供了相关平面布局图纸或只提供了三维效果图的得2分； 未提供相关平面布局图纸和三维效果图或提供的相关平面布局图纸或三维效果图空间布局不合理、功能分区不明确、实用性无法满足场景使用需求的不得分。 |  |
| 2.2 |  | 4 | 根据投标人提供整箱疫苗的出入库方案进行综合评审，包括系统流程图和作业模式描述，实现整箱疫苗无料箱、无托盘、无载具全自动扫码出入库，自动立体皮带式库位的技术实现方式。 系统流程图和作业模式完整合理，整箱疫苗无料箱、无托盘、无载具全自动扫码出入库和自动立体皮带式库位的方案可行性高的得4分； 系统流程图和作业模式较为完整合理，整箱疫苗无料箱、无托盘、无载具全自动扫码出入库和自动立体皮带式库位的方案可行性较高的得2.5分； 系统流程图和作业模式不够完整合理，整箱疫苗无料箱、无托盘、无载具全自动扫码出入库和自动立体皮带式库位的方案可行性较低的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.3 |  | 4 | 根据投标人提供智能配苗系统方案进行综合评审，包括实现中包装及散支疫苗的混合预存，中包装及散支疫苗转运箱在整箱区与配苗区间的联动转运（配苗转运箱提前在整箱库内进行预存与配苗后在整箱库内等待出库）。 提供的智能配苗系统方案完整合理，能实现中包装及散支疫苗的混合预存，中包装及散支疫苗转运箱在整箱区与配苗区间的联动转运的得4分； 提供的智能配苗系统方案较为完整合理，基本能实现中包装及散支疫苗的混合预存，中包装及散支疫苗转运箱在整箱区与配苗区间的联动转运的得2.5分； 提供的智能配苗系统方案不够完整合理，不太能实现中包装及散支疫苗的混合预存，中包装及散支疫苗转运箱在整箱区与配苗区间的联动转运的得1分；不提供不得分。 |  |
| 2.4 |  | 4 | 根据投标人提供运行控制程序软件方案进行综合评审，实现智能化疫苗冷库的出入库交互操作、仓储智能控制WCS系统、数据展示平台、AI识别控制、统计分析、预警等功能。 方案完整合理，可行性高的得4分；方案较为完整合理，可行性较高的得2.5分；方案不够完整合理，可行性较低的得1分；不提供不得分。 |  |
| 2.5 | 实施方案 | 3 | 1、供货方案 投标人提供供货方案，需包含但不限于以下要点：①供货期限；②交货方式；③供货保障流程；④供货流程要点；⑤供货实施步骤。 供货期完全满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程合理且供货流程要点明确，供货实施步骤清晰，能提供比较有针对性的服务措施的得3分； 供货期完全满足招标文件要求，交货方式较为切合实际，供货流程较为合理且供货流程要点较为明确，供货实施步骤较为清晰的得2分； 供货期不够满足招标文件要求，交货方式不够切合实际，供货流程不够合理且供货流程要点不够明确，供货实施步骤不够清晰的得1分； 未提供相关内容的不得分。 |  |
|  |  | 3 | 2、安装与验收方案 投标人提供安装与验收方案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案。 安装方案得当，安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，且开箱测试方式科学，产品验收方案合理，能确保货物正常安装及验收的得3分； 安装方案及安装人员配置基本贴合实际需求，调试要求较为明确，产品验收方案基本合理可行的得2分； 安装与验收方案符合项目实际要求，但存在一定缺项的得1分； 未提供相关内容的不得分。 |  |
|  |  | 3 | 3、培训方案 投标人提供培训方案，需包含但不限于以下要点：①培训时间安排；②培训内容；③培训次数；④培训场地安排。 人员培训方案与采购人实际相结合，培训时间安排合理，培训内容符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使用且场地安排合理的得3分； 人员培训方案与采购人实际相结合，培训时间安排基本合理，培训内容基本符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使用且场地安排较合理的得2分； 人员培训方案不够符合采购需求，培训内容缺少针对性内容的得1分； 未提供相关内容的不得分。 |  |
| 2.6 | 售后服务方案 | 3 | 投标人提供本项目需求提供售后服务方案，包括但不限于①质保期内定期服务方案；②售后服务保障；③售后服务机构的设置；④质保期内故障解决方案。 售后服务方案完整合理，可行性高的得3分； 售后服务方案较为完整合理，可行性较高的得2分； 售后服务方案不够完整合理，可行性较低的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 40 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 4 | 投标人提供自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来实施的智能化自动疫苗冷库项目成功案例，每提供一个合同得1分，本项最高得4分。 注：提供完整的业绩包括中标通知书、合同原件扫描件、完工/竣工验收单，缺项不得分 |  |
| 3.2 | 功能演示 | 4 | 整箱库重点功能演示（提供完整实物运行视频）： （1）在整箱疫苗的出入库流程中，无需使用托盘及辅助承载容器，并集成自动化扫码技术，达到全程无接触式高效作业。视频要求：演示工作人员将疫苗箱放至整箱库入口处，并连续出库或入库不少于10箱。 （2）机械臂负载性能要求：基于疫苗外包装规格（470mm*230mm*180mm/箱），整箱作业场景下机械臂额定负载能力≥4箱/次。视频要求：机械臂在入库工作站精准定位→同步接取4箱疫苗→稳定转运至指定存储位。 每满足1条得2分，最高得4分 | 本项目为不见面开标，无需人员现场演示，投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。演示时间：视频时长总计应控制在15分钟内。 |
| 3.3 |  | 6 | 自动配苗库工作演示（提供完整实物运行视频）： （1）中包自动化配苗单元需实现智能垛型规划，将多品类中包装疫苗根据待配苗清单自动规划垛型后码垛至标准转运箱。视频要求：机械手通过视觉识别系统抓取异形包装→实时姿态调整→按混合垛型连续码放，单批次连续作业量≥10盒，需涵盖≥5种疫苗品类。 （2）智能配苗系统通过全自动闭环作业实现空箱调度-精准配苗-装箱后入库全流程，视频要求：完整演示预存空箱入库→混品配装→配苗装箱后入整箱库等待出库全流程，至少包含完整一个料箱的处理。 （3）系统需支持单个出库单内实现从同一出口出库。视频要求：演示需完整记录从出库指令下发→多类型箱体协同输送→出库口同步核验的全过程。 每满足1条得2分，最高得6分。 |  |
| 3.4 | 体系认证 | 3 | 投标人具有有效的信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的证书，每提供一个得1分，本项最高得3分。 | 提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图，缺项不得分。 |
| 3.5 | 拟派项目组成员 | 4 | 3.4.1投标人拟派本项目的项目经理： 具有二级及以上机电工程建造师的得2分； 3.4.2投标人拟派技术负责人： 技术负责人具有二级及以上机电工程建造师的得2分； 注：拟派项目经理、技术负责人不得兼任。 | 提供人员证书及投标人2025年1月1日-开标时间期间任意连续三个月为其缴纳的社保记录 |
| 3.6 | 技术参数与要求符合度 | 18 | 提供产品的技术参数、配置、性能全部符合或优于磋商文件要求的，得18分。标注“▲”的技术参数为重要技术参数，需提供相应证明材料，有一项负偏离扣2分，扣完为止。 注：投标人须对照招标技术参数要求逐条列出并对比并根据技术要求所要求的提供相关第三方检测报告，截图，照片软件著作权等证明材料，否则不得分 | 投标人须对照招标技术参数要求逐条列出并对比并根据技术要求所要求的提供相关第三方检测报告，截图，照片软件著作权等证明材料，否则不得分。 |
| 3.7 | 政府采购政策功能性得分 | 1 | 招标主要产品属财政部和发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》的，得0.5分；招标主要产品属财政部和国家环境保护部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的，得0.5分。提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

- 项目概况

项目内容：本项目为江苏常州经济开发区公共卫生管理服务中心智能冷库采购项目，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

建设目标：根据安装现场场地条件，结合公卫中心信息化的发展思路、战略目标和疾控中心信息化现状，拟建设智能化自动疫苗冷库，实现全方位、立体化、实时化疫苗监管。涵盖疫苗出入库管理、疫苗库存管理、冷链设备管理等环节，并预留有与省级疫苗追溯系统的接口。通过项目的建设实现提升经开区疫苗管理水平，目标如下：

（1）规范化：通过智能化疫苗冷库的建设，使疾控业务操作更加安全及规范化，符合国内最新《疫苗法》、《疫苗存储运输管理规范》、《疫苗存储和运输管理规定》等法律法规的要求。

（2）人性化：充分考虑操作人员的使用体验和人机交互，系统界面友好、操作简洁，疫苗出入库快捷、减少人员在低温中工作的时间。

（3）智能化：体现系统智能的特点，采用先进的技术和设备，实现系统自动化控制、温度监测、远程监控、预警等功能，尽可能减少人工环节，增强自动化的程度。

建设内容：建成1个智能化自动疫苗冷库（含整箱库和自动配苗库）及配套智能化设备，1个操作区，并预留与楼内其他功能区的出入口通道。智能化自动疫苗冷库建成后维持内部温度在2~8℃，库区制冷系统采用1主1备；操作区内部温度在2~8℃，单台制冷设备。整个库区建成后具备温度监控报警系统及温度自动控制系统，所有墙顶地面及门窗采用保温材料覆盖。

二、基本要求

1.投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

三、具体采购清单

| 序号 | 项目名称 | 分项名称 | 具体要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能冷库 | 智能疫苗冷库 | 含整箱区和配苗区，主要内容：冷库围护结构、制冷机组等。 | 套 | 1 |
|  |  | 操作区 | 含整箱操作和配苗操作区，主要内容：吸顶空调、装饰面、吊顶、地面等。 | 套 | 1 |
|  |  | 智能设备 | 整箱库主要包含：全自动传送机械臂、自动密集库位、全自动上药平台、散盒扫码模块、自动输送线等。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 配苗库主要包含：配苗库机械臂、密集库位、自动配苗模块等。 | 套 | 1 |
|  |  | 管理软件 | 主要包含：智能控制系统、智能管理系统、智慧交互系统、数据信息展示系统、疫苗预打包系统、冷库统一管理平台。 | 套 | 1 |
|  |  | 电气设备 | 主要包含：冷库电气控制系统、自动化控制设备等。 | 套 | 1 |
|  |  | 弱电设备 | 主要包含：视频监控、网络交换机等。 | 套 | 1 |
|  |  | 配套设施 | 主要包括：场地调整、强弱电改造、货架等。 | 批 | 1 |

四、技术要求

| 1.总体要求 | 1.1.设计规范：冷库设计需符合《冷库设计标准》GB50072-2021、《中华人民共和国疫苗管理法》（2019年版）、《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》、《疫苗生产流通管理规定》（2022年版）、《做好疫苗信息化追溯体系建设工作的通知》〔2019〕103号、《预防接种工作规范（2023版）》。 |
| --- | --- |
|  | 1.2.项目建设内容包含：1个智能化自动疫苗冷库（含整箱区和自动配苗区）及配套智能化设备， 1个操作区（含整箱和配苗操作区）。需结合实地建筑条件，合理科学的布局和设计。 |
|  | 1.3.智能化自动疫苗冷库须满足整箱疫苗的存放量：整箱区≥290箱。（按外包装规格470mm*230mm*180mm计算），配苗区≥20000支。 |
|  | 1.4.智能化目标： （1）智能化自动疫苗冷库利用全自动传送机械臂实现疫苗的高速入库及出 ； （2）可根据疫苗品类智能精准分配库位，库位采用高密度立体堆叠达到高库容率，分层自动堆放； （3）可自动出入库，疫苗遵循先进先出原则，临近过期自动告警； （4）系统需支持远程实时监控库内温度；系统须支持AI智能识别功能，提高扫描效率； （5）需提供人机交互触摸式操作系统，降低使用难度； （6）整箱区能实现整箱疫苗无料箱、无托盘出入库，不需要额外容器即可出入库。 （7）配苗区能实现中包和散支疫苗自动放入指定库位，并可按出库清单自动配苗。 （8）整箱区与配苗区能实现联动，配苗完成后的疫苗可自动转运进入整箱区。 |
| 2.智能疫苗冷库 | 2.1.基本参数：需包含整箱疫苗存储区和中包和散支配苗区，两个区域可采用同一套制冷设备。其中整箱区可用面积：5.75m*7.9m，配苗区可用面积：6.4m*3m；层高3.8m。冷库≥216立方，结合现场尺寸可做微调。设备占地面积、高度等需满足用户场地的安装要求，不能占用其他空间，不能更改原有建筑动线、不能破坏已安装水电、消防、风管等设施、不能破坏现有建筑承重结构。 |
|  | 2.2. 冷库板：采用高压发泡双面彩钢聚氨酯夹芯板，防火等级复合B1级；双面喷塑镀锌彩钢板，钢板厚度≥0.5mm；库板厚度≥100mm；聚氨酯芯材密度≥40kg/m³；抗压强度：≥150kPa；传热系数≤0.024W/m·K。板间拼接处密封，对接平整，不出现胶渍或漏胶现象； |
|  | 2.3.冷库地面：采用与库板相同隔热材料；保温板上附3mm铝制压花防滑板。 |
|  | 2.4.冷库门：维修门和应急门采用标准半埋门，尺寸800mm*1800mm，铝合金框，门厚100mm，采用与库板相同隔热材料。含“U”型塑料门包框，保证密封性能。采用专用冷库门锁，具备防锁死装置，可从冷库内、外均可开启。隔热板所有孔洞均做防潮密封和隔热保温处理。 配苗区和整箱疫苗进出门采用自动门，投标人根据自身情况设计大小，需保障现有疫苗能正常进出。 配置充气门封，需根据现场实地情况改和采购人需求造，不得破坏原有建筑结构。 |
|  | 2.5.库温需求：2-8℃； 库温均匀，冷库前、后、左、右、中五个部位温差≤1.5℃。 |
|  | 2.6.制冷机组：需采用一主一备制冷机组；主备用制冷系统完全独立，主用制冷系统以及备用制冷冷量都可以单独满足环境温度下使用。冷库系统在制冷、化霜、故障时均须控温精准且稳定。 |
|  | 2.7.制冷系统： 2.7.1.库温需求：2-8℃； 库温均匀，冷库前、后、左、右、中五个部位温差≤1.5℃。 2.7.2.制冷机组：采用一主一备制冷机组，单台设备 冷量≥35kW。主备用制冷系统完全独立，主用制冷系统以及备用制冷冷量都可以单独满足环境温度下使用。冷库系统在制冷、化霜、故障时均控温精准且稳定。 2.7.3.制冷方式： (1) 采用高效低噪音全封闭压缩机。 (2) 冷凝方式为风冷式。 (3) 内 采用高效吊顶冷风机，内螺纹铜管、静音电机、外壳采用喷塑。 (4) 化霜方式：所有机组都采用热氟融霜方式。 (5) 化霜水管：国标PVC给水管。 (6) 制冷剂：R410A (7) 制冷管道：脱氧含磷紫铜管，T2级。 (8) 管保温：采用橡塑保温管，B1级阻燃，保温壁厚≥30mm。 (9) 适用电压：220V ～ 50Hz，380V ～ 50Hz。 (10) 电控元件：具备过热、过载、缺相、系统高低压多种保护装置。空气开关、漏电保护器、接触器等电器元件采用不低于国标。采用不低于国标电线电缆、铜芯、阻燃绝缘层。 |
|  | 2.8.温控系统： （1）采用医用库专用智能控制系统，系统元器件需集成于制冷机组内，无需额外设置控制装置。配备86型温控面板，可安装于墙面。 （2）自带无线4G模块；可远程调温、开关机。 （3）双系统智能切换，可设定轮流24小时轮流运转，融霜期间需使库内温度不上升，提供冷补偿、故障自动切换。 （4）超温时需要所有制冷系统一起降温，保障温度在使用范围内。支持故障推送，故障报告，手机和电脑端远程管理等。 ▲（5）冷链监控：疫苗库内各区域采温点数量≥2个，温度在控制柜操作屏上显示，并作为制冷系统运行的控制温度。正常情况采用两个温度平均值进行控制，当其中一套温度传感器出现故障，采取另一正常的温度传感器对冷库进行控制。（提供配备冷链监控系统的相关计算机软件著作权登记证书） |
| 3.操作区 | 3.1.基本参数：可用面积：5.5m*8.2m，需考虑整箱疫苗、中包和散支疫苗的出入库、配苗等操作空间，结合现场尺寸可做微调。设备占地面积、高度等需满足采购人场地的安装要求，不能占用其他空间，不能更改原有建筑动线、不能破坏已安装水电、消防、风管等设施、不能破坏现有建筑承重结构。 |
|  | 3.2.温度需求：15-25℃； |
|  | 3.3.冷库面墙体需装饰板包覆，吊顶和地面处理与大楼整体风格统一。 |
|  | 3.4.安装5P吸顶空调机组，四面出风，保持操作区温度维持在15-25℃。 |
| 4.智能设备 | 4.1.功能要求： （1）能实现整箱疫苗的自动扫码入库，操作人员无需进入库内。 （2）能实现中包和散支疫苗的扫码入库，操作人员无需进入库内 （3）整箱库可联动配苗库实现待配苗转运箱的预存。 （4）中包和散支疫苗能根据出库清单自动完成配苗，并将配好的疫苗箱自动转运至整箱区待出库。 |
|  | 4.2.整箱出入库效率：连续出入库效率≥300箱/小时。 |
|  | 4.3.能实现精准库位管理，能够定位到每一箱疫苗在库中的具体存放位置。 |
|  | ▲4.4. 能实现整箱疫苗无料箱、无托盘、无载具入库，整箱疫苗在整个出入库过程及库内存储时不需要额外容器或载具。 |
|  | 4.5. 整箱区配备智能全自动双通道传送机械臂，能够在X,Y,Z三个方向上移动，可按照指令实现自动，单步，手动等多种操作模式，控制程序可以准确无误的从疫苗库中指定库位取出疫苗，或将入库疫苗存放到指定库位；支持手动操作/自动操作/半自动操作/联机操作。 ▲(1) 为保证出入库效率，机械臂通道数≥2个，机械臂需能同时装载疫苗箱数量≥4个（按外包装规格470mm*230mm*180mm计算）；发出指令后，机械臂最高运行速度≥900mm/s。 (2) 机械臂额定载荷重量≥30Kg，最大载荷≥40kg； (3) 动力系统采用伺服电机，位置精度≤0.02mm；操作方式：手动操作/自动操作/半自动操作/联机操作； (4) 具备全自动传送机械臂起升超载安全保护装置，升降过程具有机械电气保护，防止超行程或者坠落等现象出现，运行平稳保证整个运行过程疫苗包装纸箱无滑移 |
|  | ▲4.6.为实现批量疫苗箱的快速出入库，货带采用PVC皮带输送方式，配置自动立体皮带式库位，每个库位都需配置动力装置，具有自动输送功能。（提供投标产品实物的照片证明材料） (1)货架结构采用型钢或铝型材作为结构件； (2)货架库位尺寸：库位宽度≥400mm，长度≥3300mm； (3)进出库运转速度≥500mm/s； (4)库位承重：单个库位承重≥80KG； ▲(5)货架可容纳整箱疫苗数量≥290箱。（按外包装规格470mm*230mm*180mm计）； (6)库位具备防跑偏装置，皮带具有自张紧功能，防止长时间运转后跑偏，附带手动纠偏调整装置 |
|  | ▲4.7.配备全自动上药平台，内置AI识别模组。设备配合全自动传送机械臂出入库使用，达到疫苗箱输送缓存、识别作用，电动控制，嵌装设备运行状态显示屏，可以显示上药平台运行状态。可识别疫苗箱尺寸范围：200mm-800mm（L）*250mm-400mm（W）*150mm-440mm（H）；识别模组检测面允许运行速度≥500mm/s；使用≥3台AI摄像机对进出库的整包装箱进行自动扫描，将疫苗箱上的监管码扫描并且识别。（提供所投产品实物照片证明材料） |
|  | ▲4.8.配备散盒扫码模块，进行整箱拆零预打包时可批量识别单支/中包装疫苗条码，内置智能扫码相机，分辨率≥600万像素，一次可识别数量30个左右，识别速度≤2秒；（提供所投产品实物照片证明材料） 支持条码类别：一维码：Code 39，Code 93，Code 128，CodaBar，EAN8，EAN13，UPCA，UPCE，ITF14，ITF25，Matrix 25，MSI，China Post，Code 11等;二维码：QR，DM 等;堆叠码：PDF417 等； 最大读取帧率:不少于30fps； 最大读取速度:不少于90个码/秒； 通讯协议支持:SmartSDK，TCP Client，Serial，FTP，TCP Server，PROFINET，Ethernet/IP，MELSEC，Fins |
|  | 4.9. 配备自动输送系统，采用动力滚筒机构，工业铝型材结构及不锈钢或板材喷塑结构，可无缝对接全自动上药平台；系统可根据工况自动调速，也可手动控制运转速度；全机荷载≥160Kg，宽度≥400mm，高度：≥600mm可调节，长度根据现场使用环境定制。 ▲为保证疫苗箱从输送机构进入自动上药平台的稳定的姿态，应配备自动整形装置，该整形装置应能适应各类大小疫苗箱的整形，确保疫苗箱在输送过程中始终保持在输送线的中央位置，以提高后续扫码机构的识别准确性和效率。（提供所投产品实物照片证明材料，需包含整形前和整形后的完整流程） |
|  | 4.10. ▲自动配苗区配备智能夹抱式机械臂（提供投标产品实物的照片证明材料） ，可按照指令实现自动，单步，手动等多种操作模式，控制程序可以准确无误的从疫苗库中指定库位取出疫苗，或将入库疫苗存放到指定库位；支持手动操作/自动操作/半自动操作/联机操作。 (1)机械臂长度≥900mm；行走速度≥0.5m/s；有效荷载≥3KG； (2)机械臂具备自动抓取、放置及调整功能，支持对疫苗进行多尺寸识别和适配；兼容中包和散支疫苗尺寸范围：长度74mm~275mm，宽度：60mm~165mm，厚度：23mm~130mm； (3) 动力系统采 品牌伺服电机，位置精度≤0.02mm；操作方式：手动操作/自动操作/半自动操作/联机操作； (4) 具备全自动传送机械臂起升超载安全保护装置，升降过程具有机械电气保护，防止超行程或者坠落等现象出现，运行平稳保证整个运行过程疫苗包装纸箱无滑移 |
|  | 4.11.配苗库需求： ▲(1)存储系统采用无物料框系统，由机械臂完成疫苗的存放、分拣抓取。（提供投标产品实物的照片证明材料） ▲(2)采用两侧库位中间巷道式设计，两侧库位采用多层平板式货架。（提供投标产品实物的照片证明材料） (3)库位结构采用型钢或铝型材作为结构件； (4)库位尺寸：单侧库位深宽度≥500mm，中间巷道宽度1~1.2米满足机械手运行需求； (5)库位承重：需具备稳固性，承重能力符合疫苗存储需求，单个层板承重≥15KG； ▲(6)库位可容纳中包和散支疫苗数量≥20000支； (7)库位支持中包和散支疫苗分类存放； (8)具有人工补苗功能窗口，窗口内具有自动输送装置，可将疫苗扫码后放入窗口，系统自动将疫苗输送入指定位置，由机械手补入库位中，窗口可一次性放入≥5个中包或散支疫苗 |
|  | 4.12.智能配苗模块： (1)配置智能配苗模块，由铝型材框架、输送线、配苗机械手等组成。 (2)针对中包和散支疫苗配苗工作的需求设计，连接整箱库位与中包和散支疫苗配苗库位。 ▲(3)可通过自动转运机构，由整箱库输送入空箱，系统可按出库单将指定的中包和散支疫苗由配苗库取出并进行自动装箱。完成操作后，系统可将装箱后的疫苗自动转运到整箱库位中，等待出库。 ▲(4)自动分拣过程中，中包配苗需能支持自动装箱，配置码垛机械手，可将中包装按指定垛型整齐码放至转运箱中。 ▲(5)出库时可按订单分类，将每个接种点的订单（含整箱、中包和散支疫苗）按顺序分批出库。 |
| 5.智能疫苗管理软件 | 5.1. 仓储智能控制WCS系统 （1）智能管理软件作为本系统的后台管理端，向本系统内的其他子系统、设备提供接口服务。 （2）提供多种入库模式，系统支持按入库单入库、手动入库、临时入库等多种作业模式。 （3）提供多种出库模式，系统支持按出库单出库、紧急出库、故障下出库多种作业模式。 （4）提供多种打包功能，系统支持按出库单打包、散盒打包等多种作业模式。 （5）疫苗在进行出入库时，系统需要保留详细的记录，疫苗出入库的时间、效期、疫苗名称、操作人员、批号、数量、出库位置等信息等 （6）系统自动对上述数据进行详细记录，形成完整的疫苗在库出库监管内容，并提供查询、统计等相关功能，根据权限的不同开放给不同的工作人员。 （7）对于疫苗多级智能冷库管理平台中的各类数据，除了常规的查询、统计外，还要进行智能分析，以满足高层次的数据分析。 （8）提供疫苗箱定位功能，实时展示当前冷库疫苗的库存状况，并给予相应的提示和警告。 （9）支持疫苗按批次、规格、厂家等按顺序进行优化整理，以提高以后冷库出库的速率，提升工作人员盘点效率。 （10）根据疫苗先进先出原则提供出库功能，实现疫苗先进先出、近效期优先，保证疫苗的有效时间，快到期之前自动预警，杜绝疫苗过期及信息不准确等隐患，确保疫苗安全。 （11）对系统内的各设备等进行实时监控，异常情况能够做出警报，包括但不限于微信、短信、电话等形式。 ▲（12）智能全自动存储库控制软件应能实现整箱疫苗的入库、出库过程的自动化。（提供所投该控制软件系统的计算机软件著作权登记证书） ▲（13）提供追溯查询功能，支持出入库溯源，记录每箱疫苗的出入库各阶段时间，并拍照留存，可形成历史时间记录线，记录每箱疫苗的流转轨迹、实时位置，以及交接时间等信息。（提供所投产品实物内部照片及对应说明）。 |
|  | 5.2. 疫苗预打包系统 提供疫苗配发预打包功能，支持按用苗计划进行中包装/散支预打包功能，可引导工作人员将需要提前出库配发的中包装/散支疫苗按配苗计划进行装箱打包操作，所有中包装/散支出入库数据同步到疫苗管理软件平台 |
|  | 5.3. 触摸交互操作系统 ▲触摸交互操作软件可通过疫苗管理软件平台获取出入库清单，疫苗信息，库存信息等，同时出入库完成后将数据同步至管理平台。工作人员可以直接在触摸屏上操作，主要功能包括出入库管理、盘库管理、疫苗查询、视频监控、温度数据展示、异常报警等；配套无线触摸操作屏，扫码PDA。（提供所投该操作软件系统的计算机软件著作权登记证书） |
|  | 5.4. 信息显示系统 1）通过信息屏提供实时动态的疫苗存储情况显示、相关疫苗的统计情况和实时视频监控，支持横屏及竖屏两种展示模式。 （2）操作间内配备2台信息显示设备，1台作为监控显示，另一台可显示实时库存情况、库内温度、疫苗临期提醒最新出入库情况和设备状态；可实时观看库内设备运行情况及疫苗在库内的位置及状态。 （3）大屏需满足： 物理分辨率不低于3840*2160@60Hz超高清显示; 支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多格式多媒体播放; 显示尺寸：≥64.5 inch 亮度：≥300 cd/m² 对比度：≥1200:1 |
|  | 5.5. 冷库统一管理平台 （1）系统独立部署，采用Linux操作系统，确保安全性，升级维护不影响业务系 的使用。 （2）后端服务部署需使用docker容器虚拟化技术，能使系统的组件可以在不同的环境中运行，提供一种隔离机制，可以将系统组件隔离开来，从而减少系统被攻击的风险。 （3）系统实现需采取前后端分离架构方案。 （4）总线系统与设备之间的消息传输需采取MQTT等的消息传输协议，保证消息的可靠传递，即使在网络不稳定的情况下也能确保消息的到达。 （5）软件可根据职责不同确定角色并分配相应权限，具有信息修改权限密码设定功能。 （6）数据显示及查询：可实时记录并显示系统运行日志，记录操作者、操作内容和库运行情况。 ▲（7）提供智能全自动存储库控制管理软件，实现统一管理平台软件，一致的设备配置管理界面，建立智能系统之间的数据采集及指令下达的标准，使得各种设备之间能够在同一个系统的控制下智能联动。（提供配套软件的计算机软件著作权登记证书） （8）智能管理软件提供接口集成模块，可实现与现有免疫规划信息管理系统的对接，并可与之保持一致性、同步性和安全性 |
| 6.电气设备 | 6.1.设置一台电气控制柜，控制柜尺寸≥1600*600*400mm；控制柜内含：高速脉冲运动控制器；伺服驱动器；控制主机；光电对射传感器；接触器、继电器、接线端子及其他配件； 需配置UPS后备电源，满足断电后智能设备半小时后备使用需求 |
|  | 6.2.控制柜配合机械臂及自动传送控制系统使用，含声光报警、电气安全防护装置 |
|  | 6.3.控制器具有工作状态指示，故障报警指示等功能，并具有温度上、下限超限声音报警功能，通过PC机通讯接口实现联网控制。 |
|  | 6.4.工控设备：能够高效运行智能仓储控制软件，实时管理控制器、传感器和其他设备通信。具备高性能、扩展性和可靠性，可在各种复杂环境下长期稳定运行。核心数≥10核，频率≥2.5Ghz，支持多线程任务处理。主存储: ≥512GB；串口:≥2个RS232/RS485串口，支持多种工业设备连接；USB接口: ≥4个USB接口；支持通电开机，7*24小时稳定运行。 |
|  | 6.5.线缆辅件，包含线管、电源线、控制线、信号线等。 |
| 7.弱电设备 | 7.1.冷库内安装视频监控、网络交换机等系统。 |
|  | 7.2.视频监控系统 （1）智能疫苗冷库内至少配置5路监控摄像头；其他每个区域至少配置1路监控摄像头，整体不低于10路监控摄像头。 （2）摄像机需满足以下要求： 传感器类型：≥1/2.7 Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0 005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 红外灯补光距离≥30 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：≥1个内置麦克风 符合IP66防尘防水设计 功能要求：摄像机具有报警功能，应具有移动侦测报警出发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息，具有报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前大于等于5S的视频预录、报警触发后不少于15S的视频录像。 （3）配置网络硬盘录像机 标准机架式网络硬盘录像机 总硬盘容量≥12T，可满足30天录像要求 输入输出带宽：≥160Mbps 接入能力：≥16路H.264、H.265格式高清码流接入 功能要求：支持接入具有移动侦测或人脸抓拍功能的门禁设备，可预览视频画面，触发时可通过客户端软件给出报警提示并联动录像、弹出报 画面、发送语音提示、发送邮件；支持接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防。 |
| 8.配套设施 | 8.1.对原有场地调整，包括整体排水及强弱电改造，重新布线，电源线不得与信号线同管敷设；照明线路1.5平方，插座线路2.5平方 |
|  | 8.2.冷库操作区域使用装饰面板进行覆盖，使用材料与风格需与大楼整体装饰风格统一，最终以甲方验收要求为准。 |
|  | 8.3.配置钢制货架（若干，满足现场要求），深度≥600mm，高度≥1800mm，最终以采购人验收要求为准。 |

五、报价方式

本项目投标报价为固定总价，投标报价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标单位应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

六、交货期及交货地点

1、交货日期：合同签订后3个月内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试。

2、交货地点：投标人负责将货物运到采购人指定地点和楼层，由投标人负责办理运输和装卸等，费用由投标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

七、产品质量要求：

1、产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

2、国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。

3、所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6、如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

七、验收标准

1、中标供应商应按照本招标文件的有关规定提供合格产品，并负责安装、调试；投标单位应在投标文件中提供一份验收大纲，在采购方确认后作为验收的依据；

2、本项目由采购方会同监理及有关部门进行验收；

3、项目的验收包括:数量、外观、质量、性能；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。可以正常使用。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。采购单位将组织专业人员对供方提供的产品进行检验或抽检，对由此造成采购单位的工期耽误等损失，均由供方承担。

4、项目完成后，供方需提供所投产品生产厂家的授权书、质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。

5、本次采购全部内容为“交钥匙”项目，一切费用均包含在报价内，请各投标单位认真考虑其各种风险。

6、验收标准：按本招标文件、供应商的投标文件、承诺及国家相关标准为准。如双方对验收结果有分歧，则以常州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

7、由供方负责产品的保管。

8、交货过程中如发现不符合本次招标文件所定产品，供方应无条件退换。

八、质保期及售后服务

1、质保期≥1年（质保期自甲方验收合格日起计算；合同期间如发生退回、维修或设备替换等情形，质保期予以相应延长），保修期后提供终身维修和维护服务，且只收取配件费用，不收取人工费及其他费用；合同期间如发生退回、维修或设备替换等情形，质保期予以扣除相应期间。在免费维护期内，乙方应成立专门的技术支持和售后服务小组，提供完善周到的本地化服务，具有7*24小时的维护支持能力以及优先服务级别。在甲方提出服务要求后，能做到30分钟响应，2 小时上门，一般故障24 小时内排除，重大故障48小时内排除，若无法在规定时间内修复故障由中标单位免费提供相应备件确保系统正常运行。

2、提供专业的技术培训（操作、维修），保证需方操作人员正常使用设备的各项功能。

3、在质保期内，乙方承诺无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由乙方承担。

4、如有其他项目需乙方配合完成，乙方须无条件派相关工程师现场配合，直至该项目完成，对此甲方无须承担任何费用。

5、设备如涉及配件、易损件等，乙方须在投标时详细提供设备涉及的所有配件、易损件名称、价格。中标后如出现未在列的配件、易损件等，均视为免费使用或更换等，此报价5年内不得提高；配件的供给，乙方承诺给予保障8年以上。

6、质保期后维保价格不超过合同金额的6%；免费质保期后，甲方可以在任意年度或时间段购买、投保，没有连续续签的要求，乙方对此予以认可及接受、并承担设备更新迭代的相关费用。

7、乙方应提供软件版本免费升级服务（在不涉及硬件情况下）。

乙方不得以“密码”制约用户。如用户工作和维修需要，应无条件免费开放密码。

乙方产品对甲方以后设备、系统永久无偿开放。

如发生乙方怠于提供上述义务而导致甲方损失等,甲方有权要求乙方予以赔偿。

特别约定：鉴于各类技术的快速发展以及甲方自身各类发展需求，乙方应无条件向甲方及甲方合作方开放或提供各类端口或信息采集口，对此乙方予以再次确认且无权收取任何费用。如乙方不予配合，则甲方有权直接终止本合同并有权按本合同第六条的约定主张全部违约责任。

8、甲方如有其他项目需乙方配合完成，乙方须无条件免费派相关工程师现场配合，直至该项目完成。

9.中标人在使用方验收确认后，需安排售后人员每个月现场对软、硬件使用情况巡检至少1 次，并能提供设备全生命周期维修服务；

10.智能管理系统功能根据使用方需求进行设计，在验收后继续对其功能进行调整升级完善，中标人不得以已交付验收等不正当理由拒绝提供后续免费升级服务。

11.向采购人提供远程排障服务，包含但不限于电话、视频等。

12、甲方在院内设备维护、信息系统升级、他方软件接入等情况时，投标方无条件免费开放接口，并配合甲方工作。

13、投标人需编制售后服务方案，包括用户培训计划和服务措施、项目维护及应急方案等。

九、付款方式（以合同签订为准）

1.采购人在政府采购合同生效后，达到付款条件起15日，支付合同总金额的40.00%。全部货物安装完毕后，达到付款条件起15日，支付合同总金额的40.00%，全部货物调试完毕并验收合格之日起，达到付款条件起15日，支付合同总金额的20.00%。

2.款项支付时，成交供应商应向采购人提供相应金额的正式发票，核实无误后支付货款。

十、原现场平面图

链接: https://pan.baidu.com/s/1FY1OW1lTkYc6l53XNZZdUA 提取码: czct

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数 量 | 单价（元） | 成交总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）：人民币 万 仟 佰 圆整 |  |  |  |  |  |

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后    天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定总价

4.付款方式：采购人在政府采购合同生效后，达到付款条件起15日，支付合同总金额的40.00%。全部货物安装完毕后，达到付款条件起15日，支付合同总金额的40.00%，全部货物调试完毕并验收合格之日起，达到付款条件起15日，支付合同总金额的20.00%。

2.款项支付时，成交供应商应向采购人提供相应金额的正式发票，核实无误后支付货款。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 质保期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费质保期为    年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市城投建设工程招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-2其他特定资格要求

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

- 3  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)（身份证号码：________________）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）（身份证号码：___________）（联系电话：___________）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

投标人公章：

法定代表人、签章或印鉴：                     联系电话：

日期：

附：委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。

投标人近三个月内任意一个月（自开标之日往前推）为其缴纳社保的记录

备注：

1.法定代表人参加投标时，不需要提供本授权委托书，需投标本人身份证。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 10  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

详见评审标准

- 11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 14  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

本招标文件的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。

（全文完）