滁河宁滁交界断面水污染预警监测能力提升

招标文件

项目编号：JSZC-320100-NJGJ-G2025-0013

采购人：南京市生态环境局

采购代理机构：南京国景工程项目管理有限公司

二〇二五年五月

目录

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 评标标准

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款及格式

第六章 投标文件格式及附件

# 第一章 招标公告

项目概况

滁河宁滁交界断面水污染预警监测能力提升项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年7月14日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320100-NJGJ-G2025-0013

（二）项目名称：滁河宁滁交界断面水污染预警监测能力提升

（三）预算金额：450万元

（四）最高限价：450万元。（投标报价不得超过最高限价，否则按无效投标处理）

（五）采购需求：滁河宁滁交界断面水污染预警监测能力提升（具体详见招标文件第四章）

（六）合同履行期限：合同签订后60天内完成设备安装并具备验收条件。

（七）本项目（是/否）接受联合体：不接受

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照，供应商为自然人的，提供其身份证，加盖公章）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章）

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章）

6.法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。（提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第4种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目整体专门面向中小企业采购服务；

2.本项目整体专门面向小微企业采购服务；

3.本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

4.本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标标准。

（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无

（四）拒绝下述供应商参加本次招标活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

（二）地点：江苏政府采购网

（三）方式：自行下载

（四）售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）时间：2025年7月14日 14:30（北京时间）

（二）地点：“苏采云”系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）本项目在江苏政府采购网发布公告。

（二）集中勘察现场：采购人不组织集中考察，供应商可自行勘察。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

（三）本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》进行操作。下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?rf=http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/workspaceForAgentCenter）后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购”网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

（四）政府采购信用承诺

1.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

2.在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

3.不适用信用承诺的情形

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内的；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（五）供应商在中标（成交）后，应按照采购文件要求，将下述由信用承诺替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标（成交）通知书。需要提供以下证明材料：

《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或三证合一，自然人的身份证明，提供证明材料加盖公章）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年任意一个月的资产负债表和利润表，或2024年年度审计报告，或银行出具的针对本项目的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函，提供证明材料加盖公章；法人或者其它组织成立不满一年不需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料加盖公章）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料加盖公章）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章）；

6.法律、行政法规和采购文件规定的其他条件（提供承诺书加盖公章）。

（六）是否接受进口产品：不接受

（七）在货物采购中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，按财政部第87号令第三十一条计算。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人：南京市生态环境局

地址：南京市建邺区新城大厦e座

联系人: 陈科长

联系电话：17327771530

（二）采购代理机构：南京国景工程项目管理有限公司

地址：南京市鼓楼区定淮门12号（熊猫新兴软件园）16-2

联系人：徐工

联系电话：13260980697

（三）项目联系方式

项目负责人：徐工

联系电话：13260980697

# 第二章 供应商须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（7）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购”网发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.6供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标：

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款响应及偏离表》和《技术条款响应及偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的条款必须在投标文件中提供响应材料，否则视为无效投标处理。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第七章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标函（投标申请及声明）；

（2）授权委托书；

（3）供应商资格证明文件：

1）第一章招标公告中满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件；

- 第一章招标公告中落实政府采购政策需满足的资格要求证明文件；

- 第一章招标公告中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

第一章招标公告中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（提供在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前下载的，且经法定代表人签字并加盖单位公章的材料）；

4）第一章招标公告中拒绝下述供应商参加本次招标活动证明文件。

（4）开标一览表及附表；（报价表）

（5）《商务条款响应及偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（8）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等（招标文件中有明确要求的除外）。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款响应及偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有内容的全部含税费用，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 供应商应在《开标一览表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购”网发布的招标文件不一致，以上述网站发布的招标文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标代理服务费以中标价为基数，按照苏招协[2022]002号文关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知标准的50%收取，由中标供应商支付。专家评审费由采购人支付。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。采购代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

20.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各供应商名称和投标价格。

21.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3供应商不足3家的，不得开标。

21.4 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购人式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，评标委员会应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）供应商以明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

（10）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

22.2.3.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

23、确定中标供应商

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

23.3 中标供应商确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。中标供应商可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字（或签章）的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，中标供应商应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第三章 评标标准

一、评标方法与定标原则

1.评标委员会将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法（满分为100分）。

2.采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。本项目选取3家中标候选人。

3.采购人按照评标委员会的推荐确定第一中标候选人为中标供应商，若确定中标的中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以依序确定其他中标候选人为中标供应商，签订合同或者组织重新采购。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人，评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 注:此处投标报价指经过报价修正及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 | 30 |
| 二、综合实力（13分） |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 供应商自2022年1月1日（含）以来（以合同签订日期为准）承担过本项目类似供货业绩的，有一份得2分，最高得6分。（提供合同加盖公章，提供的证明材料须能反映相关数据和内容，否则视为未提供不得分） | 6 |
| 2 | 项目组人员素质及专业配备 | 项目组成员： a)供应商为本项目配置的项目负责人具有环保类专业中级及以上职称的得1分；（提供证书及供应商为其缴纳的2025年任意一个月的社保证明材料加盖公章，退休人员、非本单位全职人员不得计入） b)供应商为本项目配置的技术人员（不含项目负责人）具有环保类专业中级及以上职称的得0.5分/人，最高得1分（注：同一人仅按照最高职称计分）（提供证书及供应商为其缴纳的2025年任意一个月的社保证明材料加盖公章，退休人员、非本单位全职人员不得计入） c）供应商为本项目配置的技术人员具备省级及以上环保部门颁发的水质自动站上岗证（以省级及以上环保部门相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准）不少于2人，得0.5分；在2人的基础上每增加1人加0.5分，最高加0.5分；本项满分1分。（提供证书及供应商为其缴纳的2025年任意一个月的社保证明材料加盖公章，退休人员、非本单位全职人员不得计入） | 3 |
| 3 | 履约能力 | 为确保监测站仪器运维时数据比对工作和设备故障时人工采样等工作的正常开展，供应商需自有或有合作关系CMA实验室： 具有覆盖本项目监测因子（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮，挥发性有机物、锰、石油类）监测能力实验室资质证书和具有发光菌毒性检测能力的，全部满足得4分（自有实验室的，为供应商下设机构、子公司或控股子公司下设机构，均视为“供应商自有实验室”；合作关系实验室的，须提供合作协议及合作方实验室的资质认定证书）。不符合以上条件不得分。 （提供实验室相关资质证书及生物毒性检测设备的采购发票（或有效的设备租赁协议）等证明材料加盖供应商公章。） | 4 |
| 三、产品性能（30分） |  |  |  |
| 1 | 产品性能 | 仪器技术参数完全响应招标文件第四章四、详细技术参数及功能指标要求的得30分。带▲指标负偏离的每项扣2分，（“▲”项指标若其参数后有写明提供相应证明材料的，按具体要求提供证明材料加盖公章，若没有须提供相关的技术、功能证明材料（包括但不限于产品技术说明、功能截图、检测报告、产品彩页等证明材料的加盖公章）予以佐证，未提供证明资料的视为负偏离）；不带▲号指标负偏离每项扣1分，（不带▲号指标若其参数后有写明提供相应证明材料的，按具体要求提供证明材料加盖公章，若没有以技术条款偏离表中响应情况为评审依据，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况），扣完为止。 | 30 |
| 四、项目技术方案（27分） |  |  |  |
| 1 | 进度、质量保障措施 | 根据供应商编制的进度、质量保障措施，由评标委员会进行综合评审： 措施合理且具体可行的，得7分； 措施基本合理，可操作性一般的，得4分； 措施不合理，且没有具体可操作性的，得1分； 未提供不得分。 | 7 |
| 2 | 运维方案和措施 | 评委根据供应商提供的运维方案和措施，对运维工作的理解，拟采取的运维措施能系统全面的覆盖所有运维工作，制定详细的运维方案（包括规章制度、具体的日常维护、定期巡检和故障维修）等措施进行评分： 规章制度详细且严谨，日常维护方案、定期巡检方案和故障维修方案详细具体、合理可行、可操作性强、完全满足采购文件要求的，得7分； 规章制度、日常维护方案、定期巡检方案和故障维修方案合理可行，可操作性一般的，得4分； 方案缺漏较多，整体较差的，得1分； 未提供不得分。 | 7 |
| 3 | 异常数据判断与处理 | 评委根据供应商提供的异常数据判断与处理方案进行评分： 对采购需求理解准确，提供多种具体可行的异常数据判断方法，系统的阐述判断方法和依据。提出切实可行的问题核查方法及处理措施，并制定完善的工作流程图，能完全满足采购文件需求的，得7分； 对采购需求理解一般，提供异常数据判断的几种方法，阐述判断依据，提出问题核查方法及处理措施，制定工作流程图，基本满足采购文件要求的，得4分； 方案缺漏较多，整体较差的，得1分； 未提供不得分。 | 7 |
| 4 | 质量保证与质量控制-质控工作方案 | 评委根据供应商对“质量控制要求”制定的详细的质控工作方案进行评分： 质量保证与质量控制体系完善，完全符合采购需求，并制定了详实可行的质控措施，高效保证运维质量。产品或样品的管理、验收和期间核查等方案详实，科学合理、针对性强，能完全满足本项目采购需求的，得6分； 质量保证与质量控制体系一般，有具体的质控措施，但质控措施略有缺陷，产品或样品的管理、验收和期间核查等方案比较合理，具有一定针对性，但略有缺陷，基本满足本项目采购需求的，得4分； 质量保证与质量控制体系不完善，质控措施不具备针对性和可操作性，无法满足运维需求，产品或样品的管理、验收和期间核查等方案不合理，存在严重管理或流程缺陷，针对性差，无法满足本项目采购需求的，得2分； 未提供不得分。 | 6 |

说明：

1、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品 必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准 ）。

3、小微企业的价格扣除

3.1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

3.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件并加盖公章为依据。

第四章 采购需求

# 一、项目名称：滁河宁滁交界断面水污染预警监测能力提升

二、1、项目所属行业：工业   2、本项目核心产品：重金属（锰）水质自动分析仪

# 三、采购清单

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质自动分析仪 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度自动分析仪 | 1 | 套 |
| 2 |  | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 1 | 套 |
| 3 |  | 氨氮水质自动分析仪 | 1 | 套 |
| 4 |  | 总磷水质自动分析仪 | 1 | 套 |
| 5 |  | 总氮水质自动分析仪 | 1 | 套 |
| 6 |  | 重金属（锰）水质自动分析仪 | 1 | 套 |
| 7 |  | 水中油水质自动分析仪 | 1 | 套 |
| 8 |  | 挥发性有机物水质自动分析仪 | 1 | 套 |
| 9 |  | 水质综合生物毒性在线仪 | 1 | 套 |
| 10 | 系统集成 | 采水单元 | 1 | 套 |
| 11 |  | 配水、预处理单元 | 1 | 套 |
| 12 |  | 数据采集与传输单元 | 1 | 套 |
| 13 |  | 留样单元 | 1 | 套 |
| 14 |  | 控制单元 | 1 | 套 |
| 15 |  | 视频监控单元 | 1 | 套 |
| 16 |  | 辅助单元 | 1 | 套 |
| 17 |  | 一体化站房（含文化建设） | 1 | 套 |
| 18 | 运维服务 | 运行维护服务 | 6 | 年 |

# 四、详细技术参数及功能指标要求

## （一）仪器设备技术要求

### A、仪器功能要求

1.水质监测设备：水质自动分析仪器（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷自动分析仪）均须通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测，（投标文件中提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告加盖公章。）

2.为保证系统兼容性、数据传输的稳定性，水质自动分析仪器（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、锰、水中油、挥发性有机物、水质综合生物毒性）设备供应商（或制造商，或厂家）应开放数据通讯协议、传输协议以及开放系统数据库，提供数据采集源代码。

3.水质监测设备（高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、锰、水中油）须满足以下基本功能：

（1）基本参数贮存、查询和导出功能

（2）时间设置功能，可设定监测频次；

（3）自动清洗功能；

（4）▲自动标样核查、零点校准、标样校准等质控功能；

（5）▲异常信息自动报警、设备故障及缺试剂、超量程、超标报警功能，记录并上传的功能；

（6）仪器状态（如测量、空闲、故障等）显示；

（7）RS-232或RS-485标准通讯接口；

（8）监测频次1次/小时。

（9）▲高低量程自由切换功能；

（10）断电、断水自动保护与来电、来水自动恢复功能；

（11）▲具备动态扣除浊度、色度的影响，具有抗浊度、抗色度干扰功能。

4. 五参数分析仪

（1）具有电极状态诊断功能，可根据信号值判断电极的性能状态，性能不良时发出异常告警；

（2）五参数可同步进行标样核查或校准，支持远程一键核查/校准，校准失败告警；

（3）pH、电导率、浊度支持3种（或以上）不同浓度的标样进行核查；

（4）具有电极自清洁功能，人工维护周期≥1个月；

（5）分析仪能自动统计运行时间，具有耗材、备件维护提醒功能；

（6）分析仪可记录标样更换时间、保质期等信息，具有标样更换提醒功能；

（7）可远程设置五参数分析仪运行模式及参数，支持远程控制调试；

（8）分析仪检测时连续采集多组数据进行统计，自动剔除离群数据后计算结果，避免单次采集偶然误差造成的数据失真。

5. 常规水质分析仪（高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、重金属锰、水中油）

（1）具备健康状态分析诊断功能，分析仪实时监控计量、消解、检测等关键部件的状态数据，当识别到状态异常时给出预防性维护提醒；

（2）具有关键部件和主要耗材累计运行时长统计功能，可指导运维人员合理更换、使用备品备件与耗材；

（3）能感知泵、阀的工作状态，当泵、阀出现故障时能及时中止流程并告警，避免故障进一步扩大；

（4）根据水样浊度自动选择适合量程及清洗策略，水样浊度高时仪器自动稀释并加大水样管、液位管的清洗频次；

（5）可远程设置分析仪运行模式及参数，支持远程控制调试；

（6）具备自动校准功能，可定期自动校准或在质控不合格时自动校准，支持平台远程一键校准，校准失败告警；

（7）具有试剂余量监控功能，可记录试剂更换时间、保质期、规格容量等关键信息，试剂余量不足时给出试剂更换提醒；

（8）具备纯水余量监控功能，纯水余量不足时给出维护提醒；

（9）具备废液存量监控功能，废液存量超限告警，提醒及时处理废液。

### B、仪器技术参数

水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮九项参数的技术指标均以生态环境部（环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心检测报告（CCEP认证）为准。需提供仪器关键零部件清单，并与检测报告中所列的一致，否则相关技术参数业主有权不予认可。

- 水温水质自动分析仪

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 水温分析方法 | 热敏电阻法 |
| 测量范围 | 0～50℃，可扩展 |
| 准确度 | ±0.2℃ |
| 最小维护周期 | ≥2周 |
| 重复性 | ≤2% |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 平均无故障运行时间 | ≥1440h/次 |
| 实际水样比对实验 | ±0.5℃ |
| 电压稳定性 | ±2% |

- pH水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH 0～14 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH |
| 重复性 | ±0.1 pH |
| 响应时间 | ≤30 s |
| 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
| 平均无故障运行时间 | ≥720 h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±0.1 pH |

- 溶解氧水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 荧光法或电极法 |
| 量程 | 0～20 mg/L |
| 漂移（零点、量程） | ±0.3 mg/L |
| 重复性 | ±0.3 mg/L |
| 响应时间 | ≤120 s |
| 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
| 平均无故障运行时间 | ≥720 h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±0.3 mg/L |

- 电导率水质自动分析仪

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 电导率分析方法 | 电极法 |
| 测量范围 | 0～500mS/cm，可扩展 |
| 重复性 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1%（±1%FS） |
| 量程漂移 | ±1%（±1%FS） |
| 准确度 | ±0.5% |
| 最小维护周期 | ≥2周 |
| 实际水样比对试验 | ≤1% |
| 分辨率 | 0.1mS/m |
| 响应时间（T90） | ≤0.5min |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| 电压稳定性 | ±1% |
| 绝缘阻抗 | 5MΩ以上 |
| 平均无故障运行时间 | ≥1440h/次 |
| 实际水样比对实验 | ≤1% |
| 电压稳定性 | ±2% |

- 浊度水质自动分析仪

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 浊度分析方法 | 90度光散射法 |
| 测量范围 | 0～2000NTU，可扩展 |
| 重复性 | ≤5% |
| 零点漂移 | ±1.5%（±1.5%FS） |
| 量程漂移 | ±1.5%（±1.5%FS） |
| 准确度 | ±1% |
| 线性误差 | ±5%FS |
| 最小维护周期 | ≥2周 |
| 实际水样比对试验 | ≤10% |
| 分辨率 | 0.01NTU |
| 电压稳定性 | ±3% |
| 绝缘阻抗 | 5MΩ以上 |
| 平均无故障运行时间 | ≥1440h/次 |

- 高锰酸盐指数水质自动分析仪

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 高锰酸钾氧化滴定法 |
| 测定范围 | 0~20mg/L（可扩展） |
| 准确度 | ±5% |
| 葡萄糖试验 | ±5%（测量误差） |
| 重复性 | ≤5% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 检出限 | ≤0.3mg/L |
| 实际水样比对试验 | ≤10% |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 测量时间 | ≤40min |
| 平均无故障运行时间 | ≥1440h/次 |
| 电压稳定性 | ±5% |
| 环境温度稳定性 | ±5% |
| 绝缘阻抗 | >2MΩ |

- 氨氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 测定原理 | 纳氏试剂分光光度法或水杨酸分光光度法 |  |
| 量程 | 0～50 mg/L，可调 |  |
| 零点漂移 | ≤0.02 mg/L |  |
| 量程漂移 | ≤1.0% |  |
| 示值误差 | 标液浓度为 2.0 mg/L 时 | ± 8.0% |
|  | 标液浓度为 5.0 mg/L 时 | ± 5.0% |
|  | 标液浓度为 8.0 mg/L 时 | ± 3.0% |
| 重复性 | ≤2.0% |  |
| 记忆效应 | 标液浓度为 2.0 mg/L 时 | ± 0.3 mg/L |
|  | 标液浓度为 8.0 mg/L 时 | ± 0.2 mg/L |
| 检出限 | ≤0.05mg/L |  |
| pH 干扰试验 | ±5% |  |
| 平均无故障运行时间 | ≥168 h/次 |  |
| 实际水样比对试验 | 按《江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）要求执行 |  |

- 总磷水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～10mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 直线性 | ±5% |
| 重复性 | ±5% |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |
| 平均无故障运行时间 | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |

- 总氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| 量程 | 0～50mg/L，可调 |
| 漂移（零点、量程） | ±5% |
| 准确度 | ±5% |
| 重复性 | ±5% |
| 检出限 | ≤0.1mg/L |
| 平均无故障运行时间 | ≥720 h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |

- 重金属（锰）水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 甲醛肟分光光度法 |
| 检测范围 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 准确度 | ±5% |
| 重复性 | ≤3% |
| 检出限 | ≤0.05mg/L |
| 平均无故障运行时间 | ≥1440h/次 |
| 实际水样比对试验 | ≤10% |

- 水中油水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 紫外吸收法 |
| 测定范围 | 0~10mg/L（可扩展） |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | ≤5% |
| 检出限 | ≤0.02mg/L |
| 实际水样比对试验 | ≤10% |
| 分辨率 | 0.001mg/L |
| 测量时间 | ≤20min |
| 平均无故障运行时间 | ≥1440h/次 |
| 电压稳定性 | ±5% |
| 环境温度稳定性 | ± 10% |

- 挥发性有机物水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |
| 目标化合物 | ≥55种 |
| 准确度 | ≤±15% |
| 定性重复性 | ≤1.0% |
| 定量重复性 | ≤20% |
| 示值误差 | ±20% |
| 加标回收率 | 75%~125% |
| 定量下限 | 1.6μg/L |
| 短期稳定性 | 目标物≤10%（24h） |
| 最小维护周期 | ≥168h/次 |

- 水质综合生物毒性在线分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 发光细菌法 |
| 细菌存储温度 | 4±1℃ |
| 细菌工作温度 | 20±1℃ |
| 准确度 | EC50Zn2+≤2.0mg/L（ZnCL2为标准样）或EC50Zn2+≤5.0mg/L（ZnSO4为标准样）或EC50Hg2+≤0.10mg/L（汞为标准样）。 |
| 重复性 | RSD﹤5% |
| 纯水检测光损失 | ±3% |

## （二）系统集成功能及技术要求

### A、系统集成功能要求

- 具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；

- 具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警、仪器内部异常报警（电极异常、光源异常等）信息；

- ▲具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

- ▲能够按照设定周期或远程接受指令，实现五参数分析仪器进行自动标样核查及校准，高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行标样自动核查、自动加标回收率测试、多点线性核查等质控功能以及在异常情况下自动留样功能；

- 确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

- 具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

- 具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

- 存储不少于1年的原始数据和运行日志；

- 模块化设计，系统具有良好的扩展性和兼容性，根据水质实际情况，可灵活增加新的监测参数，达到水站扩项监测功能。

### B、系统集成技术要求

- （1）采水单元

- 采水方式根据现场情况确定适当的采水工作方式（连续或间歇），保证运行的稳定性、水样的代表性；

- 采水单元的功能是在任何情况下确保将采样点的水样引至自动站仪器间内，并满足配水单元和分析仪器的需要；

- ▲ 取水采用潜水泵或自吸泵，具备双泵双管路交替使用。在控制系统中设置自动诊断泵、管路故障及自动切换泵、管路功能，满足实时不间断监测要求；

- 采水单元具备清洗、清淤、防藻功能；

- 采水管路均要采取保温措施，采水管路采用可拆洗式，采配水管路应具备水气反冲洗功能；

- 能自动判断取水系统故障，并发出报警信号；

- 采水单元能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复；

- 采样头能柔性避障，可避免杂物附着，以减少维护工作量；

- 取水点摄像机通过视频电子围栏监控取水头所处位置，当取水设施偏离视频围栏范围或存在非运维人员非法闯入时发出告警；

- 取水点摄像机具有图像识别功能，当取水口水体颜色、断面水位、雨情出现异常突变时发出告警；

- 系统能记录并上传取水深度、水泵状态、上水时间等关键参数和状态数据，可对源水泵运行状态进行实时监控，可识别水泵卡死、开路、空转及管路堵塞等异常情况，同时具备上水超时告警功能，提醒对取水头或管路进行预防性维护；

- 采样头具有取水深度监测功能，采水深度偏离 0.5~1.0 米深度范围时发出告警；

- 系统能记录并上传取水深度、水体颜色、取水口位置偏离情况、取水口漂浮物聚集情况、断面水位、断面雨情、水泵状态、上水时间等关键参数和状态数据，可对取水过程进行溯源；

- 可远程设置各项采水单元运行参数，支持远程控制调试；

- 采水系统的构造保障在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏。

- （2）配水及预处理单元

- 配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，任何仪器的配水管路出现故障不影响其他仪器的测试；

- 配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响；

- 水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

- 配水单元的所有操作均可通过控制单元实现运行控制，并可以接受平台端的远程控制；

- 管材机械强度高、化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

- ▲预留旁路系统用以应对泥水、暴雨、泄洪、丰水期等浊度影响，并具备自动切换预处理系统工作功能。

- 具备 63μm 过滤、沉降、旁路过滤、稀释等多种预处理方式，满足高浊、富藻等复杂水体监测要求；

- 系统具备浊度沉降模式，上清液浊度降至目标阈值时结束沉降，保证预处理的一致性；

- 自然沉降期间，系统能对沉降效能进行预测，如预测上清液浊度在指定时间内能降至目标阈值则选择继续沉降，否则结束沉降并启用上清液旁路过滤或稀释等二级预处理方式；

- 系统能记录原水浊度、沉降时间、沉降后浊度、预处理模式、二级预处理方式等关键参数，可对预处理过程进行溯源；

- 具备样杯水位实时检测功能，可识别仪器是否从样杯取样，有效防范进样环节的人为干扰；

- 系统具备 0.45μm 自动膜过滤功能，满足重金属指标的预处理要求；

- 可远程设置预处理单元运行参数，支持远程控制调试；

- 沉降桶具有旋转喷淋自清洁功能，人工维护周期≥1 个月；

- 采用计算机视觉技术对沉降桶和采配水管路的洁净程度进行识别，出现不洁净情况时告警提醒人工清洗维护；

- 沉降箱上清液取样头能跟随水位浮动变化，配水过程与手工采样虹吸分装过程一致，保证水样代表性。

- 质控单元

- 水样杯、标样杯独立设置，避免水样、标样交叉干扰；

- 可自动制备任意浓度标准样品，可远程开展多点线性核查、加标回收、盲样考核等质控工作；

- 质控模块可记录母液更换时间、保质期等信息，具有母液余量监控功能，母液余量不足或临期可及时推送更换提醒；

- 质控模块具备电子锁控功能，维护人员需要授权开启，有效防范人为干扰。

- 数据采集与传输单元

- 采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

- 采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

- 能够实时采集视频信息并传输至中心平台；

- 断电后能自动保存历史数据和参数设置。

- 5）采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；

- 6）采用虚拟专用网络（VPN）数据传输方式；

- 7）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能；

- 8）供应商中标后须按照国标传输协议要求，将所有监测数据及相关信息传输至指定的平台，包括但不限于仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

- 留样单元

- 具备水样冷藏功能，温度在4±2℃；

- 留样瓶数≥12个；

- 留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应在500mL以上；

- 留样瓶具有密封功能；

- 具有留样前自动润洗，留样后自动排空的功能；

- 配置门禁系统并具备开关门记录功能；

- 具有留样失败报警功能；

- 兼容水站常规留样、超标留样的运行要求；

- 平台可远程获取留样器的留样模式以及每个留样瓶的留样时间、留样体积；

- 可远程设置留样器运行参数及留样模式，具备远程留样、一键全部排空或指定留样瓶排空功能；

- 留样瓶瓶盖具有防伪功能，可防范人为干扰，保证样品真实性；

- 留样瓶可实时记录样品运送过程中的冷藏温度，支持运送过程溯源。

- 控制单元

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。功能要求如下：

- 必须支持中文显示，操作方便；

- 具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

- 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成 控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

- 具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

- 具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

- 具备对留样单元的留样、排样的控制功能；

- 能够兼容视频监控设备，实现对现有视频监控设备的联网，并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等。

- 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超 标）上下限等参数进行设置；

- 具备各仪器监测结果、重要状态参数（包括校准时间及结果、仪器修正数据等）、运行流程、报警信息等显示的功能。

- 具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、 质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、 系统日志流程信息；

- 具有三级权限管理功能；

12）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能；

13）温度、湿度、水压等系统基础信息必须接入水站控制系统；

14）工业控制计算机应满足CPU为 8核以上2023年以后最新技术处理器；内存≥16GB；硬盘容量≥512GB；显示器≥23英寸；通讯接口为RS 232/485 COM口，不小于8个；网口不少于2个。

- 视频监控单元

每个水站应配置1套视频监控系统，至少包含1台硬盘录像机和4台摄像机（1台固定摄像机，三台云台摄像机），分别监控站房仪表间，站房周边及采水口、站房取水口上游20～200米处、预处理及各分析单元。具体要求如下：

- 站房仪表间采用固定摄像机，具有人脸识别和报警功能；

- 采水、取水口上游、站房周边环境采用云台摄像机，云台摄像机可水平360度旋转，竖直0～90度旋转，具备云台操作、人脸识别和报警功能，对视角、 方位、焦距的调整，实现全方位、多视角、全天候监控；

- 预处理单元及各分析单元均能实现视频实时监控。

- 视频信息应实现现场存储功能，存储周期应不低于30日，现场网络条件具备时，采用宽带实现视频信息的实时传输；

- 视频监控系统具备断电自启功能。

- 辅助单元

辅助单元应包含UPS、稳压电源、防雷单元、试剂存储单元、纯水供应单元、废液单元、自动灭火装置、空压机、语音模块等部分。

- 配备UPS（总功率≥6KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于4h）、三相稳压电源（功率≥10KW）、系统集成机柜、维护专用成套工具等；

- UPS 具备电量、负荷实时监控功能，UPS 电量低可触发工控机软关机；

- 应保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存，试剂箱具有冷藏温度监控功能，超温自动告警；

- 纯水供应单元水质水量实时监控，具备滤芯累计制水量统计功能；纯水电导率异常时告警，提醒及时更换滤芯；

- 配备废液自动处理单元或废液收集单元，具备废液存量监控功能，废液存量超限告警，提醒及时处理废液，收液量需满足人工维护周期≥1个月；

- 配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况；

- 必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施，保证系统稳定、可靠运行，须提供防雷检测报告；

- 具备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料须对人体和设备无害；

- 监测站房内配置品牌温控设备（功率大于2.5P，每25平方米配备一台），确保室内温度应控制在18～28℃；配置除湿设备，确保湿度应不大于60%；应具有设定参数贮存，断电自动保护与来电自动恢复功能；

- 语音模块可对站房主要设备进行语音控制，可人机对话播报站点基本情况及当前运行状态；可结合运维知识库提供故障解决方案支持。

- 智慧站房主要技术要求

1）监测站房采用一体化集成总装，应满足系统长期稳定运行，且站房面积满足内部功能需要并保证仪器的摆放和维护，并预留人员操作区域，原则上不小于45m2；

2）站房外型美观、与当地环境相协调；

3）站房结构梁、外墙、屋面为钢材质，表面喷塑处理；

4）站房结构满足以下要求：

a.站房主体采用笼式钢结构；

b.站房内部设备可采用机柜整装结构，也可采用壁挂式结构；

c.站房可整体成型，各功能模块可集成为一体，需要移址时，可整体移址重复利用。

5）站房有防水、防潮措施，安装排风扇，保证室内空气流通良好；

6）站房供电采用三相供电，分相使用；站房监测仪器供电线路独立走线。电源布设符合国家用电相关安全要求，并满足设计和规划中总用电功率的需要

7）站房房顶预留不小于10m2的平台用于安装无人机机库，并可承受相关无人机设备的重量；

8）站房一侧安装可伸缩的直梯，便于安装检修无人机设备。

- 电源管理

- 可识别停电、过欠压、缺相、缺零等电源故障；火灾、水浸报警及电源出现异常时自动拉闸断电，电源正常后自动恢复供电；

- 可实时监控站房主要设备用电数据，识别异常用电情况并告警；

- 环境管理

- 可根据环境温湿度和站房当前状态自动调节空调新风系统运行模式，能识别站房内是否有人维护并自动调整新风连续/间歇运行；当站房内湿度过大时，空调自动切换除湿模式并主动关闭新风系统，在保障运行环境前提下实现节能降耗运行；

- 平台可实时监控站点各项运行环境参数，并可远程控制门禁、电源、空调、新风等运行保障设施；

- 安防监控

- 可通过门禁信息及站房内视频自动记录运维人员的入站时间和离站时间；

- 通过授权解锁门禁时，站点安防系统自动撤防；人员离站后，站点安防系统自动布防；

- 站房内、外视频监控可对火点、烟雾、水浸等异常情况进行识别并告警；

- 站房内视频可对维护人员行为进行识别分析，主动抓拍关键维护动作，并对着装不规范、站房内抽烟等异常行为进行识别告警；

- 智能设备

包括新风控制器、智能电表、空调控制器、门禁控制器等

供水排水：站房内所有供水排水管线采用标准接口，不同类型的管道有明确标识。

引水：站房内引入自来水，自来水的瞬时水量不超过3m3/h，压力不小于 0.5kg/cm2；

排水：站房的总排水口排入采水点下游不小于20m处。具有废液自动处理功能。

暖通：温控设备具有上电自动启动和远程控制功能，可远程采集室内温度和湿度信息。

通风：采用管道式风机或换气扇通风换气，风机支持远程控制风速调节，采集风机运行信息。

配置全热交换新风系统，实现低碳节能运行。

安防：三级防雷措施

配置置气体灭火器、自动灭火装置、烟雾传感器温度传感器，实现消防信息（烟雾、温度）的采集、报警

配置门禁系统，具备出入站记录、多重权限管理、非法开门报警和远程开门功能。

文化建设清单如下：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水站标志牌 | 套 | 1 | 详见相关要求执行 |
| 2 | 水站简介牌 | 套 | 1 |  |
| 3 | 水站LOGO-标牌式或箱体式 | 套 | 1 |  |
| 4 | 水站系统流程图 | 套 | 1 |  |
| 5 | 站点流域表征图 | 套 | 1 |  |
| 6 | 运维管理体系图-水站维护人员岗位职责 运维管理体系图-水站仪器设备运行维护保养制度 运维管理体系图-水站应急管理制度 运维管理体系图-水站安全责任制度 | 套 | 1 |  |

## （三）运维服务

水质自动监测站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作，配有日常巡查保障车辆。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

1.每周工作内容

每周对通讯设备检查，确保控制和数据上传通道畅通。

每周对面板开关检查，确保各开关功能正常，检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常。

每周检查配电板清扫，清扫配电板上各个元件上的灰尘等。

每周检查配电板状态检查，检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常。

每周检查接地检查，确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。

每周温湿度仪检查，检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏。

每周对稳压电源清扫，检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换。

每周对高锰酸盐指数分析仪、氨氮分析仪、总磷总氮分析仪进行维护，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳。

每周对质控模块、流量计、留样单元，确保确运行稳定。

2.每月工作内容

每月对室外取水管路清洗清淤，确保管路无泥沙附着。

每月对室内管路清洗，确保管路透明，无泥沙藻类附着，检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的 情况更换。

每月清洗液位计，确保液位计工作正常，测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于 20 欧姆，且反应灵敏。

每月对压力表测试，确保清洗后压力表读数正常，拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙，压缩空气吹脱表头内残留脏污。

每月工控机检查，检查开机过程中硬件自检过程是否有异常 数据传输和报警，除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、 内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固；检查硬盘 SATA 连接线是否松动。

3.应急措施要求

3.1 突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须1小时内报告业主，检测数据随报。

3.2 系统仪器故障

当系统仪器出现故障 (包括停运) 时，保证在 2 小时内到达现场检修，24小时内保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，无法修复的须提供备机。

4.污染溯源服务要求

- 4.1 当该水站出现水质超标等突发污染情况，须能在水站上下游布设自动采样器，进行污染溯源。

- 4.2自动采样器应具有以下功能（标▲功能需提供检测报告或系统日志截图等相关证明材料）：

具备多种采样模式，包括等比例混合采样、同步备份采样（平行样）、条件触发采样（五参数、流量、雨量等）、远程采样等；

▲具备采样瓶自动排空、自动润洗功能，保证水样代表性；

▲具备样瓶锁定及非法开启报警功能，防止人为干扰；

具备水样低温保存功能，保证水样真实性；

具备视频监控功能，摄像机平时监控视角锁定取水点，当接近传感器告警或留样终端处于开门状态时监控视角切换至留样终端方位；当接近传感器告警或柜门打开时，摄像机进行抓图或视频摄录处理；

具备关键信息记录及传输至中心平台功能，包括采样记录、开关门记录、样品信息、系统日志等关信息。

五、付款方式

1. 项目合同签订后，采购人凭中标人开具的合同总价30%的增值税发票，向中标人支付对应金额预付款；

（2）项目完成站点建设并通过技术验收后，采购人根据市财政资金下达时间，凭中标人开具的合同总价70%的增值税发票，向中标人支付对应金额货款。乙方收到甲方预付款30个工作日内，应向甲方缴纳合同总金额10%的履约保证金（保函形式）。

3. 运维期内采购人根据合同约定的考核标准进行考核，任意一年运维考核不合格，扣减合同总价的2%，扣完为止，考核制度详见合同附件。

六、验收标准

1. 参照《江苏省地表水自动监测站建设技术规范（试行）》，《江苏省地表水自动监测站安装验收技术规范（试行）》。

2. 货物到达安装现场后，供应商和采购人共同打开包装验货检查货物数量。供应商应提供详细单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。仪器设备不满足招标文件要求的，业主有权解除合同并追究中标人法律责任。

3. 操作手册及工具：中标人必须提供系统所有仪器设备、软件、附件、备品备件等详细的操作手册，详细的系统操作和维护手册、组态软件使用手册。提供配套完整的专用工具箱。

4.质保期：所有货物质保期为3年。

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

- 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》，由南京市生态环境局（甲方）委托     （乙方）承担本合同规定内容。经双方友好协商，签订本合同。

第一条  合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列服务：滁河宁滁交界断面水污染预警监测能力提升。

2、具体服务内容:               。（具体详见乙方投标文件）

第二条  合同总价款及有效期

1.本合同项下服务价款为___________（大写）人民币。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的工程必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

- 技术资料及保密

1、乙方应在规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)或服务的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料、服务内容或信息等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必要范围。

3、本合同项下的与合同及其履行相关的全部信息、资料、技术等，除法律、法规有明确规定需要披露或者根据公开招标等程序依法需要披露外，乙方应严格履行保密义务，没有甲方事先书面同意，乙方不得将其向第三方提供或透露、泄露、披露，否则应承担违约责任。

4、乙方在履行本合同过程中知悉的与甲方相关的国家秘密、商业秘密、个人隐私等信息、资料应严格履行保密义务，不得向任何第三方非法透露、泄露、披露，否则应承担全部法律责任。

5、 本合同项下约定的3及4条保密义务不因本合同未生效、无效、被撤销、履行完毕或者发生诉讼、仲裁而终止或无效；合同解除或终止的，除非有法律、法规明确规定，否则有关保密义务仍应遵守。

第七条 交付使用和验收

1、合同履行期限：合同签订后    天内完成设备安装并具备验收条件。

2、参照《江苏省地表水自动监测站建设技术规范（试行）》，《江苏省地表水自动监测站安装验收技术规范（试行）》。

3、货物到达安装现场后，供应商和采购人共同打开包装验货检查货物数量。供应商应提供详细单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。仪器设备不满足招标文件要求的，业主有权解除合同并追究中标人法律责任。

4、操作手册及工具：中标人必须提供系统所有仪器设备、软件、附件、备品备件等详细的操作手册，详细的系统操作和维护手册、组态软件使用手册。提供配套完整的专用工具箱。

5、质保期：所有货物质保期为3年。

6、供货期：合同签订后60天内完成站点建设并具备验收条件。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、付款方式：

（1）项目合同签订后，采购人凭中标人开具的合同总价30%的增值税发票，向中标人支付对应金额预付款；

（2）项目完成站点建设并通过技术验收后，采购人根据市财政资金下达时间，凭中标人开具的合同总价70%的增值税发票，向中标人支付对应金额货款。乙方收到甲方预付款30个工作日内，应向甲方缴纳合同总金额10%的履约保证金（保函形式）。

（3）运维期内采购人根据合同约定的考核标准进行考核，任意一年运维考核不合格，扣减合同总价的2%，扣完为止，考核制度详见合同附件。

第九条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

4、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。6年免费运维期满后，履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，履约保证金在有效期满后30个工作日内无息退还给乙方。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。如乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加采购人组织的政府采购活动。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、考核制度详见合同附件

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定或委托代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

附件：考核制度

水质自动监测站运行考核表

| 考核内容 | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 一、水站运维现场检查（60分） |  |  |
| 站房卫生 | 环境清洁；整齐无零乱堆放；仪器无污渍；无漏水；泵管、试剂导管等清洁（10分每项2分） |  |
| 自动监测仪器设备 | 仪器及系统运行正常；数据正常；供电、采水、通讯、空调等设施完好无损，正常工作（15分每项5分） |  |
| 现场考核 | 水质五参数现场比对、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮标样考核符合要求（20分每项4分） |  |
| 现场记录检查 | 巡检记录；标液核查记录；备品备件更换记录、试剂更换记录；仪器校准记录；完整详实（15分每项3分） |  |
| 二、运维质量统计（30分） |  |  |
| 站点在线率、 数据捕集率 | 除水站停电外，在线率、捕集率100%得5分；95%以上得4分；低于90%得0分 |  |
| 数据有效率 | 有效率大于90%得15分，小于85%得0分，其他为10分 |  |
| 质控检查 | 检查结果合格以上得5分；差或者标样考核不合格不得分； |  |
| 故障排除 | 运行中出现的故障当天排除得5分，次日排除得2分，否则为0分， |  |
| 三、运维能力及工作情况（10分） |  |  |
| 工作情况 | 服从南京市生态环境监测监控中心管理人员安排；责任心强、实时监控情况；故障发生后及时到现场处置；相关记录报告（5分） |  |
| 运维能力 | 备品备件试剂等耗材更换及时；能独立完成各项操作；排除故障能力；（5分） |  |
| 四、评价标准与等级 |  |  |
| 评价等级与标准 | 分为优、合格、不合格三个等级。 得分70以下为不合格；70-85为合格；85以上为优。运维质控频次、标液标样考核结果是否合格等以江苏省水质自动站管理办法为依据 |  |
| 考核组织与实施 | 南京市生态环境监测监控中心分管负责人负责组织实施，每半年一次。 |  |
| 五、考核结果与情况说明建议等 考核等级： |  |  |

# 第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称:

招标编号:

供应商名称:（加盖公章）

日    期:

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市生态环境局

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为（大写）            ，小写为：              。

3、合同履行期限：合同签订后   天内完成设备安装并具备验收条件。

4、质保期：所有货物质保期为3年。

5、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

6、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：                 （加盖公章）

日    期：     年    月    日

二、授权委托书格式

授权委托书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （委托代理人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：           （手机）

供应商名称：              （加盖公章）

授权委托人（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

单位地址：

日    期：

附营业执照、授权委托人和委托代理人身份证加盖公章。

三、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 小写： |
|  |  | 大写： |
| 供应商是否属于中小型企业 |  | 是 否 |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 |  | 是 否 |
| 供应商是否属于监狱企业 |  | 是 否 |
| 核心产品：重金属（锰）水质自动分析仪 |  | 品牌： |

供应商名称：                 （公章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日    期：       年    月    日

四、资格证明文件

- 营业执照

- 其他相关内容

- （按竞争性招标文件要求逐条提供）

- 五、技术条款响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，可自行添加。

供应商名称：                 （公章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日    期：       年    月    日

- 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 超出、符合或偏离 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，可自行添加。

供应商名称：                 （公章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日    期：       年    月    日

- 评分标准中的相关证明材料

八、投标需要的其他证明文件及材料

（若有）

附件一、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司参加         （采购人名称）的         （项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、         （标的名称）,属于    工业      行业（釆购文件中明确的所属行业）；制造商

为                （企业名称）,从业人员           人，营业收入为          万元，资产总额为         万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）

2、        （标的名称）,属于   工业    行业（釆购文件中明确的所属行业）；制造 商为                （企业名称）,从业人员           人，营业收入为          万元，资产总额为         万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）

........

清单内所有产品制造商声明函均需提供，未列入的声明函的产品视为认定为非小微企业。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

日    期：       年    月    日

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                 （公章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日    期：       年    月    日

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明

文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

- （提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市生态环境局：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称：                 （公章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日    期：       年    月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市生态环境局：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。

主要专业技术能力有：                  。

供应商名称：                 （公章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日    期：       年    月    日

附件四、承诺书

承诺书

南京市生态环境局：

根据贵方组织的                            项目（项目名称）          （项目编号）的要求，我方               （投标供应商名称）作为供应商承诺法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

供应商名称：                 （公章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日    期：       年    月    日

- 附件五、承诺书

承诺书

南京市生态环境局：

根据贵方组织的                            项目（项目名称）          （项目编号）的要求，我方承诺对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，接受处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一年至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商名称：                 （公章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日    期：       年    月    日

- 附件六、承诺书

承诺书

南京市生态环境局：

根据贵方组织的                            项目（项目名称）          （项目编号）的要求，我方               （投标供应商名称）作为供应商承诺不存在以下情况：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称：                 （公章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日    期：       年    月    日

- 附件七、信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)网站截图

- 附件八、南京市政府采购供应商信用记录表

南京市政府采购供应商信用记录表

（根据《南京市政府采购供应商诚信档案管理系统》在线打印）

说明：供应商需每次参加政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。