## 1.1 扉-1 扉页
|  | 铜山区钟山智能化以水灭火（引水上山）工程项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025年06月22日 | 复 核 时 间： | 2025年06月22日

## 2.1 表-03 单项工程投标报价汇总表(不展示金额)
单项工程投标报价汇总表
工程名称：铜山区钟山智能化以水灭火（引水上山）工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 消防管网工程
2 | 土建工程
3 | 混凝土支墩
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管网工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
室外消防给水系统
1 | 031001007001 | 复合管 |  | 1、安装部位：室外 2、介质：消防水 3、材质、规格：钢丝网骨架复合塑料管DN100 1.6MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求执行 6、管道往山上二次运输 |  | m | 1000
2 | 031001007002 | 复合管 |  | 1、安装部位：室外 2、介质：消防水 3、材质、规格：钢丝网骨架复合塑料管DN100 2.5MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求执行 6、管道往山上二次运输 |  | m | 500
3 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：电动阀门 2、材质：立式阀门,阀门阀体材质为球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100 公称压力为1.6MPa 4、连接形式：塑转换接头连接（法兰连接） |  | 个 | 1
4 | 030807003043 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN100 |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管网工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
5 | 030901011001 | 室外智能消火栓 |  | 1.支持与水泵和发电机进行联动 2.消火栓进水口水压实时监测。 3.消火栓出水口有水无水实时监测。 4.消火栓异常振动及倾斜实时监测。 5.水压监测精度不低于0.5%FS。 6.水压监测响应时间最小支持1s。 7.有无水及振动响应时间小于100ms。 8.支持SubG频段无线通信，发射功率不低于20dBm，空旷传输距离不低于3KM。 9.参数支持无线查询和配置。 10.内置一次性电池，容量不低于19000mAh，使用寿命不低于5年。 11.工作温度范围：-40℃~+85℃。 12.支持IP67防水。 |  | 套 | 8
6 | 040504002001 | 混凝土井（包含模板） |  | 1、阀门井：本工程新设消防阀门井采用预制方形钢筋混凝土,规格为1m*1.5m。 |  | 座 | 10
7 | 031208002001 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：橡塑保温棉 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：133mm以下 |  | m3 | 23.55
8 | 031208007001 | 防潮层、保护层 |  | 1、材料：铝皮 2、厚度：0.5mm 3、层数：一层 |  | m2 | 518.1
9 | 031201001001 | 管道铝皮外刷油 |  | 1、油漆品种：调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两道 |  | m2 | 518.1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管网工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：双电源配电箱 2、型号：AT-XF(防护等级不应低于IP55） 3、规格：非标 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢 5、安装方式：落地安装 |  | 台 | 1
11 | 030404016001 | 控制柜 |  | 1.支持远程控制水泵的开启与关闭； 2.支持远程控制阀门的开启与关闭； 3.支持对水泵的运行状态进行远程实时监测； 4.支持对阀门的开关到位状态远程实时采集； 5.无线远程控制与采集的工作频段:470~510MHz； 6.控制柜防水等级≥IP65; 7.系统工作温度范围：-40℃~+85℃； 8.配备控制柜数量不少于2个。 |  | 组 | 1
12 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：消火栓泵动力配电柜 2、型号：AC-XHB(防护等级不应低于IP55） 3、规格：非标 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢 5、安装方式：落地安装 |  | 台 | 1
13 | 030404017003 | 配电箱 |  | 1、名称：消防应急照明配电箱 2、型号：YJPD(防护等级不应低于IP55） 3、规格：非标 4、安装方式：下口距地1.5m壁挂 |  | 台 | 1
14 | 030404017004 | 配电箱 |  | 1、名称：消防泵房排水泵控制箱 2、型号：AC-BFPS 3、规格：非标 4、安装方式：挂墙明装,底边距地坪1.5m |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管网工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙下口距地1.3m |  | 个 | 1
16 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、名称：消防强电耐火桥架 2、规格：200x150 |  | m | 13
17 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：SC20钢管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：符合设计及规范要求 |  | m | 19.8
18 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：SC25钢管 2、材质：钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：符合设计及规范要求 |  | m | 12.25
19 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：SC32钢管 2、材质：钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配 5、接地要求：符合设计及规范要求 |  | m | 8
20 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：SC150钢管 2、材质：钢管 3、规格：SC150 4、配置形式：暗配 5、接地要求：符合设计及规范要求 |  | m | 100
21 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：NHYJV22-0.6/1KV-4x95 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级（kV）：0.6/1KV |  | m | 100
22 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：NHYJV-0.6/1KV-3x70+1x35 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级（kV）：0.6/1KV |  | m | 17
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管网工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
23 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：NHYJV-0.6/1KV-3x70 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级（kV）：0.6/1KV |  | m | 17
24 | 030408001004 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：NHYJV-0.6/1KV-5x4 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级（kV）：0.6/1KV |  | m | 13
25 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、型号：NHYJV22-0.6/1KV-4x95 3、电压等级（kV）：0.6/1KV |  | 个 | 4
26 | 030408006003 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、型号：NHYJV-0.6/1KV-3x70+1x35 3、电压等级（kV）：0.6/1KV |  | 个 | 4
27 | 030408006004 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、型号：NHYJV-0.6/1KV-3x70 3、电压等级（kV）：0.6/1KV |  | 个 | 3
28 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、型号：NHYJV-0.6/1KV-5x4 3、电压等级（kV）：0.6/1KV |  | 个 | 2
29 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：MEB总点位端子箱 2、规格：300X200X120 |  | 台(块) | 1
30 | 030409004001 | 均压环 |  | 1、名称：接地体 2、规格：利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互焊接成网作接地体。 |  | m | 21.8
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管网工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
31 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、名称：接地扁钢 2、规格：40*4镀锌扁钢 |  | m | 43.6
32 | 030414011002 | 接地装置 |  | 1、名称：接地装置测试 |  | 系统 | 1
33 | 030413005002 | 人（手）孔砌筑 |  | 1、名称：强电手孔井 2、规格：1200*900*1100mm |  | 个 | 1
34 | 030413005001 | 人（手）孔砌筑 |  | 1、名称：弱电手孔井 2、规格：700*900*1000mm |  | 个 | 1
35 | 030904008001 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：短路隔离器 |  | 台 | 1
36 | 030904008003 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：消防水泵联动模块箱 |  | 个 | 1
37 | 030904008005 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：输入输出模块 |  | 个 | 1
38 | 030904008004 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：输入模块 |  | 个 | 11
39 | 030411006017 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、规格：86系列铁质 |  | 个 | 16
40 | 030411001006 | 配管 |  | 1、名称：SC25钢管 2、材质：钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：符合设计及规范要求 |  | m | 100
41 | 030408002002 | 控制电缆 |  | 1、名称：控制电缆 2、规格：NHKVV-4x1.5 3、敷设方式、部位：穿管 |  | m | 100
42 | 030408002003 | 控制电缆 |  | 1、名称：控制电缆 2、规格：NHKVV-2x1.5 3、敷设方式、部位：穿管 |  | m | 98
43 | 030404032001 | 端子箱 |  | 1、名称：消防端子箱 2、规格：消防端子箱3-1JX1 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管网工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
44 | 030109001004 | 离心式泵 |  | 1、名称：消火栓泵 2、型号：XBD15/30-125DN 3、规格：Q=10L/S, H=160m, N=90Kw一用一备,配套 4、减振装置形式、数量：含基础，减震装置 |  | 台 | 2
45 | 030807003026 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：持压泄压阀 2、型号、规格：DN150 |  | 个 | 1
46 | 030807003012 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN200 |  | 个 | 2
47 | 030807003013 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN150 |  | 个 | 8
48 | 030807003042 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：电磁阀 2、型号、规格：DN150 |  | 个 | 1
49 | 030807003040 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：活塞式水锤吸纳器 2、型号、规格：DN150 |  | 个 | 2
50 | 030807003039 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：放水阀 2、型号、规格：DN65 |  | 个 | 2
51 | 030807003015 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：缓闭式消声止回阀 2、型号、规格：DN150 |  | 个 | 2
52 | 030807003041 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN150 |  | 个 | 1
53 | 030807003019 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：Y型水过滤器 2、型号、规格：DN200 |  | 个 | 2
54 | 030807003020 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：Y型水过滤器 2、型号、规格：DN150 |  | 个 | 2
55 | 030807003022 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：遥控浮球阀(含液位显示） 2、型号、规格：DN150 |  | 个 | 1
56 | 031003010001 | 软接头（软管） |  | 1、名称：橡胶软接头 2、规格：DN200 |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管网工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
57 | 031003010002 | 软接头（软管） |  | 1、名称：橡胶软接头 2、规格：DN150 |  | 个 | 2
58 | 030804001005 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称：同心大小头 2、规格：DN150 |  | 个 | 2
59 | 030804001006 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称：同心大小头 2、规格：DN200 |  | 个 | 2
60 | 030810002006 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、名称：法兰片 2、型号、规格：DN200,含连接件和紧固件 |  | 副 | 16
61 | 030810002007 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、名称：法兰片 2、型号、规格：DN150,含连接件和紧固件 |  | 副 | 44
62 | 030601002004 | 压力仪表 |  | 1、名称：压力表 2、规格：Y-100,0-2.5(MPa) |  | 台 | 4
63 | 030601002002 | 压力仪表 |  | 1、名称：压力开关 2、型号：启泵压力 0.35MPa |  | 台 | 2
64 | 031003013002 | 水表 |  | 1、安装部位（室内外）：水表 2、型号、规格：DN150 |  | 组(个) | 1
65 | 031003011003 | 吸水喇叭口 |  | 1、名称：旋流防止器 2、规格、压力等级：DN150 |  | 个 | 2
66 | 030801001006 | 低压碳钢管 |  | 1、材质：热镀锌钢管，含管件 2、规格：DN200 3、连接形式、焊接方法：卡箍连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压,水冲洗,具体要求详见图纸 |  | m | 8
67 | 030801001007 | 低压碳钢管 |  | 1、材质：热镀锌钢管，含管件 2、规格：DN150 3、连接形式、焊接方法：卡箍连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道试压,水冲洗,具体要求详见图纸 |  | m | 58
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管网工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
68 | 030901001050 | 钢管 |  | 1、安装部位（室内、外）:室内 2、材质:镀锌钢管 3、型号、规格:DN65 4、连接方式:螺纹式连接 工作内容： 1、管道及管件安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、系统管网水冲洗 |  | m | 5
69 | 030817008007 | 套管制作安装 |  | 1、类型：柔性防水套管 2、规格：DN250 |  | 台 | 2
70 | 030817008008 | 套管制作安装 |  | 1、类型：柔性防水套管 2、规格：DN200 |  | 台 | 3
71 | 030817008006 | 套管制作安装 |  | 1、类型：柔性防水套管 2、规格：DN50 |  | 台 | 1
72 | 030815001002 | 管架制作安装 |  | 1、材质：型钢 |  | kg | 84
73 | 031201003006 | 金属结构刷油 |  | 1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：防锈漆、调和漆 3、结构类型：各二遍 |  | kg | 84
74 | 030901001048 | 钢管 |  | 1、安装部位（室内、外）:室内 2、材质:镀锌钢管 3、型号、规格:DN80 4、连接方式:螺纹式连接 工作内容： 1、管道及管件安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、系统管网水冲洗 |  | m | 5
75 | 030901001049 | 钢管 |  | 1、安装部位（室内、外）:室内 2、材质:镀锌钢管 3、型号、规格:DN65 4、连接方式:螺纹式连接 工作内容： 1、管道及管件安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、系统管网水冲洗 |  | m | 8
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管网工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
76 | 031201001005 | 管道刷油 |  | 1、名称：管道刷油 2、规格：两遍防锈漆，两遍调和漆 |  | m2 | 3.28
77 | 031201003005 | 金属结构刷油 |  | 1、名称：支架刷油 2、规格：两遍防锈漆，两遍调和漆 |  | kg | 21
78 | 031002001014 | 管道支架 |  | 1、管架形式:型钢支吊架 工作内容： 1、制作、安装 |  | Kg | 21
79 | 031003003164 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN65 3、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀板及阀杆 |  | 个 | 2
80 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型:消声止回阀 2、规格、压力等级:DN65 3、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀板及阀杆 |  | 个 | 2
81 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型:橡胶软接头 2、规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 2
82 | 031003003165 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型:大小连接头 2、规格:DN65 |  | 个 | 2
83 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：旋塞、弯管安装 |  | 台 | 2
84 | 030109001001 | 离心式泵 |  | 1、名称:潜污泵 2、型号:JYWQ65-10-1400-4.0 3、流量20L/S，扬程20m |  | 套 | 2
85 | 031002003069 | 套管 |  | 1、类型:柔性防水套管 2、规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 1
86 | 030109001005 | 蓄水池 |  | 1、名称：不锈钢蓄水池 2、规格：150T 3、蓄水池配套电机 4、蓄水池管道安装 5、蓄水池往山上二次搬运 |  | 套 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管网工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
87 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、配线形式：穿管 3、规格：NHBV-3*2.5 |  | m | 24
88 | 030411004003 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、配线形式：穿管 3、规格：NHBV-2*2.5 |  | m | 5
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管网工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.6
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管网工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防管网工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防管网工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.6 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 040701001001 | 场地平整 |  | 1、平整场地 |  | m2 | 81.25
2 | 010101002001 | 挖一般土方 |  | 1、开挖土方 |  | m3 | 20.89
3 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、密实度要求:符合现场要求 2、填方材料品种:密实状态 3、填方来源、运距:依据现场实际 |  | m3 | 1.64
4 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：废弃土方 2、运距：综合考虑，自行报价 |  | m3 | 19.25
5 | 010501001001 | 垫层 |  | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 11.06
6 | 010501004001 | 满堂基础 |  | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35 P8 |  | m3 | 31.28
7 | 010507006001 | 集水井 |  | 1、混凝土强度等级:C35 2、防水、抗渗要求:P8 |  | m3 | 4.67
8 | 010401014001 | 排水沟 |  | 1、沟截面尺寸:宽300，沟深200 2、混凝土强度等级:C35 P8 |  | m3 | 1.14
9 | 010504001001 | 直形墙 |  | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35 P8 |  | m3 | 28.2
10 | 010903004001 | 止水钢板 |  | 1、止水带材料种类:止水钢板300*3 |  | m | 28
11 | 010502001001 | 矩形柱 |  | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35 |  | m3 | 1.23
12 | 010505001001 | 有梁板 |  | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 11.39
13 | 010502002001 | 构造柱 |  | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.3
14 | 010503005001 | 过梁 |  | 1、混凝土种类：预拌非泵送 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 0.09
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 |  | m2 | 2.65
16 | 010501006001 | 设备基础 |  | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、山底泵房内 |  | m3 | 0.19
17 | 010501001002 | 垫层 |  | 1、混凝土种类：预拌非泵送砼 2、混凝土强度等级：C20 3、山顶一体化泵房基础垫层 |  | m3 | 9.02
18 | 010501004002 | 满堂基础 |  | 1、混凝土种类：预拌非泵送砼 2、混凝土强度等级：C30 3、山顶一体化泵房基础 |  | m3 | 26.56
19 | 010503001001 | 基础梁 |  | 1、混凝土种类：预拌非泵送砼 2、混凝土强度等级：C30 3、山顶一体化泵房基础梁 |  | m3 | 16.13
20 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格:HRB400 φ12以内 |  | t | 9.796
21 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格:HRB400 φ25以内 |  | t | 2.154
22 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1、砌块品种、规格、强度等级:200厚蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级:水泥M7.5 |  | m3 | 8.01
23 | 010507001001 | 散水 |  | 1、宽600,100后c20细石混凝土 2、撒1:2水泥黄沙压实 3、120厚碎石户碎砖灌m2.5混合砂浆 4、素土夯实 向外坡4% 5、每隔6m留伸缩缝一道,强身与散水设10宽,沥青砂浆嵌缝坡度3%~5% |  | m2 | 24.24
24 | 010507001002 | 坡道 |  | 1、门前混凝土缓坡 |  | m2 | 4.95
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
25 | 010512008002 | 井盖板 |  | 1、集水坑90厚砼预制盖板,内配8@200,双层双向钢筋网 |  | 块(套) | 1
26 | 011102003001 | 块料楼地面（地面1） |  | (1)10mm厚防滑地砖 (2)20mm厚1:4干硬性水泥砂浆 (3)60厚C25细石砼找平层压实抹平; (4)刷素水泥浆结合层一道 (5)防水层:一道10厚聚合物水泥防水砂浆+1.5厚JS防水涂料II型 (6)钢筋混凝土结构自防水底板(抗渗等级由结构计算确定,不低于P8) |  | m2 | 24.71
27 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（地面2） |  | 1、保护层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆保护层压实 2、防水层:1.5JS防水涂料二型（与消防水池侧壁防水层闭合） |  | m2 | 46.5
28 | 040309010001 | 墙面防水层（内墙1） |  | 1、部位:消防水池内墙 2、材料品种、规格:1.5厚JS防水涂料二型（与消防水池地面防水层结合） |  | m2 | 106.12
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
29 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料（内墙2） |  | 1、涂料品种、喷刷遍数:无机涂料（贴面砖1.5米高）（燃烧性能等级为A级） 2、网格布:5mm厚抗裂砂浆压入标准型耐碱玻纤网格布两层 3、隔音:30mm厚岩棉隔音板（带锚固件） 4、打底扫毛:15mm厚1:3防水砂浆打底扫毛（两遍成活） 5、界面处理:混凝土墙面界面处理（喷浆或抹界面剂） |  | m2 | 71.39
30 | 011406001001 | 抹灰面油漆（外墙2） |  | 1、、基层类型:6厚抗裂砂浆+8厚M7.5聚合物抗裂防水砂浆 2、找平层:10厚M7.5聚合物水泥防水砂浆找平层 3、界面剂:专用界面剂一道 4、清理:基层墙体、表面清理、平整 |  | m2 | 146.19
31 | 011101006001 | 底板做法 |  | 1、保护层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土保护层 2、防水层:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） 3、隔离层:隔离层（防水卷材自带） |  | m2 | 98.02
32 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、20厚1:2.5水泥砂浆分层压实刮平(加5%防水剂) 2、集水井内壁 |  | m2 | 2.25
33 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1、20厚1:2.5水泥砂浆分层压实刮平(加5%防水剂) 2、集水井底板 |  | m2 | 8.94
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
34 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1、10厚1:2水泥砂浆粉面(内掺5%防水剂) 2、20厚细石砼坡度0.5%坡向集水井 3、截水沟 |  | m2 | 3.32
35 | 011406003001 | 腻子顶棚 |  | 1、刮腻子遍数:柔性腻子两遍，打磨平整 |  | m2 | 80.8
36 | 010902003001 | 屋面刚性层 |  | 1、20厚1:3聚合物水泥防水砂浆+1.5厚JS防水涂料II型(接墙处翻300mm) 2、钢筋混凝土顶板 |  | m2 | 73.49
37 | 011406001002 | 抹灰面油漆 |  | 1、外墙涂料饰面 2、腻子种类:外墙柔性耐水腻子(粗腻子一道,细腻子一道 |  | m2 | 150.75
38 | 010606008001 | 钢梯 |  | 1、钢材品种、规格:φ50不锈钢立管+φ20圆钢爬梯 2、钢梯形式:爬式 |  | t | 0.3
39 | 010606013001 | 零星钢构件 |  | 1、构件名称:零星铁件 |  | t | 0.2
40 | 010802003001 | 钢质防火门 |  | 1、门代号及洞口尺寸:FM甲1124 2、门框或扇外围尺寸:1100*2400 3、门框、扇材质:塑钢 |  | 樘 | 1
41 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 |  | 1、窗代号及洞口尺寸:C0510 2、框、扇材质:钢制 |  | 樘 | 2
42 | 010512008003 | 沟盖板 |  | 1、截水沟铸铁盖板 2、具体规格详图纸 |  | m | 4.8
43 | 010512008004 | 集水井钢盖板 |  | 1、集水井钢盖板，钢盖板厚8mm 2、其余做法详图纸 |  | 块(套) | 1
分部分项合计
1 | 011701001001 | 综合脚手架 |  | 1、建筑结构形式:框架+剪力墙 2、檐口高度:3.75 |  | m2 | 81.25
2 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  |  | 天 | 60
3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1、机械进出场费，综合考虑，自行报价，结算不调整 |  | 项 | 1
4 | 011702001001 | 基础 |  | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 |  | m2 | 25.2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
5 | 011702001002 | 基础 |  | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35 P8 |  | m2 | 14.14
6 | 01B001 | 补充清单（集水井、排水沟） |  | 1、井盖:预制盖板（仅用于集水井）周边做护角及挑耳满足设计要求 2、混凝土强度等级:C35 3、防水、抗渗要求:P8 |  | m2 | 14.51
7 | 011702011001 | 直形墙 |  | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35 P8 |  | m2 | 218.95
8 | 011702002001 | 矩形柱 |  | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35 |  | m2 | 11.78
9 | 011702014001 | 有梁板 |  | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 |  | m2 | 92.69
10 | 011702003001 | 构造柱 |  | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 |  | m2 | 4.95
11 | 011702009001 | 过梁 |  | 1、混凝土种类：预拌非泵送 2、混凝土强度等级：C20 |  | m2 | 1.32
12 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 |  | m2 | 2.65
13 | 011702001003 | 基础 |  | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、山底泵房内 |  | m2 | 0.96
14 | 011702001004 | 基础 |  | 1、混凝土种类：预拌非泵送砼 2、混凝土强度等级：C30 3、山顶一体化泵房基础 |  | m2 | 10.35
15 | 011702005001 | 基础梁 |  | 1、混凝土种类：预拌非泵送砼 2、混凝土强度等级：C30 3、山顶一体化泵房基础梁 |  | m2 | 111.36
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.5 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.6 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.200
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.530
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：混凝土支墩 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 040503002001 | 混凝土支墩 |  | 1、垫层材质、厚度：C15混凝土垫层100mm 2、混凝土强度等级：C35泵送现浇支墩 3、混凝土上山运距：道路不平综合考虑 4、模版上山运距：道路不平综合考虑（另计） 5、钢筋上山运距：道路不平综合考虑（另计） 6、混凝土养护：道路不平综合考虑 |  | 个 | 750
2 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：三级钢筋φ12以内 |  | t | 26.25
3 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：三级钢筋φ25以内 |  | t | 17.25
4 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：根据现场情况自行考虑 2、挖土深度：0.6米 3、弃土运距：自行考虑 |  | m3 | 1224
5 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：自行考虑 |  | m3 | 925.48
分部分项合计
1 | 011702001001 | 基础 |  | 1、支墩垫层模板 |  | m2 | 315
2 | 011702001002 | 基础 |  | 1、支墩基础模板 |  | m2 | 1020
3 | 011702002001 | 矩形柱 |  | 1、支墩模板 |  | m2 | 720
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：混凝土支墩 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：混凝土支墩 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：混凝土支墩 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：混凝土支墩 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：混凝土支墩 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.5 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：混凝土支墩 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.6 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：混凝土支墩 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.200
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.530
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：