## 1.1 扉页
|  | 徐州窑湾明清建筑群消防 |  |  |  | 工程
工程量清单
| 招 标 人： |  | 新沂市博物馆 | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位公章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 专业咨询员： |  |  | 项目负责人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第1页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
一、 火灾自动报警系统
1 | 030904012001 | 联动型火灾报警控制器 |  | 1、名称：联动型火灾报警控制器 2、功能：（1）容量16回路，每回路满载250点；（2）主电电源AC220V，电压范围AC187~242V（3）备电电源12V/24Ah含2节密封铅酸电池；（4）模块之间电源隔离，抗干扰性能更强，系统性能稳定；（5）模块化设计，可灵活配置电源盘、总线操作盘、直接控制盘、消防广播系统、消防电话系统网络化设计，RJ45网口数据直达平台；（6）可靠性设计，系统具备自诊断、自纠错、自恢复等功能，保障系统运行可靠性接口丰富，集成CAN、RS485、RJ45以及USB等多种接口；（7）支持故障检测、环境曲线、回路状态等功能，提高系统管理能力配套强大的现场编程工具，支持参数信息和联动关系的远程配置；（8）立柜式。 | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第2页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
2 | 030904015001 | LCD型火灾显示盘 |  | 1、名称：LCD型火灾显示盘 2、功能：1）可实现本回路、跨回路、跨机报警；2）二总线，无极性；3）可自动识别报警设备类型，便于调试；4）通讯距离1500m，每个报警总线回路可带载15台；5）可配接本公司系列控制器；6）显示报警发生的时间、报警设备的编码、设备类型以及设备的注释信息，4.3寸TFT汉字彩屏液晶，可循环显示最多999条报警信息 | 台 | 10
3 | 030904001002 | 点型智能光电感烟火灾探测器 |  | 1、名称：点型智能光电感烟火灾探测器 2、规格：额定工作电压:DC3V；工作温度：-10…+50℃；最大风速：5m/s；相对湿度：≤95%(40±2℃)；指示灯；红色（报警）；报警音量：＞80dB（A）/3m； | 只 | 274
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第3页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 030904008001 | 输入输出模块 |  | 1、名称：输入输出模块 2、规格：工作温度：-10~+55℃；贮存温度：-20~+65℃；相对湿度：≤95%（无凝露）；工作电压：DC18V-28V，调制型，控制器提供；监视电流：≤0.25mA（DC24V）；报警电流：≤1mA（DC24V）；触点容量：DC30V /2A；射频电磁场辐射抗扰度：30V/M；确认灯：监视状态时输入动作灯红色闪亮、输出动作灯红色闪亮，动作状态时输入动作灯红色常亮、输出动作灯红色常亮，故障状态时输入端发生故障输入动作灯不亮、输出端发生故障输出动作灯不亮；编址方式：使用专用电子编码器；编址范围：1-200；线制：两线制，信号线无极性；通讯距离：1500m；外壳材质：ABS；防护等级：IP20；执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》。 | 只 | 13
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第4页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
5 | 030904008002 | 输入模块 |  | 1、名称：输入模块 2、规格：工作温度：-10~+55℃；贮存温度：-20~+65℃；相对湿度：≤95%（无凝露）；工作电压：DC18V-28V，调制型，控制器提供；监视电流：≤0.25mA（DC24V）；报警电流：≤1mA（DC24V）；射频电磁场辐射抗扰度：30V/M；确认灯：监视状态时输入动作灯红色闪亮，动作状态时输入动作灯红色常亮，故障状态时输入动作灯不亮；编址方式：使用专用电子编码器；编址范围：1-200；线制：两线制，信号线无极性；通讯距离：1500m；外壳材质：ABS；防护等级：IP20；执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》。 | 只 | 17
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第5页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 030904008008 | 输出模块 |  | 1、名称：输出模块 2、规格：工作温度：-10~+55℃；贮存温度：-20~+65℃；相对湿度：≤95%（无凝露）；工作电压：DC18V-28V，调制型，控制器提供；触点容量：DC30V /2A；射频电磁场辐射抗扰度：30V/M；确认灯：监视状态时输出动作灯红色闪亮，动作状态时输出动作灯红色常亮，故障状态时输出端发生故障输出动作灯不亮；编址方式：使用专用电子编码器；编址范围：1-200；线制：两线制，信号线无极性；通讯距离：1500m；外壳材质：ABS；防护等级：IP20；执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》。 | 只 | 117
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第6页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 030904006001 | 手动报警按钮（电话插孔） |  | 1、名称：手动报警按钮（电话插孔） 2、规格：工作温度：-10~+55℃；贮存温度：-20~+65℃；相对湿度：≤95%（无凝露）；工作电压：DC18V-28V，调制型，控制器提供；监视电流：≤0.3mA（DC24V）；报警电流：≤1mA（DC24V）；射频电磁场辐射抗扰度：30V/M；确认灯：监视状态时火警灯瞬时闪亮，报警时火警灯红色常亮；电话指示灯：接入电话系统后闪亮；编址方式：使用专用电子编码器；编址范围：1-200；线制：两线制，信号线无极性；通讯距离：1500m；兼容性：可兼容接入各主流品牌控制器；外壳材质：PC/ABS；执行标准：GB19880-2005《手动火灾报警按钮》。 | 只 | 117
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第7页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 030904005001 | 火灾声光报警器 |  | 1、名称：火灾声光报警器 2、规格：工作温度：-10~+55℃；贮存温度：-20~+65℃；相对湿度：≤95%（无凝露）；工作电压：DC18V-28V，调制型，控制器提供；监视电流：≤0.3mA（DC24V）；报警电流：≤5mA（DC24V）；射频电磁场辐射抗扰度：30V/M；报警音量：70dB~95dB；变调周期：2.0s~4.0s；闪光频率：1.0Hz~1.5Hz；编址方式：使用专用电子编码器；编址范围：1-200；线制：两线制，信号线无极性；通讯距离：1500m；兼容性：可兼容接入各主流品牌控制器；外壳材质：壳体ABS，灯罩PC；防护等级：IP42；执行标准：GB26851-2011《火灾声和/或光警报器》。 | 只 | 118
9 | 030904008003 | 电源线路短路隔离器 |  | 1、名称：电源线路短路隔离器 2、规格：工作电压：DC24V；温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%，不结露；外壳防护等级：IP30。 | 只 | 23
10 | 030904008004 | 信号线路短路隔离器 |  | 1、名称：信号线路短路隔离器 2、规格：工作电压：DC24V；温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%，不结露；外壳防护等级：IP30。 | 只 | 23
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第8页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 030904014001 | 消防电话总机 |  | 1、规格、线制：消防电话总机 2、控制回路：接99总线分机或总线插孔；存储9小时以上通话录音，999条记录；总线长度最大1500m；语音传输损耗小于5dB。环境噪声<60dB；频率响应300-3400Hz；通话状态耗电<30mA。 | 台 | 2
12 | 030904006002 | 消防电话分机 |  | 1、名称：消防电话分机 2、规格：工作电压：DC24V；工作电流：通话时电流约为65mA；线制：无极性二总线制；温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%，不结露；外壳防护等级：IP30。 | 只 | 17
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第9页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 030904003001 | 消火栓报警按钮 |  | 1、名称：消火栓报警按钮 2、规格：工作温度：-10~+55℃；贮存温度：-20~+65℃；相对湿度：≤95%（无凝露）；工作电压：DC18V-28V，调制型，控制器提供；监视电流：≤0.3mA（DC24V）；报警电流：≤1mA（DC24V）；射频电磁场辐射抗扰度：30V/M；确认灯：监视状态时启动灯红色闪亮，报警状态时启动灯红色常亮，消防水泵启动后回答灯绿色常亮；编址方式：使用专用电子编码器；编址范围：1-200；线制：两线制，信号线无极性；通讯距离：1500m；兼容性：可用于JBF-11SF系列及JBF50系列控制器；外壳材质：PC/ABS；执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》。 | 只 | 58
14 | 030411006001 | 室外地埋接线盒 |  | 1、名称：室外地埋接线盒 2、材质：标配、防水 3、安装形式：室外埋地 | 只 | 48
15 | 030411006002 | 管井内消防线路专用接线盒 |  | 1、名称：管井内消防线路专用接线盒 2、材质：标配，防水 3、安装形式：管井内 | 只 | 19
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第10页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 030404017001 | 双电源自动切换箱 |  | 1、名称：双电源自动切换箱 2、型号：额定电流：100A；短路关合电流：630KA；壳体防护等级：65；根据操作、工作、故障等状态现场语音提示；满足消防电气控制装置；用于双电源控制设备中的逻辑运算；电压电流显示及负载故障保护。 | 台 | 2
17 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱 2、规格：规格：600*800（mm），不锈钢材质，防水；额定电流：100A，含断路器、零线排、地线排、指示灯、防护等级IP65。 | 台 | 2
18 | 080903014001 | 模块箱 |  | 1、名称：模块箱 2、规格：（1）可容纳 4 个模块的的安装，且内置一个接线端子排（22 对端子）；（2）表面喷塑处理，使用寿命长；（3）端子箱上下和侧面均设计敲落孔，便于进线和接线（4）结构坚固，材料耐磨； | 个 | 10
19 | 030404017003 | UPS电源3KVA |  | 1、名称：UPS电源3KVA 2、型号：1、UPS电源，功率模块以及系统均采用硬件与软件双重保护的设计方案，对于功率模块以及系统所可能出现的任何电压、电流、热性能、短路等异常，均能进行快速有效的保护，从而保证系统的安全性与可靠性；2、核心功率器件采用集成封装IGBT模块，系统主机配置5.7英寸触摸LCD显示屏；3、热插拔静态旁路监控模块强大的远程网络管理方案，智能化电池管理方案，N+X | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第11页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
冗余模块化设计；4、超宽电压输入范围，支持机柜直接并联，高输入功率因数，并机共用电池组全数字化控制，远程EPO功能，维护“零门槛”电池冷启功能，维修旁路功能，分布汇流机柜；5、主机容量最大：3KVA。主路输入（单相+N线+PE），输入电压220V/400V/415V（线电压）；6、输入频率50/60Hz；功率因数>0.99；7、电流畸变率THDi<3%（100% 线性负载）；8、电压范围304～478Vac（线电压）满载，304V～228Vac(线电压)负载从100%到75%之间线性降额；9、频率范围40Hz-70Hz；10、电池电压±240VDC(32~44节可调）；11、充电功率20%* 系统功率；12、充电电压精度±1%；13、旁路电压380V/400V/415V(线电压)；14、可设置电压范围，默认-20%~+15%；15、旁路频率范围50/60Hz（额定频率）±1Hz，±3Hz，±5Hz；16、输出电压380V/400V/415V(线电压 )；17、电压精度±1%；18、电压畸变率THD<1%(线性负载),THD<5%(非线性负载)；19、功率因数0.8/0.9；20、三相相位精度120°±0.5°；21、峰值比3:1；22、过载能力110%,1小时后转旁路；12
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第12页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
5%,10 分钟后转旁路；150%,1分钟后转旁路，>150%,200ms 后转旁路；23、正常模式系统效率 : 95% 经济模式 : 99%；电池模式效率0.95；24、LCD+LED,触摸屏+键盘显示；25、通信接口RS232、RS485、干接点、SNMP卡、EPO；26、防护等级IP20。
20 | 030404012001 | 消防备用电池（含柜） |  |  | 套 | 1
21 | 030904015002 | 图形显示装置（含软件） |  | 1、名称：图形显示装置（含软件） 2、规格：（1）双千兆网卡，支持网络容错以及双网络 IP 设定、双网隔离等应用；（2）工业级液晶屏，长久耐用，性能稳定；（3）具备标准全功能 RS232 接口，可直接接入标准 RS232 接口设备；（4）具备标准 485 接口，支持火灾报警控制器、消防联动控制器等主机支持显示器输出接口，兼容外部显示设备接入；（5）内置图形显示软件，页面友好，功能易用，系统稳定； | 台 | 2
22 | 030904006003 | 外线电话 |  | 1、名称：外线电话 2、规格：标配 | 台 | 1
23 | 030411004005 | 报警电源线 |  | 1、名称：报警电源线 2、规格：（1）采用低烟无卤耐火材质；（2）线缆芯数≥3，线缆直径≥4mm2；（3）满足国标及消防要求； 3、材质：耐火，防水 | m | 500
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第13页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
24 | 030411004002 | 报警信号线 |  | 1、名称：报警信号线 2、规格：2*1.5mm² 3、材质：耐火、低烟无卤 | m | 8360
25 | 030411004003 | 报警电话线 |  | 1、名称：报警电话线(屏蔽) 2、规格：2*1.5mm² 3、材质：耐火、低烟无卤 | m | 12000
26 | 030411004004 | 报警信号线 |  | 1、名称：手动控制线 2、型号：6*1.5mm² 3、材质：耐火、低烟无卤 | m | 9360
27 | 030411004001 | 电源线 |  | 1、名称：电源线 2、规格：3*70mm²+2*35mm² 3、材质：耐火，防水 | m | 755
28 | 030408001003 | 电源线 |  | 1、名称：电源线 2、规格：5x6mm² 3、材质：耐火、低烟无卤 | m | 80
29 | 030408001002 | 电源线 |  | 1、名称：电源线 2、规格：4x2.5mm² 3、材质：耐火、低烟无卤 | m | 30
30 | 030408001001 | 电源线 |  | 1、名称：电源线 2、规格：5x16mm² 3、材质：耐火、低烟无卤 | m | 50
31 | 030408001004 | 电源线 |  | 1、名称：双色接地线 2、规格：1x10mm² 3、材质：耐火、低烟无卤 | m | 60
32 | 030411001006 | 室外穿线管 |  | 1、名称：室外穿线管 2、材质：标配 3、规格：DN100 4、其他：满足国标要求； | m | 900
33 | 030411001007 | 室外穿线管 |  | 1、名称：室外穿线管 2、材质：标配 3、规格：DN80 4、其他：满足国标要求； | m | 1600
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第14页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
34 | 030411001002 | 室外穿线管 |  | 1、名称：室外穿线管 2、材质：标配 3、规格：PE50 4、其他：满足国标要求； | m | 1000
35 | 030411001001 | 室外穿线管 |  | 1、名称：室外穿线管 2、材质：采用热镀锌材质，外刷防水漆； 3、规格：SC50 4、其他：满足国标要求； | m | 50
36 | 030411001003 | 室外穿线管 |  | 1、名称：室外穿线管 2、材质：采用热镀锌材质，外刷防水漆； 3、规格：JDG25 4、其他：满足国标要求； | m | 8240
37 | 030411001005 | 室外穿线管 |  | 1、名称：室外穿线管 2、材质：采用热镀锌材质，外刷防水漆； 3、规格：JDG40 4、其他：满足国标要求； | m | 200
分部小计
二、 电气火灾监控系统
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第15页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
38 | 030904017001 | 电气火灾监控装置 |  | 1、规格、线制：电气火灾监控装置 2、功能参数：（1）4.3 英寸 TFT 工业级液晶显示屏，图形化彩色显示界面。（2）最大具备 4 个总线回路，总容量最大 1000 点。（3）内置微型热敏打印机，可实时打印系统的各类信息。（4）内置 T9 智能中文输入法，方便对每个设备进行详细位置信息描述。（5）独立模块式开关电源，可在宽电压范围内高效运行，具备高可靠性充电电路及电池保护电路。（6）具备 CAN、RS-485、USB、RJ45等多种数据通讯接口，实现多种协议交互功能。（7）设备最高可配置 4 个总线回路，每个回路 250 地址点，最高容量1000点。 | 台 | 2
39 | 030904008005 | 电气火灾探测器 |  | 1、名称：电气火灾探测器 2、规格：通讯距离≤1500m；报警响应时间：剩余电流探测器≤30S，测温探测器≤40S。 | 只 | 10
40 | 030402008001 | 剩余电流互感器 |  | 1、名称：剩余电流互感器 2、规格：工作电压：AC220V；工作电流：AC10mA；剩余电流：50mA~1000mA；温度：55℃ ~140℃；过线电流：0A~2000A；过线电压＜660VAC；过线额定频率：50Hz/60Hz；温度：-10℃ ~+50℃；相对湿度≤95%，不结露；海拔＜3000m。 | 回路 | 10
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第16页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
41 | 030904017002 | 消防电源监控器 |  | 1、名称：消防电源监控器 2、控制回路：标准主机有 4 个回路，每个回路可接 64 台监控传感器，最多可接 256 台; 通讯传输方式为 RS485 总线；通讯距离 最长 1200 米；报警时间 ＜100 秒；时间记录容量 999 条。 | 台 | 2
42 | 030402008003 | 电压电流传感器 |  | 1、名称：电压电流传感器 2、型号：工作电压 DC24V；通讯距离 1200M；功耗＜0.5W；通讯接口 RS485接口；测量精度 5％；工作环境：-10～55℃，20℃以下湿度小于 90％不凝露。 | 只 | 10
43 | 030504001001 | 电气火灾预警平台 |  | 1、名称：电气火灾预警平台 2、功能：（1）电气火灾监控系统应用于实时监测电气系统的电线温度、剩余电流、电流、电压等信息，发生异常情况自动报警，提醒消防安全管理人员及时查看与整改。（2）支持用电主机、电气火灾监测系统等设备的接入；（3）支持电缆过热报警，漏电过高报警，电流异常报警，欠压/过压报警； | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第17页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
44 | 030504001003 | 电气火灾隐患管理平台 |  | 1、名称：电气火灾隐患管理平台 2、功能：系统采用单位一张图的直观管理模式，通过可视化数据看板的形式，对接入的单位数据、建筑物数据、消防设施数据、消防设施完好率数据、设备报警数据、设备隐患数据进行相关统计，方便管理人员了解相关消防设备运行状态；通过电视墙方式，展示设备状态信息，方便相关人员实时了解到设备运行状态。；一、页面统计1、消防设备统计：支持按照系统对各类设备进行统计总数；2、消防设备统计：支持统计正常设备、离线设备、故障设备、未注册设备及其占比；3、消控室视频数：点击视频，可以进行播放和预览；4、设备报警/隐患统计：呈现报警总数、未处理报警数及其占比、呈现隐患总数、未处理隐患数及其占比；5、设备报警/隐患趋势分析：支持按照近7天、近30天、近一年对报警和隐患的趋势呈现；6、各系统设备报警/隐患排名：支持对各系统设备隐患和报警进行排名；二、设备上图1、支持设备上图，当设备上图后，报警会呈现红色闪烁、故障呈现黄色、离线和未注册呈现灰色；2、点击点位，呈现点位的详细信息例如：设备名称、设备类型、设备编号、所属区域、详细位置及其监测值。 | 套 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第18页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
45 | 030504001002 | 用电安全智能传感终端 |  | 1、名称：用电安全智能传感终端 2、规格：定制开发 | 台 | 10
46 | 030503002001 | 传感数据通信基站 |  | 1、名称：传感数据通信基站 2、规格：整机采用双频四流设计，最大接入速率2.975Gbps，1个千兆电口，内置智能天线系统，内置BLE5.1 | 台 | 2
47 | 030503006001 | 温度传感器 |  | 1、名称：温度传感器 2、规格：工作电压 DC24V；测量精度 5％。 | 只 | 10
分部小计
三、 消防水系统
48 | 030109001002 | 消火栓泵组 |  | 1、规格：水泵参数Q=40L/s H=50m N=45kW | 套 | 2
49 | 030109001003 | 成套稳压装置 |  | 1、规格：流量1L/S；稳压泵启泵压力0.25MPa；稳压泵停泵压力0.30MPa；转速2960r/min；配用功率2.2KW；气压罐有效容积300L。 | 套 | 2
50 | 030109011001 | 潜污泵 |  | 1、规格：JYWQ80-40-9-1600-3,3KW | 套 | 2
51 | 040801005001 | 消火栓泵控制柜 |  | 1、规格：两台水泵互为备用，工作泵故障时备用泵延时自动投入，水泵由压力开关等信号及消防系统控制，水源水池水位过低报警，并设有工作状态（手动、自动、备用）选择开关，IP55 | 套 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第19页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
52 | 040801005002 | 消防泵巡检柜 |  | 1、规格：设备应具备自动和手动巡检功能，自动巡检周期应能按需设定。消防泵按消防方式逐台运行，每台泵运行时间不少于2min；设备应能保证在巡检过程中遇消防信号自动退出巡检，进入消防运行状态；巡检中发现故障应有声、光报警。具有故障记忆功能的设备，记录故障的类型及故障发生的时间等，应不少于5条故障信息，其显示应清晰易懂。 | 套 | 1
53 | 030901012003 | 地上式消防水泵接合器 |  | 1、安装部位：消防水泵接合器 2、型号、规格：DN100 | 套 | 6
54 | 040502010001 | 室外消火栓 |  | 1、规格：室外消火栓 2、安装部位、方式：2个DN65的栓口，公称压力1.0Mpa | 个 | 14
55 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式：室内消火栓 2、型号、规格：SG24B65Z-J（消防水枪改为直流喷雾喷枪） | 套 | 58
56 | 030901013002 | 手提式灭火器 |  | 1、形式：手提式灭火器 2、规格、型号：手提式磷酸铵盐干粉灭火器(5kg) | 只 | 262
57 | 030901013001 | 七氟丙烷灭火器 |  | 1、名称：七氟丙烷灭火器 2、规格、型号：MY6 | 只 | 2
58 | 030901013003 | 灭火器箱 |  | 1、形式：灭火器箱 2、规格、型号：标配，不锈钢，壁厚1.2 | 个 | 74
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第20页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
59 | 030902009001 | 感温式气体自动灭火装置 |  | 1、类型：感温式气体自动灭火装置 2、型号、规格：充装灭火剂类型：七氟丙烷；工作温度范围：0~50℃；20℃贮存压力：2.5MPa；工作压力：≤12.4MPa；泄压装置动作压力：19±0.95MPa；充装密度：≤600kg/m³；喷射时间：≤60s；探火管长度：≤25米；探火管充氮压力1.6MPa。 | 套 | 1
60 | 030503006002 | 压力开关 |  | 1、规格：精度等级2.5；测量范围0-0.1~60MPa；环境温度-40~70℃ | 支(台) | 1
61 | 080902006001 | 液位传感器 |  | 1、规格：量 程： 0～500M （水位高/深度,最小量程为0.1米）；输出：4～20mA（二线制）、0～5VDC、0～10VDC、0.5～4.5VDC（三线制）；综合精度：±0.25%FS、±0.5%FS；供电：24V Dc（9～36VDC）；绝缘电阻：≥1000 MΩ/100VDC；环境温度：-20～85℃；相对湿度：0～95%RH | 个(支) | 1
62 | 080902007001 | 流量计 |  | 1、规格：压损极小，可测流量范围大；最大流量与最小流量的比值一般为10：1以上，适用的管径范围宽，输出信号和被测流量呈线性，精确度较高，可测量电导率≥5μs/cm的水、污水等流体流量。 | 台 | 1
63 | 030901006003 | 水流指示器 |  | 1、规格、型号：DN100 2、连接形式：法兰连接 | 个 | 2
64 | 030601002003 | 压力仪表 |  | 1、名称：压力仪表 2、规格：DN100 | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第21页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
65 | 030601002004 | 压力仪表 |  | 1、名称：压力仪表 2、规格：DN150 | 台 | 1
66 | 030601002005 | 压力仪表 |  | 1、名称：压力仪表 2、规格：DN200 | 台 | 1
67 | 030601002006 | 电接点压力表 |  | 1、名称：电接点压力表 2、规格：DN150 | 台 | 1
68 | 030601002007 | 真空压力表 |  | 1、名称：真空压力表 2、规格：DN150 | 台 | 1
69 | 030901002005 | 镀锌钢管 |  | 1、名称：镀锌钢管 2、材质：热浸镀锌 3、规格、型号：DN65 4、连接形式：法兰式连接，包含安装所需的支架、保温材料等 | m | 54
70 | 030901002006 | 镀锌钢管 |  | 1、名称：镀锌钢管 2、材质：热浸镀锌 3、材质、规格：DN100 4、连接形式：法兰式连接，包含安装所需的支架、保温材料等 | m | 149
71 | 030901002007 | 镀锌钢管 |  | 1、名称：镀锌钢管 2、材质：热浸镀锌 3、材质、规格：DN150 4、连接形式：法兰式连接，包含安装所需的支架、保温材料等 | m | 604
72 | 031001006002 | 钢丝网骨架PE塑料管 |  | 1、名称：钢丝网骨架PE塑料管 2、材质、规格：De100，包含开挖、敷设的费用 | m | 1080
73 | 031001006001 | 钢丝网骨架PE塑料管 |  | 1、名称：钢丝网骨架PE塑料管 2、材质、规格： De150 | m | 3272
74 | 010101002001 | 挖一般土方 |  | 1、人工挖土 2、根据现场情况综合考虑 | m3 | 490.8
75 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、人工回填 2、根据现场情况综合考虑 | m3 | 490.8
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第22页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
76 | 011102001001 | 石材楼地面 |  | 1、原地面恢复（块料面层部分考虑利用原石面层） 2、根据现场情况综合考虑 | m2 | 490.8
77 | 031003003015 | 消声止回阀 |  | 1、类型：消声止回阀 2、规格、压力等级：DN150 | 个 | 1
78 | 031003010003 | 可曲挠橡胶接头单球 |  | 1、规格：DN100 | 个(组) | 1
79 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头单球 |  | 1、规格：DN150 | 个(组) | 1
80 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头单球 |  | 1、规格：DN200 | 个(组) | 1
81 | 031003010006 | 偏心异径管 |  | 1、规格：DN100 | 个(组) | 1
82 | 031003010004 | 偏心异径管 |  | 1、规格：DN200 | 个(组) | 1
83 | 031003010007 | 同心异径管 |  | 1、规格：DN150 | 个(组) | 1
84 | 030703001002 | 信号蝶阀 |  | 1、名称：信号蝶阀 2、规格：DN150 | 个 | 1
85 | 030113015001 | Y型过滤器 |  | 1、名称：Y型过滤器 2、规格：DN200/150 | 台 | 2
86 | 030603003001 | 水位液位控制阀 |  | 1、名称：水位液位控制阀 2、规格：DN150 | 台 | 1
87 | 031003003014 | 防回流污染止回阀 |  | 1、名称：防回流污染止回阀 2、型号、规格：DN150 | 个 | 1
88 | 031003012001 | 旋流防止器 |  | 1、型号、规格：DN100 | 个 | 1
89 | 031003012002 | 旋流防止器 |  | 1、型号、规格：DN200 | 个 | 1
90 | 031003001001 | 自动排气阀 |  | 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN100 | 个 | 2
91 | 031003003019 | 闸阀 |  | 1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN150 | 个 | 44
92 | 031002003001 | 刚性防水套管 |  | 1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN200 | 个 | 4
93 | 031002003003 | 刚性防水套管 |  | 1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN250 | 个 | 2
94 | 031002003002 | 刚性防水套管 |  | 1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN150 | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第23页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
95 | 030703017001 | 防虫网罩 |  | 1、名称：防虫网罩 2、规格：DN200 | 个 | 5
96 | 010401011001 | 管井600*600 |  | 1、井截面、深度：0.6m*0.6m*深0.8m 2、砖品种、规格、强度等级：不锈钢隐形井盖及不锈钢框 3、垫层材料种类、厚度：八五砖砌井；周边及底面水泥粉饰； | 套 | 29
97 | 010401011002 | 阀门检修井800*800 |  | 1、井截面、深度：0.8m*0.8m*深1m 2、砖品种、规格、强度等级：不锈钢隐形井盖及不锈钢框 3、垫层材料种类、厚度：八五砖砌井；周边及底面水泥粉饰； | 套 | 44
分部小计
四、 消防应急广播系统
98 | 030904014002 | 消防广播控制主机 |  | 1、名称：消防广播控制主机 AC220V(+10%,-15%,50Hz)；火警24V电平方式触发；总谐波失真<5%；信噪比>70dB；监听功率1.5W。 | 台 | 2
99 | 030904014003 | 呼叫站 |  | 1、名称：呼叫站 分区、全区、远程1000米寻呼 | 台 | 2
100 | 030904014004 | 广播功放 |  | 1、名称：广播功放 2、规格：输出功率500W；输出方式：4～16 OHMS（欧）定阻输出，70V/100V定压输出；话筒输入600 OHMS（欧），10MV（-54DBV）；频率响应60HZ-18KHZ ；失真度<1% at 1KHZ | 台 | 4
101 | 030904008006 | 音频输入模块 |  | 1、名称：音频输入模块 2、规格：不平衡输入；音频输入线路-20DB/10KΩ；频率响应20HZ-20000HZ-+1db；信噪比95db；输入阻抗1KΩ。 | 只 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第24页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
102 | 030904007002 | 火灾应急广播扬声器 |  | 1、名称：火灾应急广播扬声器 2、功率：输出功率3W/6W；阻抗13KΩ、6.7KΩ、3.3KΩ、1.7KΩ；频响范围150HZ-12KHZ；声压级6W时，99.8dB | 个 | 282
103 | 030904008007 | 输出模块 |  | 1、名称：输出模块 2、规格：不平衡输入；音频输出线路-20DB/10KΩ；频率响应20HZ-20000HZ-+1db；信噪比95db；输入阻抗1KΩ。 | 只 | 10
104 | 030502005001 | 广播线 |  | 1、名称：广播线 2、规格：2*1.0 3、材质：阻燃、低烟无卤 | m | 6570
105 | 030411001004 | 穿线管 |  | 1、名称：穿线管 2、规格：KBG25 | m | 6570
分部小计
五、 应急照明与疏散指示标志照明
106 | 030404017004 | A型应急照明集中电源 |  | 1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：0.3kW | 台 | 10
107 | 030404017005 | 不间断电源装置 |  | 1、名称：不间断电源装置 2、型号：备用供电3小时 | 台 | 10
108 | 030404017006 | 电源自动切换箱 |  | 1、名称：电源自动切换箱 2、型号：功率：4KW，8回路，额定电压：220V/380V，额定短时耐受电流：ICw:10KA，额定峰值耐受电流：ICu:17KA，防护等级：IP55 | 台 | 2
109 | 030412004003 | 集中电源疏散照明灯（A型） |  | 1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、规格：LED,3W 3、安装形式：明装,底边距地2.2米 4、备注：带透明防火罩,常亮;最少持续供电90min | 套 | 192
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第25页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
110 | 030412004004 | 应急疏散指示标志灯 |  | 1、名称：应急疏散指示标志灯 2、规格：LED,0.5W 3、安装形式：明装,底边距地2.2米 4、备注：带透明防火罩,常亮;最少持续供电90min | 套 | 69
111 | 030412005001 | 三管荧光灯 |  | 1、名称：三管荧光灯 2、规格：单管功率≥18W，采用LED灯珠，自带蓄电池（3h），满足国标规范及消防要求 | 套 | 4
112 | 030412005002 | 两管荧光灯 |  | 1、名称：两管荧光灯 2、规格：单管功率≥18W，采用LED灯珠，自带蓄电池（3h），满足国标规范及消防要求 | 套 | 2
113 | 030412001001 | 吸顶式防水防尘灯 |  | 1、名称：吸顶式防水防尘灯 2、规格：功率≥6W，采用LED灯珠，自带蓄电池（3h），满足国标规范及消防要求 | 套 | 10
114 | 030404034001 | 四联开关 |  | 1、名称：四联开关 2、规格：标配 | 个 | 1
115 | 030404034002 | 双联开关 |  | 1、名称：双联开关 2、规格：标配 | 个 | 5
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第26页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
116 | 030904010001 | 应急照明控制器 |  | 1、功能参数：采用液晶显示器，实时显示灯具状态，操作方便；与火灾报警控制器通过协议配接，可根据火警发生情况，生成疏散路径，引导人员快速安全撤离；采用 CAN 总线组网，可挂接 64 个集中电源，满足项目应用需求，同时支持多联机系统方案，满足规范要求；可接入网络摄像机以进行视频分析功能，正常状态下可实时查看消防疏散通道占用情况；火警状态下可查看人员疏散情况，联动消防广播等提示功能，提高人员疏散效率；可设置年检、月检、模拟年检、模拟月检，确保系统稳定运行；独立模块式开关电源，可在宽电压范围内高效运行，具备高可靠性充电电路及电池保护电路，长期断电情况下不会损坏铅酸电池；具备 CAN、RS-485、USB 等多种数据通讯接口，实现多种协议交互功能；立柜式，可接入64个A型应急照明集中电源主机，主电源：AC220V/50Hz，含控制器电源盘 | 台 | 2
117 | 030412004005 | 安全出口指示灯 |  | 1、名称：安全出口指示灯 2、规格：集中电源消防专用灯具，应急供电时间不小于30分钟 | 套 | 137
分部小计
六、 微型消防站
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第27页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
118 | 030610001001 | 微型消防站柜及标配物品 |  | 1、名称：微型消防站柜及标配物品 2、规格：参考尺寸：1600*1200*400 ，不锈钢材质，壁厚1.2；内含：移动式水带卷盘*2；水带（公称直径65,有内衬里的消防水带）25m/卷*4；水枪(QZ3.5/7.5)2个；灭火器(MF/ABC 6KG)2具；手持移动对讲机4个；过滤式面罩4只；头盔、面罩、防护服4套、消防靴4双；消防斧、铲各2套。 | 套 | 2
119 | 030109001001 | 手抬机动消防泵 |  | 1、名称：手抬机动消防泵 2、规格：进水口直径：80mm(3inch)；进水口连接类型：螺纹式；出水口直径：65mm(2.5inch)；进水口连接类型：齿式；标定流量：850L/min | 套 | 2
分部小计
七、 智慧消防综合管理系统设备清单
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第28页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
120 | 030504001007 | 服务器 |  | 1、名称：服务器 2、规格：（1）处理器*2，每核数≥24核，主频≥2.6GHz；（2）内存：DDR4 RDIMM32G*2 ，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；（3）硬盘：4*1.2T 10K 2.5寸SAS硬盘；（4）阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/5/10等；（5）PCIE扩展：支持PCIE扩展插槽；（6）通信接口：2个千兆电口，2万兆光口；（7）其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA/HDMI接口；（8）电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 ；（9）其他：含导轨。 | 套 | 1
121 | 030501017002 | 智慧消防预警管理平台软件 |  | 1、名称：智慧消防预警管理平台软件 2、功能：支持接入市内各辖属各不可移动文物点、博物馆的消防系统的接入，开发一套可实时接收各类用水用电及火灾隐患分析的智慧消防综合管理平台，并集成视频及AI能力，并扩展涵盖消防安全相关用水、火报、电气、烟雾、可燃气等对象的物联感知能力，面向消防监管、运营等单位，提供包括消防联网、报警管理、状态监测、地图/平面图应用、统计报表、防火巡查、消防培训、图墙展示、消防AI（在离岗、场地占用、通道堵塞）、能力开放等服务模块 3、支持收到报警时 | 套 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第29页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
，呈现当前设备历史已发生过几次误报，对于多次发生误报的设备进行转隐患维修处理。 4、平台 BS 支持一张图展示报警点的基础信息、视频预览、录像回放、抓图、地图信息。 5、平台支持对消控室进行排班管理，支持默认模板（两班倒或三班倒）的方式进行排班，也支持用户自定义单位内的排班模式，管理班次、上下班时间、人员。 6、★：平台 BS 客户端及移动客户端平台应能对设备的数据进行智能研判，并支持通过BS客户端及移动客户端查看判定为故障的设备、单个设备和区域耗电量及网络异常区域 7、平台支持以五种维度对单位进行消防安全评分计算，并支持用户后台自定义配置维度占比，五种规则分别为单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息。 8、安全评分支持雷达图形式显示各维度的占比。同时支持安全码的形式呈现，红码为高风险，橙码为中风险，绿码为低风险。 9、平台支持根据安全评分的风险等级给与相应的工作建议。 10、★：平台 BS 客户端及移动客户端应支持查看单位制度、职责档案，主要包括安全消防责任书、消防工作计划、消防保障经费、消防工作
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第30页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
会议、消防检查工作、消防整改监督、消防培训、消防演习、灭火疏散、应急救援、合法性文件、建筑消防信息、消防管理架构、消防安全责任制、消防安全管理制度、消防管理工作和投入、消防教育、消防培训、灭火应急预案。 11、★：平台运营中心支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结果，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看；支持统计服务器在线率及各服务器在线详情。 12、★：平台运管中心支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理，支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监测指数，显示系统运行状态。 13、平台的运管中心应支持数据库备份和恢复 14、★：平台BS客户端及移动客户端监测数据主要包括液位、水压、电气线路温度、用电环境温度、燃气浓度、剩余电流、电压、烟雾浓度、无线用电设备剩余电量、信号强度、功率、烟感探测器迷宫污染程度等类型。
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第31页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
122 | 030501017003 | 火灾报警与分析管理模块 |  | 1、名称：火灾报警与分析管理模块 2、规格：支持接入火灾报警控制器（消防国标协议）实现设备报警故障和监测值的接收，包含电量、信号强度、烟雾浓度、迷宫污染程度、温度、故障、报警等。 | 套 | 1
123 | 030501017012 | 消防电源监测功能模块 |  | 1、名称：消防电源监测功能模块 2、规格：支持消防电源状态监测系统等设备的接入 | 套 | 1
124 | 030501017011 | 消防水系统监测模块 |  | 1、名称：消防水系统监测模块 2、规格：支持接入用水主机、室外消防栓、一体式无线压力液位表等设备，包含国标等接入协议，实现消防水系统的信号、电量、液位、水压的监测 | 套 | 1
125 | 030501017013 | 消防巡查、检查功能模块 |  | 1、名称：消防巡查、检查功能模块 2、规格：防火巡查，管理员通过配置巡查点和巡查计划，给巡查员批量派发巡查任务，巡查员通过APP在巡查任务的引导和约束下进行巡查，并反馈巡查结果。在巡查任务记录页面对巡查结果进行汇总展示。 | 套 | 1
126 | 030501017004 | 防火一张图应用模块 |  | 1、名称：防火一张图应用模块 | 套 | 1
127 | 030501011001 | 防火墙 |  | 1、名称：防火墙 | 台(套) | 1
128 | 030501001003 | 消防报警数据综合管理主机 |  | 1、名称：消防报警数据综合管理主机 2、规格：CPU：八核3.5GHz以上 ；硬盘固态1TB+1TSATA3.0；内存：≥16GB；显卡：独立显卡,22.5"显示器 | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第32页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
129 | 030501012002 | 交换机 |  | 1、名称：交换机 2、功能：交换容量：336Gbps/3.36Tbps；包转发率：108Mpps；24个千兆PoE电口、4个千兆光口；支持IEEE 802.3at/af标准；端口最大供电功率：30 W；整机最大供电功率：370 W；支持PoE看门狗；支持6 KV防浪涌（PoE口）；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准；支持管理平台管理；支持手机APP管理；支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理；支持远程升级；支持PoE输出功率管理；支持VLAN；支持SNMPv1/v2c协议；支持DHCP Snooping；支持终端安全防护；坚固式高强度金属外壳； | 台 | 1
130 | 030601002002 | 消火栓压力传感器 |  | 1、名称：消火栓压力传感器 2、规格：通讯方式：485，通讯方式、供电：3.1-3.6VDC，可正常工作3年、测量范围：0~2.5MPa、响应时间：≤6mS、功耗：≤1.2mA、测量精度：±0.5%FS、过载压力：200%FS、爆破压力：500%FS、温度漂移：0.3%FS、零点漂移：0.2%/年、工作温度：-20~70℃、工作湿度：5%~95%RH（无凝露）、防护等级：IP68、执行标准：Q/HKD 002—2019 | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第33页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
131 | 030904008009 | 智慧用水采集终端 |  | 1、名称：智慧用水采集终端 2、规格：（1）通讯方式：上行：LAN 下行：RS485；（2）电池 3.6V 17AH，可正常工作3年；（3）主电供电：电压9-36V；（4）接口：两路传感器接口，1路RS485,1路输入接口，RJ45，电源接口；（5）工作温度：-30~70℃；（6）工作湿度 5%~95%RH（无凝露）；（7）防护等级：IP30；（8）安装方式：壁挂式；（9）执行标准：Q/HKD 002—2019； | 台 | 2
132 | 030601004001 | 数显液位表 |  | 1、名称：数显液位表 2、规格：量程：0~5m、输出信号类型：0.5-2.5VDC、功耗：≤1.2mA、响应时间：≤6mS、设备供电： 3.1-3.6VDC、测量精度：±0.5%FS、补偿温度：0~60℃、介质温度：0~60℃、温度漂移：0.3%FS、零点漂移：0.2%/年、工作温度：-30~85℃、过载压力：300%FS、爆破压力：600%FS、防护等级：IP68 | 支 | 2
133 | 030502005002 | 室外5类网线 |  | 1、名称：室外5类网线 2、规格：4 对非屏蔽线缆 3、材质：阻燃、低烟、无卤 | m | 500
134 | 030411004006 | 通信线 |  | 1、名称：通信线 2、规格：3*1.5mm² 3、材质：阻燃、低烟、无卤 | m | 500
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第34页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
分部小计
八、 其他
135 | 03B001 | 青石地面拆除及恢复 |  | 1、饰面材料种类:青石地面；拆除基层类型:3:7灰土垫层 2、恢复原地面 | m2 | 361.44
136 | 03B002 | 地网施工绿化移除与恢复 |  | 1、饰面材料种类:青石地面；拆除基层类型:3:7灰土垫层 2、恢复原地面 | m2 | 60.4
137 | 03B005 | 设施伪装、隐蔽措施、古建筑保护措施 |  | 所有在文物建筑本体上进行管线敷设、支架固定、过墙打孔、设施安装等施工时，均需征得建设单位同意后方可施工，施工应以最小破坏为原则，本项措施包含施工时需要做到敷设路径要求、施工工艺、环境一致性等达到规范验收标准，本项措施施工需由施工单位根据现场情况自行勘探并考虑文物保护所需材料及人工。施工工艺及质量须符合规范验收标准。 | 项 | 1
138 | 03B004 | 顶管作业费 |  | 1、根据现场施工采取顶管3根DN150 | 项 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、沿古建筑四周延申搭建、满足古建筑保护、施工等要求，综合考虑，结算不做调整 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 250000.00
2 | 暂估价 |  | 536438.88
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 536438.88
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 786438.88
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金 |  | 元 | 250000.00
合 计 |  |  |  | 250000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 装配式地埋一体化消防水池泵站 |  | 1、规格：（1）SW复合箱体热浸镀锌防腐处理，采用模块式，现场装配，无需焊接；（2）包含消火栓泵组、消火栓稳压泵组、污水泵、压力双控制与保护系统、水锤消除器、增压管路及阀门、自动巡检柜、电气设备及电线电缆和控制系统等，满足GB50974-2014技术规范要求，集成制作；（3）水箱含泵房：25*6*4(m)，消防水池有效容积432m³。（4）含开挖及回填/原地面恢复等等 | 466438.88
2 | 钢钢筋混凝土 |  | 1、混凝土种类：27m*8m*0.4m，含钢筋，现场整平及排水等，满足现场文物建筑保护要求及水池固定要求 2、混凝土强度等级：C25 | 20000.00
3 | 防滑坡支护 |  | 1、需对周边地质做防滑坡支撑与防护及一体化消防水池泵站的加固 | 20000.00
4 | 水接入费用 |  | 水接入费用 | 30000.00
合 计 |  |  |  | 536438.88
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.6 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 3.7 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群消防 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】