招标文件

项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0038

项目名称：全光谱水质在线监测系统建设项目

采 购 人：徐州高新技术产业开发区管理委员会

采购代理机构：苏州新一造价师价格事务所有限公司

二〇二五年八月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州高新技术产业开发区管理委员会

《全光谱水质在线监测系统建设项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

苏州新一造价师价格事务所有限公司对全光谱水质在线监测系统建设项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：全光谱水质在线监测系统建设项目

(二)项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0038

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

- 获取招标文件

1、本项目采用网上注册登记方式。

2、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3、苏采云系统使用谷歌浏览器参与开标。

4、售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年9月9日北京时间10：00。

（二）开标时间：2025年 9月9日北京时间10：00。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州高新技术产业开发区管理委员会

（二）地址：徐州市铜山区珠江东路11号

（三）采购项目联系人：张巍巍

（四）联系方式：0516-83508023

六、采购代理机构

（一）名称：苏州新一造价师价格事务所有限公司

（二）地址：徐州市云龙区中茵广场3幢214室

（三）采购项目联系人：张野群

（四）联系电话：0516-85583936

- 投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

九、电子招标投标交易平台

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

要求详见《第三章  投标资料表》（三十八）的规定。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

（4）如投标人在本次招投标活动前两年内，在其他招投标活动中存在提供虚假信息等不诚信行为的，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州高新技术产业开发区管理委员会 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：苏州新一造价师价格事务所有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件； 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何时间的资产负债表、利润表各一份；或提供投标人上年度（2024年度）财务报告；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）银行出具的资信证明扫描件）； 3、投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6、提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,如不填写完整，视为无效）。 “中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注： 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2.《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》。） （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.产品技术规格。要求见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 2.项目实施方案 。要求见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 3.安装调试方案。要求见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 4.运维方案。要求见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 5.质量保证与质量控制方案。要求见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 6.人员以及设备配备方案。要求见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 7、售后服务。要求见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 8、验收及培训方案。要求见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 （二）商务部分 1.项目负责人。要求见本文件第四章《评标标准》； 2.企业实力。要求见本文件第四章《评标标准》； 3.相关业绩。要求见本文件第四章《评标标准》； 4.投标人其它证明文件及材料扫描件。 五、价格折扣文件格式 无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责； 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四) | 根据铜财购[2025]12号文件，(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序: 1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%； 2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%； 3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 (二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 （三）对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人要重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。如供应商在中标或成交后无正当理由拒不签订政府采购合同，采购人应将相关情况书面报送同级财政部门，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商在签订政府采购合同后不严格履行合同，采购人应按照政府采购合同约定追究供应商违约责任，并将不良履约行为书面报送同级财政部门。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过129万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括服务、税金、运费、安装调试、保险等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七）2 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过“苏采云”系统的设置。 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年9 月9日10:00）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年9月9日10:00（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 1.推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 2.采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术方案总得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：本项目无履约保证金。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：张野群； 联系电话：0516-85583936； 办公地址：徐州市云龙区中茵广场3幢214室。 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）及纸质投标文件两本。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

《江苏省政府采购代理常规服务收费指导价》

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明:

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

第四章 评标标准

本章说明：

本项目采用综合评分法。评分结果精确到小数点后两位。

| 序号 | 评标因素（权重分） | 评标标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评审项（30分） | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整）×30。(按四舍五入取至小数点后两位) |  |  |
| 2 | 技术评审项（60） | 产品技术规 格 | 10 | 招标文件第六章“技术参数”全部响应的得 10 分；“▲”条款为重要条款，需提供相关证明文件，一项不满足扣 2 分，其余条款一项目不满足扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 项目实施方 案 | 10 | - 方案完整性（3 分）​ （a）技术方案涵盖监测原理、设备组成、安装流程、数据传输、校准维护等全环节，逻辑清晰且无遗漏，能完整支撑项目实施，无关键信息缺失的，得 3 分；​ （b）技术方案覆盖主要环节，但存在少量细节缺失，需进一步补充说明方可满足实施需求，得2 分；​ （c）技术方案关键环节缺失或逻辑混乱，无法支撑项目正常实施，得 1 分； 注：未提供不得分。​ （2）方案创新性（3 分）​ （a）技术方案在光谱数据算法优化、远程智能校准等方面有显著创新，能有效提升监测效率或降低运维成本，得3分； （b）技术方案存在一定创新点，但创新性一般，对监测效果或成本控制的提升作用有限。得2分 （c）技术方案无明显创新，完全沿用传统设计思路得1分； 注：未提供不得分。 (3)可行性与适配性（4 分）​ （a）方案充分考虑项目所在地质特点、环境条件（如浊度、取水落差等影响），设备安装、调试及运维方案具体可操作，与现有监测系统兼容性强的，得 4 分；​ （b）基本满足项目实施需求，但对特殊环境因素（如极端天气）考虑不足，或与现有系统衔接方案不够详细的，得 2分；​ （c）方案未结合项目实际场景，存在明显实施障碍（如设备尺寸与安装点位不匹配）的，得 1 分。 注：未提供不得分。 |
|  |  | 安装调试方 案 | 10 | 根据投标人提供的项目实施方案包括但不限于项目重难点分析、生产供货方案、主要安装工序、质量与安全控制措施、工期与进度控制措施、应急预案、竣工验收程序等方面的详细描述，根据投标人提供的实施方案从针对性、合理性、完整性等方面进行横向比较； （1）项目总进度计划(3分） 1. 是否提供包含设计、制造、集成、出厂测试、现场安装调试、试运行、验收等阶段方案； 方案合理、科学、完备得3分；方案基本可行，基本完整，得2分；方案可行性差、结构不完整、不贴合实际的得1分；未提供的不得分； （2）建设规划与部署方案 (3分) （a）站点选址与布局合理性 (1分) ： 选址依据是否充分（水文条件、供电通讯、安全、运维便利性等）合理得1分，不合理不得分。 （b）微站内部设备(1分)（光谱仪、采配水、控制单元、供电通讯等）布局是否科学、紧凑、利于维护，合理得1分，不合理不得分。 （c)建设流程与施工组织设计 (1分) 建设步骤（土建/基础、设备安装、系统集成、调试）是否清晰、完整、逻辑性强，合理得1分，不合理不得分。 （3）风险分析与应对措施 (4分) （a）风险识别全面性 (2分) ：是否系统识别了项目实施过程中的主要风险（技术风险：设备兼容性、调试失败；外部风险：天气、现场条件）；合理得2分，不合理不得分 （b）应对措施有效性 (2分) ： 针对识别出的关键风险，提出的应对措施是否具体、可行、有针对性，是否有风险监控和预警机制，措施是否能有效降低风险发生概率或影响。合理得2分，不合理不得分 |
|  |  | 运维方 案 | 10 | - 日常运维流程：方案是否包含标准化巡检、清洁、校准、耗材更换等流程，步骤清晰可操作，频次符合设备要求（如每周远程诊断+每月现场维护）。（3分） （a）定详细的日常维护周期（如每日远程巡检、每月现场校准），明确维护内容（如光谱探头清洁、光路校准、数据准确性验证），得 3 分； （b）维护周期和内容基本合理，但部分环节（如校准方法）描述不够具体，得 2 分；​ （c）仅简单提及日常维护，无明确周期和操作细节的，得 1 分； 注：未提供不得分。 （2）故障响应机制：（3分） （a）是否明确分级故障响应时限（如承诺接到报警后 1 小时内远程排查，重大故障≤4小时到场，一般故障≤24小时修复），提供7×24小时技术支持渠道及备件储备清单，得3分。 （b）故障响应时间基本符合要求（如远程响应≤2 小时，现场响应≤8小时），但重大故障处理时限不明确的，得 2 分 （c）故障响应机制不完善（如无夜间应急方案），或处理时限超出行业常规标准的，得 1 分 注：未提供不得分。 （3）人员与培训：提供甲方人员免费培训计划（每年≥2次）：（2分），大于2次得2分，等于2次得1分，小于2次得0分； （4）备品备件保障（2分）​ （a）在项目所在地设有备品备件仓库，储备关键部件（如光谱传感器、数据传输模块）的备用件，且备件更换周期≤24小时的，得 2分；​ （b）备品备件需从外地调运，更换周期≥2天，得 1分；​ （c）未明确备品备件储备方案的，得 0 分。 |
|  |  | 质量保证与质量控制方 案 | 5 | 投标人针对本项目制定合理、完善、有一定的计划性的质量保证与质量控制方案；方案很完善可行性很强的计5分方案较完善可行性较强的计3分；方案不完善、可行性不强计1分；没有技术方案的不计分。 |
|  |  | 售后服 务 | 5 | 投标人针对本项目制定详细、具体、可行的售后服务方案措施计5分；售后服务方案欠完善的计3分；售后服务方案不完善、可操作性不强计1分；没有技术方案的不计分。 |
|  |  | 人员以及设备配备方案 | 6 | 针对本项目拟投入所需的人员、设备、数据校准等配备的科学、可行、针对性进行评价： （1）内容的合理性（2分）：内容合理具体详实得2分；较合理得1分；存在较大漏项或缺陷得0.5分。 （2）可行性（2分）：切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0.5分。 （3）针对性（2分）：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0.5分。 |
|  |  | 培训方 案 | 4 | 投标人针对本项目制定合理、完善的培训方案：方案完善可行性强的计4分；方案不够完善、可行性一般计2分；方案不完善、可行性不强计1分；没有技术方案的不计分。 |
|  | 商务评价项（10分） | 项目负责人 | 2 | 投标人拟选派的项目负责人具有中级职称的得1分，高级职称的得2分。没有不得分。 |
| 3 |  | 企业实 力 | 4 | - 具有较强的研发实力，具备“光谱”方面的知识产权证书：包括发明专利、实用新型专利、软件著作权、外观设计专利，所提供的知识产权证书上。需明确注明“光谱”字样。每提供一件1分，最高2分。 2.投标人每具有1个水质监测（或检测）相关专利或软件著作权证书的得1分，满分2分。 投标人投标文件中提供证书原件扫描件并加盖电子签章。 |
|  |  | 相关业 绩 | 4 | 投标人自2022年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订时间为准）每具有1个类似光谱水质监测（或检测）相关设备供货业绩得2分，满分4分；（注：投标人投标文件中提供合同协议书原件扫描件并加盖电子签章。） |

第五章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0038

项目名称：全光谱水质在线监测系统建设项目

采购单位（甲方）：徐州高新技术产业开发区管理委员会

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

项目名称：

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

招标编号：

分标号：

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 产地 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元/人民币） | 单项合计（元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币大写） （小写）¥ .** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款、配套软件、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货到就位、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、售后服务、运维服务、保险、投标费用、一切税费等全部费用，税费因政策等原因发生变化的，由要标人承担。甲方不再支付合同合计金额以外的其他费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条 运维要求

- 1.本合同免费运维期为三年。投标人配备的技术人员必须具有环境监测和相关专业知识，并培训合格后上岗，能独立完成水站运维工作。每天通过平台查看监测数据，对水站运行状态和数据质量进行判断，对站点运维情况及相关信息进行统计和评价。每月提供一份水质分析报告。

- 2.当监测数据出现异常，运维单位应立即启动污染溯源程序，采用数据分析、现场勘查、样品采集分析等方法进行溯源，对可疑污染源进行采样监测，根据监测结果确定污染来源，在24小时内形成溯源报告提交给甲方。​

- 3.每月与实验室手工监测数据或便携式多参数水质分析仪数据进行对比，当监测数据与对比数据的相对误差在允许的误差要求（例如地表水Ⅱ类标准限值＜仪器测定浓度≤地表水Ⅳ类标准限值，COD相对误差≤±30%）以内时，视为数据准确；超出该范围时，需及时查找原因，并进行校准或维修。​

- 4.因水位不足造成水站无法自动取样时，在保证自动监测仪器满足相关质控要求的前提下，可采取人工采水自动监测仪器补测的方式，保障水站仪器每日上传至少1组有效数据；也可人工取样送具有 CMA 资质的实验室分析。

第四条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利，不涉及任何法律纠纷。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在使用该项目所采购的设备及获得相关服务时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害等一切经济和法律责任。

第五条  保密要求

乙方及其工作人员需遵守甲方的保密规定，不得以任何形式将项目实施过程中收集的资料、数据等泄漏、传播。设备运行、采集的数据、项目成果最终所有权属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交。以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。

- 安全要求

乙方在项目服务期间(设备安装、运维、溯源排查等)，应制定详备的项目安全实施管理、隐患排查防范、风险提示预警措施，并严格遵守安全管理要求。乙方在项目服务期间因管理不当、维护措施不当、巡查预防不到位、提示预警不到位等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

第七条 诚实信用

双方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同。乙方不得向甲方工作人员进行商业贿赂或者提供不正当利益，不得在服务中借机违规向相关管理对象推荐或变相推荐相关产品、服务。

第八条　包装、运输和签收

1.乙方提供的货物均应包装完整，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输：  。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：

4.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

5.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

6.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或者货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

7.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达，甲方清点货物后签收，货物签收不作为最终验收合格的依据。

第九条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训：

3.培训时间、地点：

第十条　调试、交付和验收

1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历天内到货安装调试完成并通过验收。

交付地点：             （采购人指定地点）

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

6.乙方应当在到货并安装、调试完毕后，达到验收条件时以书面形式提请甲方进行验收，甲方应在收到验收请求后5个工作日内组织开展验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执壹份。

7.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

8.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约情形，可暂缓资金结算，待乙方违约情形整改后，方可办理资金结算事宜。

9.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

10.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收过程所产生的一切费用均由乙方承担。

11.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.本项目履约验收的基本要求：

1）、交付期限：成交供应商须在合同签订之日起30日内完成供货（地址为采购人指定地点）。供应商所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品，如发现损坏，成交供应商应无偿补换。

2）、产品送到项目实施现场后，成交供应商与采购人一起按合同清单依采购需求规定的性能指标进行验收。采购人验收合格后，双方共同签署验收合格证明。

3）、验收内容和标准：包括A、产品质量检验报告核查；标识清晰（含产品名称、商标、规格、生产厂家等）。B、系统性能验收。C、系统安装与调试验收D、数据质量与平台功能验收。具体验收标准见采购需求。

4）、采购人对产品验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由成交供应商按采购人的需求送至采购人指定位置。

对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人要重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。如供应商在中标或成交后无正当理由拒不签订政府采购合同，采购人应将相关情况书面报送同级财政部门，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商在签订政府采购合同后不严格履行合同，采购人应按照政府采购合同约定追究供应商违约责任，并将不良履约行为书面报送同级财政部门。

13.本合同的验收条款与采购需求商务条款中的验收要求互为补充。

第十一条　付款方式

7.1根据合同文件要求，合同总金额(大写)为人民币      元整， ¥           元

7.2 经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之四十(40%)即￥         ，大写：人民币          元整，乙方提供对应金额的增值税发票后，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

设备安装完毕并通过环保验收后15工作日内甲方应支付至合同价的100%。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

合同价款的百分之七十(70%)即￥     ，大写：        人民币 元整，在双方签订合同，同时正式投产运行后半年内，甲方进行验收合格后，乙方提供对应金额的增值税发票后30个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续完成后支付给乙方。

合同总价的百分之十(10%)即￥       ，大写：人民币     元整，次年第一个月的15号之前，甲方进行验收合格后，乙方提供对应金额的发票后30个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后分支付。

合同总价的百分之十(10%)即￥       ，大写：人民币     元整，第二年第一个月的15号之前，甲方进行验收合格后，乙方提供对应金额的发票后30个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后分支付。

合同总价的百分之十(10%)即￥       ，大写：人民币     元整，第三年第一个月的15号之前，甲方进行验收合格后，乙方提供对应金额的发票后30个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后分支付。

甲方开票信息：

名称：

税号：

乙方帐户信息：

开户单位：

开 户 行：

帐    号：

税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十二条  质量保证、售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件（采购文件）和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.乙方应按招标文件规定的设备和软件性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

如果双方不能就上述第（1）、（2）项达成协议，则甲方有权单方选择第（3）项方式。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其他具体约定事项（见合同附件）。

4.乙方除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为甲方提供技术支持，包括质量保证期外的技术指导。

5.在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，以及质保期内设备的维护以及运营产生费用都应是乙方承担。

6.超过质量保证期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

7.货物质量保证期：                       。

第十三条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处理；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应按违约货款额5%向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

5.乙方未按本合同和投标文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总价的5%向甲方支付违约金。

6.乙方违约，甲方对本合同享有单方解除权。

7.因某一方单方面原因导致变更、中止或者终止本合同的，该方应当对另一方因此受到的损失予以赔偿或者补偿。

8.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

9.甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约货款额的5%，违约货款额的5%不足以赔偿经济损失的，须按实际损失作出赔偿。

10.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十四条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同无争议部分须继续履行。

第十六条  合同生效及其他

1.合同自双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效（委托代理人签字的须后附授权委托书，格式自拟）。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、补充协议等文件，以及因履行合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收或拒绝接听快递员投递电话等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄文书被退回之日视为送达之日。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十八条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书

2.采购需求

3.投标函

4.开标一览表及设备性能配置清单

5.商务要求偏离表和技术要求偏离表

6.售后服务承诺

7.其他合同文件

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第十九条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方壹份，采购代理机构壹份。

甲方(单位盖章)：               乙方(单位盖章)：

单位地址：                     单位地址：

联系电话：                     联系电话：

代表签字：                     代表签字：

日    期：                     日    期：

第六章 采购需求

一、项目名称：全光谱水质在线监测系统建设项目。

二、预算金额：本项目不接受超过129万元（最高限价）的报价，报价包括项目全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、项目概况：在奎河3处关键点位布设监测装备，实时监测COD、氨氮等9项核心指标;同步建设水污染预警溯源监管平台，并引入第三方运维服务，保障系统稳定运行。项目采用免试剂监测技术，具备多参数一体化、快速响应、低运维成本等特点;系统架构融合物联与边缘计算技术，可实现三维可视化智能预警，并对水质监测、数据分析、预警溯源等环节进行全链条数字化管理，提升水环境监测的智能化水平。

四、供货期：30日历天，完成设备供货安装调试工作。

五、技术参数

## 1.免试剂全光谱多参数水质在线感知监测装备3台

| 项目 | 子项目 | 参数指标 |
| --- | --- | --- |
| 全光谱单元参数 | 监测原理 | 透射式紫外-可见全波段吸收光谱法，测试过程无需添加化学试剂，无二次污染。 |
|  | 监测指标 | COD、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、浊度、pH、溶解氧、电导率、温度，支持拓展硝氮、TOC。 |
|  | 光谱仪 | 具有自主知识产权的国产品牌。 |
|  | 光谱波段范围 | ▲185～1000nm；不少于2048像素阵列；波长示值误差：±1nm；需提供出厂检测报告及软件截图并并加盖原厂制造商公章。 |
|  | 光谱分辨率 | 优于3nm，最高可达1nm。 |
|  | 光源 | 闪烁（脉冲）氙灯光源模块，标准工作模式下，使用寿命不低于100000小时。 |
|  | 硬件性能 | 采用两路测量通道设计，消除光源能量不足带来的测量误差（需提实物照片及彩页介绍并标明品牌和型号并加盖原厂制造商公章）。 |
|  | 清洗性能 | 具备带纳米涂层的光学窗口，清扫电机定时清洗，支持远程清洗。 |
|  | 自动校准 | 可结合水体标准法实验室数据在线数据进行自动或手动标定、校验，可采用离线、在线两种形式。 |
|  | 测量间隔 | ▲30min/次，测量间隔可调。 |
|  | 防护等级 | IP68。 |
|  | 工作温度 | -10℃—45℃。 |
| 其他指标及方法 | pH（电极法）、溶解氧（荧光法）、电导率（电极法）、温度（热电偶）。 |  |
| 采配水单元 | 1）采配水设计：具备单泵功能，配置双管路采水，一备一用；在采水口前端增加十字滤网及液位探头检测，滤网防止大颗粒污染物/悬浮物进入，保证水泵在水面以下50-100cm深度，避免底部淤泥进入。 2）采样功能：可控制采水量、监测采样时间，测量结束后自动排水系统并自动清洗。 3）采水管道：采用单管路采排水设计，配置备用管路和1套滤网抽水模组，拒绝泥沙进入。 |  |
| 控制与数据采集传输单元 | - 具备≥10.1英寸彩色触摸大屏，中文界面，操作方便，具备参数设置标定功能，可查询历史报警记录。 - 具有输出全光谱谱图以及吸光度曲线及存储功能（需提实物照片原厂制造商公章）。 - 具有控制软件，可实现设备运行状态监控、设备运行参数设置、历史监测数据和系统运行日志的存储、与中心平台的通信等功能。 - 具有数据存储、查询和导出功能：本地应支持数据查询，历史数据导出，可存储历史数据，掉电不丢失。 - 具有数据补发功能：网络通讯不正常，下次通讯正常数据应自动补发到数据平台。 - 具有对单一控制点(阀、泵等)进行调试，对采水单元、配水单元、分析单元等的控制，并将控制点状态信息，以及水泵的开关状态等记录和显示。 - 具有实时采集监测数据，并实际监管需求自定义监测频率，传输至云平台，可在PC端展示监测结果。 - 能够实时采集视频信息并传输至中心平台。 - 可同步接入多种监测终端，兼容市面上常见水质监测终端，拥有完善对外接口，支持RS485 Modbus RTU标准协议,不少于4路，以便以后扩展。 - 30A继电器，不少于2路；模拟量采集口，不少于4路，可方便实现远程控制等功能。 - 定位：应支持GPS+北斗定位系统。 - 设备应支持远程配置，远程升级，远程重启等远程维护功能。 - 智能集成设置：智能水浸告警、温度湿度异常告警等。 |  |
| 留样单元 | 具有1组及以上的超标水样保留功能。 |  |
| 供电单元 | 太阳能供电，满足无市电、阴雨天气连续运行7天。 |  |

| 视频安防单元 | - 国产品牌，能够实时采集视频信息并传输至中心平台。 - 像素不低于：400万，支持双摄、双向语音对讲。 - 支持电动云台调节，水平旋转范围0-345°，垂直旋转范围：0-80°。 - AI人形追踪、自动跟拍录像 。 - 太阳能供电，满足无市电、阴雨天气连续运行7天。 |
| --- | --- |
| 集成机柜 | 1）▲落地岸边固定式，占地面积≤1㎡，机柜采用厚度≥1.2毫米不锈钢，且机柜内部附加保温层，采用双层隔热保温结构，内部由钣金件、风冷系统、配电单元、照明系统组成。 2）配置防雨、防尘、防雷、防盗360°全方位可视检测等安全设施，防护等级达到IP65。 |

## 流量检测单元

- 流速监测：范围:0.1～20m/s ；精度:±0.01m/s ；分辨率:0.001m/s 。

- 流速雷达频率：60GHz

- 流速天线波束角:水平角±8°；俯仰角±10°

- 水位监测:范围:0.1～20m 精度:±2mm :分辨率:1mm。

- 测距雷达频率：60GHz

- 测距天线波束角:水平角±8°；俯仰角±10°

- 供电电压:DC12-36V。

- 工作温度:-20℃～75℃。

- 防护等级:IP68。

- 通信方式:4G 。

- 内置温湿度传感器。

- 内置倾角传感器。

- 具有实时采集监测数据，并实际监管需求自定义监测频率，传输至云平台，可在PC端展示监测结果。

- 具有数据存储、查询和导出功能：本地应支持数据查询，历史数据导出，可存储历史数据，掉电不丢失。

- 具有数据补发功能：网络通讯不正常，下次通讯正常数据应自动补发到数据平台。

- 独立太阳能供电，满足无市电、阴雨天气连续运行7天。

- 定位：应支持GPS+北斗定位系统。

- 设备应支持远程配置，远程升级，远程重启等远程维护功能。

警示标牌

- 警示标牌符合《GB/T 15566 公共信息导向系统》国家标准。

- 标牌需在颜色、尺寸、字体上确保5米距离清晰可见。

- 标牌需体现警示标语、责任电话等信息。

- 标牌材质选择耐候性强的金属（铝板、不锈钢）、PVC或再生塑料。

## 2水污染预警溯源精细化监管平台1套

水污染预警溯源精细化监管平台水质在线监测展示与辅助决策平台地理信息系统支撑地图目标选择：系统提供点选取目标，矩形选取目标，多边形选取和取消选择等功能，以供用户根据不同的选择方式，进行地理目标的选择、查询。

| 水污染预警溯源精细化监管平台 | 水质在线监测展示与辅助决策平台 | 地理信息系统支撑 | 地图目标选择：系统提供点选取目标，矩形选取目标，多边形选取和取消选择等功能，以供用户根据不同的选择方式，进行地理目标的选择、查询。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 图形显示：系统提供地图自由缩放、放大、缩小、漫游、刷新屏幕、图形移动等功能。 |
|  |  | 水质监测数据查询 | 在地图上可查看到所有监测站位点，选择站位点可以看到监测数据图表及表格数据。 |
|  |  | 实时远程监视河道及历史监视回放 | GIS 地图标注各监测点视频图标，点击调取高清实时画面，可查看水体状况与设备现场，画面关联设备状态色标（绿正常、黄微异常等），底部显示监测点名称、接入时间。​ 支持按区域、设备类型筛选，可多画面同步展示。设备故障预警时，对应视频自动弹窗并标红边框，支持画面缩放、截图及录像回放，辅助现场核实与异常追溯。​ |
|  |  | 数据对比分析 | 可选不同时期/不同区域的水质情况进行对比分析，快速了解水质的变化。 |
|  |  | 年度各月份水质统计分析报告 | 系统提供查看各个区域每个月水质各要素的平均值及评价等级，并且统计出该年度各个月的累计平均值以及评价等级。 |
|  |  | 监测水域水质等级评估 | 平台基于实时监测数据及爬取的国家流域水质数据，依据国家地表水环境质量标准等规范，自动提取 pH 值、溶解氧、氨氮、COD 等关键指标数值。通过预设算法对各项指标进行加权计算，比对对应水质等级（Ⅰ - Ⅴ 类及劣 Ⅴ 类）的标准阈值，确定单点位及流域整体水质等级。​ 评估结果以直观方式呈现，在 GIS 地图上用不同颜色标注各点位水质等级，生成等级分布热力图；同时生成评估报告，包含等级判定依据、超标指标详情及等级变化趋势分析。支持按时间周期（日、周、月）自动生成评估结果，为水质管理及决策提供数据支撑。​ |
|  |  | 水质评估报告 | 用户可在地图上选择水流岸段，系统自动检索出相关岸段的水质评估报告，按照评估时间进行排序。 |
|  | 监测数据采集系统 | 人工采样实验数据采集 | 系统根据数据采集功能，实验室人员可通过系统界面进行数据导入或录入，并由设定的管理人员进行审核，保证数据的有效性。 |
|  |  | 月度/季度水质评估报告上报 | 平台支持自动抓取监测数据生成月度 / 季度水质评估报告，包含水质达标率、关键指标变化趋势、污染风险分析等核心内容，并自动关联监测点位数据与视频记录。 |
|  |  | 爬虫数据采集 | 平台按设定周期自动爬取国家流域水质数据，经校验清洗后汇入本地数据库，与自有监测数据融合分析，异常时触发比对预警，支撑水质评估与决策。 |
|  |  | 原位在线监测数据 | 系统提供数据通讯模块（4G/北斗），实现与原位监测设备实时通讯，并对原位监测的数据进行采集、解析、质控和入库，为平台提供有效数据。 |
|  | 数据质控模块 | 规则配置 | 提供数据的完整性、规范性、一致性、准确性、唯一性和关联性等数据质量检查和控制规则的设置功能。 |
|  |  | 仪器运行状态监控 | 平台设多维度状态仪表盘，用色标（绿正常、黄微异常、红故障、灰离线）实时展示监测设备状态及数量，可按区域、类型筛选。实时监控设备供电、电压等核心参数，超阈值时折线图自动标红预警。GIS 地图精准标注设备位置，点击显详情。 |
|  |  | 检查分析 | 根据预先设置的检查规则，自动对采集（和用户上传、更新）的数据进行异常数据合理性、超限数据合理性、测站传感器特殊数据、特征数据值判断等数据检查工作。 |
|  |  | 预警提示 | 1、基础阈值预警：设定基于要求的水质参数单因子或多因子组合阈值。当实时监测值超过阈值时触发基础告警。 趋势变化预警：识别水质参数的异常波动、持续上升/下降趋势或突变点。例如，氨氮在几小时内急剧下降，即使未超标也预示风险。 2、分级预警信息发布与推送：多渠道精准推送： 预警信息生成后，通过平台弹窗、短信、APP推送、电话（重大预警）、邮件等多种方式，秒级触达相关责任人。 3、信息内容结构化：预警信息包含核心要素：预警级别、发生时间、具体位置（地图链接）、主要异常参数及数值、超标倍数/变化趋势等； 4、预警信息管理：提供预警信息的记录、查询、统计、归档功能。记录预警的触发、确认、处置、解除全过程。 |
|  |  | 数据修订 | 提供对可疑数据的标识管理与修订功能，模块可对数值结果数据进行批量修改或单值修改，并形成最终的数据结果。 |
|  | 基础信息管理系统 | 用户管理 | 维护用户的相关基本信息：登录名、姓名、用户、身份、角色等信息。 |
|  |  | 角色管理 | 系统中用户的操作权限是通过角色来控制，角色是具备一定操作权限的用户组。能够进行角色新增、角色修改、角色删除操作。 |
|  |  | 权限管理 | 可以灵活定义各级管理员及用户权限，平台管理员可以自定义各种角色的名称，通过勾选的方式灵活设置各个角色所拥有的权限，之后将角色赋予用户，让各级管理员和用户做到各司其职。 |
|  |  | 日志管理 | 记录用户访问系统的情况，包括操作的系统、模块、操作内容等信息。 |
| d | 系统运行维护 | 系统概况 | 提供年度运维服务，针对系统的适应性升级、完善性升级、数据备份等方面提供运维服务，以保住系统的持续性更新。 |

- 无人机高光谱无人溯源服务  3年

通过无人机高光谱遥感技术对目标河道（或水域）进行巡检，获取高精度光谱数据，结合AI分析，实现水质监测、污染溯源、生态评估等功能，为水环境管理提供科学依据。无人机高光谱河道巡检服务根据实际需求确定。每季度进行一次，每次2个工作日，飞行时间不少于10个小时。

- 免费运维服务 3年

运维服务包含监测设备运维以及平台运维。设备运维包括确保光谱分析仪、采样单元、预处理系统等核心设备稳定运行，水质数据（COD、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、浊度、pH、溶解氧、电导率、温度等）数据有效性，光谱设备定期迭代算法模型，提升光谱分析精度。平台运维服包含实时监控平台的服务器、数据库、网络等运行状态的日常运营监控，对于平台出现的故障，快速响应并在规定时间内解决，定期对平台的数据进行备份，根据用户的需求和技术的发展，对平台进行功能升级和优化等运维，详细运维要求见本标书运维要求。

- 第三方数据比对3年服务

现场在线监测设备数据与实验室手工监测数据或便携式多参数水质分析仪数据进行对比。详细需求见运维要求中“数据对比”模块。数据比对次数每月1次 .

- 产品标识标牌 5套

- 3.项目整体实施要求

（1）.本招标文件成文时，标准和规范应达到国家现行标准、规范和条例最新版本的要求。

（2）.系统所有施工和材料所涉及的设计标准规范：产品标准、规范；工程标准、规范；验收标准、规范等必须完全符合所有中华人民共和国现行的条例及规范。

（3）.技术标准和规范如与国家、国际最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家、国际最新标准为依据。

（4）.制造监制和出厂检验

产品质量检验都应在工厂内结束，在检验结束后，并提交一份检验报告给甲方。但工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

（5）.安装调试

安装及调试参照DB11 T 2322-2024《紫外-可见吸收光谱法地表水水质自动监测技术规范》。

（6）.质量保证与质量控制

      - 仪器性能定期核查

- 定期对光谱法水质在线监测系统中仪器设备的准确度、零点漂移、量程漂移、重复性等指标进行性能核查，指标需满足附录A中表A.1的要求。

- 定期对监测系统进行校准、检定，保证在线监测系统监测结果的可靠性和准确性。

      - 性能核查要求

- 性能核查要求如下:

- 1)至少每季度进行一次仪器校准工作;

- 2)至少每半年进行一次准确度检查:

- 3)至少每半年进行一次零点漂移和量程漂移检查;

- 4)至少每年进行一次检定;

- 5)更换设备或主要检测配件后，对所有仪器性能指标进行一次检查。

| 监测项目 | 检测方法 | 测量精度 | 分辨率 | 性能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 零点漂移 | 量程漂移 | 重复性 |
| 溶解氧/(mg/L) | 荧光法 | ±2%FS | 0.1mg/L | ±2%FS | ±2%FS | ±2%FS |
| 浊度/(NTU) | 光谱法 | ±5%FS | 0.1NTU | ±2%FS | ±2%FS | ±2%FS |
| 高猛酸盐指数/ (mg/L) | 光谱法 | ±5%FS | 0.1mg/L | ±2%FS | ±2%FS | ±2%FS |
| 氨氮/(mg/L) | 光谱法 | ±10%FS | 0.01mg/L | ±2%FS | ±2%FS | ±5%FS |
| pH | 电极法 | ±0.1 | 0.1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 电导率 | 电极法 | ±3% | 1us/cm | ±2% | ±2% | ±2% |
| 总磷 | 光谱法 | ±10%FS | 0.01mg/L | ±2%FS | ±2%FS | ±5%FS |
| 总氮 | 光谱法 | ±5%FS | 0.1mg/L | ±2%FS | ±2%FS | ±5%FS |

（7）.售后服务

①维修人员需在接到维修电话6小时内赶到现场。供方应提供足够的备件以适应需方维修需求。

②中标人必须对合同中规定的货物和系统提供至少1年的质保期（质保期内设备的维护以及运营产生费用都应是中标人承担）。

③技术支持：提供7*24小时的故障受理服务，对重大故障提供7*24小时的现场支援。

（8）.培训

① 中标人在现场安装时，需对操作人员进行培训。

② 中标人应针对本项目制定培训方案并负责师资及教材，由用户来提供场地和培训设备并负责组织实施。培训方案应包括培训目的、培训时间、人数、次数、培训内容、培训组织方式等。

③ 培训成果应达到能掌握设备的安装与调试方法和系统的操作与日常维护。

（9） 验收要求

① 国家有强制性规定的，按国家规定执行。

②验收过程中如需要质量技术监督部门认定的检测机构检测的，由中标人承担检测费用。

③项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购造成的损失等费用由中标人承担。

## ④系统性能验收​

- 1)监测参数准确性​

CODmn、氨氮、总磷、总氮等参数，其测量值与标准值的误差范围按照《《地表水水质自动监测站运行维护技术规范》（HJ915.3-2024）》行业标准执行，实际水样比对：仪器测定浓度＞地表水Ⅳ类标准限值，相对误差≤±20%；地表水Ⅱ类标准限值＜仪器测定浓度≤地表水Ⅳ类标准限值，相对误差≤±30%；当仪器测定浓度和实验室分析结果均低于Ⅱ类标准限值时，相对误差≤±40%。

- 2)光谱性能要求

全光谱范围：185~1000nm，分辨率≤3nm。

符合《TCWEC132019光谱法水质在线监测系统技术导则》要求。

- 3)监测参数与范围

系统需支持至少9项水质参数实时监测（如CODmn、氨氮、总磷、总氮、浊度、pH、溶解氧等），具体参数以招标要求为准。

- 4)免试剂验证

提供第三方检测报告，证明系统运行全程无化学试剂添加。由甲方指定第三方进行若干平行样本检测，验证光谱检测数据的准确性，费用由乙方付款。

## ⑤系统安装与调试验收

- 1）安装规范性

设备安装位置符合设计要求（如取水口流速、避光防震等）。

电缆、管路铺设符合 IP65防护等级 及防雷接地标准。

- 2)调试与校准

现场完成 72小时连续空载运行，零点漂移≤±2%F.S。

## ⑥数据质量与平台功能验收

- 1)数据有效性

平台在运行过程中，能够成功记录或收集到的数据量，占理论应收集数据总量的比例不低于98%。（考核期30天）。

数据实时上传至监管平台。

- 2)软件平台功能

支持实时监测、历史查询、超标报警、报表导出等功能。具体功能以招标要求为准。

## ⑦文档与培训验收

- 1)交付文档清单

设备出厂检验报告。

系统操作手册、维护规程及校准指南。

- 2)人员培训

供应商需提供 ≥8学时 的现场培训，确保操作人员掌握日常维护、校准及故障处理技能。

4.运维要求

（1）.本合同免费运维期为三年。投标人配备的技术人员必须具有环境监测和相关专业知识，并培训合格后上岗，能独立完成水站运维工作。每天通过平台查看监测数据，对水站运行状态和数据质量进行判断，对站点运维情况及相关信息进行统计和评价。每月提供一份水质分析报告。

（2）一般运维工作要求

    - 运维人员应每天通过平台查看监测数据，对水站运行状态和数据质量进行判断，对站点运维情况及相关信息进行统计和评价。

### （3）远程维护

    - 每日对水站监测数据和设备运行状况进行远程查看，确认获取了水站全部仪器的监测数据和过程日志。根据仪器质控结果、过程日志判断仪器运行情况及数据的可靠性。每日对前一天监测数据有效性进行审核并对异常数据进行标记，形成监测数据审核日志。

    - 远程对采水设施、水位以及站房内外进行监控，如发现异常，应及时上报。当监测数据出现异常时，根据测试结果综合判断数据有效性。一旦确定水质发生重大变化或仪器设备故障，应及时赴现场处理。

### （4）现场维护

    - 检查采水点水体颜色、嗅味、漂浮物、水位变化及杂物存在情况，并及时进行清理；

    - 检查保温措施，保持温度稳定；检查站房水泵固定情况，避免仪器振动；

    - 检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象；排水装置工作是否正常；

    - 检查采配水单元是否正常，如抽水泵运行情况等；

    - 定期清洗采配水系统，包括采水头、泵体、过滤头、阀门、管路等，对于无法清洗干净的须及时更换；

    - 检查控制单元运行状态是否正常，工控机操作系统及软件有无中毒现象；

    - 检查上传至平台的数据与现场数据的一致性；检查仪器与控制单元的通讯线路是否正常；

    - 查看水质监测仪器及辅助设备的运行状态，判断运行是否正常。

## （5）数据分析​

    - 当监测数据出现异常，提示可能存在污染时，运维单位应立即启动污染溯源程序。​

    - 溯源方法：结合监测点周边的污染源分布情况、水文地质条件等因素，采用数据分析、现场勘查、样品采集分析等方法进行溯源。​

    - 溯源流程：首先对异常数据进行确认，然后排查周边可能的污染源，对可疑污染源进行采样监测，根据监测结果确定污染来源，并形成溯源报告。

    - 溯源报告应在完成溯源后24小时内提交给甲方，报告内容包括污染发生时间、地点、污染物种类、浓度、污染来源及可能的影响等。​

    - 每季度进行一次数据分析报告给到甲方。

## （6）数据对比​

    - 对比对象：与实验室手工监测数据或便携式多参数水质分析仪数据进行对比。

    - 对比频率：每月与实验室手工监测数据对比一次。​

    - 对比标准：当监测数据与对比数据的相对误差在允许的误差要求（例如地表水Ⅱ类标准限值＜仪器测定浓度≤地表水Ⅳ类标准限值，COD相对误差≤±30%）以内时，视为数据准确；超出该范围时，需及时查找原因，并进行校准或维修。​

    - 对比结果分析：对每次数据对比结果进行分析，形成对比分析报告，报告中需说明对比数据的来源、对比结果、差异原因及处理措施等。

## （7）应急监测

    - 应急监测目的

      - 核查点源污染现场监测结果；

      - 获取更多面源水质特征污染物信息，为面源污染的初步分析提供数据；

      - 为污染物溯源排查提供初步的原始数据；

      - 快速评估采取应急措施后的处理效果。

### （8）数据异常处置

    - 发生数据异常情况时，应及时远程启动标样核查和留样复测，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常。

    - 确认仪器通讯存在障碍或仪器状态异常、仪器故障的，应及时响应（响应时间不超过4小时），并在24小时内解决所有的故障；对于不易诊断和检修的故障，或48小时内无法排除的仪器故障，应采用备机替代发生故障的仪器，同时对备机开展标样核查。

### （9）人工补测要求

    - 水站日常监测的项目均为补测项目。

    - 因水位不足造成水站无法自动取样时，在保证自动监测仪器满足相关质控要求的前提下，可采取人工采水自动监测仪器补测的方式，保障水站仪器每日上传至少 1 组有效数据；也可人工取样送具有 CMA 资质的实验室分析。

    - 当因暴风雪、地震、洪水、泥石流、塌方、断流、结/化冰期等不可抗力因素导致无法人工采样时，可不进行补测。

## 六.平台运维

### 1.运维范围​

  - 硬件设备：涵盖所有部署数据采集终端、通信设备（如网关、路由器等）、服务器及相关配套设备（如电源、机柜等）。​

  - 软件系统：包括水质监测数据管理平台、数据分析软件、用户管理系统等相关应用软件。​

  - 数据传输网络：负责监测数据从采集终端到平台服务器之间传输的网络链路及相关设备。

### 2. 系统监控与告警管理

  - 实时监控：对平台所有关键组件（服务器CPU/内存/磁盘、网络流量、数据库性能、应用服务状态、接口连通性、数据采集传输状态等）进行7×24小时实时监控。

  - 告警机制：建立完善的告警机制，通过短信、邮件、平台消息等多种方式，在预设阈值被突破或系统异常时，及时通知指定运维人员和项目管理人员。

  - 告警处理：对告警信息进行分级分类管理（紧急、严重、警告、提示），并明确不同级别告警的响应和处理流程、时限要求（紧急告警15分钟内响应）。

  - 监控报告： 提供每日、每周、每月系统运行状态和告警统计分析报告。

### 3.日常维护与管理

  - 配置管理：维护详细的平台软硬件配置清单，记录所有变更。对配置变更进行严格管理和审计。

  - 用户管理：负责平台用户账号的创建、修改、禁用、删除及权限分配与复核，确保权限分配符合最小权限原则。

  - 日志管理：集中收集、存储、备份和分析系统日志、应用日志、安全日志等，日志保存期限需满足相关法规要求（不少于3年）。

  - 资源管理： 监控系统资源使用情况（计算、存储、网络带宽），预测资源瓶颈，提出优化或扩容建议方案。

### 4.数据管理与保障

  - 数据完整性保障：确保从各监测站点/系统采集的数据完整、连续地传输至平台，及时识别并处理数据中断、缺失或异常。

  - 数据备份与恢复：

- 制定并执行严格的数据备份策略。

- 备份范围包括但不限于：数据库、应用配置、关键文件、日志。

- 采用本地+异地（或云存储）的备份方式，确保备份数据的安全性和可恢复性。定期（至少每季度）进行备份恢复演练，验证备份有效性并记录报告。

  - 数据存储与归档： 管理平台数据存储空间，制定数据归档策略，确保在线数据访问性能。

### 5.系统维护与优化

  - 故障处理：

- 建立标准化的故障处理流程。

- 对系统发生的故障进行及时诊断、定位、排除和恢复。

- 提交详细的故障分析报告（含根本原因、处理过程、预防措施）。

- 明确不同级别故障的响应时间（如电话响应时间）和解决时间（如系统恢复时间）。

  - 补丁与升级管理：

- 及时跟踪操作系统、数据库、中间件、应用软件的安全补丁和版本更新信息。

- 制定并执行补丁安装和版本升级计划，需在非业务高峰时段进行，并提前通知用户方，进行充分测试和制定回退方案。

  - 确保系统安全漏洞得到及时修复。

  - 性能优化： 持续监控系统性能，分析瓶颈，提出并实施优化方案（如数据库调优、应用配置优化、资源调整等），保障平台在高负载下的响应速度和稳定性。

  - 接口维护： 确保平台与外部系统（如监测设备数据采集系统、GIS系统、其他业务系统等）的接口稳定、可靠运行，处理接口异常。

### 6.安全管理

  - 安全防护：负责平台防火墙、入侵检测/防御系统、防病毒系统等安全设备的策略配置、监控、更新和维护。

  - 漏洞扫描与加固：定期（至少每季度）进行系统安全漏洞扫描和渗透测试（可选，或要求提供报告），对发现的安全隐患及时进行加固。

  - 安全审计： 定期进行安全审计，检查用户权限、访问日志、配置合规性等。

  - 安全事件响应： 制定安全事件应急预案，发生安全事件时能迅速响应、处置、取证和报告。

  - 合规性： 确保平台运维符合国家及行业关于信息系统安全、数据安全（如《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》）及等级保护（如要求达到等保二级或三级）的相关规定。

## 7.无人机高光谱河道巡检服务

- 通过无人机高光谱遥感技术对目标河道（或水域）进行巡检，获取高精度光谱数据，结合AI分析，实现水质监测、污染溯源、生态评估等功能，为水环境管理提供科学依据。无人机高光谱河道巡检服务根据实际需求确定。每季度进行一次，每次2个工作日，飞行时间不超过10个小时。

- 本次无人机高光谱河道巡检服务根据实际需求确定。在服务期限内，巡检周期分为定期巡检和不定期巡检：​

- 定期巡检：每季度（根据实际需求确定）进行一次全面巡检，覆盖所有服务范围内的河道及重点区域。​

- 不定期巡检：根据招标方的要求，在发生突发环境事件（如污染事故、暴雨洪水等）或特殊情况时，及时开展针对性的巡检工作。

七、以上要求为实质性响应招标文件要求，未实质性响应招标文件的响应文件按无效处理。

八、其他内容和要求：见《招标文件》附件：5、《拟签订的合同文本》。

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致：苏州新一造价师价格事务所有限公司

根据          项目[项目编号：      ]招标文件，     (姓名)代表我方    （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由苏州新一造价师价格事务所有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：       （电子签章）

日期： 年 月 日

二、开标一览表

项目名称： 全光谱水质在线监测系统建设项目

项目编号： JSZC-320312-SZXY-G2025-0038

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 全光谱水质在线监测系统建设项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

具体以苏采云系统中的格式为准。

注：1、报价包括完成项目的所有费用。招标人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：全光谱水质在线监测系统建设项目

项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0038

货币单位：人民币元

（格式自拟，包含完成本项目的所有内容）

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

苏州新一造价师价格事务所有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：全光谱水质在线监测系统建设项目

项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0038

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（全光谱水质在线监测系统建设项目  ）项目（项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0038 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：               受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：全光谱水质在线监测系统建设项目

项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0038

本公司             （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日  期：  年  月  日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：全光谱水质在线监测系统建设项目

项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0038

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加全光谱水质在线监测系统建设项目  （项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0038 ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

九、投标人参加政府采购活动信用记录书面声明格式

我单位在参加全光谱水质在线监测系统建设项目  （项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0038 ）政府采购项目，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件等相关情况。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料复印件）

项目名称：全光谱水质在线监测系统建设项目

项目编号： JSZC-320312-SZXY-G2025-0038

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：    ），项目编号：      ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：              （电子签章）

日期：   年  月  日

十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。