江苏省人民医院宿迁医院

消防维保服务采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-321300-JSHY-C2025-0348

采购人：江苏省人民医院宿迁医院

采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司

日期：2025年10月

目    录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	7

第三章  评审方法与评审标准	20

第四章  采购需求	23

第五章  合同文本	36

第六章  响应文件格式	44

# 第一章  磋商邀请

受江苏省人民医院宿迁医院的委托，江苏弘业国际技术工程有限公司就消防维保服务采购项目(JSZC-321300-JSHY-C2025-0348)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

江苏省人民医院宿迁医院消防维保服务采购项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）磋商文件，并于2025年10月22日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JSHY-C2025-0348

2.项目名称：江苏省人民医院宿迁医院消防维保服务采购项目

3.预算金额：78万元

4.本项目最高限价为：78万元

5.采购需求（简介）：消防维保项目主要内容包括：火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防火卷帘门、防排烟系统、气体灭火系统、应急照明和疏散指示标志的维护保养等（具体要求详见采购需求部分）。

6.合同履行期限：合同生效之日起，服务期三年。

7.本项目不接受联合体磋商。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供磋商响应函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。（必须提供中小企业声明函）。

（二）本项目的特定资格要求：

1.供应商须在应急管理部消防救援局的社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）中备案，提供查询记录。

2.项目负责人须具备一级（及以上）注册消防工程师资格。（提供项目负责人信息及证书）

3.供应商必须具有国家或江苏省（或其他省份）公安厅消防局核发的消防技术服务机构资质证书，符合《江苏省建筑消防设施维修保养技术服务管理暂行办法》规定的要求；包含建筑消防设施维护保养项目，提供资质证书。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（按要求提供承诺函）。

## 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。供应商参与多个采购包磋商的，应按采购包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取磋商文件的，后果自负（其响应文件不予接受）。

## 四、提交响应文件截止时间、磋商时间及地点

1. 提交响应文件截止时间、磋商时间：2025年10月22日14点30分（北京时间）。

2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 磋商公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2. “CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3. 宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4. 质疑渠道：供应商登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

## 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省人民医院宿迁医院

地址：宿迁市宿城区宿迁大道120号

联系人：唐老师

联系方式：0527-80528232

2.采购代理机构信息

名 称：江苏弘业国际技术工程有限公司

地址：南京市秦淮区中华路50号弘业大厦10楼

联系人：戴婷 、苗健

联系方式：025-52306140、18551866585

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目属于服务类采购，专门面向中小企业采购。 |
| 2 | 响应有效期 | 60日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 3 | 响应文件份数 | 提交加密电子响应文件1份。 |
| 4 | 履约保证金 | 本项目收取履约保证金，金额为合同金额的5%。 支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3%（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。 |
| 5 | 评审方法 | 综合评分法。具体细则详见磋商文件评审方法和评审标准部分。 |
| 6 | 确定成交人 | 按以下第2种方式确定成交人： - 采购人按照规定在磋商小组推荐的中标候选人中确定成交人； - 2.采购人授权磋商小组直接确定成交人； |
| 7 | 分包要求 | 本项目不允许分包、转包。 |
| 8 | 代理费用收取方式及标准 | 参照国家发展计划委员会计价格（2002）1980号文件规定的收费标准的50%收取，最高不超过1万元。 账户信息： 账户名称：江苏弘业国际技术工程有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 银行账号：527460884999 |
| 9 | 中小企业划分标准所属行业 | 本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。对应的中小企业划分标准为：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 10 | 其他 | 供应商中标（成交）后需提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件3份。（归档使用） |
| 11 | 特别说明 | 若有内容与供应商须知前附表内容不一致时，以供应商须知前附表为准。 |

一、总 则

1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式。

2、合格的供应商

2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一章《磋商邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次磋商及由磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

## 二、竞争性磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

第一章：磋商邀请；

第二章：供应商须知；

第三章：评审方法与评审标准；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：响应文件格式。

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则风险由供应商自行承担。

7、政府采购政策

本项目落实的政府采购政策对应序号为7.1、7.5

7.1中小企业政策

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予/%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的

产品实施政府优先采购或强制采购。

7.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件按无效标处理。

7.2.2拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，对提供有效节能产品或环境标志产品认证证书的供应商加分。

7.3政府采购需求标准

7.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

7.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

7.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

7.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7.5评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算，等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

8、磋商文件的澄清或修改

8.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2磋商文件的澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如供应商未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，造成的相关责任由供应商承担。

## 三、响应文件的编制

9、响应文件的编制要求

9.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应对“磋商文件”作出实质性响应。

9.2响应文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求盖公章后上传材料电子件或直接盖电子签章。

9.3本项目通过“苏采云”系统进行电子磋商，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交响应文件，如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10、响应文件构成

10.1响应文件包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、响应及偏离表、磋商申请函、其他证明文件等部分。响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

10.2磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

11、响应文件的报价

11.1分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为价格分计算。

11.2报价注意事项：报价一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，磋商文件有规定的按磋商文件执行。

12、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

13、响应有效期

13.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件。

13.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件的提交

14、响应文件的提交

14.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的采购包中。除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

14.2响应文件的修改或撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。响应文件以最终完成上传的为准。

14.3采购人、采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15、响应文件被拒绝接收的情形

在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。

## 五、磋商程序及最后报价

16、磋商会议

16.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

16.2供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未在成功解密的，视为其放弃磋商。

16.3供应商在磋商全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

17、磋商小组

磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，按客观、公正、审慎的原则独立履行相关职责。

18、磋商程序

18.1资格审查

由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

信用信息查询：磋商小组查询供应商的信用信息，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果留存并归档。

18.2符合性审查

18.2.1依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

18.2.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。

18.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

18.4磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于未实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

18.5相同品牌产品响应

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

18.6磋商

18.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

18.6.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

18.7有关问题的澄清

对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明或者更正的内容作为响应文件的补充部分。

18.8最后报价

18.8.1磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，并要求在规定时间内提交最后报价。在提交最后报价之前，供应商可以根据情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。因供应商原因导致未提交最后报价或供应商退出磋商的，磋商小组应将其作为无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

18.8.2最后报价在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。

18.8.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价时如磋商小组未要求分项报价的，供应商各分项报价按首次报价（总价）与最后报价（总价）比例进行同比调整。

18.8.4磋商报价表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。磋商报价表内容与分项报价表内容应一致。如出现不一致情况，以磋商报价表内容为准，修正分项报价表。

18.8.5项目评审中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

18.8.6符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

18.9推荐成交候选供应商

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件18.8.6情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 六、无效响应、采购活动终止、恶意串通及取消成交候选资格情形

19、无效响应情形

19.1供应商同一采购包提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的。

19.2供应商不符合磋商文件规定资格要求的或响应文件未按规定提交资质证件的。

19.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

19.4响应文件未通过符合性审查的。

19.5响应文件出现重大偏离，不符合磋商文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

19.6响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

19.7政务信息系统采购中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且供应商不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

19.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

19.9供应商有本磋商文件规定的恶意串通情形的。

19.10法律、法规规定的其它情况。

20、采购活动终止情形

20.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

19.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合17.8.6情形除外）。

20.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

20.4因重大变故，采购任务取消的。

20.5磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

20.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

21、恶意串通情形

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

21.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

21.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；

21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

21.7供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

22、取消成交（候选）供应商资格条款

22.1提供虚假材料谋取成交的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

22.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

## 七、成交及合同签订

23、确定成交供应商

23.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

23.2在成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布成交结果，成交公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为成交人的，成交结果无效。

24、成交通知书

24.1在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

24.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

25、签订和公告合同

25.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

25.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的5%提交。

支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3% （履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

## 八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过 CA 数字证书登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

29.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并盖单位公章。

29.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

# 第三章  评审方法与评审标准

一、资格审查

采购人或采购代理机构按照磋商文件第一章 磋商邀请中申请人的资格要求全部内容，对各供应商进行资格性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

二、符合性审查

磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或 法定代表人授权书 | 内容符合磋商文件要求 |
| 响应文件签署、盖章齐全完整 | 符合磋商文件要求 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 磋商有效期 | 符合磋商文件要求 |
| 商务要求响应 | 填写符合磋商文件要求，并且不存在负偏离 |
| 对实质性条款的响应性 | 符合磋商文件要求，并且不存在重大偏离 |

三、评审方法

采用综合评分法，按响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分保留至小数点后两位。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

四、评审标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 技术要求响应 | 10分 | 满足或优于采购需求技术要求的基本要求得10分，一般参数，负偏离一项，扣2分；★为实质性要求，负偏离为无效标。 注： 1、一般参数为除标注★以外参数。 2、投标人针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，未在响应偏离表中列明偏离情况的视为完全响应采购需求。 3、针对“建筑消防设施维护保养内容和周期”内容响应，表格可附在《技术要求响应偏离表》之后。 4、按要求提供项目负责人和驻场人员一览表及投标人为其缴纳的社保证明。（提供2025年5月至今任意三个月由投标人为其缴纳的社保缴纳证明）提供不全或不提供的按无效标处理。 |
| 企业业绩 | 9分 | 提供投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间位准）与本次消防维保服务项目同类业绩，每提供一份得3分，满分9分。（提供合同关键页复印件加盖公章）。 |
| 企业证书 | 3分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得1分，本项最高得3分。 - 注：响应文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，提供不全或未提供的不得分。 |
| 项目实施方案 | 12分 | 投标人根据该项目提供符合采购人情况的消防设施维保方案包含对项目消防设施维保方案的总体表述，包含消防维保的工作流程、消防维保人员的管理制度、人员培训计划、日常记录及资料移交等方面进行综合评审。 要求：提供完善的消防维保服务方案（包括但不限于）： ①消防维保的工作流程；②消防维保人员的管理制度；③针对该项目的技术支持及配件保障方案；④消防设施设备和其他设施等详细完善的维保及年度检测服务方案。 评分要求：针对以上4项要求进行打分，最高得12分。 ①内容全面、详细、与本项目实际情况相符合的得3分/项； ②内容简单或内容不详细的得2分/项； ③内容过于简单或与本项目实际服务情况不太相符的得1分/项； ④提供不全或未提供的不得分。 |
| 例行检修方案 | 6分 | 投标人提供完善的例行检修方案（包括但不限于）：①日常及常规 检查，各系统的全面检测、试验；②维保所需用的设备清单（提供详细维保工具清单，不提供不得分）等详细完善的例行检修方案。 评分要求：针对以上2项要求进行打分，最高得6分。 ①内容全面、详细、与本项目实际情况相符合的得3分/项； ②内容简单或内容不详细得2分/项； ③内容过于简单且与本项目实际服务情况不太相符的得1分/项； ④提供不全或未提供的不得分。 |
| 应急处理方案 | 6分 | 投标人提供完整、可行性强的应急处理方案包含对突发事件应急处理预案（包含对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况，在维保服务期间巡检、故障处理的组织和联系机制，预案合理性、有效性等）。 评分要求： ①突发事件应急预案详细、合理、可行，且响应迅速，得6分； ②突发事件应急预案较合理、较可行，响应一般的得4分； ③突发事件应急预案不太合理、不可行，响应较差的得2分； ④无应急预案得0分。 |
| 培训方案 | 12分 | 投标人根据该项目提供符合采购人情况的培训方案，并提供完整的培训资料，有效提升工作质量。 方案包括：①培训计划；②培训内容（包含人员业务培训、安全培训、技能培训等）；③培训流程；④培训成果。 评分要求：针对以上4项要求进行打分，最高得12分。 ①内容全面、详细、与本项目实际情况相符合的得3分/项； ②内容简单或内容不详细的得 2分/项； ③内容过于简单且与本项目实际服务情况不太相符的得1分/项； ④提供不全或未提供的不得分。 |
| 安全保证措施 | 12分 | 投标人提供完善可行的安全方案措施（包括但不限于）： ①安全实施方案； ②应急救援能力的描述； ③承担风险能力的描述 ④有制止事态发展的应急措施和能力。 评分要求：针对以上4项要求进行打分，最高得12分。 ①内容全面、详细、与本项目实际情况相符合的得3分/项； ②内容简单或内容不详细的得 2分/项； ③内容过于简单且与本项目实际服务情况不太相符的得1分/项； ④提供不全或未提供的不得分。 |
| 合计 | 100分 |  |

- 第四章  采购需求

- 一、项目概述

医院建筑面积26.5万㎡，根据《中华人民共和国消防法》《建筑消防设施维护保养规程》等法律法规的要求，对全院建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务，项目预算26万元/年，3年78万元。消防维保项目主要内容包括：火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防火卷帘门、防排烟系统、气体灭火系统、应急照明和疏散指示标志的维护保养等。需要维保的主要设备清单详见下表。

全院消防设施设备统计汇总表

| 序号 | 设施名称 | 总数 | 1#公寓楼 | 2#公寓楼 | 3#公寓楼 | 1#住院楼 | 2#住院楼 | 综合楼 | 门诊楼 | 感染楼 | 放疗中心 | 锅炉房 | 连廊 | 开关站 | 地下室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排烟风机 | 55 | / | / | / | 2 | 2 | 6 | 19 | 1 | 1 | / | / | / | 24 |
| 2 | 正压送风机 | 60 | 2 | 2 | 3 | 12 | 7 | 6 | 5 | 1 | / | / | / | / | 22 |
| 3 | 端子箱间 | 50 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 16 | 5 | 1 | / | / | / | 9 |
| 4 | 消火栓 | 1333 | 70 | 70 | 93 | 333 | 119 | 102 | 314 | 36 | 9 | 2 | 30 | / | 155 |
| 5 | 灭火器 | 3476 | 138 | 138 | 184 | 1220 | 390 | 236 | 706 | 82 | 22 | 4 | / | / | 356 |
| 6 | 烟感 | 7991 | 181 | 181 | 224 | 2184 | 1088 | 591 | 2492 | 289 | 72 | 6 | / | 7 | 676 |
| 7 | 声光报警器 | 1153 | 48 | 48 | 52 | 273 | 108 | 102 | 395 | 24 | 7 | / | / | 3 | 93 |
| 8 | 手动报警按钮 | 1153 | 46 | 46 | 52 | 273 | 108 | 102 | 395 | 24 | 7 | / | / | 3 | 97 |
| 9 | 消防卷帘门 | 209 | / | / | / | 20 | 16 | 23 | 118 | / | / | / | / | / | 32 |
| 10 | 七氟丙烷气体灭火（主机） | 14 | / | / | / | 1 | / | 7 | 1 | / | 1 | / | / | 1 | 3 |
| 11 | EPS电源 | 10 | / | / | / | 2 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 4 |
| 12 | 温感 | 851 | / | / | / | 84 | / | 50 | 66 | / | 2 | / | / | 7 | 642 |
| 13 | 消防电话 | 161 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 37 | 51 | 8 | 2 | / | / | 1 | 35 |
| 14 | 挡烟垂壁 | 126 | / | / | / | 126 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 15 | 消防水炮 | 12 | / | / | / | / | / | 4 | 8 | / | / | / | / | / | / |
| 16 | 电动排烟窗 | 12 | / | / | / | / | / | 1 | 11 | / | / | / | / | / | / |
| 备注：全院共1个消防泵房（喷淋泵3台、室内消火栓泵2台、室外消火栓泵2台、消防水炮泵2台、室外稳压泵2台）；高位水箱1个（喷淋稳压泵2台、室内稳压泵2台）：报警阀间共10个（地下室6个、感染楼1个、放疗中心1个、门诊楼1个、1号楼避难层1个）；消防水池1 处（分3座：共1180吨）：室外消火栓24个：水泵接合器24个（室内消火栓系统9个、喷淋系统13个、消防炮2个）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 技术要求

- 其中★项条款为实质性要求。

1.建筑消防设施维护保养内容和周期：

| 系统类型 | 设施设备 |  |  | 维护保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防电源及供配电 | 消防电源配电柜 （箱） |  |  | 消防主、备电源 | 每月全数 |
|  |  |  |  | 消防设备末端配电切换装置 | 每半年全数 |
|  | 自备发电机组 |  |  | 发电机和储油箱 | 每月全数 |
|  |  |  |  | 蓄电池 | 每年一次，全数 |
|  |  |  |  | 散热水箱 | 每季度全数 |
|  |  |  |  | 发电机组启动 | 手动启动每季度一次， 自动启动每半年一次 |
|  |  |  |  | 通风设施 | 每季度一次，全数 |
|  |  |  |  | 充放电循环 | 每半年一次，全数 |
|  | 蓄电池应急电源 |  |  | 蓄电池间 | 每月全数 |
|  |  |  |  | 设备外观 、显示屏检查 | 每季度全数 |
|  |  |  |  | 蓄电池电压和应急转换 |  |
|  |  |  |  | 充放电功能 | 每年一次，全数 |
|  | 消防设备电源监控 |  |  | 外观检查 | 每月全数 |
|  |  |  |  | 故障报警功能 | 每年全数 |
|  | 消防控制室 |  |  | 环境清洁，疏散门畅通 | 每月一次全数 |
|  |  |  |  | 设备和布线外观完好无损 |  |
|  |  |  |  | 火灾报警的外线电话 |  |
| 火灾自动 报警系统 | 火灾报警控制器 |  |  | 外观 、标识 、型号 | 每月一次全数 |
|  |  |  |  | 注册点位数，正常和异常点位数 |  |
|  |  |  |  | 主备用电源工作状态 、 备用电源容量 |  |
|  |  |  |  | 火灾报警 、故障 、自检功能测试 |  |
|  |  |  |  | 消声 、复位功能 |  |
|  |  |  |  | 打印和记忆功能 |  |
|  |  |  |  | 总线制短路隔离器检查 |  |
|  | 火灾报警探测器 、 手动火灾报警 、 消火栓按钮 |  |  | 安装位置和外观 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  |  |  |  | 编码和中文注释 |  |
|  | 火灾显示器 |  |  | 安装位置和外观 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  |  |  |  | 火灾报警显示功能 |  |
|  |  |  |  | 报警信息注释 |  |
|  | 消防联动控制器 |  |  | 外观 、标识 、型号 | 每月一次全数 |
|  |  |  |  | 手动 、自动功能转换功能 |  |
|  |  |  |  | 工作状态显示 |  |
|  |  |  |  | 整体联动控制功能 | 每年每一个报警区域至少进行一次 |
|  |  |  |  | 输出模块 | 每月一次，每年输出模块全数 |
|  |  |  |  | 手动直接控制装置 | 每月一次全数 |
|  | 消防专用电话 |  |  | 消防电话总机 | 每月一次 每年电话分机 、电话插孔全数 |
|  |  |  |  | 电话分机 、电话插孔 |  |
|  | 消防应急广播 |  |  | 扬声器设置 | 每月一次 每年扬声器全数 |
|  |  |  |  | 扩音机 |  |
|  |  |  |  | 语音和声压级 |  |
|  |  |  |  | 普通广播合用时，强制切入功能 |  |
|  | 图形显示装置 |  |  | 显示信息内容符合GB50116的规定 | 每月全数 |
|  |  |  |  | 火灾报警和联动控制信号显示功能 |  |
|  |  |  |  | 多报警平面显示功能 |  |
|  |  |  |  | 火灾报警平面的显示优先 |  |
|  | 火灾警报装置 |  |  | 外观 、设置部位 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  |  |  |  | 声压级符合 GB 50116 的规定 |  |
|  |  |  |  | 火灾声警报与消防应急广播交替循环播放功能 |  |
|  | 消防电梯 |  |  | 消防控制室和紧急按钮的控制功能 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  |  |  |  | 消防电梯迫降后应具备的消防功能 |  |
|  |  |  |  | 消防电梯的联动控制功能 |  |
|  | 电气火灾监控系统 |  |  | 电气火灾监控设备功能 | 每月一次全数 |
|  |  |  |  | 电气火灾监控设备监视状态 |  |
|  |  |  |  | 电气火灾监控探测器的监控报警功能和报警值设定 | 每月一次，每年全数 |
| 消防应急 照明和疏 散指示系统 | 集中控制型系统 |  |  | 灯具外观，安装位置 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  |  |  |  | 手动应急启动功能 | 每月一次全数 |
|  |  |  |  | 蓄电池持续工作时间， 充电 、放电功能 | 每月对每一台灯具一次 |
|  |  |  |  | 火灾状态下自动应急启动功能 | 每年对每一个防火分区至少一次 |
| 消防给水 系统 | 水源 | 市政给水管网 |  | 压力和流量 | 每季一次全数 |
|  |  | 消防水池 （箱）、高位 消防水箱 |  | 水位 、补水措施 | 每月一次全数 |
|  |  |  |  | 清洗水池（箱）及其组件 | 每两年全数 |
|  |  | 消防设备 、 阀门 、管道等 |  | 标志标识 | 每月一次全数 |
|  | 给水 设施 | 稳压泵 |  | 外观检查和元器件 | 每月一次全数 |
|  |  |  |  | 启停泵压力 、启停次数 |  |
|  |  |  |  | 手动 、自动 、故障切换功能测试 | 每季，全数 |
|  |  | 消防水泵 |  | 消防水泵 、控制柜外观和电气元件 | 每月，全数 |
|  |  |  |  | 启泵功能 、出水压力 |  |
|  |  |  |  | 主备用泵自动切换功能 |  |
|  |  | 气压水罐 |  | 检测气压 、水位 、有效容积 | 每月，全数 |
|  |  | 水泵接合器 |  | 检查完好状况 | 每月一次全数 |
|  |  |  |  | 通水试验 | 每年一次全数 |
|  | 减压阀 |  |  | 放水 | 每月，每年全数 |
|  |  |  |  | 测试流量和压力 | 每年全数 |
|  | 阀门 | 雨淋阀的附属电磁阀 |  | 检测开启功能 | 每月，每年全数 |
|  |  | 电动阀或电磁阀 |  | 检测供电 、启闭功能 |  |
|  |  | 系统所有控制阀门 |  | 铅封 、锁链的状况 | 每月，每年全数 |
|  |  | 室外阀门井中控制阀门 |  | 检查开启状态 | 每季全数 |
|  |  | 水源控制阀 、报警阀组 |  | 检查外观和漏水 | 每月全数 |
|  |  | 末端试水阀 、报警阀的试水阀 |  | 每月不少于全数的10%， 每年全数 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
| 消火栓 系统 | 室外 | 室外消火栓 |  | 外观和漏水检查 | 每季全数 |
|  | 室内 | 消火栓箱 |  | 外观、可开启角度 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  |  |  |  | 配件、标志标识 |  |
|  |  | 消火栓按钮 |  | 启泵或报警功能 |  |
|  |  | 软管卷盘 |  | 外观和漏水检查 |  |
|  |  | 减压孔板 |  | 外观 |  |
|  |  | 系统联锁试验 |  | 系统运行功能 | 每年 |
| 自动喷水 灭火系统 | 喷头 |  |  | 检查完好状况、清除异物、备用量 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  | 报警阀组 |  |  | 外观 、报警试验功能 | 每月全数 |
|  | 控制阀门 |  |  | 铅封或锁具，开启状态 | 每月全数 |
|  |  |  |  | 室外阀门井中阀门 | 每季全数 |
|  | 末端试水装置 |  |  | 外观 、排水设施 、放水试验 | 每月不少于全数的10 %， 每年全数 |
|  | 水流指示器 |  |  | 试验报警 |  |
|  | 系统联锁试验 |  |  | 系统运行功能 | 每年全数 |
| 自动跟踪定位射流灭火系统 | 灭火装置 |  |  | 外观，检查喷水是否正常，检查回转机构动作是否正常 | 每月全数 |
|  | 探测装置 |  |  | 外观，检查探测是否正常 |  |
|  | 控制装置 |  |  | 外观，检查运行是否正常 |  |
| 气体、灭火 系统 | 系统各组件 |  |  | 外观 、铭牌和标识 、运行情况 、固定 情况 、防护罩 、铅封 | 每月全数 |
|  | 防护区 |  |  | 可燃物种类 、分布情况，防护区开口情况 | 每季全数 |
|  | 储存装置间 |  |  | 设备 、管道 、支架的固定情况 |  |
|  | 灭火剂储存装置 |  |  | 容器外观和铭牌标志，压力、液位计、重量等 | 每月全数 |
|  |  |  |  | 定期校验计量仪器 | 每年全数 |
|  | 驱动气储存容器 |  |  | 外观 、铭牌 、压力 | 每月全数 |
|  | 喷嘴 |  |  | 孔口有无堵塞 | 每季全数 |
|  | 输送管道 |  |  | 有无损伤和堵塞 |  |
|  | 系统功能 |  |  | 模拟启动试验、模拟喷气试验 | 每年全部防护区 |
|  | 金属软管（连接管） |  |  | 水压强度试验和气密性试验 | 每三年全数 |
|  | 释放过灭火剂的储 瓶 、相关阀门 |  |  | 水压强度试验和气密性试验 | 每年全数 |
| 水喷雾灭火系统 | 喷头 |  |  | 外观，是否有异物 | 每月全数 |
|  | 电磁阀 |  |  | 启动试验 | 每月全数 |
|  | 系统功能 |  |  | 放水试验，检查系统启动 、报警功能以 及出水情况 | 每季全数 |
|  | 报警阀组、控制阀门 |  |  | 外观 、工作状态 、铅封或锁具完好 、 启闭功能 | 每月全数 |
| 防烟 、排烟系统 | 通用 部分 |  | 风管（道）及风口等部件 | 检查完好状况，有无异物变形（可依托委托单位日常巡查进行） | 每月全数 |
|  |  |  | 室外进风 口 、排烟口 | 检查进风口 、出风口是否通畅 |  |
|  |  |  | 系统电源 | 巡查电源状态 、电压 |  |
|  |  |  | 供电线路 | 检查供电线路有无老化，双回路自动 切换电源功能等 |  |
|  |  |  | 控制柜 | 外观及工作状态，按钮启动 、停止风机功能 | 每季全数 |
|  |  |  | 防烟 、排烟风机 | 手动或自动启动试运转，检查外观有无锈蚀 、螺丝松动 |  |
|  |  |  | 系统联动试验 | 检验系统的联动功能及主要技术性能参数 | 每年全数 |
|  | 排烟 系统 |  | 电动挡烟垂壁 | 手动或自动启动 、复位试验，有无升降障碍，动作信号反馈 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  |  |  | 排烟窗 | 手动或自动启动 、复位试验，有无开关障碍 |  |
|  |  |  | 排烟阀或排 烟口 | 手动或自动启动 、复位试验检查，有无变形 、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠， 动作信号反馈 |  |
|  |  |  | 排烟防火阀 | 手动或自动启动 、复位试验检查，有无变形 、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠，动作信号反馈 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  | 防烟 系统 |  | 送风阀或送 风口 | 手动或自动启动 、复位试验检查，有无变形 、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠，动作信号反馈 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  |  |  | 防火阀 | 手动或自动启动 、复位试验检查，有无变形 、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠，动作信号反馈 |  |
| 防火分隔设施 | 防火门 、防火窗 |  |  | 外观及配件完整性，信号反馈，自动关 闭功能，动作信号反馈 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  | 防火卷帘 |  |  | 外观及配件完整性，手动 、自动升降功能，动作信号反馈 |  |
|  | 防火阀 |  |  | 外观及配件完整 、安装牢固，测试手动操作功能，方便灵活 |  |
|  | 系统联锁功能 |  |  | 消防控制室远程控制 | 每月全数 |
|  |  |  |  | 火灾自动报警系统联动功能 | 每年全数 |

2.提供维保维修计划及维保报告：

2.1供应商自成交即日起制定年度维保方案，严格依据国标GB25201-2010《建筑消防设施的维护管理》、江苏省地方标准DB32/T4696-2024《建筑消防设施维护保养规程》、DB32/T4444-2023《单位消防安全管理》两个最新标准，作为基础标准，开展消防维保服务，做好维保、维修记录并协助采购人做好消防安全管理台账。

2.2根据年度维保方案，制定月度、季度、半年、年度工作计划交采购方安全保卫处备案，并按计划实施。维保工作报告必须由项目负责人签字并加盖执业印章，报告一式二份，（一份采购人存档、一份供应商存档）。

2.3对建筑消防设施重点部位（消控室、水泵房、稳压泵房、防排烟机房、微型消防站）等部位开展每日巡查，并做好记录。

★3.要求提供24小时驻场服务，项目组人员需配合消控室人员进行值班值守，处置值班期间的各类火警及其故障等。

★4.为保证服务质量，无特殊原因，驻场人员不得随意更换，必须更换的，需提前半个月告知采购人，采购人同意后方可更换。如驻场人员不能满足采购人需求，采购人主动提出更换人员，成交供应商应在一周内更换。

三、商务要求

- 1.服务期：合同生效之日起，服务期为3年。

- 2.付款方式与履约保证金:

- 2.1付款方式：

- 预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付。

- 进度款：先服务后付款，维保服务费用由采购人按3个月为一个服务期，共十二期，分期均付，采购人每月考核，成交供应商根据每三个月考核后的费用开具发票。采购人在收到成交供应商发票后10个工作日内，向成交供应商转账支付考核后的服务费用。（注：第一次办理付款时扣除10%的预付款，不够扣除的从下一服务期费用中扣除）。最后一期付款在服务期满后，成交供应商提交消防设施年度检测及现状情况报告，与接替供应商交接，双方签字确认盖章后满3个月，支付最后一期服务费用。

- 注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

- 2.2.履约保证金：本项目收取履约保证金，金额为合同金额的5%。

- 3.成交供应商报价应包括但不限于除更换设备及零部件费用外的日常修理、保养维护、清洗等相关人工费、机械费、培训费、维护辅材费、劳保费、办公费、利润、税金等一切费用。

- 4.维保材料的准备。成交供应商提供消防设施设备的维修、更换服务，由采购人提出配件采购需求，成交供应商进行采购（采购价格不得高于政采网价格），费用由成交供应商承担，累计采购限额10000元，超出部分由采购人承担。

- 5.成交供应商应有能力、有义务采购到与采购人消防系统匹配的设备设施。

- 6.应急维保要求。消防设施设备出现重大故障或有突发事件时，成交供应商应立即安排团队维修排除故障，因配件等其他问题不能及时修复的，应及时向采购人汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

- 7.每年成交供应商提供消防设施的第三方消防年度检测，报告单位需具备相应的资质且消防主管部门认可，费用由成交供应商负责。

- 8.成交供应商须确保在维保服务期间，消防系统功能正常并确保消防部门检查顺利通过。

- 9.成交供应商的所有现场维保人员，必须服从采购人的管理，并对采购人消防设备管理人员进行设备日常运行使用维护的知识指导。

- 10.维保人员须服从采购人安全保卫处当班消防管理人员的调度、监督。如不服从，采购人可以酌情罚款并延期支付维保费用。

- 11.采购人安全保卫处负责对维保人员的考核。

- 12.做好消防维修记录，由安全保卫处验收签字。

- 13.服务范围包括采购人在本项目服务期内新增加的消防设备。

- 14.成交供应商若在服务过程对原建筑或原成品产生破坏，要负责修补复原。

- 15.成交供应商应提供一定数量的备用配件在仓库以备急需。

- 16.驻场人员职责:

16.1消防维保项目负责人职责：

（1）服从分配，坚守岗位，遵守制度，努力完成上级下达的各项任务；

（2）掌握消防设施检测流程及验收规范；

（3）掌握消防设施检测的各项工作流程，参与维保方案的制定，严格执行国家相关标准、规范和操作规程；

（4）负责已安装的消防设施的维护、管理、故障排除等工作，解决排除各种软硬件故障，确保正常运作，按规定做好各项记录、系统运行报告；

（5）能够熟练使用各种消防检测仪器设备。

16.2消防维保工程师职责：

（1）负责按计划完成维保工地的检查、保养及维修；

（2）协助维保组长制定相应的工作计划；

（3）按时消防维保测试、故障处理；

（4）及时巡查，发现问题及时处理；

（5）负责统计相应维保信息；

- （6）完成上级交办的其他工作。

四、人员要求

★1.项目组驻场人员需要持有消防设施操作员证（维保方向）或建（构）筑物消防员证（中级），并有3年以上工作经验。项目负责人需要持有一级注册消防工程师证。

★2.提供驻场人员一览表及供应商为其缴纳的社保证明。（按要求在项目组人员表中填写并附相关证明文件）。（提供驻场人员一览表，须将证书扫描件放入投标文件内。拟派人员必须为投标人的员工，提供2025年5月至今任意三个月由投标人为其缴纳的社保缴纳证明，未提供按无效响应处理）。

五、双方的责任和义务

（一）采购人的权利、义务

1.采购人有权核查成交供应商维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。

3.采购人发现异常及故障时，应及时告知成交供应商。成交供应商需在规定时间内给予修复。

4.成交供应商在维护工作中，采购人给予积极配合，为成交供应商的工作提供便利。

5.采购人应向成交供应商提供查阅相关的图纸及技术资料、设备操作流程图、安全管理制度标牌、操作规程标牌等相关资料。

6.采购人有权对成交供应商进行工作考核。服务期内，成交供应商如出现3次月度考核不合格，采购人有权提前终止合同，不予退还履约保证金，且成交供应商应在采购人选定新的消防维保单位前继续提供服务，直到新的服务单位到场为止。

（二）成交供应商的权利、义务：

1.具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

2.根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

3.按照《建筑消防设施维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

4.每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试，年度检查测试报告应当按规定送达采购人。

5.每年不少于2次配合采购人进行全员消防疏散演练。

6.在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到采购人通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。

7.对故障零部件提供相关备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，经采购人确认后方能更换。

8.成交供应商进行故障维修时，经采购人认可后方能实施。如有隐蔽部位故障须对土建、装修或其他非消防类建安项目进行开挖、拆改的才能进行维修的，其开挖、拆改及恢复由双方商定解决：若委托成交供应商进行该工作，其费用另计。

9.探测器清洗、压力表检测核准的费用和消防培训演练的道具由成交供应商负责。

10.成交供应商应执行国家有关规定依法用工，负责成交供应商员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷的处理，采购人方不承担任何相关责任。

（三）下列情况成交供应商免除赔偿责任：

1.由不可抗力引起的消防系统损坏所造成的损失。

2.人为破坏中非成交供应商造成的消防系统损坏而导致的损失。

3.因停水、停电而使消防系统无法正常运行所造成的损失。

（四）违约条款

1.有下列情形之一的，甲方有权解除合同，有权要求乙方退还甲方已付款项，并由乙方向甲方支付合同金额的5%违约金，造成损失的另行赔偿。

1.1转让、分包或交由他人履行本项目；

1.2乙方违反合同约定，在维修保养、检查测试中存在技术不达标、弄虚作假或严重不负责任现象的；

1.3未按甲方要求进行整改；

1.4乙方或乙方人员发生治安事件或犯罪行为的。

2.因乙方违约甲方依法解除本合同的，履约保证金全额没收，其他情形下，履约保证金可用于抵扣罚款等违约金。

六、验收标准

- 本项目验收标准包括但不限于以下标准：

- 1.《建筑消防设施维护保养规程》DB32/T4696-2024

- 2.《消防设施通用规范》（GB 55036-2023）

- 3.《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

- 4.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261-2017）

- 5.《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084-2017）

- 6.《气体灭火系统施工及验收规范》（GB 50263-2007）

- 7.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018）

- 8.《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）

- 9.《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008）

10.《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50234-2016）

七、服务内容及考核标准

每月考核一次，根据考核内容对服务情况进行考核，每扣1分，扣除50元服务费用，低于85分视为不合格。具体考核内容如下：

| 考核类别 | 考核内容（包括但不限于） | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 工作纪律 | 1.无故旷工的、上班迟到、早退、短时间脱岗的。 | 旷工扣5分 其他扣1分 |
|  | 2.未经批准私自调班、换班、顶班的未请假不能按时参加例会、学习、培训及医院组织的各项活动的。 | 每次扣1分 |
|  | 3.酒后上岗、在岗睡觉的、未执行交接班制度或接班人员未到擅自下班的、未按时填写当班日记、记录不详细（字迹模糊）的。 | 酒后扣5分 其他扣1分 |
|  | 4.工作期间聚众聊天，大声喧哗的、工作时间看电影、玩游戏、打牌及处理个人事务、公话私用的。 | 每次扣1分 |
|  | 5.未按国家规定持证上岗的。 | 每次扣2分 |
|  | 6.在医院范围内打架斗殴、聚众赌博、酗酒闹事的。 | 每次扣5分 |
|  | 7.交通工具未停放在指定位置的、工具间不干净整洁、物品摆放无序的、当班期间未按规定着装，仪容不整的。 | 每次扣1分 |
|  | 8.接听来访电话语气生硬、态度恶劣或未做到首问负责制的、在工作上有被病人和其他相关处室投诉经核查情况属实的。 | 每次扣2分 |
|  | 9.因工作差错或未按时完成工作受到医院领导批评的（含会议批评、书面通报等） | 每次扣2分 |
|  | 10.没有严格按照操作规程、流程办事造成后果的。 | 每次扣1分 |
|  | 11.不服从监管部门管理，对提出的问题未及时整改落实的。 | 每次扣2分 |
|  | 12.外包单位未执行招标文件和合同要求的（同时执行合同处罚条款）。 | 每次扣5分 |
|  | 13.未按三级医院评审标准建立健全对应台账的。 | 每次扣2分 |
|  | 14.利用工作关系收受或索要他人或单位的非正当所得的。 | 每次扣5分 |
|  | 15.私自将医院物品或设施带回家，拾到他人遗落物品不上交的。 | 每次扣5分 |
|  | 16.故意损坏或丢失公共物品的。 | 每次扣2分 |
|  | 17.未遵守外来人员施工管理制度。 | 每次扣2分 |
|  | 18.未遵守相关消防法律法规或消防安全管理制度。 | 每次扣2分 |
|  | 19.未按要求提供国假日值班表，未及时更新可靠联系方式。 | 每次扣2分 |
|  | 20.未按要求及时完成各项工作计划并上报。 | 每次扣2分 |
| 工作内容 | 21.发生故障或事故时接到通知未及时到达工作现场。 | 每次扣2分 |
|  | 22.未及时处理各种故障、事故及安全隐患。 | 每次扣2分 |
|  | 23.未及时进行巡检、及时提供各项检查报告。 | 每次扣2分 |
|  | 24.未按要求对现场技术人员进行安全作业培训，并进行安全作业检查、防护和监督等工作。 | 每次扣2分 |
|  | 25.未配合制定与消防安全相关的应急预案。 | 每次扣2分 |
|  | 26.未按要求履行消防检查等有关的协调工作。 | 每次扣2分 |
|  | 27.未按要求配合对各楼每月进行防火检查工作的。 | 每次扣3分 |
|  | 28.未按要求及时完成周检工作的。 | 每次扣2分 |
|  | 29.未按要求及时完成月检工作的。 | 每次扣3分 |
|  | 30.未按要求及时完成季检及联动测试工作的。 | 每次扣3分 |
|  | 31.未按要求及时完成年检及联动测试工作的 | 每次扣5分 |
|  | 32.未按要求及时完成各种设施设备日常保养、维护工作的。 | 每次扣4分 |
|  | 33.未加强信息反馈，发现问题未及时处理，未及时通报的。 | 每次扣2分 |
| 工程质量 | 34.未保证各消防设施设备功能正常的。 | 每次扣5分 |
|  | 35.未及时检查发现消防设备设施故障造成火灾隐患的。 | 每次扣3分 |
|  | 36.发生火情时，消防系统相关联动装置未动作或动作滞后的。 | 每次扣8分 |
|  | 37.各类设施设备维护保养未达标的。 | 每次扣3分 |
|  | 38.设备操作、维保不当造成损失的。 | 每次扣6分 |
|  | 39.设施设备卫生不达标的（不含隐蔽处、夹层等）。 | 每次扣3分 |
|  | 40.未通过相关部门对消防系统检测和考核的。 | 每次扣6分 |
| 维保项目 | 41.确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运行正常，各水箱水位正常。存在问题即扣分。 | 每次扣5分 |
|  | 42.每年测试烟感报警点、温感报警点灵敏度，抽查率达到90%以上。未完成扣分。 | 每次扣5分 |
|  | 43.每季度对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。未完成扣分。 | 每次扣5分 |
|  | 44.发现小隐患在12小时内排除修复，大的隐患在24小时内排除修复，重大隐患在36小时内排除修复，隐患出现后立即采取有效应急措施。未按要求执行即扣分。 | 每次扣10分 |
|  | 45.对消防水系统进行末端试水，室外消火栓抽查、检查，确保室内外消火栓的完整好用，消防水出水压力、流量不符合消防规范的。 | 每次扣10分 |

- 第五章  合同文本

政府采购合同（适用于服务类项目）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

甲方（采购人）：_________

乙方（成交供应商）：_________

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、项目信息

1.采购项目名称：

采购项目编号：

2.项目内容：

3.政府采购组织形式：政府集中采购

4.政府采购方式：竞争性磋商

5.成交供应商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

成交供应商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

成交供应商是否为监狱企业：¨是       ¨否

6.合同是否分包：¨是       ¨否（备注：选择否删除以下相关条款，磋商文件定稿后该备注删除。）

分包主要内容：

分包供应商名称：

分包供应商类型：¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

7.是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

8.涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

二、合同金额

1.合同金额小写：

大写：

2.付款方式

分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）

（1）预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付。

（2）进度款：先服务后付款，维保服务费用由采购人按3个月为一个服务期，共十二期，分期均付，采购人每月考核，成交供应商根据每三个月考核后的费用开具发票。采购人在收到成交供应商发票后10个工作日内，向成交供应商转账支付考核后的服务费用。（注：第一次办理付款时扣除10%的预付款，不够扣除的从下一服务期费用中扣除）。最后一期付款在服务期满后，成交供应商提交消防设施年度检测及现状情况报告，与接替供应商交接，双方签字确认盖章后满3个月，支付最后一期服务费用。

（注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

三、合同履行

1.起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

2.履约地点：

3.履约担保

（1）是否收取履约保证金：¨是    ¨否(备注：选择否，删除以下相关条款，磋商文件定稿后该备注删除。）

（2）履约保证金提交要求

履约保证金提交金额：按采购合同总价的5 %提交。

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

支持和鼓励乙方使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，乙方如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3 % （应提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容详见江苏政府采购网“保险保函”模块。

（3）履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至乙方存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

（4）履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

（5）履约保证金退还时间

采购人收到乙方退付申请后5个工作日内退还。

（6）履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，乙方不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

（7）逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

四、履约验收

1.验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

2.验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：

¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）  ¨否

验收组织的其他事项：

履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

3.履约验收方式

¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

4.履约验收程序：

履约验收条件达到时，采购人在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。

验收小组制定验收工作实施方案，按照方案开展验收；履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见。

采购人、供应商对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书，验收书格式见江苏省财政厅印发的《政府采购履约验收书参考样本》。

5.履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

6.履约验收标准：

7.是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

8.履约验收其他事项：

五、组成合同的文件

如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

1.政府采购合同协议书及其变更、补充协议；

2.成交通知书；

3.响应文件；

4.磋商文件；

5.有关技术文件，图纸；

6.国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

六、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

2.甲方存在迟延支付合同款的，按逾期付款总额    每日向乙方支付逾期付款利息。

3.乙方提供的服务不符合合同约定的质量标准或存在质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

4.乙方应按本合同规定的时间、地点提供相关服务。在履行合同过程中，如乙方遇可能影响按时提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

5.如乙方没有按照合同规定提供相关服务，甲方有权从合同款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按逾期交付合同总额每日千分之六执行。逾期超过约定日期10个工作日，甲方可解除本合同。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

七、合同变更、中止与终止

1.合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

2.合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：

1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

3.合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

4.涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

八、合同分包

1.乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

2.乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和响应文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

九、不可抗力

1.不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

2.任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3.遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

十、政府采购政策

1.本合同应当按照规定执行政府采购政策。

2.本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

3.对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

十一、法律适用

1.本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

2.本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

十二、通知

1.本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

2.一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

3.本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

4.通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

十三、合同生效

本合同自                             生效。

十四、合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份。纸质合同和双方在“苏采云”系统签订的电子合同均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

十五、解决争议的方法

1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

2.选择仲裁的，由甲方所住地仲裁机构；通过诉讼方式的，由甲方住所地人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

3.如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商基本情况

二、磋商响应函

三、供应商资质

四、符合性审查要求

五、磋商报价表

六、分项报价表

七、中小企业或残疾人福利性单位声明函

八、响应偏离表

九、项目组人员

十、企业业绩

十一、项目实施方案

十二、例行检修方案

十三、应急处理方案

十四、培训方案

十五、安全保证措施

十六、磋商所需其他材料

一、供应商基本情况

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 | （国有、民营等） |
| 社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

## 二、磋商响应函

磋商响应函

（采购单位名称）：

根据（项目编号）的（项目名称）竞争性磋商文件，我方在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

供应商名称： （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 三、供应商资质

按磋商文件要求提供相应查询记录、资质证书及承诺函

- 承诺函

- （采购单位名称）：

- 根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

- 1.本单位与其他参与本项目采购活动的供应商之间，不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在直接控股、管理关系。

- 2.除本项目为单一来源采购项目的情况外，本单位未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，且不会在本项目中参与上述服务之外的其他采购活动。

- 本单位承诺以上内容真实有效，若经查实存在虚假陈述，愿意承担由此产生的一切法律责任和后果，包括但不限于取消参与资格、中标（成交）无效等。

供应商名称：                （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

四、符合性审查要求

按磋商文件符合性审查要求提供全部内容。（磋商文件中有格式的按照格式提供，无格式要求的格式自拟）

## 法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）    采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附：法定代表人及被授权人身份证

响应文件签署、盖章齐全完整

响应文件签署、盖章的声明

（采购单位名称）：

我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司响应文件签署、盖章符合磋商文件规定，具体内容详见响应文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但响应文件中签署、盖章不符合磋商文件规定的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

供应商名称：                 （盖CA电子公章）

日期：        年    月    日

联合体投标

非联合体声明

（采购单位名称）：

我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司参与本项目不存在联合体投标。

特此声明

供应商名称：                 （盖CA电子公章）

日期：        年    月    日

- 响应有效期

响应有效期声明

（采购单位名称）：

我司在参加编号为（项目编号）号 （项目名称）项目，我司承诺我司响应文件的响应有效期为       日（从提交响应文件截止之日起算）。

特此声明

供应商名称：                 （盖CA电子公章）

日期：        年    月    日

- 对实质性条款的响应性

对实质性条款的响应的声明

（采购单位名称）：

我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司响应文件符合磋商文件要求，对实质性条款完全响应并且不存在重大偏离，具体内容详见响应文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但响应文件不符合磋商文件要求或存在重大偏离的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

供应商名称：                 （盖CA电子公章）

日期：        年    月    日

五、磋商报价表

本次为首次报价

货币单位：人民币元

项目编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写：人民币 元 小写：¥ |
| 服务期 | 三年 |
| 备注 |  |

供应商名称：：                    （盖CA电子公章）

日期：   年   月   日

## 六、分项报价表

分项报价表（服务类）

| 序号 | 服务费用简述 |  | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防维保服务 |  |  | 三年 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价 |  | ¥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

备注：“磋商总报价”数额应当与“磋商报价表”中“磋商总报价”数额一致。

七、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 采购单位名称  的（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（项目名称），属于其他未列明行业行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

## 八、响应偏离表

技术要求及偏离表

| 序号 | 技术要求内容 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .... | ..... |  |  |  |

供应商名称：                 （盖CA电子公章）

备注：

1.未在此表中列出的视同完全满足磋商文件要求。

2.如供应商在表中进行响应，请写明偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由。

- 商务要求及偏离表

| 序号 | 商务要求及内容 | 供应商响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| .... | ..... |  |  |

供应商名称：                 （盖CA电子公章）

备注：

1.未在此表中列出的视同完全满足磋商文件要求。

2.如供应商在表中进行响应，请写明偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由。

## 项目组人员

- 驻场人员一览表及供应商为其缴纳的社保证明

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 消防证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 驻场人员 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：

- 1、如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

- 2、项目组驻场人员需要持有消防设施操作员证（维保方向）或建（构）筑物消防员证（中级），并有3年以上工作经验。项目组管理人员需要持有一级注册消防工程师证。

- 3、拟派人员必须为供应商的员工，提供2025年5月至今任意三个月由供应商为其缴纳的社保缴纳证明，未提供按无效响应处理。

十、企业业绩

供应商自2022年1月1日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十一、项目实施方案

- 格式自拟

- 十二、例行检修方案

格式自拟

- 十三、应急处理方案

格式自拟

- 十四、培训方案

格式自拟

- 十五、安全保证措施

格式自拟

## 十六、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。