竞争性磋商文件

项目名称：海安市中医院1号楼机房维保项目

项目编号：JSZC-320685-JSBH-C2025-0005

采购人：海安市中医院

2025年12月10日

# 总  目  录

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法与评审标准

- 响应文件格式

# 第一章  磋商邀请

受海安市中医院的委托，江苏佰鸿工程项目管理有限公司就海安市中医院1号楼机房维保项目(项目编号：JSZC-320685-JSBH-C2025-0005)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

海安市中医院1号楼机房维保项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年12月22日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-JSBH-C2025-0005

2.项目名称：海安市中医院1号楼机房维保项目

3.项目类型：服务

4.项目行业：软件和信息技术服务业

5.预算金额：90万元

6.最高限价：90万元，报价超过最高限价的将作为无效响应处理。

7.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：详见磋商文件。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（按附件1格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（按附件1格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购项目。（须按照财库〔2020〕46号文要求提供中小企业声明函。格式见附件）

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求：无

### 三、获取磋商文件

1.时间：2025年12月10日至2025年12月22日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

### 四、提交响应文件截止时间

1.2025年12月22日15点00分（北京时间）。（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

### 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

### 六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。

3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。（CA两种渠道办理：1、选择就近所在地市自行办理；2、联系江苏意源科技有限公司线上提交申请表 朱工 0513-59001215）

6. 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注海安市中医院在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

8. 成交供应商须提供叁份纸质版响应文件正本至采购代理机构处。

### 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：海安市中医院

地址：海安市宁海中路55号

联系人：景龙宵、朱军海

联系方式：19816360029 、18934506909

- 采购代理机构信息

- 名称：江苏佰鸿工程项目管理有限公司

- 地　址：海安市万星路86号

联系人：杭琴、周倩

联系方式：13584709269、 15949108103

3.项目联系方式

磋商文件制作人:杭琴、周倩 13584709269、 15949108103

项目磋商经办人：景龙宵、朱军海19816360029 、18934506909

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0513-59001950

## 第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，海安市中医院（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购人及采购代理机构不收取标书工本费与成交服务费。

#### 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

#### 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评审方法与评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

7.2采购人视情组织答疑会。

#### 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人或采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

### 三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

#### 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人或采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

#### 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的递交

#### 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

#### 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、响应文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

#### 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

#### 23、磋商小组

23.1采购人或采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

#### 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购人或采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人或采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人或采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

#### 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

### 六、成交

#### 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购人或采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 采购人负责供应商质疑答复。供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人或采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求

项目属性：服务类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

- 技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

其内容包含但不限于以下内容：

1、采购标的需实现的功能或者目标

通过本项目建立数据中心的规范、高效的服务器、存储、网络等软硬件维保服务，提升信息化运维服务水平，提高服务器的稳定性、可用性和可维护性，保障业务系统持续、稳定地运行，满足海安市中医院信息化发展的需要。通过维保服务项目充分考虑认真分析现有运维环境与使用要求，提出合理的、可行的、高质量的系统维护解决方案。

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015；

《计算机信息系统安全技术要求》（GA 371-2008）；

《民用建筑电器设计规范》（JGJ/T16-2008）；

《电子信息系统机房设计规范》（GB50174－2008）；

《计算机房施工和验收规范》（GB50462-2008）；

GB50057-2010 建筑物防雷设计规范

3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（1）为保障各个业务应用系统的正常运行，需要进行维护。

（2）保障软硬件的稳定性和可靠性；

（3）保障软硬件的安全性和可恢复性；

（4）故障的及时响应与修复；

（5）硬件设备的维修服务；

（6）人员的技术培训服务；

（7）信息化建设规划、方案制定等咨询服务。

4、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求，包含但不限于下列各种要求，以保障医院信息系统日常正常稳定运行和发展的需求为要求）

1、小型机和服务器维保要求：

检查服务器是否正常运行，是否有指示硬件故障报警；检查异常情况（如硬盘、风扇常，电缆破损）检查错误报告；检查操作系统，通过查看系统日志等方式分析判断系统的运行状况；检查CPU、内存、磁盘、网络等的使用情况，记录异常信息；检查服务器卷组信息、文件系统、日志状态。检查内存交换区、CPU、硬盘I/O。检查磁盘阵列状况是否有否异常情况（如风扇异常声音，硬盘故障灯亮起）。根据需求，定期对所有主机进行系统加固，以加固系统安全指数。在不影响设备及系统正常运行的前提下，清理磁盘的系统垃圾文件；分析判断服务器可能存在的故障隐患及原因，第一时间提出修复、改善建议；微码升级；扫描系统漏洞，在必要的情况下，更新操作系统补丁；系统管理，安全保障，性能优化，应用安装调整，系统部署测试，系统资源规划等等环节上需要的维护操作。

2、存储网关、存储阵列及扩展柜等设备维保要求：

检查设备是否正常运行，是否有指示硬件故障报警；检查存储系统内部是否有故障预警；检查备份是否正常运行；检查磁盘剩余空间；分析判断存储系统可能存在的故障隐患及原因，第一时间提出修复、改善建议并根据决定进行实施。 检查光纤交换机工作是否正常 （telnet 查看端口状态）。定期更改所有主机存储及主机服务器密码，以保证系统安全稳定运行。

3、网络设备维护要求：

日常维护主要是检查设备是否正常运行，是否有指示硬件故障报警；熟悉网络设备配置，维护线路及设备标识；分析故障隐患及原因，迅速查找定位故障，第一时间提出修复、改善建议，并按要求进行修复；在网络资源合理利用的基础上，能够最大程度上进行有效规划；在现有机房的规划上，对于新增加的设备位置设定以及线路配置，能给出合理化方案及建议，并根据要求进行实施。

4、其他设备要求：

日常维护主要是查看设备是否有故障报警，确保设备正常运行；查看系统日志分析设备运行状态；及时发现故障隐患，根据问题提出合理建议，并根据要求采取相应措施等。

5、基础设施软件运维：

包括虚拟化软件的日常维护、巡检和升级服务；数据库、云主机、虚拟机等数据资源的安装、配置、升级、性能优化、备份、恢复、数据和系统迁移等服务。运维重点要做好虚拟化平台软件、业务基础软件、业务迁移等维护保障工作，确保故障发生后，重要业务系统虚机故障发生后恢复时间不超过2小时，一般业务系统虚机故障发生后恢复时间不超过4小时，其他业务系统虚机故障恢复时间不超过6小时。

6、虚拟化平台软件维护要求：

① 提出合理化的硬件资源配置规划，针对不同的应用场景，兼顾硬件资源的负载情况，合理配置新的虚拟机，并对客户已有的虚拟机进行优化处理。

② 对虚拟化平台日常告警、故障的流程化处理，在保证系统和数据安全的前提下，对平台告警、主机故障等进行维护，并做好操作维护工作日志。

③ 保证数据的高安全性，确保数据的安全性和业务系统的正常运行。

④ 保证虚拟化管理平台、虚拟机软件系统（如执法记录仪系统、短信平台、移动警务系统等）的正常运行，以及故障后的快速恢复。

⑤ 根据客户实际要求，随时进行P2V，V2V的虚机和数据的迁移。

7、操作系统、数据库、数据迁移等维护要求：

①负责操作系统的日常维护，包括日常巡检、文件系统容量检查修改、系统日志、远程访问等维护；以及配合软件开发部门做好平台库的性能优化工作等。根据需求，对操作系统、双机软件、数据库软件、备份软件等系统软件进行版本更新、补丁安装等工作，确保系统稳定高效地安全运行。

②维保期限内应根据采购人需要，对操作系统、数据库系统等软件部分中的软件进行免费的升级、修补、调优，确保上述系统的稳定高效安全运行。中间件软件维护，安装、优化中间件设置，配合业务应用开发软件厂商完成业务软件的安装，定期进行相关系统的优化配置。

③配合其他部门做好业务系统的日常维护工作，包括系统空间使用情况、系统服务运行状态、系统安全补丁等内容。根据客户及系统运行的需要及时调整数据库系统参数，并根据需要配合应用开发商和客户对应用软件进行调优。提供数据库在紧急情况下，如数据库错误、数据丢失、数据库系统崩溃等故障或灾难的恢复。数据库定期巡检，并根据巡检情况提出数据库优化建议和优化方案，经用户同意后进行调整优化。

④业务迁移：根据业务上云要求和老旧设备淘汰需要，维保方需提供业务迁移服务。

⑤针对核心业务数据库的数据容灾复制同步环境，负责日常运维和定期巡检，保证容灾同步系统的稳定运行，以满足用户基本的数据容灾、RTO、RPO等相关基本业务需求，实现核心业务库的读写分离，保证独立的查询业务。

★8、备份系统维护要求

定期检测备份系统备份数据的有效性，发现问题及时进行恢复测试，能够根据用户的需求进行日常备份及调整备份策略。负责备份系统的升级，补丁安装，硬件修复等工作，保证备份系统的稳定运行。维保清单中的备份一体机设备，供应商维护期内需提供备份系统厂家每年备份软件的版本和补丁升级服务，提供三年质保服务。

9、网络运维：

①日常须监控所有网络的安全运行情况，提出改进方案，保障医院网络的网络链路及网络服务，确保网络安全稳定运行。

②要求维保方针对医院网络，按照业务要求，提出合理的规划建议。对路由器、交换机等网络设备进行安装、配置、监控和维护。

③运用网络监控系统，实时监控网络设备的运行状态，发现网络故障，并及时对网络故障进行快速定位和处理，保证网络稳定运行。定期对网络设备的配置进行备份，防止设备故障导致配置丢失，同时，制定数据恢复计划，确保在发生数据丢失时能够迅速恢复。提供网络设备的软件版本升级和配件更换、升级服务，确保网络设备保持良好性能。编写和维护网络设备的配置文档，随时根据要求提供最新及历史文档。要求网络故障修复时间不超过规定的网络故障修复时间。

④做好楼与楼网络链路及机房内部各网络链路的维护保障工作，包括网络故障排除以及网络安全保障等。

10、空调体系维保要求：

①.每年度须对精密空调进行不少于4次的全面检查和保养，确保空调始终处于正常状态。并定期做好对空调机组的清洗、维护和保养，主要包括但不限于以下方面：

⑴控制系统；

⑵过滤器；

⑶主风机；

⑷压缩机；

⑸加湿器；

⑹冷凝器；

⑺循环系统；

⑻电气装置；

⑼供电电路；

⑽运行环境；

⑾排水系统；

⑿空调相关软件的免费升级。

②.维保方须在海安市中医院机房现场储备常用易耗品和空调重要部件的备件，包括但不限于以下：

滤网、皮带、加湿罐、冷媒；

11、UPS体系维保：

每年度须对UPS进行不少于4次的全面检查和保养，确保UPS始终处于正常状态。并定期做好对UPS机组的维护和保养，主要包括但不限于以下方面：

⑴控制系统；

⑵硬件系统；

⑶供电电路；

⑷运行环境；

⑸电池系统维护；

⑹UPS相关软件的免费升级。

12、机房环境监控系统维护：

①.动力环境监控系统服务内容主要分为故障检修和系统维护两部分，提供每年4次（每季度1次）的巡检维护服务。

②.维护要求：

温湿度、漏水传感器、烟感等硬件维护：每季度1次对温湿度、漏水传感器表面进行清洁、除垢，及对传感器的灵敏度进行检测。

精密空调、UPS等设备的参数校对：每季度1次对精密空调、UPS监测数据的全面校对，如发现有变化较大的信号量应及时联系空调、UPS厂家工程师进行故障排除。

配电监测系统维护：每季度1次对配电监测数据检测，并与中心实时数据予以核对。

一体化采集器维护：每季度1次对采集器的数据传输的准确性，稳定性等进行检测。

13、机房基础工程维护：

包含海安市中医院机房UPS、供配电系统、精密空调系统、环境监控系统等相关设备（软硬件）进行为期3年7×24维保服务，不仅仅是设备的维护、更换，而且要保证整个系统的正常运转和数据的安全。

（1）各系统的设备维护，设计障碍报障、维修、回访等维护流程。

（2）维保期限内每个法定工作日必须对精密空调、UPS、配电系统、环境监控、服务器等进行巡检，发现的障碍不影响工作的在24小时内修复，影响系统正常工作的必须立即修复。巡检每缺少一次扣除500元。

（3）维保期限内每月、年度出具小结，向院方汇报维护情况以及存在的问题和下一步整改方案。

（4）一旦院方遇有重大活动，维保方必须承诺按照院方的要求做好系统的运行保障工作。

（5）对故障进行诊断，按紧急程度不同划分，最迟在4小时内处理完毕，并按照这个要求设计应急保障方案。

（6）免费为院方维修或更换损坏的、无法正常运行或运行质量达不到院方要求的全部维保设备，更换下来的部件（除存储数据）归维保方，必要时须提供整机备件。

（7）维保方必须提供服务项目组组成人员名单、常规服务、维护档案、服务建议等。

14、技术服务要求：

（1）建立完善的运维服务体系，在维保服务期内，法定工作日时必须安排一名维护人员上门巡检，与相关厂商原厂工程师的联络，包括精密空调、UPS系统、配电系统等设备日常维护等工作。在项目服务过程中，服务人员服从管理，服务力量不够时须及时增加人员满足项目建设及服务需要，并保证运维服务队伍的稳定性。

（2）服务人员岗位工作范围：（工作范围包括但不限于以下内容）

| 各系统设备维保 |  |
| --- | --- |
| UPS系统运行维护 |  |
| UPS主机日常管理维护 | 对UPS主机进行定期巡检维护，出具相关巡检记录或报告，配合用户组织相应断电演习等，保证UPS系统正常运行，确保机房供电正常稳定。 |
| 蓄电池 | 加强对蓄电池运行状态观察，确保蓄电池在正常电压值、正常温度和正常内阻值的情况下运行，保证蓄电池的正常安全使用。 |
| 配电系统运行维护 |  |
| UPS配电室及数据机房配电设备 | 定期检查维护配电设备，及时排除供配电安全隐患，确保供电可靠稳定运行。 |
| 蓄电池检测 | 定期检测UPS蓄电池的内阻、电压，并记录归档 |
| 精密空调运行维护 |  |
| 数据机房行间精密空调 | 1、控制系统： 检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警内容进行分析消除隐患。 2、空气过滤器： 按季更换空气过滤网，按需对室外冷凝器进行清洗。 3、外部冷凝器： 检查冷凝器是否清洁，如需清洁用专用的清洗工具进行清洗室外冷凝器。检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。 检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。 检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力继电器。检查调速器的工作状态，控制是否灵敏。 4、蒸发器： 检查蒸发器是否清洁，如有污垢用专用清洗剂进行清洗，保证足够的热交换量。 5、室内风机： 检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，测量轴承是发热。对于由皮带传动的机组，检查传动皮带张紧度。 6、电加热器： 检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常，电加热器的过热保护是否灵敏。 7、电路： 检查主电源及各支路的各相电压，电流；检查所有的接触器，接触是否可靠。检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固确保安全；对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏。对各种的系统保护功能进行检测（高压保护，低压保护，过热保护，相序保护等），保证设备的安全运转。 8、制冷系统： 检查制冷系统的运行压力（高压、低压）是否正常；并据当时的室外环境对压力进行适当的调节；检查压缩机的绕组是否平衡及绕组绝缘可靠性；检查压缩机工作时的声音是否异常，以判定制冷系统的润滑程度。 9、排水系统 检查机组排水系统是否畅通。 10、排障响应时间： 属于影响设备正常运行，或涉及人身、财产安全的紧急故障，接到通知后，应组织人员在30分钟内到达现场处理。对于不影响机房正常运行的一般故障，应当日内进行处理。故障处理时限：到场后2小时内处理完毕。对特别紧急的故障院方有权临时提出处理时限的要求。所有故障修复点 部件的保修期为三年。 |
| 冷通道系统运行维护 |  |
| 封闭移动门 | 定期巡检维护，保证封闭移动门正常开关。 |
| 封闭天窗 | 定期巡检维护，检查天窗紧急按钮接线是否良好，灵敏度是否正常，保证封闭天窗在紧急情况下正常开启。 |
| 冷通道照明 | 定期巡检维护，保证冷通道照明正常，如检查中发现故障，应及时排除故障，恢复通道正常照明。 |
| 冷通道相关数据显示等 | 定期巡检维护，保证冷通道温湿度、配电情况等相关数据显示正常。 |
| 动力环境监控系统运行维保 |  |
| 动力环境监控系统 | 定期对动力环境监控系统进行巡检维护，保证对相关设备监测运行，正常升级系统软件，维护工程师常规检测维护，确保系统正常运行，并负责整体数据备份。在维护期内对设备故障和系统运行不正常及时做出响应和处理，当监测设备运行发生异常情况时，能根据时间警告级别发出警告信号。 |

★（15）应急保障服务

为有效应对突发事件，确保数据中心的正常运行和数据安全，维保方应根据医院数据中心业务实际和特点，制定应急响应预案。做好应对突发事件的责任分工、处置规划、操作流程等。定期开展应急演练，提高应对突发事件的处理能力，当突发事件发生时，能够及时采取有效应急措施，最大限度减少损失，确保数据中心基础设施安全、稳定、高效、持续的运行。

（16）协助配合信息化项目建设

配合院方技术人员及业务软件开发商技术人员，一起做好各信息系统的数据整合工作（包括操作系统、数据库软件等安装调试）。未经书面许可，不得以任何形式将数据提供给任何第三方，需要签署保密协议。在各种异构平台系统的整合、迁移过程中，提出建设性的意见和方案。针对应用程序中对数据库不合理的使用，及时提出合理化的意见。

（17）现场备品备件要求

为确保设备发生故障后能尽快修复，维保商需提供备品备件，并存放于用户指定的备品间。运维期内，提供要求的备件。备件的外包装和内包装应为原厂包装，包装应完整、无破损。备件本体上应具有清晰、可辨的原厂序列号、型号标识和生产日期标签。任何标识模糊、被涂改或与包装信息不符的情况均视为不合格产品。备件到货后中标人对该备件进行验收。招标方保留对备件进行技术参数测试的权利，如发现性能指标不符合原厂技术规格，视为验收不合格。

具体包括但不限于备品备件表中所列设备。

| 序号 | 备件名称 | 规格配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功率模块 | 1.功能模块-30kVA功率模块-高度2U 2.UPS功率模块支持在线热插拔。须提供具备CMA或CNAS资质的检测公司出具的检测报告关键页证明。 3.UPS功率模块版本需兼容现有的UPS系统。 4.提供所投UPS功率模块厂家供应链安全管理体系认证和能源管理体系证书扫描件。 | 1 | 套 |
| 2 | 多功能传感器 | 传感器-多功能传感器-烟感/温度/湿度检测-POE/Zigbee | 1 | 套 |
| 3 | 华为35KW精密空调滤网 | 配套 | 2 | 套 |
| 4 | 华为13KW精密空调滤网 | 配套 | 2 | 套 |
| 5 | 华为35KW精密空调 湿膜加湿器 | 配套 | 1 | 台 |
| 6 | 华为13KW精密空调 湿膜加湿器 | 配套 | 1 | 台 |
| 7 | 数据库平台计算节点：提供一台同等配置小型机加入现有的小型机数据库集群环境，作为生产备节点。 | 详细配置：K1 Power S922 企业级Unix服务器；结构紧凑，敏捷高效的核心数据库应用及云部署平台；配置 2 × 8核心 3.4Ghz主频 POWER9 处理器, 激活16核；配置总计256GB容量企业级内存, 激活256GB；配置 16×16GB DDR4 企业级内存；配置总计1200GB硬盘容量；配置 2×300GB SAS HDD 企业级机械硬盘；配置 1×1Gb 4端口 网卡； 配置 2×10Gb 双端口 网卡；配置 2×双端口 16Gb FC HBA卡；配置 2×1400W企业级服务器电源；配置 2×4.3米 Power电源线 配置 指定语言-简体中文（PRC）；AIX 7.2标准版,PowerVM企业版；1*DVD | 1 | 套 |
| 8 | UNITY XT 480F硬盘 | 1.92TB 企业级SSD | 2 | 块 |
| 9 | UNITY XT 480硬盘 | 2.4TB SAS 10K硬盘 | 4 | 块 |
| 10 | UNITY XT 480F硬盘 | 1.6TB SSD | 1 | 块 |
| 11 | 备用核心交换机 | H3C S7506X主控引擎两块,一块24端口万兆以太光接口模块(SFP+,LC)，双电源 | 1 | 套 |
| 12 | UNITY XT 480F存储控制器 | 2颗CPU，每颗CPU主频≥1.8GHz； 单控配置缓存96GB，配置4个16GB FC接口 | 1 | 套 |
| 13 | 防火墙 | 1.网络吞吐量不低于3Gbps，应用层吞吐量不低于1Gbps,最大并发连接数不低于100万，每秒新建连接数不低于3万；设备标配6个10/100M/1000M自适应千兆电接口,2个千兆SFP光口；标配4G内存，包含900个SSL VPN并发授权；支持下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及URL分类管理、流控和IPSec VPN模块；包含三年入侵防御、防病毒、上网行为管理URL应用识别特征库升级授权； 2.支持SSL VPN功能，满足远程用户安全接入内网；TLS加密算法支持选择TLS1.0、TLS1.1、TLE1.2和TLS1.3，并国密TLS；(要求提供具备CMA、CNAS标志的第三方检测机构报告) 3.设备支持VTEP模式实现VXLAN，支持二三层网关进行同子网和跨子网通信及远程管理；（具备CMA、CNAS标志的第三方检测机构报告） 4.解密流量支持AV等应用层业务（提供具备CMA、CNAS标志的第三方检测机构报告） 5.支持对内网DNS请求进行云端查询，对访问高危域名的请求，给客户端返回禁止访问的页面(要求提供具备CMA、CNAS标志的第三方检测机构报告) 6.支持多层虚拟化嵌套，能够在基于硬件Hypervisor技术的底层虚拟化防火墙中，开启VSYS虚拟化功能。（提供具备CMA、CNAS标志的第三方检测机构报告） 7.产品生产厂商需具备优秀的售后服务能力，服务能力达到GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》规定的相关要求并达到五星级；具备信息系统建设和服务能力评估体系能力要求优秀级(CS4级别及以上)证书。（提供证明材料） | 1 | 台 |

★18、其他要求

运维期开始，相关备品备件设备需按院方要求送到指定位置。

服务每出现一次未能按照时限要求完成，每次扣除合同金额的2%，未按时提交巡检报告与小结的每次扣除合同金额的2%，不能提供7*24小时技术支持电话服务的每次扣除1%，不影响正常业务运行的故障未及时解决的扣除合同金额的3%，影响业务运行的未及时解决的扣除合同金额的5%，扣除达到合同金额的20%时，院方有权终止合同且不承担法律责任。如未能解决，需增加设备或第三方服务的费用由中标方自行承担。

运维期内，由维保方负责维保的故障配件，需要更换配件的，其品牌、型号、性能不得低于原设备配件，所有更换的配件必须为原厂生产，备品使用后需在5天内补充到位，备机使用后需在24小时内补充到位；为保证维保服务质量和相关业务的安全保密要求，故障硬盘设备不返还，需更换全新产品，保证数据不外泄，以及确保系统安全、可靠、稳定运行。

（1）运维团队稳定性保障：

要求项目负责人和核心运维人员在服务期内的岗位变动率≤30%，且替换人员需具备同等资质，并提前 15 天提交医院审核同意，避免因人员流动影响服务连续性。

维保期内，每个医院工作日（指医院上班日期）必须安排一名维护人员上门巡检，进行自主打卡签到，包括不限于人脸识别、指纹签到等，填写日巡检报告。维保期限内每月、年度出具纸质巡检报告，电子档发送采购单位相关邮箱，向院方汇报维护情况以及存在的问题和下一步整改方案。上门巡检维护人员必须具备网络工程师认证证书、Oracle 10g Administrator认证证书，投标时需要承诺。

（2）采购标的的其他技术、服务等要求：

系统发生故障时，维护人员应快速对系统设备进行诊断与故障排除，对于影响到正常运行的各类故障需30分钟内立即修复，对于不影响到业务正常运行的各类故障要求12小时内修复完成，故障处理完毕后，需提交事件处理分析报告，并提供优化建议。

维保期内，每个医院工作日（指医院上班日期）必须安排一名维护人员上门巡检，填写日巡检报告。维保期限内每月最后七天内出具纸质巡检报告，电子档发送采购单位相关邮箱，向院方汇报维护情况以及存在的问题和下一步整改方案。一季度内出现两次或以上故障问题，应书面提交整改方案和明确的整改日期。

服务人员提供7*24小时技术支持电话服务。

注：设备主要技术要求中加“★”为重要参数，不得负偏离。投标文件中的佐证材料、文件作为评审重要依据。采购人非常重视产品的技术、性能指标，评标结束后采购人对成交供应商投标文件的资料、产品等进行核实。

（五）基础设施维护清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIS系统硬件设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器汇聚交换机 | 4 | 台 | H3C | S6520X-30QC-EI（万兆多模，SFP-XG-SX-MM850-D 36块；万兆单模SFP-XG-LX-SM1310-D 4块） |
| 2 | HIS数据库服务器 | 2 | 台 | 浪商 | K1 Power S920 9009-22A |
| 3 | HIS应用虚拟化服务器 | 7 | 台 | HPE | DL380 Gen10 |
| 4 | 光纤交换机 | 4 | 台 | 博科 | BR6510 |
| 5 | 存储网关 | 2 | 套 | Dell EMC | Vplex VS2 |
| 6 | HIS数据库存储 | 2 | 台 | Dell EMC | UNITY XT 480F |
| 7 | 虚拟化应用存储 | 1 | 台 | Dell EMC | UNITY XT 480 |
| 8 | 备份一体机 | 1 | 台 | 一进制 | UnaDPM3008 |
| 9 | 集成平台数据库服务器 | 3 | 台 | HPE | DL380 Gen10 |
| 10 | 集成平台虚拟化服务器 | 3 | 台 | HPE | DL380 Gen10 |
| 11 | 内网核心交换机 | 2 | 台 | H3C | S10506X |
| 12 | 内网汇聚交换机 | 4 | 台 | H3C | S7503X |
| 13 | 外网核心交换机 | 1 | 台 | H3C | S7503E-M |
| 14 | 设备网核心交换机 | 1 | 台 | H3C | S7503E-M |
| HIS系统平台基础软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心数据库 | 1 | 套 | Oracle | Oracle 11G database |
| 2 | 虚拟化软件 | 1 | 套 | VMware | VMware ESXi7.0和VMware vCenter Server |
| 3 | 操作系统及其他基础软件 | 1 | 套 |  | AIX、Linux等操作系统维护，核心数据库灾备复制系统运行维护、备份系统维护。 |
| 机房工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | ATS输出柜 | 1 | 台 | 国产 | 定制 |
| 2 | UPS输出柜 | 1 | 台 | 国产 | 定制 |
| 3 | 动力柜 | 1 | 台 | 国产 | 定制 |
| 机柜系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机架 | 23 | 个 | 华为 | NetHos |
| 2 | 侧门板 | 1 | 个 | 华为 | DKBA41511439 |
| 冷通道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制天窗 | 3 | 个 | 华为 | DKBA41508649.ASM |
| 2 | 玻璃天窗 | 11 | 个 | 华为 | DKBA41508654.ASM/DKBA41512713.ASM |
| 3 | 100mm深围框 | 1 | 个 | 华为 | IDS2TRAFRM00 |
| 4 | 通道门 | 2 | 个 | 华为 | CF |
| 5 | 线槽 | 14 | 套 | 华为 | Cable trough-600 |
| 6 | PAD安装件 | 2 | 套 | 华为 | DKBA41511026 |
| 7 | PAD安装件 | 1 | 套 | 华为 | DKBA41507331.ASM |
| 8 | 封板 | 2 | 块 | 华为 | DKBA41513541.ASM |
| 9 | 围板 | 14 | 块 | 华为 | DKBA41508269 |
| 10 | 指示灯 | 2 | 个 | 华为 | LSRGB01 |
| 11 | 氛围灯 | 2 | 个 | 华为 | IDS1LTSYSTM12 |
| 12 | 通道组件辅料 | 1 | 套 | 华为 | MATERPRPACK |
| UPS及供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化ups | 1 | 套 | 华为 | UPS5000-E-125K-HASBS |
| 2 | 空调配电模块 | 1 | 套 | 华为 | UPS5000-E-50-125K-C63/3P*8,ABB |
| 3 | 功能模块 | 3 | 套 | 华为 | PM30K-V4S |
| 4 | 电池 | 80 | 节 | 配套 | 12V200AH |
| 5 | 电池间连接线缆 | 2 | 套 | 国标 | BVR-95mm² |
| 6 | 电池组 | 2 | 套 | 国产 | A40 |
| 7 | 电池开关箱 | 1 | 套 | 国标 | DC3P400A+熔断及辅材 |
| 8 | 电池组至开关箱连接线缆 | 1 | 套 | 国标 | BVR-95mm²成品连接线 |
| 9 | 机架式UPS | 20 | 套 | 科华 | 2KVA |
| 精密空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 列间精密空调室内机 | 2 | 套 | 华为 | NetCol5000-A035H4WE0 |
| 2 | 列间精密空调室内机 | 2 | 套 | 华为 | NetCol5000-A035H40E0 |
| 3 | 列间精密空调室外机 | 4 | 套 | 华为 | NetCol500-A060MC1D0 |
| 4 | 100mm深围框 | 6 | 套 | 国产 | 定制 |
| 5 | 房级精密空调室内机 | 2 | 套 | 华为 | NetCol8000-A013U40E0 |
| 6 | 房级精密空调室外机 | 2 | 套 | 华为 | NetCol500-A0186C3E0 |
| 7 | 房级精密空调配套件 | 2 | 套 | 华为 | 配套 |
| 微模块监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制器 | 1 | 个 | 华为 | ECC800-Pro |
| 2 | 网络配件 | 6 | 套 | 华为 | UT-H606 |
| 3 | 监控配套组件 | 1 | 套 | 华为 | TD-2021N-USB/S |
| 4 | 摄像机 | 2 | 只 | 华为 | C3220-10-SIU |
| 5 | 天窗锁 | 7 | 个 | 华为 | EC8GF-HW2 |
| 6 | 执行器 | 1 | 个 | 华为 | UT-H8203 |
| 7 | 通道照明 | 30 | 套 | 华为 | LSLZJ0206000901 |
| 8 | 交流执行器 | 1 | 个 | 华为 | UT-H8203 |
| 9 | 门禁系统 | 2 | 套 | 华为 | FMDBLDRLK2AC0109 |
| 10 | 多功能传感器 | 3 | 只 | 华为 | GRS-RHSI |
| 11 | 水浸传感器 | 1 | 只 | 华为 | 33010352 |
| 12 | 水浸传感器检测绳 | 4 | 根 | 华为 | 33010445 |
| 13 | 温湿度采集模块 | 4 | 个 | 华为 | EBTSensor005 |
| 14 | 束线座 | 100 | 个 | 华为 | IDSDKB04804899 |
| 15 | 蜂鸣器 | 1 | 个 | 华为 | HC-102(HW) |
| 16 | 线缆 | 1 | 批 | 华为 | 配套 |
| 管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双电源服务器USE LINUX Enterprise Server 12 | 1 | 台 | 华为 | H22X-05-09 |
| 2 | 网络设备，短信猫，告警短信发送，GSM(GSM 900/1800Mhz,含3M天线,电源转接头) | 1 | 套 | 华为 | TD-8422 4G MODEM |
| 3 | 网络设备-交换机(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,PoE+,含2个交流电源) | 1 | 台 | 华为 | S5731-H24P4XC |
| 4 | 制式电源线-中国交流250V10A-1.5m | 4 | 套 | 华为配套 | IDSV2DKBM55 |
| 5 | 基础软件-综合管理平台基本平台-含50智能节点接入 | 1 | 套 | 华为 | WM5BSCSOFT6 |
| 6 | 3D可视化平台(中小型DC场景) | 1 | 套 | 华为 | UINNOVA02 |
| 7 | 可选软件-3D视图软件授权-License | 1 | 套 | 华为 | LWM5MSH05 |
| 8 | 制冷优化(风冷) | 1 | 套 | 华为 | WM5SAIRCOOLING00 |
| 9 | 50个机柜电子巡检授权 | 1 | 套 | 华为 | OSEIPER50RACK |

（六）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

1、商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层， 空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质， 不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2、快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯， 其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料， 纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正 辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成， 生物分解率大于 60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成， 生物分解率大于 60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成， 其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于 45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3、低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

4、节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

5、绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

6、采购标的验收标准

验收方案：维保到期后，由采购方组织阶段验收，验收材料至少包括巡检报告、服务评价报告（需为合格）等。

成交单位在服务期内需最大程度地保证系统的顺利开通及正常运转（为确保需具备所需的技术和人员支持），从而保障在该项目能正常运转。

★从合同签订日期开始，到维护期结束，机房冷通道、精密空调、UPS、微模块系统的所有设备需购买质保服务，验收时需提供设备400或800验证。不购买服务甲方可拒绝支付货款。

3.履约保证金：

本项目免收履约保证金。

- 4.采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1）签定合同日期：自成交（成交）通知书发出之日起 7 日内签约。

2）服务时间：1年，服务期从合同签订后次日起计算。

3）服务地点：海安市中医院。

5、付款方式

服务完成并验收合格后根据合同要求一次性付清当年合同款。

若因中标方维护服务不到位，导致提前终止合同，以实际结算价结清维护款。

结算价=一年维护合同价÷365天×实际维护天数-扣罚金额(四舍五入后精确到元。

6、合同条款（详见附件）

# 第四章  评审方法与评审标准

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：90分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 | 30 | 响应供应商需对采购文件相关技术要求进行逐项响应，最高得30分；各响应供应商务必按照设备详细清单及各项技术要求在技术参数及偏离表中如实详细填列并提供技术证明资料；响应供应商未提供材料或材料不能证明其满足性的均应视为负偏离。服务要求18项（采购需求中的第四项，1-18小项，8、15、18小项为"★"项），除去标"★"为实质性指标必须满足，其他指标项不满足的每项扣2分。 |
| 2 | 企业综合实力 | 18 | 1.供应商单位具有有效期内的ITSS信息技术服务标准符合性证书得3分，最高得3分。 2.供应商单位具有信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书每提供1项得5分，最高得15分。 注：响应文件中提供以上相关证书复印件并加盖响应单位公章或网络查询截图并加盖响应单位公章，不提供不得分。 |
| 3 | 运营服务能力 | 16 | 本项目拟配备的技术支撑团队具备： 1.供应商针对本项目配备的项目成员具备由中国电子技术标准化研究院颁发的ITSS服务经理认证证书每提供一个得4分，最高得4分，没有不得分。 2.供应商针对本项目配备的项目成员具备由中国电子技术标准化研究院颁发的ITSS服务工程师认证证书每提供一个得4分，最高得8分，没有不得分。 3.项目成员具备由中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的CISAW信息安全保障人员认证证书得4分，没有不得分。 注：同一人员不能重复得分；响应文件中须提供以上相关证明文件须提供其有效证书扫描件、供应商为其缴纳的社保证明并加盖供应商公章，材料提供不全或未提供的不得分。证书原件在签订合同前备查。 |
| 4 | 日常维护方案 | 6 | 为保障维护服务的平稳过渡，投标供应商可现场踏勘，充分熟悉硬件设备及现场情况，根据采购需求提供硬件设备日常维护方案，包括但不限于维护内容（需充分实际调研并提供维现场的保清单设备的系统拓扑图）、维护流程、维护标准等3个方面。 方案完整且满足项目需求的最高得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 注：缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造，存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。 |
|  | 备品备件方案 | 6 | 投标供应商需针对本项目提供备品备件列表清单，提供相关备件规模及针对本项目的备件情况。由评委根据备品清单列表提供响应情况，且符合采购人实际需求的最高得6分，每有一项内容缺失的扣0.5分，每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.3分，扣完为止。 注：缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造，存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。 |
|  | 应急保障方案 | 6 | 为保障维护服务的平稳过渡，投标供应商结合采购人需求的业务特点与实际情况，需充分熟悉硬件设备及现场情况，投标供应商根据采购需求提供硬件设备维护应急保障方案，包括但不限于设备故障应急预案、消防事故应急预案、系统管理维护类故障处置方案等3个方面。 方案完整且满足项目需求的最高得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 注：缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造，存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。 |
| 5 | 类似业绩 | 5 | 供应商提供类似项目业绩，有一个得2.5分，最高得5分。 注：响应文件中需提供签订的合同复印件以及针对该合同开具的任意一笔发票复印件，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准，签订合同前原件备查）。 |
| 6 | 节能环保 | 3 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 |

- 价格分：10分

- 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1．响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

2．响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

3．磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价响应审查后，磋商小组将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7. 专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

# 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法人授权书（格式见附件3）；

4.磋商响应函（格式见附件4）

4.采购公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）

3.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1. 报价总表（格式见附件7）；

2.分项报价明细表（格式见附件8）。

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件9）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件10）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件11）

附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                     （项目名称），                 （项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）

（人员姓名），身份证号          。

……

附件4

磋商响应函

致：海安市中医院

根据贵方的JSZC-320685-JSBH-C2025-0003号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件5

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加海安市中医院组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加海安市中医院组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

3、优惠率是价格下降幅度的百分比，优惠率=100%-折扣率。

附件8

分项报价明细表（货物类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价明细表（工程类、服务类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：1.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

# 2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件9

# 中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

# 4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 中小企业声明函（工程、服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件11

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，

# 接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

# 提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

# 等国家有关规定追究相应责任。

附件12

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加海安市中医院组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

# 附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件14

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。