招　标　文　件

项目名称：南京市第一医院本部、南院电梯更换改造

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0178

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年6月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………22

- 评标方法与评标标准………………………33

- 投标文件格式………………………………35

第一章  投标邀请

受南京市第一医院委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市第一医院本部、南院电梯更换改造进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0178

2.项目名称：南京市第一医院本部、南院电梯更换改造

3.预算金额：210万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：南京市第一医院南院门诊楼、住院楼5部电梯、南京市第一医院本部（长乐路）院区1部电梯，共6部电梯更换出新，要求将原电梯拆除，施工安装新电梯（含对现有电梯井道完善等一切工作内容）。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后200天内完成交付验收。

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

- 本项目特定资格要求：

- 1.投标人若为制造商，须具有有效期内国家质量监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证》A级资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（提供证书）。

- 2.投标人若为代理商，须具有有效期内《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》（曳引驱动电梯或曳引与强制驱动电梯或乘客电梯A2级）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（提供证书）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月22日14时（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人，杨工18951670810。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市第一医院

地  址：南京市秦淮区长乐路68号

联系人：夏老师

联系方式：025-52271199

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：段女士

联系电话：025-68505085

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额10 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2电梯全部安装完成后，经甲方及政府相关部门验收合格并取得电梯监督检验报告书，合同履约期内经审计后，支付至合同总额的100%；

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后 0.5 小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起 不少于2 年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款  5%  的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日  5‰   向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 5‰   向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价  5%  的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

附件1 廉洁协议

协议单位：  南京市第一医院              （甲方）

（乙方）

为了在项目实施过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关项目事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、本项目监理、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、本项目监理单位、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方项目款项的2%—10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同总价2%的款项），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何项目投标。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本廉洁协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后立即生效。

甲方单位：南京市第一医院（盖章）

授权代表签字：

年   月   日

乙方单位：               （盖章）

授权代表签字：

年   月   日

附件2 安全管理协议

发包人（以下简称 甲方）：  南京市第一医院

承包人（以下简称 乙方）：

甲方将本电梯维保项目发包给乙方，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方签订本协议。

一、承包项目：

项目地址：

承包范围：

承包方分工：

二、项目施工期限：

自开工至完工。如有调整，甲乙双方可另行约定。

三、施工相关协议内容：

施工安全协议涵盖范围，以合同正本约定的服务范围为准。

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场：乙方进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、项目由乙方按甲方的要求自行编制实施性施工组织设计；并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本项目安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报甲方项目部备案，以便甲方监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前乙方应对管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式两份，由甲乙双方签字后各执一份。

8、施工期间，乙方负责本项目的有关安全、防火工作；甲方负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

10、在生产操作过程中的乙方员工防护用品，由乙方自理，乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

11、乙方人员对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方必须向甲方借用或租赁，应由乙方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

13、乙方人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，由该方人员及其单位负责。

14、乙方特种作业人员必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

16、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由乙方负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

17、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，甲方只负责教育的责任。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应进行紧急抢救伤员和保护现场，甲方予以协助，乙方按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由乙方承担。

19、甲方有权对施工现场进行监督检查，工地现场发现吸烟（烟头）、不带安全帽、生活区内动明火等现象，每人次罚1000元；发现无证作业、无证上岗的，每人次罚1000元,整改不到位，二次发现扣10000元/人次。

运维相关协议内容：

运维安全协议涵盖范围，以合同正本约定的服务范围为准。

1、乙方运维服务过程中杜绝：生产安全责任事故；火灾(爆炸)事故；轻伤及以上人身伤害事故；主要生产设备因人为原因或管理不当，导致故障、损坏直接经济损失事故。

2、乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》，《中华人民共和国特种设备安全法》等国家、行业的安全生产管理规定，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全安全生产管理制度。

3、乙方负责贯彻落实国家、行业有关安全生产的法律、法规、强制性标准。

4、乙方驻场项目主管对项目运营、设备、安全全面负责，并负责与甲方有关部门接洽。

5、乙方驻场人员必须接受甲方的管理和检查，保证驻场人员的稳定，个人素质应符合甲方要求，乙方负责对项目驻场人员定期进行安全教育和培训，项目人员必须通过安全教育并取得相应职业资格后方可上岗，司炉工、电工等必须持证上岗。

6、乙方接受甲方的定期和随机检查，并对甲方提出的合理的整改要求按时整改。

7、乙方须根据甲方相关要求，开展节假日、重要保障期间的各项安全检查工作，并提供相应安全检查记录，甲方定期进行检查。

8、乙方对本项目合同范围内各项运维工作安全负责，乙方工作人员无故不得脱离工作岗位，未经许可不得随意动用非托管范围的设备设施，并有权阻止无关人员进入电梯井道、机房、底坑等区域。

9、因乙方原因造成电梯异常、设备损坏、人员伤亡的，乙方须承担全部责任，给甲方或第三方带来经济损失的由乙方负责赔偿。

10、乙方负责本项目合同范围内电梯设备设施的日常维护、保养和修理。如需改动相关设备设施及大修时应提前通知甲方，经允许后方可进行。

11、合同范围内供能设备设施出现重大故障后，乙方应及时通知甲方，并根据电梯维保服务合同约定积极进行相关处理，涉及第三方维修时乙方人员负责现场监督与配合。

12、乙方每年应对合同范围内各供能设备设施及供能系统进行全面维保确保设备系统安全稳定运行。

13、乙方应保持电梯机房、井道、轿顶等托管范围内的相关区域设备运行及卫生情况良好，随时可接待各类参观、检查。

14、每年过渡季乙方应提交合同范围内设备设施的维护保养计划并报甲方进行审核，完成后提交设备设施维护保养记录，确保合同范围内设备设施的安全稳定运营。

15、甲方每月对乙方运营安全、设备、记录、管理等台账进行检查，并作好检查记录，发现问题要求乙方按时整改。

本协议经双方签字、盖章有效，一式陆份，甲方、乙方各执叁份。

本协议同合同能源管理项目合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

甲    方：南京市第一医院（盖章）

法定代表人（或授权代表）：               	    日期：

乙 方 ：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：         			 日期：

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京市第一医院南院门诊楼、住院楼5部电梯、南京市第一医院长乐路院区1部电梯，共6部电梯更换出新，要求将原电梯拆除，施工安装新电梯（含对现有电梯井道完善等一切工作内容）。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

- 项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南部院区门诊楼左梯、右梯 | 2 | 台 | 350000 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 2 | 南部院区住院楼左梯、右梯 | 2 | 台 | 350000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 3 | 南部院区住院楼西梯 | 1 | 台 | 350000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 4 | 长乐路院区7号楼电梯 | 1 | 台 | 350000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 5 | 电梯拆除 | 6 | 台 |  |  | 建筑业 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

（1）南部院区门诊楼左梯、右梯电梯技术要求：

| 1 | ★标准功能要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 全集选控制运行功能 |  | 1.2 | 超载保护功能 |
| 1.3 | 超载报警功能 |  | 1.4 | 超速电气保护功能 |
| 1.5 | 超速机械保护功能 |  | 1.6 | 门停止运行功能 |
| 1.7 | 门过载保护功能 |  | 1.8 | 开关门时间超常保护功能 |
| 1.9 | 开门异常自动选层功能 |  | 1.10 | 电动机空转保护功能 |
| 1.11 | 电动机过载（热）保护功能 |  | 1.12 | 泊梯功能 |
| 1.13 | 警铃报警功能 |  | 1.14 | 故障提前开门功能 |
| 1.15 | 停车在非门区报警功能 |  | 1.16 | 位置异常自动校正功能 |
| 1.17 | 停电应急照明功能 |  | 1.18 | 轿顶检修操作功能 |
| 1.19 | 轿内检修操作功能 |  | 1.20 | 机房内检修操作功能 |
| 1.21 | 无呼自返基站功能 |  | 1.22 | 满载直驶运行功能 |
| 1.23 | 消防迫降功能 |  | 1.24 | 反向内指令自动消除功能 |
| 1.25 | 开门时间自动调整功能 |  | 1.26 | 开门时间自动控制功能 |
| 1.27 | 运行次数显示功能 |  | 1.28 | 轿内照明自动控制功能 |
| 1.29 | 轿内通风自动控制功能 |  | 1.30 | 故障自动检测功能 |
| 1.31 | 故障自动存储功能 |  | 1.32 | 待机定期自检 |
| 1.33 | 起动补偿功能 |  | 1.34 | 层高自测定功能 |
| 1.35 | 对讲机通讯功能 |  | 1.36 | 底坑对讲机通讯功能 |
| 1.37 | 高精度光幕保护功能 |  | 1.38 | 抱闸动作的双安全检测 |
| 1.39 | 自动精确平层功能：平层精度应不小于±3mm |  | 1.40 | 错误指令取消功能 |
| 2 | 特殊功能要求 |  |  |  |
| 2.1 | 消防返回及消防员运行功能 |  | 2.2 | 残疾人操纵箱（门诊楼左梯、住院楼左梯） |
| 2.3 | 无障碍功能（门诊楼左梯、住院楼左梯） |  | 2.4 | 消防联动接口预留 |
| 2.5 | 驻停钥匙开关 |  | 2.6 | 语音安抚 |
| 2.7 | 轿内视频监控电缆 |  | 2.8 | 有司机操作 |
| 2.9 | 能源再生功能 |  |  |  |
| 3 | 基本参数 |  |  |  |
| 3.1 | ▲机房型式: | 有机房 |  |  |
| 3.2 | ▲额定载重量： | 1600 kg |  |  |
| 3.3 | 额定速度： | 1m/s |  |  |
| 3.4 | 层/站/门 | 5层5站5门 |  |  |
| 3.5 | 停层标记 | -1，1，2，3，4 |  |  |
| 3.6 | ▲基站 | 基站位置可调，基站位于1层，具有基站返回功能 |  |  |
| 3.7 | 提升高度 | 14.3m（以现场尺寸为准） |  |  |
| 3.8 | 顶层高度 | ≤4750mm（以现场尺寸为准） |  |  |
| 3.9 | 底坑深度 | ≤1430mm（以现场尺寸为准） |  |  |
| 3.10 | 井道尺寸（宽×深） | 左梯：2580mm×2800mm（以现场尺寸为准） 右梯: 2470mm×2800mm（以现场尺寸为准） |  |  |
| 3.11 | 轿厢尺寸（宽×深×高） | ≥1400mm×2400mm×2600mm（以现场尺寸为准） |  |  |
| 3.12 | 开门尺寸（宽×高） | 1000mm×2100mm（以现场尺寸为准） |  |  |
| 3.13 | 开门方式 | 中分门 |  |  |
| 3.14 | 电源要求 | 交流三相380V±7%，50Hz； 交流单相 220V±7%，50Hz |  |  |
| 3.15 | 控制方式 | 并联 |  |  |
| 3.16 | 拖动系统 | 全电脑控制交流变频变压调速（VVVF） |  |  |
| 3.17 | 驱动系统 | 永磁同步无齿轮曳引机 |  |  |
| 3.18 | 控制系统 | 电脑主板控制 |  |  |
| 4 | 装饰装璜 |  |  |  |
| 4.1 | 轿厢 | 至少提供三套装潢方案供采购人选择 |  |  |
| 4.1.1 | 轿顶： | 发纹不锈钢吊顶，配有足够亮度的照明，配有照度不小于100LX的常规款高效节能LED照明灯具，配轴流风扇、电梯空调及监控接口。（预留视频电缆接口）。 |  |  |
| 4.1.2 | 轿壁 | 前壁:发纹不锈钢，侧壁: 发纹不锈钢，后壁中板:镜 面不锈钢，后壁侧板: 发纹不锈钢。两侧采用304发纹不锈钢厚度1.5mm，中间采用304镜面不锈钢厚度1.5mm。三面配备扶手。 |  |  |
| 4.1.3 | 轿厢地板 | 镜面花岗岩,厚度3cm |  |  |
| 4.1.4 | 轿厢地坎 | 硬质铝合金 |  |  |
| 4.1.5 | 轿内操纵系统 | 发纹不锈钢操作面板带LED灯显示，微触按钮，数字楼层及运行方向显示,紧急呼叫按钮,不小于9寸数字楼层及运行方向液晶显示，带禁烟标识， |  |  |
| 4.1.6 | 轿门 | 304发纹不锈钢(厚度大于等于1.5mm) |  |  |
| 4.1.7 | 门机系统 | 变频门机系统 |  |  |
| 4.1.8 | 门保护装置 | 光幕门保护装置 |  |  |
| 4.1.9 | 扶手 | 304发纹不锈钢圆扶手 |  |  |
| 4.2 | 候梯厅 |  |  |  |
| 4.2.1 | 厅门、门套 | 各层均为发纹不锈钢及标准门套(厚度大于等于1.5mm) |  |  |
| 4.2.2 | 厅外指示及呼叫装置 | 每台电梯须有单独发纹不锈钢操作面板带LED灯显示，微触按钮，数字楼层及运行方向显示,基站设有泊梯开关厅门侧采用分体式楼层显示和呼梯面板，其中呼梯面板采用与现有面板尺寸一致的整体式面板上有呼梯按钮，数字楼层及运行方向需同时显示，基站设有泊梯开关，楼层显示安装在门楣处 |  |  |

- （2）南部院区住院楼左梯、右梯电梯技术要求：

| 1 | ★标准功能要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 全集选控制运行功能 |  | 1.2 | 超载保护功能 |
| 1.3 | 超载报警功能 |  | 1.4 | 超速电气保护功能 |
| 1.5 | 超速机械保护功能 |  | 1.6 | 门停止运行功能 |
| 1.7 | 门过载保护功能 |  | 1.8 | 开关门时间超常保护功能 |
| 1.9 | 开门异常自动选层功能 |  | 1.10 | 电动机空转保护功能 |
| 1.11 | 电动机过载（热）保护功能 |  | 1.12 | 泊梯功能 |
| 1.13 | 警铃报警功能 |  | 1.14 | 故障提前开门功能 |
| 1.15 | 停车在非门区报警功能 |  | 1.16 | 位置异常自动校正功能 |
| 1.17 | 停电应急照明功能 |  | 1.18 | 轿顶检修操作功能 |
| 1.19 | 轿内检修操作功能 |  | 1.20 | 机房内检修操作功能 |
| 1.21 | 无呼自返基站功能 |  | 1.22 | 满载直驶运行功能 |
| 1.23 | 消防迫降功能 |  | 1.24 | 反向内指令自动消除功能 |
| 1.25 | 开门时间自动调整功能 |  | 1.26 | 开门时间自动控制功能 |
| 1.27 | 运行次数显示功能 |  | 1.28 | 轿内照明自动控制功能 |
| 1.29 | 轿内通风自动控制功能 |  | 1.30 | 故障自动检测功能 |
| 1.31 | 故障自动存储功能 |  | 1.32 | 待机定期自检 |
| 1.33 | 起动补偿功能 |  | 1.34 | 层高自测定功能 |
| 1.35 | 对讲机通讯功能 |  | 1.36 | 底坑对讲机通讯功能 |
| 1.37 | 高精度光幕保护功能 |  | 1.38 | 抱闸动作的双安全检测 |
| 1.39 | 自动精确平层功能：平层精度应不小于±3mm |  | 1.40 | 错误指令取消功能 |
| 2 | 特殊功能要求 |  |  |  |
| 2.1 | 消防返回及消防员运行功能 |  | 2.2 | 残疾人操纵箱（门诊楼左梯、住院楼左梯） |
| 2.3 | 无障碍功能（门诊楼左梯、住院楼左梯） |  | 2.4 | 消防联动接口预留 |
| 2.5 | 驻停钥匙开关 |  | 2.6 | 语音安抚 |
| 2.7 | 轿内视频监控电缆 |  | 2.8 | 有司机操作 |
| 2.9 | 能源再生功能 |  |  |  |
| 3 | 基本参数 |  |  |  |
| 3.1 | ▲机房型式: | 有机房 |  |  |
| 3.2 | ▲额定载重量： | 1600 kg |  |  |
| 3.3 | 额定速度： | 1.6m/s |  |  |
| 3.4 | 层/站/门 | 左梯：10层10站10门 右梯：9层9站9门 |  |  |
| 3.5 | 停层标记 | 左梯：-1，1，2，3，4，5，6，7，8，9 右梯： 1，2，3，4，5，6，7，8，9 |  |  |
| 3.6 | ▲基站 | 基站位置可调，基站位于1层，具有基站返回功能 |  |  |
| 3.7 | 提升高度 | 左梯：33.6m 右梯：30.3m（以现场尺寸为准） |  |  |
| 3.8 | 顶层高度 | ≤6200mm（以现场尺寸为准） |  |  |
| 3.9 | 底坑深度 | ≤1700mm（以现场尺寸为准） |  |  |
| 3.10 | 井道尺寸（宽×深） | 左梯：2380mm×2800mm（以现场尺寸为准） 右梯: 2500mm×2800mm（以现场尺寸为准） |  |  |
| 3.11 | 轿厢尺寸（宽×深×高） | ≥1400mm×2400mm×2600mm（以现场尺寸为准） |  |  |
| 3.12 | 开门尺寸（宽×高） | 1000mm×2100mm（以现场尺寸为准） |  |  |
| 3.13 | 开门方式 | 中分门 |  |  |
| 3.14 | 电源要求 | 交流三相380V±7%，50Hz； 交流单相 220V±7%，50Hz |  |  |
| 3.15 | 控制方式 | 并联 |  |  |
| 3.16 | 拖动系统 | 全电脑控制交流变频变压调速（VVVF） |  |  |
| 3.17 | 驱动系统 | 永磁同步无齿轮曳引机 |  |  |
| 3.18 | 控制系统 | 电脑主板控制 |  |  |
| 4 | 装饰装璜 |  |  |  |
| 4.1 | 轿厢 | 至少提供三套装潢方案供采购人选择 |  |  |
| 4.1.1 | 轿顶： | 发纹不锈钢吊顶，配有足够亮度的照明，配有照度不小于100LX的常规款高效节能LED照明灯具，配轴流风扇、电梯空调及监控接口。（预留视频电缆接口）。 |  |  |
| 4.1.2 | 轿壁 | 前壁:发纹不锈钢，侧壁: 发纹不锈钢，后壁中板:镜 面不锈钢，后壁侧板: 发纹不锈钢。两侧采用304发纹不锈钢厚度1.5mm，中间采用304镜面不锈钢厚度1.5mm。三面配备扶手。 |  |  |
| 4.1.3 | 轿厢地板 | 镜面花岗岩,厚度3cm |  |  |
| 4.1.4 | 轿厢地坎 | 硬质铝合金 |  |  |
| 4.1.5 | 轿内操纵系统 | 发纹不锈钢操作面板带LED灯显示，微触按钮，数字楼层及运行方向显示,紧急呼叫按钮,不小于9寸数字楼层及运行方向液晶显示，带禁烟标识， |  |  |
| 4.1.6 | 轿门 | 304发纹不锈钢(厚度大于等于1.5mm) |  |  |
| 4.1.7 | 门机系统 | 变频门机系统 |  |  |
| 4.1.8 | 门保护装置 | 光幕门保护装置 |  |  |
| 4.1.9 | 扶手 | 304发纹不锈钢圆扶手 |  |  |
| 4.2 | 候梯厅 |  |  |  |
| 4.2.1 | 厅门、门套 | 各层均为发纹不锈钢及标准门套(厚度大于等于1.5mm) |  |  |
| 4.2.2 | 厅外指示及呼叫装置 | 每台电梯须有单独发纹不锈钢操作面板带LED灯显示，微触按钮，数字楼层及运行方向显示,基站设有泊梯开关厅门侧采用分体式楼层显示和呼梯面板，其中呼梯面板采用与现有面板尺寸一致的整体式面板上有呼梯按钮，数字楼层及运行方向需同时显示，基站设有泊梯开关，楼层显示安装在门楣处 |  |  |

- （3）南部院区住院楼西梯电梯技术要求：

| 1 |  | ★标准功能要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | 全集选控制运行功能 |  | 1.2 | 超载保护功能 |
| 1.3 |  | 超载报警功能 |  | 1.4 | 超速电气保护功能 |
| 1.5 |  | 超速机械保护功能 |  | 1.6 | 门停止运行功能 |
| 1.7 |  | 门过载保护功能 |  | 1.8 | 开关门时间超常保护功能 |
| 1.9 |  | 开门异常自动选层功能 |  | 1.10 | 电动机空转保护功能 |
| 1.11 |  | 电动机过载（热）保护功能 |  | 1.12 | 泊梯功能 |
| 1.13 |  | 警铃报警功能 |  | 1.14 | 故障提前开门功能 |
| 1.15 |  | 停车在非门区报警功能 |  | 1.16 | 位置异常自动校正功能 |
| 1.17 |  | 停电应急照明功能 |  | 1.18 | 轿顶检修操作功能 |
| 1.19 |  | 轿内检修操作功能 |  | 1.20 | 机房内检修操作功能 |
| 1.21 |  | 无呼自返基站功能 |  | 1.22 | 满载直驶运行功能 |
| 1.23 |  | 消防迫降功能 |  | 1.24 | 反向内指令自动消除功能 |
| 1.25 |  | 开门时间自动调整功能 |  | 1.26 | 开门时间自动控制功能 |
| 1.27 |  | 运行次数显示功能 |  | 1.28 | 轿内照明自动控制功能 |
| 1.29 |  | 轿内通风自动控制功能 |  | 1.30 | 故障自动检测功能 |
| 1.31 |  | 故障自动存储功能 |  | 1.32 | 待机定期自检 |
| 1.33 |  | 起动补偿功能 |  | 1.34 | 层高自测定功能 |
| 1.35 |  | 对讲机通讯功能 |  | 1.36 | 底坑对讲机通讯功能 |
| 1.37 |  | 高精度光幕保护功能 |  | 1.38 | 抱闸动作的双安全检测 |
| 1.39 |  | 自动精确平层功能：平层精度应不小于±3mm |  | 1.40 | 错误指令取消功能 |
| 2 |  | 特殊功能要求 |  |  |  |
| 2.1 |  | 消防返回及消防员运行功能 |  | 2.2 | 残疾人操纵箱（门诊楼左梯、住院楼左梯） |
| 2.3 |  | 无障碍功能（门诊楼左梯、住院楼左梯） |  | 2.4 | 消防联动接口预留 |
| 2.5 |  | 驻停钥匙开关 |  | 2.6 | 语音安抚 |
| 2.7 |  | 轿内视频监控电缆 |  | 2.8 | 有司机操作 |
| 2.9 |  | 能源再生功能 |  |  |  |
| 3 | 基本参数 |  |  |  |  |
| 3.1 | ▲机房型式: |  | 有机房 |  |  |
| 3.2 | ▲额定载重量： |  | 1000 kg |  |  |
| 3.3 | 额定速度： |  | 1.6m/s |  |  |
| 3.4 | 层/站/门 |  | 8层8站8门 |  |  |
| 3.5 | 停层标记 |  | 1，2，3，4，5，6，7，8 |  |  |
| 3.6 | ▲基站 |  | 基站位置可调，基站位于1层，具有基站返回功能 |  |  |
| 3.7 | 提升高度 |  | 27m（以现场尺寸为准） |  |  |
| 3.8 | 顶层高度 |  | ≤6000mm（以现场尺寸为准） |  |  |
| 3.9 | 底坑深度 |  | ≤1700mm（以现场尺寸为准） |  |  |
| 3.10 | 井道尺寸（宽×深） |  | 2140mm×2150mm（以现场尺寸为准） |  |  |
| 3.11 | 轿厢尺寸（宽×深×高） |  | ≥1600mm×1500mm×2600mm（以现场尺寸为准） |  |  |
| 3.12 | 开门尺寸（宽×高） |  | 1000mm×2100mm（以现场尺寸为准） |  |  |
| 3.13 | 开门方式 |  | 中分门 |  |  |
| 3.14 | 电源要求 |  | 交流三相380V±7%，50Hz； 交流单相 220V±7%，50Hz |  |  |
| 3.15 | 控制方式 |  | 并联 |  |  |
| 3.16 | 拖动系统 |  | 全电脑控制交流变频变压调速（VVVF） |  |  |
| 3.17 | 驱动系统 |  | 永磁同步无齿轮曳引机 |  |  |
| 3.18 | 控制系统 |  | 电脑主板控制 |  |  |
| 4 | 装饰装璜 |  |  |  |  |
| 4.1 | 轿厢 |  | 至少提供三套装潢方案供采购人选择 |  |  |
| 4.1.1 | 轿顶： |  | 发纹不锈钢吊顶，配有足够亮度的照明，配有照度不小于100LX的常规款高效节能LED照明灯具，配轴流风扇、电梯空调及监控接口。（预留视频电缆接口）。 |  |  |
| 4.1.2 | 轿壁 |  | 前壁:发纹不锈钢，侧壁: 发纹不锈钢，后壁中板:镜 面不锈钢，后壁侧板: 发纹不锈钢。两侧采用304发纹不锈钢厚度1.5mm，中间采用304镜面不锈钢厚度1.5mm。三面配备扶手。 |  |  |
| 4.1.3 | 轿厢地板 |  | 防滑钢板厚度3mm |  |  |
| 4.1.4 | 轿厢地坎 |  | 硬质铝合金 |  |  |
| 4.1.5 | 轿内操纵系统 |  | 发纹不锈钢操作面板带LED灯显示，微触按钮，数字楼层及运行方向显示,紧急呼叫按钮,不小于9寸数字楼层及运行方向液晶显示，带禁烟标识， |  |  |
| 4.1.6 | 轿门 |  | 304发纹不锈钢(厚度大于等于1.5mm) |  |  |
| 4.1.7 | 门机系统 |  | 变频门机系统 |  |  |
| 4.1.8 | 门保护装置 |  | 光幕门保护装置 |  |  |
| 4.1.9 | 扶手 |  | 304发纹不锈钢圆扶手 |  |  |
| 4.2 | 候梯厅 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 厅门、门套 |  | 各层均为发纹不锈钢及标准门套(厚度大于等于1.5mm) |  |  |
| 4.2.2 | 厅外指示及呼叫装置 |  | 发纹不锈钢操作面板带LED灯显示，微触按钮，数字楼层及运行方向显示,基站设有泊梯开关厅门侧采用分体式楼层显示和呼梯面板，其中呼梯面板采用与现有面板尺寸一致的整体式面板上有呼梯按钮，数字楼层及运行方向需同时显示，基站设有泊梯开关，楼层显示安装在门楣处。 |  |  |

- （4）长乐路院区7号楼电梯技术要求：

| 1 | ★标准功能要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 全集选控制运行功能 |  | 1.2 | 超载保护功能 |  |
| 1.3 | 超载报警功能 |  | 1.4 | 超速电气保护功能 |  |
| 1.5 | 超速机械保护功能 |  | 1.6 | 门停止运行功能 |  |
| 1.7 | 门过载保护功能 |  | 1.8 | 开关门时间超常保护功能 |  |
| 1.9 | 开门异常自动选层功能 |  | 1.10 | 电动机空转保护功能 |  |
| 1.11 | 电动机过载（热）保护功能 |  | 1.12 | 泊梯功能 |  |
| 1.13 | 警铃报警功能 |  | 1.14 | 故障提前开门功能 |  |
| 1.15 | 停车在非门区报警功能 |  | 1.16 | 位置异常自动校正功能 |  |
| 1.17 | 停电应急照明功能 |  | 1.18 | 轿顶检修操作功能 |  |
| 1.19 | 轿内检修操作功能 |  | 1.20 | 机房内检修操作功能 |  |
| 1.21 | 无呼自返基站功能 |  | 1.22 | 满载直驶运行功能 |  |
| 1.23 | 消防迫降功能 |  | 1.24 | 反向内指令自动消除功能 |  |
| 1.25 | 开门时间自动调整功能 |  | 1.26 | 开门时间自动控制功能 |  |
| 1.27 | 运行次数显示功能 |  | 1.28 | 轿内照明自动控制功能 |  |
| 1.29 | 轿内通风自动控制功能 |  | 1.30 | 故障自动检测功能 |  |
| 1.31 | 故障自动存储功能 |  | 1.32 | 待机定期自检 |  |
| 1.33 | 起动补偿功能 |  | 1.34 | 层高自测定功能 |  |
| 1.35 | 对讲机通讯功能 |  | 1.36 | 底坑对讲机通讯功能 |  |
| 1.37 | 高精度光幕保护功能 |  | 1.38 | 抱闸动作的双安全检测 |  |
| 1.39 | 自动精确平层功能：平层精度应不小于±3mm |  | 1.40 | 错误指令取消功能 |  |
| 2 | 特殊功能要求 |  |  |  |  |
| 2.1 | 消防返回及消防员运行功能 |  | 2.2 | 残疾人操纵箱（门诊楼左梯、住院楼左梯） |  |
| 2.3 | 无障碍功能（门诊楼左梯、住院楼左梯） |  | 2.4 | 消防联动接口预留 |  |
| 2.5 | 驻停钥匙开关 |  | 2.6 | 语音安抚 |  |
| 2.7 | 轿内视频监控电缆 |  | 2.8 | 有司机操作 |  |
| 2.9 | 能源再生功能 |  |  |  |  |
| 3 | 基本参数 |  |  |  |  |
| 3.1 | ▲机房型式: | 有机房 |  |  |  |
| 3.2 | ▲额定载重量： | L1:1600 kg |  |  |  |
| 3.3 | ▲额定速度： | 1.6m/s |  |  |  |
| 3.4 | ▲层/站/门 | 9层9 站9门 |  |  |  |
| 3.5 | ▲停层标记 | 1，……，9 |  |  |  |
| 3.6 | ▲基站 | 基站位置可调，基站位于1层，具有基站返回功能 |  |  |  |
| 3.7 | 提升高度 | 29.1m（以现场尺寸为准） |  |  |  |
| 3.8 | 顶层高度 | 44500mm（以现场尺寸为准） |  |  |  |
| 3.9 | 底坑深度 | 1490mm（以现场尺寸为准，如后期不足通过现场签证解决） |  |  |  |
| 3.10 | 井道尺寸（宽×深） | 2200mm*2980mm（以现场尺寸为准） |  |  |  |
| 3.11 | 轿厢尺寸（宽×深×高） | 1400mm×2400mm×2400mm |  |  |  |
| 3.12 | 开门尺寸（宽×高） | 1100mm×2100mm |  |  |  |
| 3.13 | 开门方式 | 旁开 |  |  |  |
| 3.14 | 电源要求 | 交流三相380V±7%，50Hz； 交流单相 220V±7%，50Hz |  |  |  |
| 3.15 | 控制方式 |  |  |  |  |
| 3.16 | 拖动系统 | 全电脑控制交流变频变压调速（VVVF） |  |  |  |
| 3.17 | 驱动系统 | 无齿轮曳引机 |  |  |  |
| 4 | 装饰装璜 |  |  |  |  |
| 4.1 | 轿厢 | 至少需提供3套装潢方案可供采购人选择 |  |  |  |
| 4.1.1 | 轿顶： | 304发纹不锈钢吊顶，配有照度不小于100LX的常规款高效节能LED照明灯具，配轴流标准风扇、电梯空调及监控接口（预留视频电缆接口）。 |  |  |  |
| 4.1.2 | 轿壁 | 两侧采用304发纹不锈钢厚度1.5mm，中间采用304镜面不锈钢厚度1.5mm。三面配备扶手。 |  |  |  |
| 4.1.3 | 轿厢地板 | 镜面花岗岩厚度3cm; |  |  |  |
| 4.1.4 | 轿厢地坎 | 硬质铝合金 |  |  |  |
| 4.1.5 | 轿内操纵系统 | 发纹不锈钢操作面板带不小于9寸数字楼层及运行方向液晶显示，微触按钮,紧急呼叫按钮，带禁烟标识，或在在轿厢门楣处带不小于9寸数字楼层及运行方向液晶显示；配备可控刷卡功能 |  |  |  |
| 4.1.6 | 轿门 | 304发纹不锈钢(厚度大于等于1.5mm) |  |  |  |
| 4.1.7 | 门机系统 | 变频变压调速电脑控制（VVVF） |  |  |  |
| 4.1.8 | 门保护装置 | 光幕门保护装置 |  |  |  |
| 4.1.9 | 扶手 | 304发纹不锈钢圆扶手 |  |  |  |
| 4.2 | 候梯厅 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 厅门、门套 | 各层均为发纹不锈钢厚度1.5mm。 |  |  |  |
| 4.2.2 | 厅外指示及呼叫装置 | 厅门侧采用分体式楼层显示和呼梯面板，其中呼梯面板采用与现有面板尺寸一致的整体式面板上有呼梯按钮，数字楼层及运行方向需同时显示，基站设有泊梯开关，楼层显示安装在门楣处 |  |  |  |

2.原旧电梯拆除不低于以下要求：

（1）原旧电梯拆除（含轿厢、钢丝绳、随行电缆、层门、曳引机等附属设备）；

（2）旧设备运离现场及垃圾清运；

（3）现场设施设备成品保护。

（4）原旧电梯情况

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯拆除 | 天津奥的斯有机房5层5站电梯 | 台 | 2 | 残值归供应商 |
|  |  | 天津奥的斯有机房10层10站电梯 | 台 | 1 | 残值归供应商 |
|  |  | 天津奥的斯有机房9层9站电梯 | 台 | 1 | 残值归供应商 |
|  |  | 天津奥的斯有机房8层8站电梯 | 台 | 1 | 残值归供应商 |
|  |  | 蒂森克虏伯有机房9层9站电梯 | 台 | 1 | 残值归供应商 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

（4）本工程井道尺寸无法变更，供应商安装时如需整改，请将相关费用考虑在投标报价中，包括但不限于安全文明施工费（人员安全防护网、防护栏杆、人员干扰费用等）、二次搬运费用，地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费用、己完工程及设备保护费、临时设施费；招标人不另行支付整改发生的费用。

2.实施要求

（1）总体要求

①本项目为改造更换新电梯项目，供应商须拆除旧电梯6部，安装新电梯6部；采购人视需要保留主机变频器、主板、门机变频器，电梯全部安装验收完成后，采购人返还供应商。供应商需按采购人的要求分批交货，现场情况只允许一台电梯的拆除、安装工作完成后进行下一台电梯的拆除、安装工作；供应商应在报价时充分考虑相关事项和费用。

②供应商应考虑原井道空间等问题，中标后必须实地测量，并提供详细电梯安装施工图纸、图纸的优化等，并且组织采购人、相关单位、相关人员进行技术交底；

③新安装完成的电梯应与现场所有楼层的门厅、门洞等无缝对接；供应商负责做好电梯拆除及安装时的全封闭施工，确保医院工作人员正常办公使用和施工期人员的安全，由此带来的相关所有费用含在报价中。

④根据南京市电梯安全条例的规定，本项目所有电梯必需安装电梯安全运行监控系统并联网（需相关部门验收）；

⑤供应商应承担且不限于下列内容：电梯井内脚手架、电梯井道安装预埋、所有电梯设备及配套附件、电梯增加视频监控电缆等内容；

⑥电梯设备自运抵用户现场至交付使用过程中的看护防盗工作由供应商自行负责，由于看管不利等造成的损失，由供应商自行承担；

⑦在不影响医院正常医疗情况下，有效组织好现场的电梯拆除及安装工作，并不得要求增加任何费用和延长现场安装施工周期。

⑧供应商负责做好施工区域范围内已完成的成品保护工作，成品保护费用含在投标报价中，如供应商在电梯拆除及安装施工中造成采购人已完成的成品损坏的，由供应商负责赔偿、修复并处罚款。

（2）质量要求

①供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。

②供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

③供应商提供的货物必须符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。

④供应商应保证其货物在正常使用时，其使用寿命期内应具有良好的性能。货物最终验收后，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或质量问题负责，并承担由此引起的一切后果。

（3）验收要求

①验收标准：所有货物按国家或行业或地方标准、采购文件、响应文件等有关部分内容及样品进行验收。

②供应商完成自检及第三方检测后，采购人、供应商、第三方检测机构按采购文件以及合同相关条款要求共同对货物进行验收，并最终签字确认。

③验收合格后，供应商须提交以下资料：

A.装箱清单；

B.产品出厂合格证；

C.如有进口部件，应提供原产地证明、报关证明、完税证明及检验检疫证明；

D.使用维护说明书、安装说明书及部件安装图；

E.电器敷线图；

F.动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明；

G.需要土建配合安装的详细图纸和资料（以现有现场实际土建为准）；

H.提供设备检验合格证；

（4）质保（维保）及售后要求

①自验收合格之日起2年原厂质保，质保期内供应商应提供至少每半年一次的现场巡检服务，由技术人员到现场检测维护，保证设备的正常安全运行；质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

②质保期内，原厂提供维保服务（签订合同时提供电梯制造商出具的原厂质保承诺函并加盖原厂公章。）一旦产品发生质量问题，维保单位接到报修通知后，在半小时内做出响应，1小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，确保设备正常运行，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后1小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③供应商提供1名质保（维保）人员24小时驻点（长乐路院区），采购人提供暂住地。驻点人员需持有中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（T），服从医院的管理。（签订合同时提供驻点承诺函）

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后200天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。按采购人要求送货，每台电梯自到货后40天完成拆除、改造、安装、调试、验收工作。安装顺序由采购人决定。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.培训服务：

设备安装调试完成后，供应商应向采购人提供设备、材料管理维护的现场技术培训，包括相关设备性能、运行维护流程等，保证采购人达到熟练操作水平，费用包含在投标报价中。

7.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.2项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 27 | 客观分 |
| 2.2 | 检测报告 | - 投标人提供2020年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的所投产品检测报告，检测内容如下： - 电梯层门锁装置通过耐久性试验，动作寿命达到850万次及以上; （2）电梯曳引机实测温升，曳引机实测温升≤50K; - （3）电梯门机防护等级≥IP65; （4）电梯曳引机制动器制动力要求：轿厢内加载至215%的额定荷载，停靠在最底层平层位置至少保持60min，主机制动器各部件完好，制动器保持良好的静态制动性能; （5）所投产品的主机制动器无故障运行2000万次; （6）所投产品的电梯所用曳引机能效等级在1级及以上。 上述性能，每满足一条得2分，最多12分；不提供报告的不得分。 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 12 | 客观分 |
| 2.3 | 产品兼容 | 所投电梯的主要部件（曳引机、控制柜、门机、安全钳）与所投电梯品牌为同一品牌，并提供国家认定的电梯质量监督检验机构出具的整机型式试验报告或厂家承诺书，有一项得1分。最多得4分。 | 4 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.供货进度保证措施；2.安全保证措施；3.施工工艺；4.质量控制措施。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得2分； （2）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得1分； （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.服务体系、售后服务内容；2.故障解决方案；3.专业技术人员保障；4.售后技术、装备、备品备件；5.应急响应时间。 - 上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得2分； - 上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得1分； - （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人或所投产品制造商提供2022年1月1日（含）以来类似公共建筑项目业绩，每提供1个得3分，最多得9分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 9 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。