## Sheet1
宁海路小学消防评估整改意见书
序号 | 学校名称 | 建筑物名称 | 建筑面积 （㎡） | 按第几类整改 | 检查部位 | 问题描述 | 整改措施 | 评估单位 | 评估人 | 评估时间 | 备注
1 | 宁海路小学 | 教学楼（5F)（2003.09） | 9535 | 第三类 | 1-5层走道、楼梯间等 | 应急照明灯和疏散指示灯未安装 | 按规范安装疏散指示及应急照明系统。建议方案： 1、疏散指示标志灯：沿疏散走道及楼梯间转换平台1.0m以下壁装（管线及灯具均明装)，走道设置间距不大于10m。 2、二层以上楼梯入口设置双面指示+安全出口标志灯吊装 3、应急照明在楼梯间转换平台、楼梯间入口、走道（间隔10m）设置 | 连云港港安消防工程有限公司 | 李新振、武祥雷 | 2025.2.22 | 学校相关负责人回复本项目无相关图纸及规划、无消防管理单元资料。出具消防评估报告时候需学校补充消防安全管理单元资料。
2 | [5 empty] | 部分灭火器过期，配置数量不足，无巡检记录 | 更换新灭火器、增加灭火器数量，对灭火器进行定期按月巡检，配置建议： 1、配置FM/ABC4干粉灭火器 2、沿走道设置，保护距离不大于20m
3 | [5 empty] | 屋面消防水箱不满足规范要求，未保温，水箱供水管水泵损坏 | 水箱保温、更换供水管水泵、更换水箱进水管
4 | [5 empty] | 屋面消防管道未做保温 | 采用5公分厚橡塑+铝壳保温
5 | [5 empty] | 疏散楼梯间设置杂物间 | 拆除杂物间
6 | [5 empty] | 消火栓系统无水、屋顶管道阀门锈蚀、管道冻裂、卡箍脱落 | 更换锈蚀的阀门、破损的管道，明装管道保温，管道打压、管道检修。断开立管埋地部分管道加盲板封堵，在一层重新做管网与立管连接，接至消防泵房（需设计院设计）
7 | [5 empty] | 无消防泵房及消防水池 | 需设计院设计
8 |  |  |  |  | 室外 | 消防车道未画线、未做标识。 | 消防车道画线、画标识（消防车道、禁止占用等字样）。
9 |  | 其他 |  |  |  | 室外未设置消火栓 | 整改建议： 1、沿小内消防车道旁设置 2、保护半径150m，间距120m设置 3、接市政给水或请设计院设计消防泵房及消防水池
说明：1.评估摸排要按照整改方案要求，针对建筑物的不同类别出具详细的整改意见，整改意见将作为后期整改施工及评估报告出具的依据，影响消防审验，请认真排查； 2.问题描述要按检查部位条目式详细说明，一个问题一行，表述清晰； 3.整改措施要对应前面的问题描述表述清楚，以便编制整改施工工程量清单。