招　标　文　件

项目名称：南京林业大学白马校区A地块一期二标段宿舍智能化项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0132

江苏省政府采购中心

2025年6月4日

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………3

- 投标人须知………………………………7

- 合同文本…………………………………17

- 采购需求…………………………………33

- 评标方法与评标标准……………………59

- 投标文件格式……………………………62

- 第一章  投标邀请

受南京林业大学的委托，江苏省政府采购中心就南京林业大学白马校区A地块一期二标段宿舍智能化(JSZC-320000-SCZX-G2025-0132)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南京林业大学白马校区A地块一期二标段宿舍智能化招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年6月26日9点    30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0132

2.项目名称：南京林业大学白马校区A地块一期二标段宿舍智能化

3.预算金额

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 717 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 653 |

- 采购需求(简介)：本项目为南京林业大学白马校区A地块一期二标段宿舍智能化项目，为综合布线和设备及系统集成采购，项目建设地点位于南京市溧水区南京林业大学白马校区内。（详细内容见本招标文件第四章）

- 6.合同履行期限：合同签订后根据土建项目进展，按校方要求的时间进度完成交付使用。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年6月26日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

现场集中勘查时间：2025年6月13日9点30分至11点

联系人：丁老师，电话：025-85427130。

地点：南京林业大学南京白马校区（施工现场勘察）

现场勘查时须由授权代表持单位授权函原件、本人身份证原件及加盖公章的复印件。建议对项目现场认真地查勘，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南京林业大学

地 址：南京市玄武区龙蟠路159号

联系人：陆老师

联系方式：025-85428503

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼南区

联系人：郑荔、严晓薇

联系方式：025-83668535、83668537

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

- 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

注：本章中斜体且有下划线部分为实质性要求，如不满足，则为无效投标。

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南京林业大学白马校区A地块一期二标段宿舍智能化项目 | 工业 |

注：详见智能化项目清单

二、技术要求

（一）项目概况

1.项目概述

南京林业大学白马校区A地块建设工程一期工程二标段主要建设5栋工科2组团学生宿舍楼6.3万平方米、1栋工程实验实训中心0.8万平方米，学生宿舍共计1205个房间，总床位数为4232。本项目主要建设内容为5栋宿舍、实训中心、室外运动场地等智能化建设。智能化项目主要包含：综合管路桥架系统、综合布线系统、计算机网络系统、电梯五方对讲系统、机房工程系统、视频监控系统、紧急报警系统、信息发布系统、门禁及通道闸系统等。其中计算机网络系统、门禁及通道闸系统不在本次采购范围，设备由校方提供，中标单位负责设备安装。

2.总体要求

2.1安防监控须接入学校综合指挥平台（安消一体化平台）统一管理（含授权）。

2.2宿舍信息发布屏幕对应的信息发布系统须接入白马校区现有宿舍的发布系统。

2.3监控摄像机采用PoE网络供电，无需独立布放电源线缆。

2.4室外运动场有网络需求，需要网线分别接入AP和监控摄像机。

2.5停车场与运动场等主干光缆从就近的工程实训中心接入。

2.6本项目包含各楼宇到数据中心ODF机房的主干光缆铺设和熔接，数据中心机房ODF与网络核心机房连接缆的铺设和熔接等。

2.7每栋宿舍楼宇的1楼值班室需要8芯光缆入室，12号楼的消控室需要8芯光缆入室，工程实训中心房间需要2根4芯光缆入室，房间多媒体箱的光缆熔接需要熔接在光纤熔接盒中。

2.8清单提供的所有设备均须包含安装、调试等费用。

2.9投标人投标前须详细了解施工图纸和内容，对校方要求不清楚的内容可书面致函校方解答，中标后不得以缺项、漏项导致功能无法实现为由进行增项。

3.主要施工内容：本项目为南京林业大学白马校区A地块一期二标段宿舍智能化项目，包括8-12栋宿舍、工程实训中心、室外区域

（1）基础设施建设：综合布线系统、综合管路系统、机房工程系统、电梯五方对讲系统等；

（2）安全防范建设：视频监控系统、存储服务、安防报警系统、紧急报警系统等；

（3）智能化应用建设：信息发布系统。

4.工期要求：本项目须根据土建进度按校方要求合理实施，自合同签订后严格按照校方给出的交付进度执行。自接到校方开工通知安排进场施工，总工期不大于120日历天内竣工并通过验收，具体以采购人要求为准。（考虑到新建学生宿舍项目施工进度，室外工程的施工进度、场地内临时设施临时道路的占用等情形，中标单位须无条件满足发包人提出的暂停施工、二次进场等要求，中标人中标后须提前与总包进行生产对接，深化图纸。具体开工时间以校方通知为准。供应商可自行承诺更短的工期，最终按承诺工期执行）。

供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及安装配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

5．本项目施工现场、交通运输情况及自然地理条件由供应商现场勘察，应充分考虑本项目场地现状的特点，可能对项目施工造成的影响并由此增加的费用等，一并包含在投标报价中。

6．校内不提供工人住宿。

（二）智能化项目清单

| 序号 | 产品名称 | 技术性能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 综合管路系统 |  |  |  |
| A | 室内管网 |  |  |  |
| 1 | JDG25配管 | DN25，壁厚不小于1.6mm | 3800 | m |
| 2 | 墙面开槽及恢复（二次配管补充） | 墙面开槽及恢复 | 300 | m |
| 3 | 室内管网安装实施 | 材料搬运、管路敷设、连接。 | 1 | 项 |
| B | 室外管网 |  |  |  |
| 4 | 室外支管PVC管 DN25 | PVC管 DN25，壁厚≥1.5mm | 1283 | m |
| 5 | 挖土方 | 管沟开挖 | 262 | m³ |
| 6 | 回填土 | 原土回填，夯实 | 220 | m³ |
| 7 | 室内管网安装实施 | 材料搬运、管路敷设、连接。 | 1 | 项 |
| 二、 | 综合布线系统 |  |  |  |
| 2.1 | 校园网布线系统 |  |  |  |
| A | 工作区（配线水平）子系统 |  |  |  |
| 8 | 单口面板 | 1.规格：86 型单口面板 2.材料：PC材质耐腐塑料； 3.特征：带自复位防尘盖，带有透明标识（含标签），适配标准RJ45 模块插座 4.端口：1口 | 4455 | 个 |
| 9 | 双口面板 | 1.规格：86 型双口面板 2.材料：采用PC材质耐腐塑料； 3.特征：带自复位防尘盖，带有透明标识（含标签），适配标准RJ45 模块插座 4.端口：2口 | 70 | 个 |
| 10 | 双口网络地插 | 铜质面板，弹起式，可以安装2个网络模块，含钢制底盒 | 6 | 个 |
| 11 | 六类非屏蔽网络模块 | 1.符合TIA/EIA568-C.2标准对六类系统的要求； 2.RJ45端口金针：弧形金针设计，有效提升近端串音余量，不低于50μ厚度镀金； 3.高强度PC材料； | 4605 | 个 |
| 12 | 水晶头 | 1.规格：六类非屏蔽水晶头 2.模具冲压形成方形针，不低于50μ厚度镀金金针； 3.材料：壳体采用透明PC材料； | 70 | 100个/盒 |
| 13 | 六类网络线缆 | 1.规格：六类非屏蔽4对铜芯线 2.线规：不低于23AWG（0.57±0.005mm） 3.内部集成十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的串扰； 4.外护套：PVC材料； 5.屏蔽方式：UTP非屏蔽 6.镀金层厚度≥50μ | 75960 | m |
| 14 | 4口光纤盒（SC接口，含适配器） | 1.符合YD/T778-2011标准； 2.全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 3.配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸； 4.自带光纤熔接盒，最大熔纤8芯； 5.钢质配线架外框板厚不低于1.5mm； | 1065 | 个 |
| 15 | 8口光纤盒（SC接口，含适配器） | 1.符合YD/T778-2011标准； 2.全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 3.配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸； 4.自带光纤熔接盒，最大熔纤16芯； 5.钢质配线架外框板厚不低于1.5mm； | 38 | 个 |
| 16 | 0.5米SC-SC单模光纤跳线 | 1.规格：长度≥0.5米； 2.类型：SC-SC单芯单模跳线； 3.插入损耗IL≤0.2dB，回波损耗RL≥50dB | 1134 | 根 |
| 17 | 室内4芯皮线光缆 | 1.4芯单模皮线光缆； 2.符合YD/T1258.4-2005标准； 3.采用紧套光纤，护套阻燃低烟无卤材料符合LSZH-3C标准； 4.采用不少于2根平行金属丝加强，使光缆具有良好的抗压性能，保护光纤； 5.衰减：波长1310nm时，最大衰减值0.45db/km 波长1550nm时，最大衰减值0.40db/km； | 52236 | m |
| 18 | 室内8芯单模光缆 | 1. 8芯单模皮线光缆； 2. 符合YD/T1258.4-2005标准； 3.采用紧套光纤，护套阻燃低烟无卤材料符合LSZH-3C标准； 4.采用不少于2根平行金属丝加强，使光缆具有良好的抗压性能，保护光纤； 5.衰减：波长1310nm时，最大衰减值0.45db/km 波长1550nm时，最大衰减值0.40db/km； | 2852 | m |
| 19 | 1米单模SC光纤尾纤 | 1.规格：长度≥1米； 2.类型：SC-SC单芯单模跳线； 3.插入损耗IL≤0.2dB，回波损耗RL≥50dB | 4508 | 根 |
| 20 | 光纤熔接 | 机器熔接 | 4508 | 点 |
| B | 设备间子系统 |  |  |  |
| 21 | 48芯光纤直熔箱（SC接口） | 含耦合器、含熔纤盘、空箱 | 12 | 个 |
| 22 | 72芯光纤直熔箱（SC接口） | 含耦合器、含熔纤盘、空箱 | 36 | 个 |
| 23 | 96芯光纤直熔箱（SC接口） | 含耦合器、含熔纤盘、空箱 | 13 | 个 |
| 24 | 48口光纤配线架（SC接口） | 1.采用19"标准机箱，密度高、全模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作的需要； 2. 采用层叠式12芯一体化熔纤盘，接口类型为SC口； 3.最大熔纤48芯；满配SC型光纤适配器； | 3 | 个 |
| 25 | 24口光纤配线架（SC接口） | 1.采用19"标准机箱，密度高、全模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作的需要； 2. 采用层叠式12芯一体化熔纤盘，接口类型为SC口； 3.最大熔纤数量24芯，满配SC型光纤适配器； | 2 | 个 |
| 26 | 2米SC-SC单模光纤跳线（工程实训中心） | 1.规格：长度≥2米； 2.类型：SC-SC单芯单模跳线； 3.插入损耗IL≤0.2dB，回波损耗RL≥50dB | 41 | 根 |
| 27 | 1米单模SC光纤尾纤 | 同“智能化项目清单”第19项技术性能要求 | 9136 | 根 |
| 28 | 光纤熔接 | 机器熔接 | 9136 | 点 |
| C | 垂直干线子系统 |  |  |  |
| 29 | 室内48芯万兆单模光缆 | 1.48芯单模光缆； 2.符合YD/T1258.3、YD/T1258.4标准 3.采用高支数芳纶丝增强光缆强度； 4.采用紧套光纤，具有较强的机械保护性； 5.外护套采用阻燃低烟无卤材料符合LSZH-3C标准； | 10832 | m |
| 30 | 室内24芯万兆单模光缆 | 1.48芯单模光缆； 2.符合YD/T1258.3、YD/T1258.4标准 3.采用高支数芳纶丝增强光缆强度； 4.采用紧套光纤，具有较强的机械保护性； 5.外护套采用阻燃低烟无卤材料符合LSZH-3C标准； | 30 | m |
| 31 | 室外4芯万兆单模光缆（工程实训中心至室外箱） | 1.4芯单模光缆； 2.光纤规格：9/125µm（OS2）；衰减在波长1310nm时不大于0.4dB/km；在波长1550nm时不大于0.3dB/km。 | 4400 | m |
| D | 管理子系统 |  |  |  |
| 32 | 288口光纤配线架（SC接口） | 1.采用19"标准机箱，密度高、全模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作的需要； 2.采用层叠式12芯一体化熔纤盘，接口类型为SC口； 3.最大熔纤288芯，满配SC型光纤适配器； | 14 | 个 |
| 33 | 48口光纤配线架（SC接口） | 同“智能化项目清单”第24项技术性能要求 | 16 | 个 |
| 34 | 2米SC-SC单模光纤跳线 | 同“智能化项目清单”第26项技术性能要求 | 1201 | 根 |
| 35 | 1米单模SC光纤尾纤 | 同“智能化项目清单”第19项技术性能要求 | 5272 | 根 |
| 36 | 光纤熔接 | 机器熔接 | 5272 | 点 |
| E | 建筑群子系统（接入网络中心机房）多网合用 |  |  |  |
| 37 | 室外24芯万兆单模铠装光缆 | 1.类型：单模 2.芯数规格：9/125um-OS2，24芯。 3.光纤衰减：1310nm波长不大于0.36dB/km，1550nm波长不大于0.22dB/km； 3.采用铠装加强结构，抗压能力强。 | 2100 | m |
| 38 | 室外96芯万兆单模铠装光缆 | 1.类型：单模 2.芯数规格：9/125um-OS2，96芯。 3.光纤衰减：1310nm波长不大于0.36dB/km，1550nm波长不大于0.22dB/km； 3.采用铠装加强结构，抗压能力强。 | 2600 | m |
| 39 | 1米单模SC光纤尾纤 | 同“智能化项目清单”第19项技术性能要求 | 528 | 根 |
| 40 | 光纤熔接 | 机器熔接 | 528 | 点 |
| F | 网络中心机房（ODF机房至网络核心机房） |  |  |  |
| 41 | 576口ODF架（SC接口） | ODF子框，576个SC口，满配耦合器熔纤盘 (可由2套子框叠加组合，288芯*2）， | 1 | 套 |
| 42 | 2米SC-SC单模光纤跳线（ODF柜内跳接） | 同“智能化项目清单”第26项技术性能要求 | 168 | 根 |
| 43 | 48口光纤配线架（宿舍网） | 同“智能化项目清单”第24项技术性能要求 | 4 | 个 |
| 44 | 24口光纤配线架（教学办公、设备、一卡通） | 同“智能化项目清单”第25项技术性能要求 | 6 | 台 |
| 45 | 5米SC-SC单模光纤跳线 | 1.规格：长度≥5米； 2.类型：SC-SC单芯单模跳线； 3.插入损耗IL≤0.2dB，回波损耗RL≥50dB | 80 | 根 |
| 46 | 10米SC-SC单模光纤跳线 | 1.规格：长度,≥10米； 2.类型：SC-SC单芯单模跳线； 3.插入损耗IL≤0.2dB，回波损耗RL≥50dB | 40 | 根 |
| 47 | 15米SC-SC单模光纤跳线 | 1.规格：长度≥15米； 2.类型：SC-SC单芯单模跳线； 3.插入损耗IL≤0.2dB，回波损耗RL≥50dB | 20 | 根 |
| 48 | 室内48芯万兆单模光缆（宿舍网） | 同“智能化项目清单”第29项技术性能要求 | 100 | m |
| 49 | 室内24芯万兆单模光缆（教学办公网） | 同“智能化项目清单”第30项技术性能要求 | 50 | m |
| 50 | 室内24芯万兆单模光缆（设备网） | 同“智能化项目清单”第30项技术性能要求 | 50 | m |
| 51 | 室内24芯万兆单模光缆（一卡通网） | 同“智能化项目清单”第30项技术性能要求 | 50 | m |
| 52 | 1米单模SC光纤尾纤 | 同“智能化项目清单”第19项技术性能要求 | 336 | 根 |
| 53 | 光纤熔接 | 机器熔接 | 336 | 点 |
| 2.2 | 设备网及一卡通网布线系统 |  |  |  |
| A | 工作区（配线水平）子系统 |  |  |  |
| 54 | 单口面板 | 同“智能化项目清单”第8项技术性能要求 | 2 | 个 |
| 55 | 双口面板 | 同“智能化项目清单”第9项技术性能要求 | 7 | 个 |
| 56 | 双口网络地插 | 同“智能化项目清单”第10项技术性能要求 | 1 | 个 |
| 57 | 六类非屏蔽网络模块 | 同“智能化项目清单”第11项技术性能要求 | 18 | 个 |
| 58 | 水晶头 | 同“智能化项目清单”第12项技术性能要求 | 20 | 100个/盒 |
| 59 | 2M六类非屏蔽RJ45跳线 | 1.符合TIA/EIA568-C.2标准； 2.线长不少于2米； 3.水晶头簧片镀金不低于50μ； | 86 | 个 |
| 60 | 六类非屏蔽4对低烟无卤阻燃线缆 | 1.规格：六类非屏蔽4对铜芯线 2.线规：不低于23AWG（0.57±0.005mm） 3.内部集成十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的串扰； 4.外护套：PVC材料； 5.屏蔽方式：UTP非屏蔽 6.镀金层厚度≥50μ | 61494 | m |
| B | 设备间子系统 |  |  |  |
| 61 | 24口光纤配线架（工程实训中心） | 同“智能化项目清单”第25项技术性能要求 | 3 | 个 |
| 62 | 2米SC-SC单模光纤跳线 | 同“智能化项目清单”第26项技术性能要求 | 100 | 根 |
| 63 | 1米单模SC光纤尾纤 | 同“智能化项目清单”第19项技术性能要求 | 316 | 根 |
| 64 | 光纤熔接 | 机器熔接 | 316 | 点 |
| C | 垂直干线子系统 |  |  |  |
| 65 | 室内4芯皮线光缆 | 同“智能化项目清单”第17项技术性能要求 | 500 | m |
| 66 | 室内24芯万兆单模光缆 | 同“智能化项目清单”第30项技术性能要求 | 30 | m |
| D | 管理子系统 |  |  |  |
| 67 | 24口光纤配线架（SC接口） | 同“智能化项目清单”第25项技术性能要求 | 14 | 台 |
| 68 | 48口光纤配线架（SC接口） | 同“智能化项目清单”第24项技术性能要求 | 2 | 台 |
| 69 | 2米SC-SC单模光纤跳线 | 同“智能化项目清单”第26项技术性能要求 | 19 | 根 |
| 2.3 | 门禁及通道闸系统布线 |  |  |  |
| 70 | 电源线 | 不低于WDZB-RYY3*1.5mm2 | 200 | m |
| 71 | 读头信号线 | 不低于WDZB-RYY4*1.0mm2 | 3600 | m |
| 72 | 电锁信号线 | 不低于WDZB-RYY4*1.0mm2 | 3600 | m |
| 73 | 开门按钮线 | 不低于WDZB-RYY2x1.0mm2 | 3600 | m |
| 74 | 配管（闸机） | JDG25 | 200 | m |
| 75 | 墙面开槽（闸机） | 墙面开槽 | 200 | m |
| 76 | 闸机电源线 | 不低于WDZ-RYY3*2.5mm2 | 400 | m |
| 2.4 | 集成实施部分 |  |  |  |
| 77 | 铜缆测试 | 铜缆测试，不少于3000点 | 1 | 项 |
| 78 | 光纤测试 | 光纤测试，不少于3000点 | 1 | 项 |
| 79 | 综合布线辅材 | 网络线路部分辅助连接件、布线所需线标、电工胶带、膨胀管、钢丝、暗盒盖板等 | 1 | 批 |
| 80 | 综合布线系统安装调试 | 综合布线系统线路敷设、打接、链路测试 | 1 | 项 |
| 81 | 计算机网络系统安装调试 | 本项目配套计算机网络系统设备安装、调试、WLAN网络规划设计与部署服务、系统集成架构服务、用户培训等。 相关设备明细如下： （1）4口各类ONU设备1030台 （2）8口各类ONU设备156台 （3）24口各类ONU设备70台 （4）2:16分光器设备119台 （5）面板AP设备990台 （6）放装AP设备155台 （7）高密AP设备32台 （8）室外AP设备50台 | 1 | 项 |
| 82 | 门禁系统安装调试 | 含本项目配套门禁系统线路敷设、设备安装、调试、技术联调、系统集成架构服务、用户培训等。 相关设备明细如下： 1、业务服务器设备1台 2、门禁控制器（四门）设备34台 3、门禁读卡器设备80台 4、双门电磁锁设备64台 5、单门电磁锁设备18台 6、开门按钮设备42台 7、玻璃紧急破碎按钮设备32台 | 1 | 项 |
| 83 | 通道闸系统安装调试 | 含本项目配套通道闸系统线路敷设、设备安装、调试、技术联调、系统集成架构服务、用户培训等。 相关设备明细如下： 1、人员通道边道设备12台 2、人员通道中间道设备17台 3、人脸识别组件（面板机）设备46台 | 1 | 项 |
| 三、 | 电梯五方对讲系统 |  |  |  |
| 84 | 电梯五方对讲线缆 | 不低于WDZ-RYJSP4*2.0mm2 | 4900 | m |
| 85 | 电梯五方对讲实施 | 线路敷设 | 1 | 项 |
| 四、 | 机房工程系统 |  |  |  |
| A | 弱电间 |  |  |  |
| 86 | 防静电活动地板 | 材质：硫酸钙； 规格尺寸：600×600×30mm； 承重：不低于600Kg/㎡； | 310 | ㎡ |
| 87 | 接地跨接线 | BVR4mm²、BVR6mm² | 1 | 批 |
| 88 | 42U网络机柜 | 600*600*2000mm，标准网络机柜 | 8 | 台 |
| 89 | 12U墙柜 | 600*450*600mm,壁挂网络机柜 | 29 | 台 |
| 90 | 机柜PDU | 10位PDU，16A | 37 | 个 |
| 91 | 工业连接器 | 16A工业连接器 | 37 | 个 |
| 92 | UPS主机（10KVA） | 1．单相输入单相输出，机架式高频ups，输出功率容量 ：8kW /10kVA； 2．输入电压80~275V，能适应更大范围的电网电压。 3．采用先进PFC控制技术，输入功率因素＞0.99。宽范围电压输入设计，允许的市电频率可达45-55HZ,适用于中国电网环境。 4．提供RS232、SNMP网卡接口，支持TCP/IP协议，可实现远程监控，免费提供通讯协议； | 5 | 台 |
| 93 | 蓄电池（12V100AH） | 12V100AH免维护铅酸蓄电池，后备时间不少于1个小时。为方便日后维护，ups主机和蓄电池要求同一品牌。 | 80 | 节 |
| 94 | 电池柜 | 16节电池柜 | 5 | 只 |
| 95 | UPS输出柜 | 根据现场实际情况定制 | 5 | 套 |
| 96 | 电池连接线 | 不低于BVR16mm2 | 200 | m |
| 97 | 电源线（UPS输出） | 不低于WDZ-RYJY3*4mm2 | 3895 | m |
| 98 | 手持灭火器 | 不低于5Kg二氧化碳灭火器，手持式 | 10 | 个 |
| 99 | 安装辅材 | 1.名称：辅材 2.参数性能要求：包涵JDG25管、墙面开槽、修复、铜鼻子、管槽、胶布、标签、扎带等 | 1 | 项 |
| 100 | 弱电间部分安装调试 | 设备安装、调试、技术联调、系统集成架构服务、用户培训等 | 1 | 项 |
| B | 工程实验中心消防控制室 |  |  |  |
| 101 | 防静电活动地板 | 材质：硫酸钙； 规格尺寸：600×600×30mm； 承重：不低于600kg/㎡； | 34 | ㎡ |
| 102 | 入口踏步 | 门口定制踏步 | 2 | 处 |
| 103 | 踢脚线 | 10cm钢制踢脚线 | 21 | m |
| 104 | 接地铜排 | 30*3mm,紫铜排 | 40 | m |
| 105 | 等电位接地箱 | 300*200mm，含连接端子 | 1 | 个 |
| 106 | UPS主机（10KVA） | 同“智能化项目清单”第92项技术性能要求 | 1 | 台 |
| 107 | 蓄电池（12V100AH） | 同“智能化项目清单”第93项技术性能要求 | 16 | 节 |
| 108 | 电池柜 | 16节电池柜 | 1 | 只 |
| 109 | UPS输出柜 | 根据现场实际情况定制 | 1 | 套 |
| 110 | 电池连接线 | 同“智能化项目清单”第96项技术性能要求 | 50 | m |
| 111 | 电源线（UPS输出） | 同“智能化项目清单”第97项技术性能要求 | 248 | m |
| 112 | 电源线（UPS输出室外箱） | 不低于WDZ-RYJY3*4mm2 | 3150 | m |
| 113 | 机柜PDU | 同“智能化项目清单”第90项技术性能要求 | 2 | 个 |
| 114 | 工业连接器 | 16A工业连接器 | 2 | 个 |
| 115 | 手持灭火器 | 不低于5Kg二氧化碳灭火器，手持式 | 2 | 个 |
| 116 | 安装辅材 | 包括JDG25管、墙面开槽、修复、铜鼻子、管槽、胶布、标签、扎带等辅材 | 1 | 项 |
| 117 | 消防控制室部分安装调试 | 设备安装、调试、技术联调、系统集成架构服务、用户培训等 | 1 | 项 |
| 五、 | 视频监控系统 |  |  |  |
| A | 前端设备 |  |  |  |
| 118 | 400万像素半球型网络摄像机 | 1、高分辨率不低于400万像素（需提供官网截图或彩页、以及具有带有CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 2、传感器类型：不低于1/2.7" Progressive Scan CMOS 3、最低照度：彩色：不大于0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 4、宽动态：不小于120 dB 5、焦距：定焦 6、补光灯类型：红外灯 7、补光距离：最远不少于30 m 8、不少于1个内置麦克风 9、不少于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 10、供电方式：DC：12 V ± 25%，PoE：802.3af，Class 3 11、H.265编码类型：Main Profile；H.264编码类型：Main Profile/High Profile；主码流视频压缩标准：H.265/H.264；子码流压缩标准：H.265/H.264；视频压缩码率：256Kbps ~ 8 Mbps 12、防护：IP66 13、射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 14、传导骚扰限值、辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 | 407 | 台 |
| 119 | 400万像素筒型网络摄像机（地下室） | 1、最高分辨率不低于400万像素 2、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 3、传感器不低于1/2.7" Progressive Scan CMOS 4、最低照度：彩色：不大于0.005 Lux 5、宽动态：数字宽动态 6、焦距：定焦 7、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 8、补光距离：最远不少于50 m 9、音频不少于1个内置麦克风 10、不少于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 11、供电方式：DC：12 V ± 25%，PoE：不低于IEEE 802.3af，Class 3 12、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG 13、防护：IP67 | 18 | 台 |
| 120 | 地下室筒机支架 | 1、颜色: 白 2、材质: 铝合金 | 18 | 台 |
| 121 | 400万像素筒型网络摄像机（室内） | 1、最高分辨率不低于400万像素（需提供官网截图或彩页、以及具有带有CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 2、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 3、传感器不低于1/2.7" Progressive Scan CMOS 4、最低照度：彩色：不大于0.005 Lux 5、宽动态：数字宽动态 6、焦距：定焦 7、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 8、补光距离：最远不少于50 m 9、音频不少于1个内置麦克风 10、不少于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 11、供电方式：DC：12V±25%，PoE：不低于IEEE 802.3af，Class 3 12、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG 13、防护：IP67 | 310 | 台 |
| 122 | 400万像素筒型网络摄像机（室外） | 1、最高分辨率不低于400万像素 2、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境 3、▲采用不小于1/1.8" Progressive Scan CMOS，F1.0超大光圈镜头（需提供具有带有CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 4、最低照度：彩色：不大于0.0005 Lux 5、宽动态：不小于120 dB 6、焦距：定焦 7、补光灯类型：柔光灯 8、补光距离：最远不少于30 m 9、音频不少于1个内置麦克风 10、不少于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 11、供电方式：DC：12V ± 25%，PoE：不低于IEEE 802.3af，Class 3 12、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG 13、防护：IP67 | 46 | 台 |
| 123 | 400万像素室外低照度（星光级）筒型摄像机（室外） | 1、最高分辨率不低于400万像素 2、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境 ▲3、采用不小于1/1.8" Progressive Scan CMOS，F1.0超大光圈镜头（需提供具有带有CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 4、最低照度：彩色：不大于0.0005 Lux 5、宽动态：不小于120 dB 6、焦距：定焦 7、补光灯类型：柔光灯 8、补光距离：最远不少于30 m 9、音频不少于1个内置麦克风 10、不少于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 11、供电方式：DC：12V±25%，PoE：不低于IEEE 802.3af，Class 3 12、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG 13、防护：IP67 14、▲白光灯闪烁时,可识别距离摄像机 60m处人体轮廓。（需提供具有带有CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） | 71 | 台 |
| 124 | 筒机支架 | 1、颜色: 白 2、材质: 铝合金 | 431 | 个 |
| 125 | 400万像素电梯网络摄像机 | 1、传感器类型: 不低于1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、最低照度：彩色：不大于0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3、最大图像尺寸：不少于2560 × 1440 4、焦距：定焦 5、补光灯类型：红外灯 6、补光距离：红外光最远不少于10 m 7、不少于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 8、不少于1个内置麦克风 9、不少于1个内置扬声器 10、报警：不少于1路输入，不少于2路输出；报警输出：继电器，最大支持DC 60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 11、供电方式：DC: 12 V ± 25%，PoE：不低于IEEE 802.3af，CLASS 3 12、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG 13、防护：IK08 14、支持电梯物联功能，支持电梯运维信息统计 15、支持内置传感器，可显示楼层信息 16、▲支持电瓶车入梯报警，电瓶车进入轿厢后报警，检测到电瓶车进入轿厢后，电梯门保持开启状态。（需提供具有带有CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） | 19 | 台 |
| 126 | 无线网桥 | 1、无线传输距离：最远不少于300m 2、带机量：不少于2路8MP IPC 3、组网方式：点对点 4、工作频段：2400 MHz ~ 2483.5 MHz 5、最大空口传输速率：≤ 300 Mbps 6、配对方式：成对 7、网络接口类型：不少于2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 | 19 | 台 |
| 127 | 400万像素人脸识别摄像机 | 1、人脸模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出人脸抓拍结果；支持人脸去误报、快速抓拍人脸；支持两种人脸抓拍模式；最多同时检测不少于30张人脸；支持人脸去重 2、设备支持上下双通道镜头，上通道内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳；下通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求 3、宽动态：不小于120 dB 4、最低照度：通道1/2均满足 彩色：不大于0.0005 Lux；黑白：不大于0.0001 Lux 5、传感器类型：通道1：不低于1/1.8" Progressive Scan CMOS，通道2：不低于1/2.7" Progressive Scan CMOS 6、焦距：通道1：不小于8~32 mm；通道2：不大于4mm 7、补光距离：不少于50 m 8、补光灯类型：混光（850 nm+暖白），4颗灯珠 9、最大图像尺寸：通道1：不少于2688 × 1520 通道2：不少于1920 × 1080 10、网络：不少于1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 11、音频：不少于2个内置麦克风，1个内置扬声器 12、供电方式：DC：12 V ± 20%，PoE：IEEE 802.3at，Type 2，Class 4 13、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 14、防护：IP67 15、▲内置不少于1颗GPU芯片，上镜头支持电动变焦。（需提供具有带有CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 16、▲内置鳞片式反射补光灯，具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（需提供具有带有CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） | 10 | 台 |
| 128 | 人脸识别摄像机支架 | 1、颜色: 白 2、材质: 铝合金 | 10 | 个 |
| 129 | 400万像素热成像摄像机 | 1、热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 2、热成像像元尺寸不少于12μm 3、热成像分辨率不少于256×192 4、热成像焦距：定焦 5、测温范围：-20℃~150℃ 6、测温精度：±8℃ 7、人员最远报警距离不少于30m，车辆最远报警距离不少于90m，测温防火最远报警距离不少于30m，吸烟检测最远报警距离不少于4.5m 8、可见光传感器不低于400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS 9、可见光焦距：定焦 10、可见光分辨率：不少于2688×1520 11、防火应用检测：支持火点检测、烟雾检测、吸烟检测 12、报警输入：支持2路DC 0~5V报警输入 13、报警输出：支持2路常开型继电器输出，报警类型可设置 14、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 15、电源输入：DC 12V（±25%）或PoE (802.3af, class 3) 16、防护等级：IP67 17、▲双光融合显示功能检验：可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息（需提供具有带有CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 18、可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤 | 5 | 台 |
| 130 | 热成像摄像机支架 | 1、颜色: 白 2、材质: 铝合金 | 5 | 台 |
| 131 | 防水盒 | 材质：ABS塑料；不低于158*90*60mm | 886 | 个 |
| B | 后端存储设备 |  |  |  |
| 132 | 人脸分析服务器 | 1、支持硬盘热插拔 2、视频接口不少于2×HDMI，2×VGA 3、网络接口不少于2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 4、反向供电不少于1路DC12V 1A 5、串行接口不少于1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 6、USB接口不少于2个USB 2.0，2个USB 3.0 7、输入带宽不少于320Mbps，输出带宽不少于256Mbps，接入能力不少于32路H.264、H.265格式高清码流接入 8、支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索，支持目标名单库不少于32个名单库，名单库不少于10万张，路人库库容不少于10万张 9、支持视频流不少于16路视频流（4MP），图片流不少于32路图片流 10、▲支持不少于32路人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片并设置相似度（0～100），检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；以图搜图结果按相似度从高到低排序（需提供具有带有CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 11、▲人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸检出率不小于98%（需提供具有带有CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） | 1 | 台 |
| 133 | 人脸分析服务器硬盘 | 1、不低于8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM 2、支持24×7全天候高效稳定运行 3、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 4 | 块 |
| 134 | 安防综合管理平台扩容 | 1、本项目视频监控系统需无缝接入学校现有安防综合管理平台。 2、含校园安防综合管理平台视频授权路数900路，包含数据对接服务。 | 1 | 台 |
| 135 | 核心产品：磁盘阵列存储（含硬盘） | 1、处理器：不少于1颗64位多核处理器 2、系统内存：不少于8GB 3、系统盘：不少于1×240GB SSD 4、存储接口：不少于48个SATA接口，支持硬盘热插拔，整机提供不低于768TB的企业级硬盘裸容量。 5、网络接口：不少于4个2.5G数据网口，1个千兆管理口；不少于1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA 6、整机电源：1+1冗余电源 7、最大支持不少于768路（最大接入带宽1536Mbps） 8、支持视频流直写、图片直写，支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议，支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全 9、支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复 10、支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式 11、支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 12、▲每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1（需提供具有带有CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 13、▲设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整（需提供具有带有CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 14、▲所投产品制造商应具备较好的数据质量和数据安全管理技术能力，能提供ISO38505数据治理体系认证证书（提供有效证明材料复印件并加盖供应商公章） 15、▲所投产品制造商应具备较好的诚信管理能力，能提供GB/T 31950诚信管理体系认证证书（提供有效证明材料复印件并加盖供应商公章） | 6 | 台 |
| C | 宿管室设备 |  |  |  |
| 136 | 分控软件（宿管室） | 安防客户端软件，支持查看本地视频监控。总平台统一管理，支持权限设置。 | 5 | 套 |
| 137 | 管理工作站（宿管室） | CPU不低于7代I5/内存不低于16G/固态硬盘不低于500G/显示器不低于22寸/键盘鼠标 | 5 | 台 |
| D | 工程实训中心消防控制室 |  |  |  |
| 138 | 55寸拼接屏（工程实训中心消控室） | 1、显示尺寸不小于55 inch 2、背光源类型：D-LED 3、物理拼缝不大于3.5 mm 4、物理拼缝公差：±0.8 mm 5、物理分辨率不低于1920 x 1080@60Hz 6、亮度不小于500 ± 10% cd/m² 7、不小于对比度：1000：1 8、音视频输入接口不少于1路HDMI、1路DVI、1路USB 9、控制接口不少于1路RS-232 IN、1路 RS-232 OUT 10、电源：100～240 VAC，50/60 Hz 11、内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源 12、具有LED工作及故障状态指示灯，红色待机，绿色正常工作，黄色为异常显示 13、支持边缘屏蔽功能，符合去黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边及因拼缝带来的图像变形。 | 4 | 台 |
| 139 | 拼接屏支架 | 1、55英寸模块化支架 2、前封板，后留空； 3、材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 4、表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 | 1 | 套 |
| 140 | 4路解码器（工程实训中心消控室） | 1、解码分辨率：最高不低于3200W像素 2、单口画面分割数：支持1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 3、音频输入接口：不少于2路HDMI内嵌 4、视频输入接口：不少于2路HDMI 1.4 5、视频输出分辨率：最大不少于3840 × 2160@30 Hz 6、视频输出LED带载能力：单口带载不少于260W 7、视频输出接口类型：不少于4路HDMI 1.4，支持4K 8、机箱接口：不少于1路RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口；不少于1路光口 100base-FX/1000base-X，支持光电自适应；不少于报警输入*8；报警输出*8；不少于232接口 *1（RJ45）；485接口*1；不少于USB 2.0接口*2 9、支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。 10、支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。 11、▲支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。（需提供具有带有CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 12、▲智能抓拍场景：支持接入具有智能抓拍功能的前端摄像机，支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（需提供具有带有CMA标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） | 1 | 台 |
| 141 | 分控软件（工程实训中心消控室） | 安防客户端软件，支持查看本地视频监控。总平台统一管理，支持权限设置。 | 1 | 套 |
| 142 | 管理工作站（工程实训中心消控室） | 同“智能化项目清单”第137项技术性能要求 | 1 | 台 |
| 143 | 钢制操作台 | 钢制操作台，双工位，尺寸≥2400*1000mm；含座椅*2 | 1 | 套 |
| E | 其他 |  |  |  |
| 144 | 室外不锈钢监控立杆 | 4m，不锈钢材质，样式根据现场情况定制，含基座，地笼。 | 53 | 根 |
| 145 | 二合一防雷器 | 监控专用二合一防雷器 | 22 | 个 |
| 146 | 室外安防箱 | 材质：不锈钢，壁厚不低于0.8mm；500*400*120mm，含空开导轨、32A双联空开、16A分空开、5位PDU等相关配件。 | 8 | 个 |
| 147 | 电源线（配电箱输出） | 不低于WDZ-RYJY3*1.5mm2 | 500 | m |
| 148 | 视频监控系统安装调试 | 设备安装、调试、技术联调、系统集成架构服务、用户培训等 | 886 | 点 |
| 六 | 紧急报警系统 |  |  |  |
| 149 | 有线紧急按钮 | 1、支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警； 2、支持86盒安装方式； 3、支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作； 4、自带配套复位钥匙。 | 57 | 个 |
| 150 | 总线报警主机 | 1、不少于8个板载有线防区 2、防区可扩展至不少于256个 3、支持不少于40000条日志记录； 4、支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 5、支持CID 报告，支持话机复用 6、支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 7、支持不少于32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘 8、支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 9、支持远程升级,远程导入导出配置参数 10、支持两条总线，每条总线最长支持2.4Km | 6 | 台 |
| 151 | 控制键盘 | 1.拥有防区状态、故障、布撤防、网络、通讯等5种指示灯； 2.内置不少于1路蜂鸣器： 3.支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数等查询操作； | 6 | 台 |
| 152 | 主机蓄电池 | 1、额定容量（AH）：7.0； 2、额定电压（V)：12.0； 3、自放电≤ 3%/月； 4、密封反应效率：≥ 98%； | 6 | 只 |
| 153 | 声光报警器 | 1、材质：ABS材质； 2、额定电压：12VDC； 3、工作电压范围：9~15VDC； 4、额定电流：≤140mA； 5、最大电流：1A 6、闪动次数/分钟：300±30次； 7、声压：108±3dB（30cm处）； | 17 | 个 |
| 154 | 声光联动模块 | 1、设备类型：单防区输入输出扩展模块 2、防区数量：不少于1个 3、继电器数量：不少于1个 4、通讯接口：M-BUS | 17 | 个 |
| 155 | 双防区模块 | 1、双防区扩展模块 2、不少于2个扩展防区数 3、不少于124最大级联数 4、不低于1.0mA静态电流 | 8 | 个 |
| 156 | 四防区模块 | 1、四防区扩展模块 2、不少于2个扩展防区数 3、不少于124最大级联数 4、不低于1.0mA静态电流 | 3 | 个 |
| 157 | 八防区模块 | 1、八防区扩展模块 2、不少于2个扩展防区数 3、不少于124最大级联数 4、不低于1.0mA静态电流 | 4 | 个 |
| 158 | 总线传输信号线 | 不低于WDZ-RYJY2*1.0mm2 | 4420 | m |
| 159 | 电源线 | 不低于WDZB-RYJY2*1.5mm2 | 3580 | m |
| 160 | 紧急报警系统安装调试 | 设备安装、调试、技术联调、系统集成架构服务、用户培训等 | 1 | 项 |
| 七 | 信息发布系统 |  |  |  |
| 161 | 86寸液晶显示器 | 尺寸：86寸 分辨率：不低于3840 x 2160 运行内存（RAM）：不低于4G 硬盘（SSD）：不低于32G 有线网络接口速率不小于100Mbps | 2 | 台 |
| 162 | 壁装支架 | 壁装支架，配套 | 2 | 付 |
| 163 | 信息发布控制器 | 基于 Android 5.1 智能操作系统 四核高性能处理器 CPU，不低于1.8GHz； 不低于2G DDRIII 主内存 自带不低于8G大容量闪存 有线网络接口速率不低于100Mbps | 2 | 个 |
| 164 | HDMI高线 | HDMI高清成品线,不低于2m，不低于HDMI2.0 | 2 | 根 |
| 165 | 75寸液晶显示器 | 尺寸：75寸 分辨率：不低于3840 x 2160 运行内存（RAM）：不低于4G 硬盘（SSD）：不低于32G 有线网络接口速率不小于100Mbps | 6 | 台 |
| 166 | 壁装支架 | 壁装支架，配套 | 6 | 付 |
| 167 | 信息发布控制器 | 基于 Android 5.1 智能操作系统 四核高性能处理器 CPU，不低于1.8GHz； 不低于2G DDRIII 主内存 自带不低于8G大容量闪存 有线网络接口速率不低于100Mbps | 6 | 个 |
| 168 | HDMI高线 | HDMI高清成品线,不低于2m，不低于HDMI2.0 | 6 | 根 |
| 169 | 信息发布软件（局域网版） | 多媒体信息发布管理系统统一管理、控制网络内各台机器的播放内容、素材管理、节目下发、权限管理等功能。 1）编辑功能 屏幕区域可任意划分，通过模板可将屏幕划分为多个区域；添加素材方式简单，可以直接将素材文件拖到各个区域；可自行设计常用模板，根据需要设计独具一格的播放样式。 2）场景控制 系统为场景提供多种选项参数，如：随机播放，播放次数，每轮播放重复数，切换效果，播放时段等。 3）管理方式 管理端能够通过网络远程控制多个播放终端，实现异地信息同步，自动控制、自动播出、分组管理等，当网络断开，终端可作为单机版按照编写好的列表播放。 | 1 | 套 |
| 170 | 信息发布系统安装调试 | 设备安装、调试、技术联调、系统集成架构服务、用户培训等 | 1 | 项 |

三、商务要求

1、项目设备产品供应要求

（1）中标人提供设备产品须为原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件）合格产品且来源渠道合法，质量符合原厂质量检测标准、国家标准及招标文件要求。设备产品及配件标识通俗易懂，应能够准确无误地表示设备产品的型号、规格、制造商、生产日期等内容。若发现所供设备产品非原厂生产或非全新产品的，采购人有权单方面解除本合同，不退还其履约保证金并追究由此给采购人造成的所有损失。

（2）中标人必须能按照合同的规定，准时提供设备产品、配件、材料及工具，并负责所供设备产品的包装、运输，并对所提供的产品按国家有关标准要求进行包装，选择安全可靠的运输方式运抵采购人指定地点，途中安全及费用全部由中标人负责。

（3）设备产品的装卸、运输和堆放均应做到安全、规范，如有破损应及时修复或调换。

（4）中标人保证所提供的设备产品不存在任何权利瑕疵，不侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标专用权、商业秘密及其他权属权利，并可根据采购人需求提供相关的知识产权官方文件。因本项目下的设备产品而产生的知识产权纠纷由中标人承担全部法律责任和经济损失。因此导致采购人代为垫付任何费用或遭受经济损失的，采购人有权向中标人追偿。因中标人提供的设备产品侵犯第三方知识产权，导致采购人无法使用的，中标人应按采购人要求退还已收取的所有的合同价款，并承担违约责任。

2．项目设备安装及系统集成要求

（1）中标单位进场安装后，中标单位负责保管安装过程中所使用的材料及设备，对安装过程中发生的任何安全生产事故负完全责任。在安装过程中，对于基础建设已完工部分做好保护措施，造成损坏的地方，中标单位须负责恢复，费用自行承担。

安装应符合招标文件及国家有关法规的要求，所有设备、配件等安装前须结合现场实际情况，设备产品安装施工前，应事先通知采购人，经同意后再进行安装。安装后的主要目标不仅是使每个系统能够连通并具有互为操作性、所有计算机系统和设备能够接通并正常运转，而且必须具有对系统运行的监控测试手段，以证明系统优化运行。投标人有责任且必须承诺使项目单位的系统达到以上目标。每个设备安装完成后，对所有采购的产品联网运行，并进行相应的联机测试和性能测试；测试的过程和结果必须详细记录各项原始记录。

（2）安装应安全施工、文明施工，安装完毕后，应及时清理现场。

（3）中标人必须加强安装施工过程中的安全防护，在此过程中，如因中标人原因导致的双方或第三方的任何人身、设备安全事故及财产损失均由中标人承担全部责任。

（4）本项目若有涉及需国家强制性资质方可施工的项目，中标人须委托具有符合国家规定相应资质的施工单位进行施工，并承担所有责任（包含但不限于安全、经济等责任）。

（5）中标单位提供的设备及系统软件满足与学校现有智能化系统有效对接要求，保证各项功能正常使用。

3．培训

中标人应结合设备的安装、调试及试运行过程，有计划地对采购人派出的管理、维护人员进行设备的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训以保证设备的良好运行，并免费提供必要的技术资料、图纸、设备、和安全防护用具，因此发生的一切费用包括但不限于工资、差旅费、办公及通讯联络等均包括在合同价内。

4．文本资料

（1）安装深化图纸；

（2）安装、使用、运行、保养、维护手册（或说明书）；

（3）产品技术标准（含验收标准）和试验方法，产品原产地出厂合格证；

（4）检验记录、试验报告、品牌证书及产品质量合格证等出厂报告、装箱单；

（5）中标人认为需要提交的其他资料。

根据项目实际情况，如采购人认为所提供的技术资料不能满足实际需要时，投标人应按要求免费提供所需补充的技术资料。项目交付使用前须提供完整的设备技术文档，并配合采购人完成技术文档的归档工作。

5、项目质保服务要求

(1)所有系统、设备及辅材供应商提供3年免费质保（质保期的计算自所有设备系统安装调试到位并通过验收合格后开始），提供加盖供应商公章的承诺书。

（2）保修期内，若非因操作不当造成设备产品质量问题的，由中标人及时免费保修及更换。维修人员在接到采购人电话通知后2小时内赶到进行现场分析、提供质量问题解决方案，24小时内修复；24小时内无法修复的，中标人应提供相同规格的代用产品或更换新产品，由此发生的费用由中标人承担；超过48小时仍未能修复的，采购人可另行聘请第三方进行维修，所需费用由中标人承担。

（3）中标人提供的设备产品在使用过程中，非因采购人使用不当造成的人员伤亡或财务损失由中标人进行维修并承担相应赔偿责任。

6．报价

（1）按招标文件要求，将项目全部设备产品送达、安装并最终验收合格交付采购人使用所需的一切费用，包括但不限于：项目所需的设备产品（含软件、系统、配件及辅材、易损件）的价格、运输搬运费、设备产品运至采购人指定地点后的保管费、安装调试费、措施项目费、深化设计费、监控点布线费、软件或系统升级费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验（包括海关、商检等）检测费、质量保修期内的设备产品维护费用、税费、企业管理费、利润及招标代理服务费等，考虑进入新建学生宿舍项目总包红线范围内的安全生产监督管理配合工作及总包配合费，签订安全协议，总承包服务费计算基数按专业承包工程的结算价格（不含设备费）计取，总承包服务费率不超过2%，总承包人须提供等额发票。中标人进场后向项目施工总承包单位支付。除合同另有规定外，伴随服务的费用均包含在合同价款中，采购人不再另行支付。

（2）上述费用均应包含在每一单项细目的单价中，所有单价均为综合单价，该单价包括以上明确或未明确的所有费用，投标人可在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中。投标人必须充分考虑上述费用因素，并在此基础上提供合理报价，不得恶意低价，否则若无法按要求履行合同将承担违约责任，采购人不退还其履约保证金并追究由此给采购人造成的所有损失。

（3）招标文件中的采购清单作为报价依据，如清单报价中出现同一设备不同报价情况，结算单价采用低价作为结算价。除设计方案或采购清单有变更外，中标金额不再调整，为一次性包干价，投标人应充分考虑各项报价，如有漏报，视同含在投标报价中；因设计方案或采购清单中有变更的，结算金额按中标单价与实际采购任务，按实结算；如变更的子目在清单中没有的，按照我省现行的相关计价文件规定执行；文件未规定的，由双方协商确定单价。本项目因以上原因增加或减少部分的费用，以采购人委托的第三方造价咨询单位的审核价为准。变更手续应依照发包人相关管理办法执行，增加的金额不超过合同总价的10%且不超过项目总预算。

（4）供设备产品时，若出现因中标产品升级、断货等无法预估情形需更换产品的，应更换为不低于中标产品档次质量的产品并经采购人同意，原则上合同价格不变。

7．违约责任

（1）除本合同另有约定外，合同生效后无正当理由，双方均不得随意解除合同。否则提出解除合同一方，向另一方支付合同总金额10％违约金。

（2）若中标人所交货不合格（包括所交设备产品不符合合同约定视为不合格），中标人应在7日内将不合格产品更换为合格产品，中标人每逾期1日，中标人应按合同总金额的1%向采购人支付违约金，逾期超过7天以上的，采购人有权单方面解除本合同。

（3）在采购人发出的违约通知后7天内（或经采购人书面确认的更长时间内），仍未纠正其下述任何一种违约行为，采购人有权单方面解除合同，若因此给采购人造成的损失或者造成采购人应向第三方承担违约责任的，中标人还应予以赔偿：

a)所提供的设备产品、配件与响应文件的承诺不相符；

b)不能达到行业、国家或国际相关标准或要求；

c)中标人违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和招标文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

d)未经采购人同意将项目分包或转包他人。

e)中标人不配合采购人参加验收工作或不提供有关资料；

f)发生破产、重组或停业整顿，或相应资质被有关部门吊销等，无法继续履约的；

g)无正当理由不履行本合同项下的义务。

（4）中标人在设备产品运输、装卸等履行合同的各种环节中产生的一切意外事故，如人员伤害、设备产品或配件的损坏等概由中标人负责。

（5）中标人的设备提前交货的，因提前交货所发生的仓储和保管费用由中标人承担，设备提前进场，采购人在验收后，仍可按合同约定的时间付款；中标人设备进场至设备在安装验收合格交付使用之前的仓储费、保管费等均由中标人承担，所发生的损坏、丢失等风险均由中标人自行承担。

（6）中标后，因不可抗力因素（地震、台风、洪水、火灾、政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件或其他客观因素等。下同），造成遭受不可抗力一方不能签订合同的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能签订合同的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方不能签订合同，并根据情况可部分或全部免于承担相关责任，本项目依法重新招标或终止。中标人为本项目已付出的经采购人认可的工作或已提供的合格设备产品等所产生的费用，采购人按实支付。

（7）在明确违约责任后，中标人应在接到采购人发出书面通知书后七天内支付违约金、赔偿金等。

四、其他要求

1、人员要求

1.1项目负责人（人数：1人）

1.1.1具有注册二级建造师（机电工程）证书或注册一级建造师（机电工程）证书；

1.1.2具有信息系统项目管理师（高级）证书；

1.1.3具有高级工程师证书(机电工程或电子信息或通信工程)；

1.2技术负责人（不含项目负责人，人数：1人）

1.2.1具有注册一级建造师（机电工程）证书；

1.2.2具有高级工程师证书(机电工程或电子信息或通信工程)；

1.3  项目组其他成员（不含项目负责人及技术负责人，人数：至少3人）

1.3.1 具有高级工程师证书(机电工程或电子信息或通信工程)；

1.3.2具有注册信息安全工程师证书；

1.3.3具有信息系统项目管理师证书；

2、实施方案要求

针对项目实施方案需求：投标人根据项目实际情况提供安装实施方案，方案内容包含（1）总体设备安装组织布置及规划；（2）设备安装的施工方案（尤其对重点、难点和关键技术节点工程的施工方案、方法和措施）；（3）工期保证体系及保证措施；（4）人员配备情况及合理性。方案应当结合项目背景做到明确、详实、具体、贴合用户使用实际，具有良好的科学性与可行性。

3、质量管理方案要求

针对项目质量管理方案需求：投标人根据项目实际情况提供质保期内及设备安装期间的故障管理方案，方案内容至少包含售后服务质量保证体系、安装实施阶段质量控制措施及质量保证措施等。方案应当结合项目背景做到明确、详实、具体、贴合用户使用实际，具有良好的科学性与可行性。

4、应急安全方案要求

针对项目应急安全方案需求：投标人根据项目实际情况提供质保期内及设备安装期间的故障解决方案、应急处理方案，方案内容至少包含故障分级、故障处理办法、质保期内的故障应对策略、设备安装期内的故障应对策略、应急预案及评估、质保期内的应急处理方案、设备安装期内的应急处理方案。方案应当结合项目背景做到明确、详实、具体、贴合用户使用实际，具有良好的科学性与可行性。

5、履约保证金缴纳

缴纳时间及标准：本项目实行履约担保制度，中标人在合同签订前，必须向甲方提交中标金额10%作为履约保证金。履约保证金缴纳以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，履约保证金递交后方可签订施工合同。

项目验收合格后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

履约保证金缴纳账户名称：南京林业大学

纳税人识别号：12320000466006885L

地址、电话：南京市玄武区龙蟠路159号 025-85428652

开户行及账号：中国建设银行南京市城东支行 32001597336050000659

6.企业能力要求

6.1企业资质

1、供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书。

2、供应商具有有效期内的符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》售后服务认证证书，达到五星级。

注：提供有效期内的证书复印件加盖投标人公章。

6.2企业业绩

投标人自2022年5月1日（含）以来,投标人具有类似智能化项目业绩案例（需为采购人直接发包业务合同，从其他中标人处分包合同不符合）。

7.服务承诺要求

投标人对本项目提供免费的系统技术咨询及设备检修和保养，在质保期内存在设备质量问题，由中标人及时免费保修及更换。投标人承诺在质保期内提供免费维修服务。

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分=（评标基准价/投标报价）*30。注：报价得分保留两位小数。 | 30 |
| 2 | 技术参数响应 | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“第四章 采购需求”里的技术和商务要求的得32分；文件中标注“斜体下划线”的内容为关键性指标，有一项不符合的，作无效投标处理；标注▲项条款有负偏离的每项减1分；其他有负偏离的每个大序号项减0.1分，扣完为止。 注:供应商需在偏离表中如实逐项填列所投产品的技术参数及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理。 | 32 |
| 3 | 项目组人员要求 | 3.1、项目负责人： 供应商拟派的项目负责人具有注册二级建造师（机电工程）证书的，得0.5分；注册一级建造师（机电工程）证书的，得1分；具有高级工程师(机电工程或电子信息或通信工程)、信息系统项目管理师，每提供1个得1分。本项最高得3分，不提供不得分。（提供证书复印件、投标人与其签订的劳动合同复印件及2024年12月（含）至今任意一个月的社保证明，以上材料均加盖供应商公章） 3.2、技术负责人： 供应商拟派的技术负责人具有注册一级建造师（机电工程）、高级工程师证书(机电工程或电子信息或通信工程)，每提供1个认证证书得1分，本项最高得2分，不提供不得分。（提供证书复印件、投标人与其签订的劳动合同复印件及2024年12月（含）至今任意一个月的社保证明，以上材料均加盖供应商公章） 3.3、项目组其他成员（项目负责人及技术负责人除外）： 供应商拟派的项目组其他成员具有高级工程师(机电工程或电子信息或通信工程)、注册信息安全工程师证书、信息系统项目管理师证书的，每提供1个得1分，本项最高得分3分，不提供不得分。（一人多证不重复计分。提供证书复印件、投标人与其签订的劳动合同复印件及2024年12月（含）至今任意一个月的社保证明，以上材料均加盖供应商公章） | 8 |
| 4 | 企业资质 | 4.1、供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得4分； 4.2、供应商具有有效期内的符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》售后服务认证证书，达到五星级的，得1分； 注：提供有效期内的证书复印件加盖供应商公章。 | 5 |
| 5 | 企业业绩 | 2022年5月1日（含）以来, 供应商具有类似智能化项目业绩案例的，每提供一份符合要求的业绩证明材料得 2分，最高得8分。提供采购合同（合同至少包括合同的甲乙双方，合同详细标的和双方签章及生效时间）+项目验收证明及提供已收部分款项发票扫描件及税务系统的发票核验证明，要求扫描件清晰可见，否则不得分。 | 8 |
| 6 | 服务方案 | 6.1根据投标人提供的针对本项目的实施方案，评委根据方案合理性和针对性进行评分： 方案优于项目需求得5分； 符合项目需求得3分； 不符合项目需求或未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 6.2根据投标人提供的针对本项目的质量管理方案，评委根据方案合理性和针对性进行评分： 方案优于项目需求得5分； 符合项目需求得3分； 不符合项目需求或未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 6.3根据投标人提供的针对本项目应急安全方案，评委根据方案合理性和针对性进行评分： 方案优于项目需求得5分； 符合项目需求得3分； 不符合项目需求或未提供不得分。 | 5 |
| 7 | 节能环保（节能产品） | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。如投标核心产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 | 1 |
| 8 | 节能环保（环境标志） | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书复印件的，得1分。 | 1 |
| 合计 |  |  | 100 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2023或2024年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.法人授权书（格式见附件7）

8.投标函（格式见附件8）

9.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

10.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、7、8条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；6、9、10条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

- 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

- 附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

- 附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 附件7  法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8  投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 附件9  中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

- 附件10  残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 附件11实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。