## 汇总表
江阴市紧急医学救援中心建设项目报价汇总表
项目名称：江阴市紧急医学救援中心建设项目（一层DSA净化专项）
序号 | 系统名称 | 全费用金额（元） | 备注
1 | 室内维护结构及配套
2 | 医用空气处理设备及配套安装
3 | 配电及自动控制系统
4 | 生活水配套安装
5 | 集中供气系统及专用管道、配套设备安装
6 | 智慧病房数字化传呼系统设备及配套
7 | 气动物流系统
合计

## 1-室内维护结构及配套
设备、材料清单明细
分系统名称：室内维护结构及配套
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价 | 小计 | 备注
一、杂交手术室、DSA、急诊手术室
地面工程
1 | 铅防护手术室地面防辐射系统 | 40mm厚4:1硫酸钡水泥砂浆+10mm厚水泥砂浆 | m2 | 176.78
2 | 细石混凝土找平 | 50mm厚C25细石混凝土找平 | m2 | 50.76
3 | 橡胶卷材 | 1、现浇水泥地坪面吸收型界面剂处理 2、3mm厚水泥自流平，基面涂抗静电地板胶粘合剂 3、3mm厚深/浅胶卷材地板铺设 4、成品保护 | m2 | 183.93
4 | 橡胶踢脚线 | 1、升降型材+3mm厚上翻100mm橡胶卷材踢脚线，并做成R40圆角 2、密封胶收口 | m | 89.1
5 | DSA地面设备基础及地面电缆沟开凿及盖板 | 设备配套 | 项 | 2
墙面工程
1 | 铅防护手术室墙面防辐射系统 | 1、 30*50*1.2（mm）镀锌方管基层 2、4mm厚铅板铅屏蔽螺丝安装，综合考虑墙角/顶/地增设一道铅板，管道穿越铅加强防护层等 3、涂防锈漆等级满足相关规范及设计要求 | m2 | 390
2 | 手术室墙面钢板系统 | 1、一体化快装医用1.2mm电解钢板喷涂，环保型密封胶填充板间拼缝 2、钢板后附12mm石膏板安装， 3、钢结构框架特制龙骨（龙骨为热镀锌50*30*1.2mm方钢） 4、涂防锈漆等级满足相关规范及设计要求 | m2 | 211
3 | 组合电源插座箱(嵌入式) | 4个220V10A插座，带底盒及面盖；2个接地端子 | 组 | 9
4 | 组合电源插座箱1(嵌入式) | 2个220V10A 插座，1个三相380V 插座，1个万能插座，带底盒及面盖；2个接地端子 | 组 | 3
5 | 计时器 | 900*230*100，液晶显示北京时间和手术时间、麻醉时间，箱体面板发纹不锈钢或亚克力板制作 | 只 | 3
6 | 观片灯四联 | LED光源 | 个 | 1
7 | 观片灯六联 | LED光源 | 个 | 2
8 | 保温柜MIR | 室温+5℃~60℃，有效容积：90L | 套 | 3
9 | 保温柜不锈钢收纳库 | ≥1.0厚不锈钢板制作，580*600*829 | 套 | 3
10 | 保冷柜 | 2℃~8℃，有效容积：90L | 套 | 1
11 | 保冷柜不锈钢收纳库 | ≥1.0厚不锈钢板制作，800*499*1090 | 套 | 1
12 | 药品柜(嵌入式) | 900*1700*400,分四门开启,上下两层内均有高强度的不锈钢托架,可放置足量手术器械。柜体采用1.0厚不锈钢板,柜门推拉或平开式，可锁，柜门颜色和周边墙体一致。药品柜带抽屉2个,可锁。 | 个 | 3
13 | 器械柜(嵌入式) | 900*1700*400,分四门开启,上下两层内均有高强度的不锈钢托架,可放置足量手术器械。柜体采用1.0厚不锈钢板,柜门推拉或平开式，可锁，柜门颜色和周边墙体一致。 | 个 | 3
14 | 麻醉柜(嵌入式) | 900*1700*400,分四门开启,上下两层内均有高强度的不锈钢托架,可放置足量手术器械。柜体采用1.0厚不锈钢板,柜门推拉或平开式，可锁，柜门颜色和周边墙体一致。 | 个 | 3
15 | 电脑柜 | 900*1700*400,柜体采用1.2厚不锈钢板，带键盘托、电源、网络、可放置电脑。柜门颜色和周边墙体一致 | 套 | 3
16 | 导管柜 | 1200*1700*500,分双门开启,可放置足量手术器械。柜体采用1.0厚不锈钢板,柜门推拉或平开式。柜门颜色和周边墙体一致 | 个 | 2
顶面工程
1 | 铅防护手术室顶面防辐射系统 | 4mm厚铅板防护 | m2 | 170
2 | 手术室顶面钢板系统（含圆弧） | 1、一体化快装医用1.2mm电解钢板喷涂，环保型密封胶填充板间拼缝 2、钢板后加12mm石膏板安装，弧形部分钢板后加保温棉材料 3、钢结构框架特制龙骨（龙骨为热镀锌50*30*1.2mm方钢） 4、涂防锈漆等级满足相关规范及设计要求 5、考虑开各种孔洞的费用 | m2 | 165.7
3 | 吊塔锚栓 | 1、M14、M16螺母与钢板满焊链接 2、50*50*4镀锌角钢与钢板满焊， 3、涂防锈漆等级满足相关规范及设计要求 | 套 | 5
4 | 无影灯锚栓 | 1、M14、M16螺母与钢板满焊链接 2、50*50*4镀锌角钢与钢板满焊， 3、涂防锈漆等级满足相关规范及设计要求 | 套 | 3
5 | 输液导轨 | 直线型、2根、配备四个输液架 | 套 | 3
6 | DSA设备配套钢结构支架系统 | 型钢制作，设备轨道配套钢结构支架 | 套 | 2
门窗工程
1 | 手术室成品钢制气密门HD1024 | 1、门体钢板喷塑，1000*2400，带观察窗 2、配套不锈钢门套，带把手、锁、铰链等 3、综合考虑基础加强筋及镀锌方钢/型钢等完成安装门所有配套内容 | 樘 | 1
2 | 单扇平滑电动气密门AD1524 | 1、门体钢板喷塑，1500*2400，带观察窗 2、配套不锈钢门套，含电机及盖板、把手、手按/脚踢开关等 3、综合考虑基础加强筋及镀锌方钢/型钢等完成安装门所有配套内容 | 樘 | 1
3 | 单扇铅防护平滑电动气密门QAD1524 | 1、门体钢板喷塑，1500*2400，带铅玻璃观察窗 2、配套不锈钢门套（加设4mm铅板防护） ，含电机及盖板、把手、手按/脚踢开关等 3、综合考虑基础加强筋及镀锌方钢/型钢等完成安装门所有配套内容 | 樘 | 2
4 | 单扇铅防护平滑电动气密门QAD1224 | 1、门体钢板喷塑，1200*2400，带铅玻璃观察窗 2、配套不锈钢门套（加设4mm铅板防护），含电机及盖板、把手、手按/脚踢开关等 3、综合考虑基础加强筋及镀锌方钢/型钢等完成安装门所有配套内容 | 樘 | 2
5 | 手术室成品铅防护钢制气密门QHD1024 | 1、门体钢板喷塑，1000*2400，带铅玻璃观察窗 2、配套不锈钢门套（加设4mm铅板防护），带把手、锁、铰链等 3、综合考虑基础加强筋及镀锌方方钢/型钢等完成安装门所有配套内容 | 樘 | 2
6 | 铅防护观察窗QC1812 | 1、窗框四周补4厚铅板处理，双层阻燃胶合板，刷防火涂料2度 2、不锈钢（1.2厚）窗套，含表面处理，加工折边等一切费用 3、 4个铅当量防护玻璃安装 | 樘 | 2
7 | 闭门器 | 闭门器安装 | 套 | 3
二、辅房及过道
地面工程
1 | 细石混凝土找平 | 50mm厚C25细石混凝土找平 | m2 | 374.9
2 | 橡胶卷材 | 1、现浇水泥地坪面吸收型界面剂处理 2、3mm厚水泥自流平，基面涂抗静电地板胶粘合剂 3、3mm厚深/浅胶卷材地板铺设 4、成品保护 | m2 | 330
3 | 橡胶踢脚线 | 1、升降型材+3mm厚上翻100mm橡胶卷材踢脚线，并做成R40圆角 2、密封胶收口 | m | 306.97
4 | 橡胶踢脚线压条（洁净医疗板墙） | 1、铝合金压条（氟碳烤漆），ST2.9自攻螺丝安装 2、包括安装的其余辅材及收口 | m | 306.97
5 | 不锈钢踢脚线（汇流排、排烟机房、DSA设备间、UPS间） | 1、面层：100mm高（厚1.2mm）304拉丝不锈钢踢脚线（含表面处理，加工折边等） 2、阻燃板基层；木基层做防腐、防火等处理； | m | 67
6
7 | 地砖地面 | 1、清理地面，水泥浆一道 2、10厚1：2干硬性水泥砂浆结合层，厚度由投标单位综合单价中自行考虑；专用嵌缝剂处理； 3.防滑地砖600*600，含切割.倒角.磨边等工艺。 | m2 | 140
8 | 地面防水处理 | 1.5mm厚聚氨酯防水处理（两道） | m2 | 67.84
9 | 地面防水保护层 | 20mm厚水泥砂浆保护层 | m2 | 67.84
10 | 蹲坑砌筑 | 蒸压粉煤灰砖，DMM5.0预拌砂浆砌筑，水泥砂浆抹灰 | m3 | 0.59
11 | 过门石 | 1.现场砌筑止水坎刷水泥砂浆一道； 2.专用粘贴剂黏贴石材； 3.黑金沙过门石(厚20mm)大理石：含镜面.切割.倒角.磨边.六面防护.背胶.树脂背筋等一切所需工艺。专用嵌缝剂处理； | m2 | 2.08
12 | 淋浴间挡水条 | 成品石材挡水条 | m | 5.99
墙面工程
1 | 洁净医疗板墙面 | 1、表面处理剂 2、≥4.5mm厚洁净医疗板+双面胶+结构胶粘贴 | m2 | 923.59
2 | 洁净医疗板墙面板缝处理 | 成品金属压条嵌缝 | m | 935
3 | 不锈钢防撞带 | 1、9.5mm厚石膏板基础，200mm宽不锈钢防撞带安装（含表面处理，加工折边等） | m | 140
4 | 不锈钢护角 | 30*30不锈钢（1.2厚）护角条面层（含表面处理，加工折边等），阻燃板基础 | m | 70
5 | 墙砖墙面 | 1、原有基层处理 2.面层：300*600砖铺实拍平,用专用填缝料填缝;阳角处设置成品铝合金圆弧收口条 3.结合层：水泥砂浆粘结层 4.综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、开孔、清洁、填缝等一切配套内容。 | m2 | 230
6 | 墙面防水处理 | 1.5mm厚JS防水（两道）（有淋浴房间到顶，其他区域1.2m） | m2 | 146.1
7 | 无机涂料墙面（汇流排间、排烟机房） | 满批耐水腻子三遍，一底两面防霉防潮乳胶漆； | m2 | 150
8 | 二位医用感应刷手池 | 膝控，成品不锈钢制作，含镜子，配感应水龙头、电热水器等安装完成的一切内容 | 个 | 3
9 | 保冷柜 | 2℃~8℃，有效容积：90L | 套 | 1
10 | 保冷柜不锈钢收纳库 | ≥1.0厚不锈钢板制作，680*690*931 | 套 | 1
11 | 不锈钢谈话窗台面 | 1、宽300mm，1.2mm厚不锈钢台面 2、30*50镀锌方管，木工板基层 | m | 4.4
12 | 大理石窗台板 | 1.面层：白色人造石铺实拍平，接缝采用刮胶打磨处理； 2.结合层：石材采用石材水泥砂浆铺贴； 3.综合考虑基层清理，面层切割、磨边、倒角、打孔、清洁、专用勾缝剂、石材镜面处理、防护等一切配套内容。 | m | 16.4
13 | 银镜 | 与台盆柜同宽，高1000mm | m2 | 2
14 | 卫生纸盒 | 材质样式同大楼 | 套 | 2
15 | 毛巾架 | 材质样式同大楼 | 套 | 2
16 | 淋浴间隔断 | 成品隔断 | 间 | 3
17 | 卫生间隔断 | 成品隔断（抗倍特板） | 间 | 2
18 | 检修口 | 铝合金检修口（水管） | 个 | 10
19 | 气密性检修口 | 600*600 | 个 | 21
20 | 湿区水管处包封 | 蒸压粉煤灰砖，DMM5.0预拌砂浆砌筑，水泥砂浆抹灰 | m2 | 3.78
顶面工程
1 | 铝单板顶面 | 60轻钢主龙骨+配套三角龙骨+铝单板（≥1.0mm） | m2 | 430
2 | 无机涂料顶面（汇流排间、排烟机房） | 顶面抹灰（甲方完成）后刷无机涂料 | m2 | 35
3 | 吊顶反支撑 | 4#角钢制作 | m2 | 650
4 | 顶面挡板 | 成品亚克力挡板，1400*200 | 个 | 1
5 | 窗帘盒（不含窗帘轨及窗帘） | 成品冷压板窗帘盒 | m | 16.4
6 | 吊顶上方外窗遮蔽 | 吊顶上方外窗内侧贴9.5mm石膏板遮蔽 | m2 | 12
门窗工程
1 | 成品钢制气密单开门M1024 | 1、门体钢板喷塑，1000*2400，带观察窗 2、配套门套，带把手、锁、铰链等 3、综合考虑基础加强筋及镀锌方钢/型钢等完成安装门所有配套内容 | 樘 | 4
2 | 成品钢制气密门WM1024 | 1、门体钢板喷塑，1000*2400，带观察窗，带下百叶 2、配套门套，带把手、锁、铰链等 3、综合考虑基础加强筋及镀锌方钢/型钢等完成安装门所有配套内容 | 樘 | 6
3 | 成品钢制气密双开门M1324 | 1、门体钢板喷塑，1300*2400，带观察窗 2、配套门套，带把手、锁、铰链等 3、综合考虑基础加强筋及镀锌方钢/型钢等完成安装门所有配套内容 | 樘 | 1
4 | 成品钢制气密双开门M1524 | 1、门体钢板喷塑，1500*2400，带观察窗 2、配套门套，带把手、锁、铰链等 3、综合考虑基础加强筋及镀锌方钢/型钢等完成安装门所有配套内容 | 樘 | 1
5 | 单扇平滑电动气密门AD1524 | 1、门体钢板喷塑，1500*2400，带观察窗 2、配套不锈钢门套，含电机及盖板、把手、手按/脚踢开关等 3、综合考虑基础加强筋及镀锌方钢/型钢等完成安装门所有配套内容 | 樘 | 3
6 | 双扇平滑电动气密门SAD1524 | 1、门体钢板喷塑，1500*2400，带观察窗 2、配套不锈钢门套，含电机及盖板、把手、手按/脚踢开关等 3、综合考虑基础加强筋及镀锌方钢/型钢等完成安装门所有配套内容 | 樘 | 1
7 | 成品乙级防火单开门FM乙1024 | 1、1000*2400；成品乙级钢制防火门； 2、配套不锈钢门套，带闭门器、防火锁、铰链等 3、综合考虑基础加强筋及镀锌方钢/角钢等完成安装门所有配套内容 | 樘 | 4
8 | 成品甲级防火单开门FM甲1024 | 1、1000*2400；成品甲级钢制防火门； 2、配套不锈钢门套，带闭门器、防火锁、铰链等 3、综合考虑基础加强筋及镀锌方钢/角钢等完成安装门所有配套内容 | 樘 | 4
9 | 成品甲级防火双开门FM甲1324 | 1、1300*2400；成品甲级钢制防火门； 2、配套不锈钢门套，带闭门器、防火锁、铰链等 3、综合考虑基础加强筋及镀锌方钢/角钢等完成安装门所有配套内容 | 樘 | 1
10 | 成品乙级防火双开门FM乙1324 | 1、1300*2400；成品乙级钢制防火门； 2、配套不锈钢门套，带闭门器、防火锁、铰链等 3、综合考虑基础加强筋及镀锌方钢/角钢等完成安装门所有配套内容 | 樘 | 1
11 | 成品乙级防火双开门FM乙1524 | 1、1500*2400；成品乙级钢制防火门； 2、配套不锈钢门套，带闭门器、防火锁、铰链等 3、综合考虑基础加强筋及镀锌方钢/角钢等完成安装门所有配套内容 | 樘 | 6
12 | 不锈钢门套MD0924 | 1、门洞大小：900*2400， 2、双层阻燃胶合板，刷防火涂料2度 3、不锈钢（1.2厚）面层窗套，含表面处理，加工折边等一切费用 | 樘 | 1
13 | 钢制谈话窗TC2215 | 1、6防火玻璃安装，规格：2200*1500， 2、双层阻燃胶合板，刷防火涂料2度 3、不锈钢（1.2厚）面层窗套，含表面处理，加工折边等一切费用 | 樘 | 1
14 | 手术室外走廊处检修门 | 600*800，型材+防潮石膏板，现场制作 | 樘 | 1
15 | 铅防护手术室外走廊处检修门 | 600*800，型材+防潮石膏板+4mm铅板，现场制作 | 樘 | 2
16 | 暗门 | 1、洁净医疗板面层 2、钢板喷塑（颜色同周边饰面板）背板，防火岩棉填充100KG/M3。 3、含门四周材料封边、天地销铰链等完成该项目的所有内容 | m2 | 8
三、隔墙
1 | 轻质隔墙系统1，高度到吊顶高度+30mm | 1、75轻钢龙骨@400，龙骨间隙间满铺50mm厚岩棉，12mm厚单层单面防潮石膏板 2、综合考虑钉眼点锈、板缝贴胶带、转角防开裂等配套内容 | m2 | 310.35
2 | 轻质隔墙系统2，高度到上层楼板底 | 1、75轻钢龙骨@400，龙骨间隙间满铺50mm厚岩棉，容重100kg/m3；12mm厚单层双面防潮石膏板 2、综合考虑钉眼点锈、板缝贴胶带、转角防开裂等配套内容 | m2 | 390
3 | 轻质隔墙系统3，高度到上层楼板底 | 1、75轻钢龙骨@400，龙骨间隙间满铺50mm厚岩棉，容重100kg/m3；12mm厚双层双面防潮石膏板 2、综合考虑钉眼点锈、板缝贴胶带、转角防开裂等配套内容 | m2 | 410
4 | 砌块墙砌筑（污洗间、汚物存放间） | 墙体砌筑100mm厚，综合考虑水平连系梁、构造柱、模板箍筋等配套内容 | m3 | 7.4258
5 | 抹灰 | 1.水泥砂浆墙面抹灰（满铺玻纤网）， 2.不同材质墙体间钉（贴）钢丝网； | m2 | 148.5168
合计

## 2-医用空气处理设备及配套安装
报价明细表
分系统名称：医用空气处理设备及配套安装
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 全费用单价 | 合计 | 备注
一、DSA
1 | 净化循环机组（直膨式） | AHU-101，直膨式，风量12300CMH，机外余压750Pa，制冷量20kW，制热量10kW，含混风段、风机段、中效过滤段、表冷盘管段、电再热段（10kw）、加湿空段、出风段。含直膨室外机(制冷量：20KW，功率：8kw/380v)、铜管、冷媒等 | 台 | 1
2 | 净化循环机组（直膨式） | AHU-102，直膨式，风量3000CMH，机外余压650Pa，制冷量10kW，制热量6kW，含混风段、风机段、中效过滤段、表冷盘管段、电再热段（6kw）、加湿空段、出风段。含直膨室外机(制冷量：10KW，功率：5kw/380v)、铜管、冷媒等 | 台 | 1
3 | 净化循环机组（直膨式） | AHU-103，直膨式，风量2000CMH，机外余压650Pa，制冷量10kW，制热量6kW，含混风段、风机段、中效过滤段、表冷盘管段、电再热段（6kw）、加湿空段、出风段。含直膨室外机(制冷量：10KW，功率：5kw/380v)、铜管、冷媒等 | 台 | 1
4 | 净化新风机组（直膨式） | PAU-101，直膨式，风量5700CMH，机外余压500Pa，制冷量120kW，制热量60kW，含初效过滤段、风机段、氟盘管段、中效过滤段、电再热段（21kw）、亚高效过滤段、出风段。含直膨室外机(制冷量：120KW，功率：16kw/380v)、铜管、冷媒等 | 台 | 1
5 | 分体式空调 | 5HP，制冷量12kW，含嵌入式室内及室外机、冷媒管、保温等。 | 套 | 2
6 | 风管式灭菌器 | 风量2000CMH，灭菌率≥90% | 台 | 1
7 | 风管式灭菌器 | 风量3000CMH，灭菌率≥90% | 台 | 1
8 | 低噪音排风机 | 风量300CMH，静压150Pa，电机功率230W/220V。 | 台 | 2
9 | 低噪音排风机 | 风量400CMH，静压150Pa，电机功率230W/220V。 | 台 | 3
10 | 低噪音排风机 | 风量400CMH，静压200Pa，电机功率230W/220V。 | 台 | 1
11 | 电极式加湿器 | 加湿量8kg/h | 台 | 1
12 | 电极式加湿器 | 加湿量10kg/h | 台 | 1
13 | 电极式加湿器 | 加湿量18kg/h | 台 | 1
14 | 阻抗复合型消声器 | 400*250*2000,镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 1
15 | 阻抗复合型消声器 | 400*320*2000,镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 2
16 | 阻抗复合型消声器 | 400*400*2000,镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 1
17 | 阻抗复合型消声器 | 1000*600*2000,镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 1
18 | 阻抗复合型消声弯头 | 400*320，镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 2
19 | 阻抗复合型消声弯头 | 400*400，镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 1
20 | 阻抗复合型消声弯头 | 1000*500，镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 1
21 | 电动密闭阀 | 800*500，配电动执行器 | 只 | 1
22 | 防火调节阀 | 160*160，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 个 | 5
23 | 防火调节阀 | 200*200，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 个 | 6
24 | 防火调节阀 | 400*250，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 个 | 1
25 | 防火调节阀 | 400*320，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 个 | 4
26 | 防火调节阀 | 400*400，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 个 | 2
27 | 防火调节阀 | 500*500，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 个 | 1
28 | 防火调节阀 | 630*500，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 个 | 1
29 | 防火调节阀 | 1000*500，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 个 | 1
30 | 防火调节阀 | 1000*630，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 个 | 1
31 | DSA手术室阻漏式送风天花 | 尺寸3600*600*520，配高效过滤器 | 套 | 2
32 | DSA手术室阻漏式送风天花 | 尺寸3600*800*520，配高效过滤器 | 套 | 1
33 | 高效送风口 | 额定风量1000CMH，配高效过滤器（过滤效率H13） | 个 | 7
34 | 高中效送风口 | 额定风量1000CMH，配中效过滤器（过滤效率F9） | 个 | 10
35 | 双层百叶新风口 | 250*250，可拆卸，带尼龙网，铝合金材质 | 个 | 14
36 | 双层百叶新风口 | 400*400，可拆卸，带尼龙网，铝合金材质 | 个 | 1
37 | 竖百叶阻尼回风口 | 500*350，带中效过滤网，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 3
38 | 手术室竖百叶下回风口 | 850*350，带中效过滤器，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 8
39 | 手术室竖百叶下回风口 | 1150*350，带F7中效过滤器，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 8
40 | 手术室百叶上排风口 | 400*400，带F7中效过滤器，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 1
41 | 双层百叶风口 | 350*350，带中效过滤网，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 9
42 | 防雨百叶风口 | 1800*800，带金属网，可拆卸 | 个 | 1
43 | 定风量风阀 | EN300*200 | 个 | 2
44 | 定风量风阀 | EN400*200 | 个 | 1
45 | 风管蝶阀 | 160*160，镀锌钢板材质 | 个 | 14
46 | 手动调节阀 | 200*200，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 个 | 11
47 | 手动调节阀 | 320*200，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 个 | 17
48 | 手动调节阀 | 400*250，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 个 | 2
49 | 手动调节阀 | 400*320，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 个 | 1
50 | 手动调节阀 | 500*500，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 个 | 3
51 | 手动调节阀 | 630*500，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 个 | 1
52 | 止回阀 | 200*200，镀锌钢板材质 | 个 | 6
53 | 止回阀 | 400*250，镀锌钢板材质 | 个 | 1
54 | 止回阀 | 400*320，镀锌钢板材质 | 个 | 1
55 | 止回阀 | 1000*500，镀锌钢板材质 | 个 | 1
56 | 新风过滤箱 | 1800*800*600，带不锈钢金属网 | 个 | 1
57 | 微压计 | 采用液晶显示面板，测量量程为±50Pa,测量精度为±1%，输出0~10VDC。 | 只 | 3
58 | 净化风管制作、安装 | 镀锌风管(厚0.6~1.0mm) | m2 | 798
59 | 风管橡塑保温棉 | 30mm厚，B1级难燃性 | m3 | 30
60 | 风管、水管支吊架 | 按国标制作安装 | kg | 1000
61 | 多联机室内机（四出风） | 规格：SNJ-28，额定制冷量：2.8KW，额定制热量：3.2KW，带冷凝水提升泵 | 台 | 12
62 | 多联机室内机（四出风） | 规格：SNJ-45，额定制冷量：4.5KW，额定制热量：5.0KW，带冷凝水提升泵 | 台 | 3
63 | 多联机室内机（四出风） | 规格：SNJ-71，额定制冷量：7.1KW，额定制热量：8.0KW，带冷凝水提升泵 | 台 | 1
64 | 多联机室内机（四出风） | 规格：SNJ-100，额定制冷量：10KW，额定制热量：11KW，带冷凝水提升泵 | 台 | 3
65 | 多联机室外机组 | 规格：30HP,额定制冷量：84.2KW，额定制热量：50KW，功率：24KW/380V。 | 台 | 1
66 | 多联机冷媒铜管含保温 | φ6.4 | 米 | 64.5
67 | 多联机冷媒铜管含保温 | φ9.5 | 米 | 97.5
68 | 多联机冷媒铜管含保温 | φ12.7 | 米 | 161.2
69 | 多联机冷媒铜管含保温 | φ15.9 | 米 | 30.5
70 | 多联机冷媒铜管含保温 | φ19.1 | 米 | 91.8
71 | 多联机冷媒铜管含保温 | φ22.2 | 米 | 12.8
72 | 多联机冷媒铜管含保温 | φ28.6 | 米 | 97.5
73 | 多联机冷媒铜管含保温 | φ31.8 | 米 | 35.5
74 | 线控器 | 与室内机配套 | 套 | 19
75 | 分歧管 |  | 只 | 18
76 | 多联机安装辅材 | 冷媒、控制线、电线管、焊条等其他辅材 | 项 | 1
77 | 桥架安装 | 室外型不锈钢防水桥架 300*150 | 米 | 5
78 | 桥架安装 | 室外型不锈钢防水桥架 400*150 | 米 | 8
79 | PP-R加湿水管 | De25 | 米 | 24
80 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 32
81 | 丝口截止阀 | DN20 | 个 | 3
82 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 3
83 | 空调水系统保温 | 难燃橡塑管壳，B1级 | m3 | 0.3
二、走廊多联机
1 | 吊顶式新风室内机 | XF-1，制冷量=28KW、制热量=17.4KW、风量=2500m3/h、静压=200Pa、功率=220V/47W | 台 | 2
2 | 变频多联式新风室外机 | XFW-1，名义制冷量=28.0KW、名义制热量=31.5KW.冷媒R410A、功率380V/6.72KW，APF≥5.4 | 台 | 2
3 | 薄型风管式室内机 | 规格：SNJ-25CAP，制冷量=2.5KW、制热量=2.8KW、风量=522m3/h、静压=0-50Pa、功率=220V/28W，带冷凝水提升泵 | 台 | 2
4 | 中静压风管式室内机 | 规格：SNJ-90DA，制冷量=9.0KW、制热量=10.0KW、风量=1440m3/h、静压=10-100Pa、功率=220V/95W，带冷凝水提升泵 | 台 | 28
5 | 环形出风嵌入式室内机 | 规格：KT-50LVC，制冷量=5.0KW、制热量=5.6KW、风量=924m3/h、功率=220V/74W，带冷凝水提升泵 | 台 | 1
6 | 环形出风嵌入式室内机 | 规格：KT-63LVC，制冷量=6.3KW、制热量=7.1KW、风量=966m3/h、功率=220V/86W，带冷凝水提升泵 | 台 | 4
7 | 环形出风嵌入式室内机 | 规格：KT-80LVC，制冷量=8.0KW、制热量=9.0KW、风量=1386m3/h、功率=220V/111W，带冷凝水提升泵 | 台 | 4
8 | 变频多联式空调室外机 | 规格：SWJ-1-1,名义制冷量=146.0KW、名义制热量=163.5KW.实际制冷量=133.0KW，冬季有效制热量=130.8KW，冷媒R410A、功率380V/39KW，APF≥4.7 | 台 | 1
9 | 变频多联式空调室外机 | 规格：SWJ-2-2,名义制冷量=212.5KW、名义制热量=238.5KW.实际制冷量=186.2KW，冷媒R410A、功率380V/58.6KW，APF≥4.7 | 台 | 1
10 | 单层百叶新风口 | 400*400，可拆卸，带尼龙网，铝合金材质 | 个 | 1
11 | 防雨百叶风口 | 1000*250，带金属网，可拆卸 | 个 | 2
12 | 手动调节阀 | 500*200，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 个 | 2
13 | 电动密闭阀 | 1000*250，配电动执行器 | 只 | 2
14 | 消声静压箱 | 1500*500*800，镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 2
15 | 冷媒铜管含保温 | φ6.4 | 米 | 9.5
16 | 冷媒铜管含保温 | φ9.5 | 米 | 251
17 | 冷媒铜管含保温 | φ12.7 | 米 | 51
18 | 冷媒铜管含保温 | φ15.9 | 米 | 213.5
19 | 冷媒铜管含保温 | φ19.1 | 米 | 117
20 | 冷媒铜管含保温 | φ22.2 | 米 | 106.5
21 | 冷媒铜管含保温 | φ28.6 | 米 | 81
22 | 冷媒铜管含保温 | φ31.8 | 米 | 57.5
23 | 冷媒铜管含保温 | φ38.1 | 米 | 31
24 | 冷媒铜管含保温 | φ41.3 | 米 | 58
25 | 线控器 | 与室内机配套 | 套 | 39
26 | 分歧管 |  | 只 | 37
27 | 多联机安装辅材 | 冷媒、控制线、电线管、焊条等其他辅材 | 项 | 1
28 | 净化风管制作、安装 | 镀锌风管(厚0.6~1.0mm) | m2 | 85
29 | 风管橡塑保温棉 | 30mm厚，B1级难燃性 | m3 | 2.85
30 | UPVC冷凝水管 | DN32 | 米 | 275
31 | UPVC冷凝水管 | DN40 | 米 | 76
32 | UPVC冷凝水管 | DN50 | 米 | 6
33 | 水系统保温 | B1级难燃，橡塑管壳 | m3 | 1.3
34 | 风管、水管支吊架 | 按国标制作安装 | kg | 180
三、净化系统调试及检测
1 | 净化系统调试费 | 净化系统调试，满足相关验收规范要求及使用功能 | 项 | 1
2 | 净化系统检测费 | 第三方权威机构检测并提供相关报告 | 项 | 1
合计

## 3-配电及自动控制系统
报价明细表
分系统名称：配电及自动控制系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 全费用单价 | 合计 | 备注
1、强电系统
1 | 双电源配电箱1AP-SS | 非标，含断路器，详见电气系统图 | 套 | 1
2 | 双电源配电箱1AP-SS-UPS | 非标，含断路器，详见电气系统图 | 套 | 1
3 | 双电源配电箱1APK-SS | 非标，含断路器，详见电气系统图 | 套 | 1
4 | 双电源配电箱1AP-DSA1 | 非标，含断路器，详见电气系统图 | 套 | 1
5 | 双电源配电箱1AP-DSA2 | 非标，含断路器，详见电气系统图 | 套 | 1
6 | 手术室配电箱1OP1~3 | 非标，含断路器，详见电气系统图 | 套 | 3
7 | IT隔离电源系统 | 8kVA | 套 | 3
8 | 医疗电源维持系统 | 380V/380V 40KVA 30min | 套 | 1
9 | 气密性LED洁净灯盘 | L1 1200*300 42W LED | 套 | 15
10 | 气密性LED洁净灯盘 | L2 600*300 21W LED | 套 | 36
11 | 气密性LED洁净灯盘 | L3 600*600 42W LED | 套 | 31
12 | 吊链荧光灯 | T5 1*18W | 套 | 2
13 | 吊链荧光灯 | T5 1*18W 防爆型 | 套 | 4
14 | 电源开关 | 单联单控 | 个 | 16
15 | 电源开关 | 双联单控 | 个 | 13
16 | 电源开关 | 三联单控 | 个 | 4
17 | 电源开关 | 防溅型双联单控 | 个 | 2
18 | 电源开关 | 防爆型双联单控 | 个 | 1
19 | 五孔插座 | 250V，10A | 个 | 124
20 | 三孔插座 | 250V，16A | 个 | 7
21 | 五孔插座 | 250V，10A，防爆型 | 个 | 4
22 | 电动门/窗电源盒 | 86盒 | 个 | 4
23 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 1800
24 | 电线管敷设 | JDG25 | 米 | 120
25 | 电线管敷设 | 软管20 | 米 | 200
26 | 管内穿线 | WDZ-BYJ-2.5 | 米 | 6300
27 | 管内穿线 | WDZ-BYJ-4 | 米 | 5250
28 | 电缆敷设 | RYY-8*1.0 | 米 | 160
29 | 电缆敷设 | KYY-4*1.5 | 米 | 80
30 | 电缆敷设 | WDZ-YJY-4x95+1x50，含电缆头 | 米 | 20
31 | 电缆敷设 | WDZ-YJY-4x25+1x16，含电缆头 | 米 | 25
32 | 电缆敷设 | WDZ-YJY-5x16，含电缆头 | 米 | 70
33 | 电缆敷设 | WDZ-YJY-5x10，含电缆头 | 米 | 100
34 | 电缆敷设 | WDZ-YJY-5x4，含电缆头 | 米 | 65
35 | 电缆敷设 | WDZ-YJY-3x10，含电缆头 | 米 | 20
36 | 桥架安装 | 热镀锌钢制槽式桥架 100*100 | 米 | 90
37 | 桥架安装 | 热镀锌钢制槽式桥架 200*150 | 米 | 40
38 | 桥架安装 | 室外型不锈钢防水桥架 100*100 | 米 | 25
39 | 等电位接地系统 | 满足规范、标准要求(含等电位箱、接地扁钢、WDZ-BYJ(R)-6、WDZ-BYJ(R)-16) | 套 | 1
2、弱电系统
网络电话系统
1 | 单口网络模块 | 六类模块 | 块 | 23
2 | 双口网络模块 | 六类模块 | 块 | 12
3 | 电话网络模块 | 六类模块 | 块 | 5
4 | AP无线路由器 |  | 个 | 5
5 | 双口面板 | 金属线盒 | 个 | 17
6 | 单口面板 | 金属线盒 | 个 | 23
7 | 六类非屏蔽线 | UPT-CAT6，管内或桥架内敷设 | 米 | 4300
8 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 1150
医护对讲系统
1 | 传呼主机 | 数字式对讲主机 | 个 | 1
2 | 传呼分机 | 明装，暗装 | 个 | 5
3 | 24口网络交换机 | 24口 | 台 | 1
4 | 六类非屏蔽线 | UPT-CAT6，管内或桥架内敷设 | 米 | 5
5 | 管内穿线 | RVV-2x1.0 | 米 | 80
6 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 85
背景音乐系统
1 | 扬声器 | 3W | 只 | 16
2 | 音量控制器 | 6W | 只 | 10
3 | 机柜 | 42U | 台 | 1
4 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 200
5 | 管内穿线 | RVB-2*1.5 | 米 | 250
电视监控系统
1 | 半球摄像机 | 百万高清数字 | 台 | 13
2 | 电源 | AC 220V/DC12V | 台 | 13
3 | 24口网络交换机 | 24口 | 台 | 1
4 | NVR硬盘录像机 | 16路数字监控主机 | 台 | 1
5 | 4T监控硬盘 |  | 块 | 4
6 | 19寸液晶监视屏 | 19" | 台 | 1
7 | 管内穿线 | RVV-2*1.0 | 米 | 900
8 | 六类非屏蔽线 | UPT-CAT6，管内或桥架内敷设 | 米 | 900
9 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 140
综合布线部分
1 | 金属线槽 | 100*100 | 米 | 65
3、自控系统
1 | 液晶触摸屏IP情报面板（净化手术室） | 32英寸平板多点电容式智能触摸屏，系统内具有编程控制系统，包括计时器控制、净化主机控制、故障报警、背景音乐音量调节、呼叫系统等。 | 套 | 3
2 | 净化空调本地智能自动控制系统（净化循环机组） | 净化空调自动控制系统(含机组配电、可编程控制器、风管式温湿度传感器，变频器、执行机构等) | 套 | 3
3 | 净化空调本地智能自动控制系统（净化新风机组） | 净化空调自动控制系统(含机组配电、可编程控制器、风管式温湿度传感器，变频器、执行机构等) | 套 | 1
合计

## 4-生活水配套安装
报价明细表
分系统名称：生活水配套安装
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 全费用单价 | 合计 | 备注
1 | 304薄壁不锈钢管(含管件) | DN15 | 米 | 85
2 | 304薄壁不锈钢管(含管件) | DN20 | 米 | 30
3 | 304薄壁不锈钢管(含管件) | DN25 | 米 | 35
4 | 304薄壁不锈钢管(含管件) | DN32 | 米 | 3
5 | 304薄壁不锈钢管(含管件) | DN40 | 米 | 35
6 | 304薄壁不锈钢管(含管件) | DN50 | 米 | 20
7 | 无缝不锈钢管(含管件) | φ83*3.5 | 米 | 3
8 | 无缝不锈钢管(含管件) | φ108*4 | 米 | 15
9 | HDPE静音排水管(含管件) | De50 | 米 | 15
10 | HDPE静音排水管(含管件) | De75 | 米 | 40
11 | HDPE静音排水管(含管件) | De110 | 米 | 20
12 | 铜截止阀 | DN15 | 个 | 1
13 | 铜截止阀 | DN20 | 个 | 2
14 | 铜截止阀 | DN25 | 个 | 3
15 | 铜截止阀 | DN40 | 个 | 3
16 | 铜截止阀 | DN50 | 个 | 1
17 | 不锈钢止回阀 | DN25 | 个 | 1
18 | 水表 | DN25 | 个 | 1
19 | 高水封地漏 | DN75 | 个 | 11
20 | 清扫口 | De110 | 个 | 2
21 | 保温管壳（橡塑） | / | m3 | 1
22 | 支架制作安装 | 按国标制作安装 | kg | 75
23 | 带操作台单斗污洗池 | 不锈钢柜体,配单冷长颈水龙头、角阀软管等配件 | 套 | 4
24 | 不锈钢操作台 | 1.2mm不锈钢台面+柜体 | m | 2.88
25 | 柜式感应洗脸盆 | 柜盆，配感应式混合龙头、角阀软管等配件，含台面 | 套 | 2
26 | 台下式感应洗脸盆 | 台下盆，配感应式混合龙头、角阀软管等配件，含台面 | 套 | 2
27 | 淋浴器 | 含软管花洒，升降杆肥皂托等配件 | 套 | 3
28 | 拖把池 | 带普通龙头，存水弯 | 套 | 1
29 | 蹲便器 | 脚踏式冲洗阀及冲洗管 | 套 | 2
30 | 小厨宝 | 6L，1.5KW | 套 | 2
31 | 电热水器 | 50L，3KW | 套 | 3
合计

## 5-集中供气系统及专用管道、配套设备安装
报价明细表
分系统名称：集中供气系统及专用管道、配套设备安装
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 全费用单价 | 合计 | 备注
一、特殊气体站房
1 | 氮气自动切换汇流排 | 2+2 全自动数显 | 套 | 1
2 | 二氧化碳自动切换汇流排 | 2+2 全自动数显 | 套 | 1
3 | 汇流排支架 |  | 套 | 2
4 | 安装附件 | 设备配套附件 | 套 | 1
二、中心供氧管路系统
1 | 不锈钢无缝钢管（含管件） | φ25×2.0 | 米 | 53
2 | 不锈钢无缝钢管（含管件） | φ22×1.5 | 米 | 386
3 | 不锈钢无缝钢管（含管件） | φ16×1.0 | 米 | 124
4 | 无缝铜管（含管件） | φ10×1 | 米 | 704
5 | 管道穿楼板、穿管井、穿墙打洞 | 综合考虑 | 套 | 1
三、中心吸引管路系统
1 | 不锈钢无缝钢管（含管件） | φ65×3 | 米 | 53
2 | 不锈钢无缝钢管（含管件） | φ57×2.5 | 米 | 32
3 | 不锈钢无缝钢管（含管件） | φ42×2.0 | 米 | 354
4 | 不锈钢无缝钢管（含管件） | φ28×2.0 | 米 | 124
5 | 无缝铜管（含管件） | φ12×1.2 | 米 | 704
6 | 管道穿楼板、穿管井、穿墙打洞 | 综合考虑 | 套 | 1
四、压缩空气管路系统
1 | 不锈钢无缝钢管（含管件） | φ25×2.0 | 米 | 53
2 | 不锈钢无缝钢管（含管件） | φ22×1.5 | 米 | 339
3 | 不锈钢无缝钢管（含管件） | φ16×1.0 | 米 | 122
4 | 无缝铜管（含管件） | φ8×1 | 米 | 380
5 | 管道穿楼板、穿管井、穿墙打洞 | 综合考虑 | 套 | 1
五、二氧化碳管路系统
1 | 不锈钢无缝钢管（含管件） | φ16×1.0 | 米 | 48
2 | 无缝铜管（含管件） | φ8×1 | 米 | 62
3 | 管道穿楼板、穿管井、穿墙打洞 | 综合考虑 | 套 | 1
六、氮气管路系统
1 | 不锈钢无缝钢管（含管件） | φ16×1.0 | 米 | 48
2 | 无缝铜管（含管件） | φ8×1 | 米 | 62
3 | 管道穿楼板、穿管井、穿墙打洞 | 综合考虑 | 套 | 1
七、麻醉废气排放管路系统
1 | UPVC管 | de32 | 米 | 46
2 | UPVC管 | de20 | 米 | 39
3 | 管道穿楼板、穿管井、穿墙打洞 | 综合考虑 | 套 | 1
八、终端、设备带系统
1 | 区域压力报警装置(五气) | 实时数显压力 | 套 | 1
2 | 区域压力报警装置(三气) | 实时数显压力 | 套 | 4
3 | 氧气二级减压箱（40m3/h） | 输入压力：0.8~1.6Mpa、输出压力：0.2~0.4 Mpa、含氧气流量计 | 套 | 1
4 | 空气二级减压箱（40m3/h） | 输入压力：0.8~1.6Mpa、输出压力：0.2~0.4 Mpa | 套 | 1
5 | 氧气二级减压箱（80m3/h） | 输入压力：0.8~1.6Mpa、输出压力：0.2~0.4 Mpa、含氧气流量计 | 套 | 2
6 | 空气二级减压箱（80m3/h） | 输入压力：0.8~1.6Mpa、输出压力：0.2~0.4 Mpa | 套 | 2
7 | 手术室气体面板 | 氧气、吸引、空气、氮气、二氧化碳 | 套 | 3
8 | 不锈钢控制阀（三片式） | DN65 | 个 | 1
9 | 不锈钢控制阀（三片式） | DN50 | 个 | 1
10 | 不锈钢控制阀（三片式） | DN40 | 个 | 1
11 | 不锈钢控制阀（三片式） | DN25 | 个 | 6
12 | 不锈钢控制阀（三片式） | DN20 | 个 | 12
13 | 气体维修开关 | de6 | 个 | 222
14 | 走廊定制设备带(1氧1吸1压) | 含插座*4、2.5mm2电源线 | 条 | 36
15 | 诊室定制设备带(1氧1吸) | 含插座*2、2.5mm2电源线 | 条 | 20
16 | 病房定制设备带(2氧2吸) | 含插座*4、2.5mm2电源线 | 条 | 2
17 | 病房定制设备带(3氧3吸) | 含插座*4、2.5mm2电源线 | 条 | 8
18 | 病房定制设备带(4氧4吸) | 含插座*4、2.5mm2电源线 | 条 | 5
19 | 病房定制设备带(1氧1吸1压) | 含插座*4、2.5mm2电源线 | 条 | 4
20 | 中毒洗胃间定制设备带(2氧2吸) | 含插座*4、2.5mm2电源线 | 条 | 1
21 | 氧气终端（不含插头） | 德式 | 个 | 113
22 | 吸引终端（不含插头） | 德式 | 个 | 113
23 | 压缩空气终端（不含插头） | 德式 | 个 | 43
24 | 氮气终端（不含插头） | 德式 | 个 | 3
25 | 二氧化碳终端（不含插头） | 德式 | 个 | 3
26 | 设备带开槽 | 60*30 | 米 | 160
27 | 漏电开关 | 20A | 只 | 76
九、更换液氧罐
1 | 液氧罐 | 5m3/1.6MPa，含原设备拆除，新设备就位安装、调试 | 套 | 1
2 | 安装附件 | 设备连接管道、管件，支架等 | 套 | 1
3 | 更换配合 | 基础加固、接地系统重新制作安装 | 项 | 1
十、移位
1 | 地下室压缩空气、负压性移位 |  | 项 | 1
合计

## 6-智慧病房数字化传呼系统设备及配套
报价明细表
分系统名称：智慧病房数字化传呼系统设备及配套
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 全费用单价 | 合计 | 备注
一、急诊病区
1 | 护理通讯信息系统软件 | 1. 组织架构：管理系统中的组织架构层级相关内容，支持对科室、区域、房间、床位等进行添加、编辑、删除等操作； 2. 用户账号：管理系统中的用户账号权限相关内容，支持对账号、角色、岗位、层级等进行添加、编辑、删除等操作； 3. 终端管理：管理系统中的各个终端设备，支持对终端进行注册、编辑、监控、配置、删除等操作； 4. 标签管理：管理系统中患者相关的标签内容，用于展示患者详情字段、病区护理统计、整体统计信息等； 5. 院内服务：维护接入系统的院内商家的小程序二维码，并推送至床头分机上显示； 6. 系统设置：设置系统的服务器、个性化显示、个性化报号等内容； 7. 应用管理：管理系统中各终端类型的安装包、菜单、模板等内容； 8. 系统运维：显示系统的运行情况、授权情况以及登录日志、操作日志等内容； 9. 患者信息：显示病区床位一览，并展示患者的详细信息、费用详情等内容； 10. 病区管理：管理病区医护分组、医护排班等内容； 11. 健康宣教：管理系统中的图文与音视频宣教素材，维护分类、标签，并且具备推送宣教文章至指定终端的功能； 12. 消息提醒：设置消息提醒模板、内容与规则后，将消息推送至各个终端上展示； | 套 | 1
2 | 医护主机 | 1.采用安卓11.0操作系统，23.8英寸高清液晶屏，电容式液晶屏，分辨率1920*1080；采用1300万像素前置摄像头； 2.采用6核CPU，主频可达1.8GHz，搭配4G+32G的内存存储组合，保证运行更流畅； 3.软件功能：护理通讯、床位一览、呼叫分机、医声助手、门禁控制、话筒广播、音频广播、呼叫记录、批量监护、留影留言、系统设置等。 | 台 | 1
3 | 床头分机 | 1.采用安卓11.0操作系统，10.1英寸液晶屏，多点式电容触摸屏，分辨率1280*800； 2.采用4核1.8GHz的CPU搭配2G+32G的内存存储组合，保证程序稳定运行； 3.800万像素前置摄像头，保证患者与医护间高清可视通话； 4.带有光感模块，红外距离感应模块； 5.软件功能：护理通讯、电子床头卡、生活服务、入院须知、科室简介、服务信息、医护信息、图文音视频宣教、调查问卷、检查报告、检验结果、消息提醒、费用查询、充值结算（须对接医院支付平台）、体征数据、护理任务、定时闹钟、医疗计算器等。 | 台 | 36
4 | 门口分机 | 1.采用安卓11.0操作系统，15.6英寸竖屏全触摸操作，分辨率1920*1080； 2.采用4核1.8GHz的CPU搭配2G+32G的内存存储组合，保证程序稳定运行； 3.集成两侧7色门灯，可设置对应的呼叫类型，醒目提醒房间内患者呼叫； 4.内置NFC模块，护士刷卡后进入护士进入模式，方便护士日常定位； 5.采用800万像素前置摄像头，方便医护与患者间高清可视通话； 6.软件功能：护理通讯、房间信息展示、患者信息展示、科室简介、宣教文章列表、科室医护列表、全院明星医护、单医护简介、发起呼叫、护士查房、显示模式切换等。 | 台 | 12
5 | 医生办公室 | 1.采用安卓11.0操作系统，10.1英寸液晶屏，电容触摸屏，分辨率1280*800，采用800W前置摄像头； 2.采用4核1.8GHz的CPU搭配2G+32G的内存存储组合，保证程序稳定运行； 3.支持IC卡刷卡模块、门灯接口、wifi2.4G/5G双模、蓝牙4.2、光感模块、红外距离感应模块、刷卡模块； 软件功能：呼叫患者、呼叫主机、呼叫其他值班室、呼叫处理、静音/恢复等。 | 台 | 1
6 | 治室室分机 | 1.采用安卓11.0操作系统，10.1英寸液晶屏，电容触摸屏，分辨率1280*800，采用800W前置摄像头； 2.采用4核1.8GHz的CPU搭配2G+32G的内存存储组合，保证程序稳定运行； 3.支持IC卡刷卡模块、门灯接口、wifi2.4G/5G双模、蓝牙4.2、光感模块、红外距离感应模块、刷卡模块； 软件功能：呼叫患者、呼叫主机、呼叫其他值班室、呼叫处理、静音/恢复等。 | 台 | 1
7 | 残疾人卫生间报警 | 1.超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计，更便于患者在紧急情况进行操作； 2.呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应； 3.专用的取消按键，便于及时清除误操作； 4.防尘、防水工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用； 5.IP68防水等级，最高级别防水，品质可靠。 | 台 | 1
8 | 病房卫生间分机 | 1.超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计，更便于患者在紧急情况进行操作； 2.呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应； 3.专用的取消按键，便于及时清除误操作； 4.防尘、防水工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用； 5.IP68防水等级，最高级别防水，品质可靠。 | 台 | 10
9 | 走廊显示屏 | 1.双面28.6英寸液晶屏，操作系统安卓11.0，分辨率：1920*560，采用6核CPU，主频可达1.8GHz，4G+32G的内存存储组合，保证程序稳定运行，支持蓝牙WiFi； 2.支持对当前正在进行以及未处理的呼叫信息进行播报，支持区分紧急呼叫和普通呼叫； | 台 | 2
10 | 触摸液晶一体机 | 1.操作系统：Android11.0；显示屏尺寸：55英寸，LCD液晶显示屏，支持20点触摸；支持分辨率：3840*2160，亮度250cd/m²（Typ），运行内存：4G，机身存储：32G。 软件功能：病区首页、床位一览、医护排班、病区宣教、交班信息、手写板、展示内容配置、系统设置、切换设置 | 台 | 1
11 | 24口POE交换机 | 1.24个10/100/1000Base-T以太网端口； 2.无阻塞高速转发，包转发率≥30Mpps； 3.支持DHCP相关功能； 4.支持MAC和IP绑定； 5.支持MAC地址过滤和端口过滤； 6.支持POE供电，支持802.3af。 | 台 | 3
12 | 主服务器 | 1.CPU：主频1.7GHz六核⼗⼆线程及其以上（Intel⾄强铜牌处理器）； 2.内存：32G（DDR4-2666MHz）及其以上； 3.硬盘：2TB*2及以上； 4.运⾏平台：MySql5.7、JDK1.8等； 5.操作系统：银河麒麟V10SP2x86_x64。 | 台 | 1
二、CCU
1 | 医护主机 | 1.采用安卓11.0操作系统，23.8英寸高清液晶屏，电容式液晶屏，分辨率1920*1080；采用1300万像素前置摄像头； 2.采用6核CPU，主频可达1.8GHz，搭配4G+32G的内存存储组合，保证运行更流畅； 3.软件功能：护理通讯、床位一览、呼叫分机、医声助手、门禁控制、话筒广播、音频广播、呼叫记录、批量监护、留影留言、系统设置等。 | 台 | 1
2 | 床旁分机 | 1.采用安卓11.0操作系统，10.1英寸液晶屏，多点式电容触摸屏，分辨率1280*800； 2.采用4核1.8GHz的CPU搭配2G+32G的内存存储组合，保证程序稳定运行； 3.800万像素前置摄像头，保证患者与医护间高清可视通话； 4.带有光感模块，红外距离感应模块； 5.软件功能：护理通讯、电子床头卡、生活服务、入院须知、科室简介、服务信息、医护信息、图文音视频宣教、调查问卷、检查报告、检验结果、消息提醒、费用查询、充值结算（须对接医院支付平台）、体征数据、护理任务、定时闹钟、医疗计算器等。 | 台 | 8
3 | 走廊显示屏 | 1.双面28.6英寸液晶屏，操作系统安卓11.0，分辨率：1920*560，采用6核CPU，主频可达1.8GHz，4G+32G的内存存储组合，保证程序稳定运行，支持蓝牙WiFi； 2.支持对当前正在进行以及未处理的呼叫信息进行播报，支持区分紧急呼叫和普通呼叫； | 台 | 1
4 | 24口POE交换机 | 1.24个10/100/1000Base-T以太网端口； 2.无阻塞高速转发，包转发率≥30Mpps； 3.支持DHCP相关功能； 4.支持MAC和IP绑定； 5.支持MAC地址过滤和端口过滤； 6.支持POE供电，支持802.3af。 | 台 | 1
5 | 辅材 | 包含急诊和CCU，含护套线、网线、电源线、穿线套管、桥架等 | 项 | 1
合计

## 7-气动物流系统
报价明细表
分系统名称：气动物流系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 全费用单价 | 合计 | 备注
1 | 监控软件 | 1.可动态显示文字和动态数据； 2.可显示每个设备动态流程； 3.可控制全部系统； 4.可实时监控整个系统的运转状态； 5.可记录所有收发送记录； 6.可即时打印或存储打印； 7.可显示故障区域及故障代码； 8.若某收发站有故障，可关闭此站，不影响整个系统的运行； 9.某一子系统有故障或关闭，不影响其他系统正常运行； 10.可作加密级传送并具安全接收功能； 11.可预置不同速度传输传送； 12.可作出统计数据； 13.主监控中心设置监控装置，可与局域网连接，可实现远程监控； 14.监控 PC 可实现故障分析查询功能。 | 套 | 1
2 | 控制软件 | 1.工作原理：以三相空压机抽取及压送空气为动力，在密闭的网管中传送物品，并能消除静电； 2.传送方式：单管双向传输； 3.控制方式：计算机实时监控，中央控制器控制全系统运行，控制软件由基于运行稳定的单片微控制器环境的中央控制器及线路控制器组成，监控电脑只做为系统监控使用； 4.传输速度：正常速度5-8m/s，5m/s以下速度可按需进行调节满足传输不同物品的要求，可手动或系统自动选择； 5.各收发站可设定传送速度； 6.满负荷最大传输距离：横向≥1500m，纵向≥100m，且满足项目要求的所有站点间的传送； 7.工作负荷：每日连续使用24小时，每周连续工作7天； 8.系统具有自诊断程序，各收发站可手动控制各工作站位旋转（通过位、接收位、发送位）； 9.启动停止有缓冲，平稳接收；针对医用传输物品的复杂性，系统在设计时应分别设有顶端装置、底端装置、刹车装置及各收发站缓冲装置，用于避免物品因突然停止高速运行或过力接触而产生的碰撞，系统启动与停止需采用缓冲技术，要求实现传输瓶无振动、无颠簸、平稳接收；此外，针对易碎、易漏及不规则等物品，应设计有各种类型的包装和填充物品，有效防止传输瓶内的振动及碰撞的发生； 10.传输中如发生断电，数据不会丢失，来电后能自动恢复，继续完成原定操作指令； 11.当某一收发站发生故障时，系统能自动关闭此站，而不影响其它收发站的工作； 12.有自动返回及运送的安全性； 13.控制硬件设备电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受≥45Hz交流电压，无击穿和飞弧现象； | 套 | 1
3 | 总线转换装置 | 1.设备与监控电脑通讯信号转换器； 2.RSS422信号转换网络信号；可满足任何接口。 | 个 | 1
4 | 智能气动收发工作站 | 1.配置情况：具备收发功能，智能收发站负责传输瓶的装入、发出输送地点信号、发出起动信号以及接收传输瓶等操作； 2.为防止医护人员未操作、误操作、系统故障等因素造成的传输瓶停留，传输瓶需具有发送等待超时功能，时间可随意设定，具有超时蜂鸣提醒功能； 3.收发站具有独立发送仓，在收发站接收时，发送仓不随收发站进行移动，不影响工作人员将传输瓶放入工作站内，仓位有自动识别读取传输瓶功能； 4.中文信息动态界面，可同时显示≥3行的信息，面板可输入并显示≥5位数的目的站代码或科室菜单； 5.系统使用按键式面板或触摸屏，防水防尘，并具有光电传感器和系统状态提示灯； 6.可上下翻页自动搜索地址簿； 7.可中文显示目的站地址； 8.可中文显示系统状态； 9.可中文显示发送站地址； 10.可中文显示操作提示； 11.发送遇忙可自动排队等候； 12.系统可设优先发送及优先接收及目的站转移，全套系统可设1-20个优先级，确保关键科室使用； 13.系统具有收发站关闭、加密，传输瓶转移及智能返回功能； 14.系统具有专用回传功能，具备一键回传快捷键； 15.可设置缺省地址； 16.内置到达传输瓶气动减速旁路； 17.每个收发站可编制10个以上到达信号，确保各部门的共用性； 18.各收发工作站供电属“安全特低电压”供电应≤36V； 19.应适于传送药品、标本、血液标本、血浆、X光片、医疗器械和文件等； 20.工作环境温度需适用-25℃~60℃； 21.系统与室内空气需无交叉污染； 22.智能收发站、转换器、三向阀内气体密封圈为特氟隆材料制成；系统无气体泄漏、无气体和静电造成的污染；智能收发站、转换器、三向阀内气体密封圈为特氟龙材料制成； 23.恒定湿热环境使用稳定性：温度≥40℃，相对湿度≥93±2%，设备应能工作状态； 24.高温环境使用稳定性：温度55±2℃、持续时间2h，样机处于工作状态，试验后应能正常工作； 25.低温环境使用稳定性：温度-10±3℃、持续时间2h，样机处于工作状态，试验后应能正常工作。 | 个 | 5
5 | 三向转换器 | 1.转换器定位控制采用非机械接触式磁性传感器电子智能定位，故障自诊自动排除； 2.转换器的控制器均装有故障诊断软件，当智能收发站、转换器、三向阀发生故障时，自动向每一个智能收发站的画面上和中心控制机发出故障信息； | 个 | 2
6 | 三相空压机 | 1.机房安装有三相空压机、主控制器等设备； 2.主控制器控制整个系统的运行，包括：三相空压机的启动和停止，传输瓶的输送和停止，运行状况的监控记录，故障的排除等； 3.气动物流三相空压机系统具有启动检测装置，可辅助系统判断三相空压机工作状态； 4.三相空压机寿命10年以上；三相空压机风量和风压应满足该系统要求； 5.三相空压机启动检测装置，可辅助系统判断三相空压机工作状态，启动停止有缓冲，平稳接收； 6.噪声db(A)：噪声值符合国家标准，最大值≤50db； 7.三相空压机功率应留有以后系统扩展的余量； 8.可根据需要安装在楼宇的任何位置； 9.可设置某一个智能收发站为系统兼容回收站，全套系统可只设一个回收站也可在中心机房中的换向器出口安装一个缓冲回收管，可完成回收任务。 | 台 | 1
7 | 空压机连接套件 | 1.直径65mm（±5mm偏差）； 2.三相空压机专用连接配件； 3.采用钢丝软管材质。 | 个 | 1
8 | 风向切换器 | 1.规格:110mm（±5mm偏差）； 2.为三相空压机提供风向转换； 3.带有单独的控制模块。 | 个 | 1
9 | 机房传输瓶缓冲器 | 1.传输瓶到达接收站时，三相空压机停止工作，传输瓶才弹出，从而保证传输瓶的软抵达和传送物品的安全性； 2.缓冲部分应为水平于地面。 | 个 | 1
10 | 传输瓶 | 1.颜色可定制； 2.最大载重量≥5kg； 3.115mm≤内径≤125mm，220mm≤长度≤350mm。 | 个 | 10
11 | 光电控制开关 | 1.规格：160mm（±5mm偏差）； 2.系统专用光电控制开关。 | 个 | 10
12 | 控制工作站 | 1.CPU：主频≥2.8GHz，内存：≥16G，硬盘：≥500GB，显示器≥21寸液晶显示器； 2.可实现Internet功能并可远程在线会诊升级、操作系统与Windows7，Windows10等兼容。 | 台 | 1
13 | 传输瓶架 | 1.规格：160mm（±5mm偏差）； 2.材质：碳钢喷漆； 3.至少可放置三个瓶子或更多。 | 个 | 5
14 | 到站信号提示装置 | 1.可单独加装报警灯； 2.具有传输瓶到达提醒功能； 3.安全电压：DC36V。 | 个 | 5
15 | 输液传送带 | 1.系统为智能化传送，PLC控制，没有药筐的时候自动停止，有药筐自动运转； 2. 支持≥2个护士同时在配药放药； 3. 尾部具有自动积累药框功能，3只药框前后累积起来时，药框不会挤翻，会自动停止运转； 4. 速度：5—10米/分，可调； 5. 机宽：≥350 mm ；机高：≥890 mm，长度：2500 mm，可根据现场定制。 | 套 | 1
合计