南通师范高等专科学校

学生宿舍智慧消防系统项目

政府采购磋商文件

采购文件编号：JSZC-320600-ZRJS-C2025-0032

南通师范高等专科学校

2025年7月

目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件组成

- 第一部分  竞争性磋商公告

受[南通师范高等专科学校]的委托，江苏中润工程建设咨询有限公司就[南通师范高等专科学校学生宿舍智慧消防系统项目](项目编号:JSZC-320600-ZRJS-C2025-0032 )进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

（南通师范高等专科学校学生宿舍智慧消防系统项目)的潜在供应商应在苏采云系统内免费获取采购文件，并于2025年7月18日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320600-ZRJS-C2025-0032

项目名称：南通师范高等专科学校学生宿舍智慧消防系统项目

项目类型：工程

所属行业：建筑业

采购预算：800000元

最高限价：799329元。报价超过最高限价为无效报价。

采购需求：详见采购文件。

合同履行期限：自合同签订之日起50天内整体工程全部供货、安装、调试、验收完成。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.本项目的特定资格要求：

3.1提供营业执照副本复印件；

3.2磋商响应供应商具备消防设施工程专业承包乙级及以上资质（须在有效期内），在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.3企业具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证。

3.4拟派项目负责人须具备机电工程专业注册建造师二级及以上注册建造师资格，同时具有有效的安全生产考核合格证书(B证)，以上证书聘用单位（注册单位）为投标单位，且无在建项目（格式见附件）。

3.5拟派项目负责人必须为投标企业正式人员，须提供拟派项目负责人与投标单位双方签订的有效劳动合同书（不接受返聘人员）。

特别提示：

①本工程供应商若拟派项目负责人为一级注册建造师，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求使用并提供电子证书复印件，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。

②本工程供应商若拟派的项目负责人为江苏省二级注册建造师，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（〔2023〕第26号）文件要求换发新的注册证书电子证照，并提供新的注册证书电子证照复印件，否则不予认可。

③拟派项目负责人必须满足下列条件：

项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

拟派项目经理有在建工程的，虽然未正式竣工验收但工程确已完工的，必须有由建设单位出具“工程已完工，同意项目经理参加其他工程招投标活动”的证明。无此证明的一律做无效响应处理。

4.投标人不得存在下列情形之一：

①为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

②为本采购项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本采购项目提供招标代理、设计服务的；

③与本采购项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

④与采购人存在厉害关系可能影响招标公正性的；

⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的；

⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

⑧投标供应商近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。

注：供应商在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果（指本项目要求资质）不处于不合格状态。采购人或招标代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，则资格审查不通过。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为是磋商供应商的授权委托人或法定代表人，磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，磋商供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议磋商供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议磋商供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因磋商供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1.响应文件提交截止时间：2025年7月18日9点30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

1.时间：2025年7月18日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函、认真、业绩等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位：南通师范高等专科学校

地址：南通市开发区育贤路2号

采购单位联系人：纪祥 18962728619

2.采购代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路 58 号

经办人联系方式：肖俊菁 18106299008

附件:

1.竞争性磋商文件

2.采购人信用承诺书

3.公平竞争审查二维码

- 第二部分 磋商须知

- 一、总则

- 1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购代理机构向成交供应商收取采购代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文计取代理服务费标准的45%计收，不足2000元按2000元收取），由成交供应商支付，投标供应商综合考虑在报价内（不单列）。

- 代理费由成交供应商在开标现场定标后支付给代理机构，如因成交供应商原因导致本项目流标或改变中标结果或其被取消中标资格的，代理费不予退还。

- 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

- 二、磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

- 三、响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术响应文件、价格文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4.磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

- 四、响应文件的提交

1.响应文件的提交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

2.提交响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.响应文件的拒收

4.1 “苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5. 响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、磋商与评审

1.磋商仪式

1.1.1采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从江苏政府采购网评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，评标结束评委在有水印的签字单签字。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.4 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查文件进行审查。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，并记录存档。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝。

5.6磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.7磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.8同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

5.9提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.10供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系（适用于不见面磋商模式）。

6. 响应文件线上格式要求

6.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

6.3 本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

7. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

7.1出现下列情形之一的，作无效响应处理，并视情报监管部门调查其相互串通投标嫌疑。

7.1.1供应商在规定的时间内未在苏采云系统内成功提交磋商响应文件的。

7.1.2未完整提交响应文件的。

7.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

7.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

7.1.5供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

7.1.6未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

7.1.7磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

7.1.8响应报价超过了采购预算或最高限价的。

7.1.9未通过符合性检查的。

7.1.10不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

7.1.11供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.12 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

7.1.13本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

7.1.14响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

注：凡是响应文件中涉及供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章（或电子签章）或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

7.1.15投标供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

7.1.16不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；不同投标供应商的磋商响应文件相互混传；

7.1.17不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；不同投标供应商的磋商响应文件错漏之处雷同；

7.1.18不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

7.1.19不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

7.1.20 投标供应商之间相互约定，一致抬高或压低投标报价；

7.1.21投标供应商之间相互约定，在招标项目中轮流以高价位或低价位中标；

7.1.22开标前已有举报，开标后发现各投标单位的报价情况与举报情况相吻合的；

7.1.23磋商小组一致认定判为无效响应的；

7.1.24其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

7.2凡磋商响应文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按无效标处理。

7.2.1法人授权委托书或投标函未加盖投标供应商公章（或电子印章）的；

7.2.2未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

7.2.3磋商响应文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限；

7.2.4明显不符合技术规范、技术标准的要求，或者对采购文件质量要求未明确响应的；

7.2.5磋商响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

7.2.6未按采购文件要求提供磋商响应文件内容不全的；

7.2.7不同的供应商响应文件MAC地址、标书制作工具客户端识别码一致的；

7.3出现下列情形之一的，磋商失败。

7.3.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（连续两次因参加磋商的供应商不足三家导致磋商失败的项目，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

7.3.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

7.3.3因重大变故，采购任务取消的。

7.3.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.3.5 因系统故障原因造成磋商无法继续进行的（适用于不见面磋商模式）。

7.4 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

7.4.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2 采购人授权磋商小组在成交候选供应商中综合得分最高的为第一中标候选人。

1.3 采购代理机构将在“江苏省政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。

供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

质疑受理联系信息：详见采购公告内容。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应在成交结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取成交通知书手续，否则，由此产生的后果供应商自负。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃磋商项目的，将被采购人列入本部门采购黑名单，并将失信行为推送给政府采购主管部门和信用主管部门，同时应当依法承担相关法律责任。

特别说明：成交供应商在下载成交通知书后须提供4套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。

- 七、授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

八、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

- 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

- 一、项目建设背景

为着力提升学校消防安全管理水平和学生宿舍抗御火灾能力，以智能化管控推进精准治理、精准防控，根据工作部署，结合学校实际情况，本次建设项目通过“设备联网化、管理数字化、应急智能化”三大路径推荐建设消安一体化系统，实现智能消防管理，打造消安联动的平台目标。

- 二、本次建设内容及要求

本项目通过对学生宿舍区域和其他重点部位的无线烟感安装和平台快速搭建，现阶段通过运用无线火灾报警监控系统，围绕校园消防重点管理区域、应用4G无线烟感探测器等产品，实现消防安防数据实时管控，实时掌握校园内宿舍楼动态信息；实现各系统、各层面事件的及时、精准响应和统一调度。通过对消安一体化管理平台的部署，可以对消防安全其他子系统功能的完善做出快速的响应，杜绝各子系统出现信息孤岛现象，也减少了每套子系统都采用独立管理平台所带来的成本和资源的浪费。通过在消防水泵加设智能液位、液压智能终端，实时监测、采集相关数据。

消安一体化综合管理平台运用4G网、地理信息、数字视频监控等技术手段，实现对联网学生宿舍区域无线烟感报警设备的电池电量、信号强度等多种信号进行实时监测，提高无线烟感报警设备对于火灾预警的及时性和可靠性，实行消防设备与安防设备平台化集中管理，对重要区域的报警处置实行定位跟踪，提高消防监督的针对性和有效性，支持导入学校平面图，并标记前端点位，触发报警一目了然，并根据学校对于不同人员的管理权限进行权限分配，不同人员的查岗管理机制，有效推动防、灭火关口前移。系统支持报警数据和处理操作日志记录本地存储，存储记录不低于180天，方便事后追溯取证。

本次建设的烟感设备需对接学校现有安防视频监控系统（开发区校区对接二期监控系统），搭建智慧消防一体化平台，内置视频预览和联动模块，通过国标协议或Onvif协议直接采集前端摄像机视频信号，当触发烟感报警或其他警情时，及时在后端终端界面弹出现场监控实时画面，并实现声光报警，同时设备供应商提供配套短信猫设备，能够及时给管理人员发送短信和拨打电话，将警情第一时间传递给管理人员，报警联动的视频录像需单独保存在本地视频存储服务器中，保存时间不少于90天。

本次开发区校区建设的烟感设备需对接学校现有消防广播系统，实现警情实时联动、预案联动等功能，支持远程消警功能。使用物联网数据采集终端，实时采集报警数据，采用有线连接方式接入消防广播主机信号输入端，设备支持防区设置，系统设置联动预案，当消防广播主机收到报警信号时联动就近区域的广播工作。

本项目需对接开发区现有宿舍区域人脸识别人闸系统，使用报警主机与人闸主机进行有线连接，当区域内触发警情时，系统通过报警主机联动输出开关量报警信号至闸机报警输入接口，可实现应急联动开门，确保通道畅通，及时疏散人员，避免人员拥堵以及群体踩踏事件。

本项目中必须考虑在弱电间以及地下室等密闭空间安装湿度及一氧化碳浓度检测设备，主要考虑到这些区域空间密闭，空气流通性差，有必要进行重点监测。

开发区校区现有的两台消控主机因投入使用年限久远，存在功能缺失及损坏现象，本次对接过程中需要对现有消控主机进行设备的维修（维修具体内容请供应商自行实地勘踏勘，如不实地踏勘产生的后果自行承担），以上费用包含在本次投标报价中。

以智慧消防系统为基础，通过前端无线烟感设备获取消防设备设施的实时状态，并通过大数据分析感知当前消防安全态势。做到火灾隐患的及时处理，并对发生的警情快速联动处理，将火灾事故遏制在苗头，提高校园整体的消防水平。

前端烟感及设备只采集环境数据，不得涉及任何人员信息其他敏感数据，利用平台的权限设置机制和多重加密措施，确保数据管理安全。本次前端设备采用4G组网架构，数据直接对接到云端平台，云端平台具备身份验证访问功能，实现数据安全，杜绝网络攻击风险，提供数据流向拓扑图。同时本地平台接入防火墙等安全设备，可确保平台数据安全不被攻击和泄露。

- 三、项目要求

1.投标供应商须委派授权代表在投标截止日前，完成实地踏勘，充分了解项目现场条件、对接设备型号及技术实施环境，尤其是设备安装位置4G信号质量的检测。未参与踏勘或踏勘不充分导致的投标方案偏差、报价遗漏等风险，由投标供应商自行承担。

2.原厂商质保期：五年（包含且不限于固件升级更新及电池更换，以合同约定期限为准），时间自验收合格之日起算。

3.质保期满前，投标供应商须对全部独立式光电感烟火灾探测报警器进行一次电池更换；质保期内每年进行清灰服务一次。

4.本项目属于交钥匙工程，总价包括运抵各种运费、材料费、安装调试及人工等所有费用。

5.本项目各项消防设备设施的安装调试均按照国家消防相关强制性标准实施。同时必须严格遵守系统工程管理要求进行系统的开发、安装、调试、培训及售后服务等工作，并按要求提供系统相关文档，包含但不限于需求说明书、系统详细设计报告、数据库设计说明书、用户手册、系统管理员手册、简明使用手册、系统验收报告、系统试运行报告、系统部署方案、系统应急预案等。在项目建设过程中具体参照通师高专校[2021]31号发文的《南通师范高等专科学校信息化项目建设与管理暂行办法》（https://xjzx.ntnc.edu.cn/2021/0906/c407a9443/page.htm）执行。

6.数据要求

(1)数据关联：系统必须具有严谨的数据关联，对于已产生前后关联的数据，系统应具备严格的权限管理机制，以防止误操作带来的数据安全隐患；不能随意修改或删除，以防止数据混乱；重要业务处理流程产生的数据，系统能进行过程性查询。

(2)数据标准：设计的各功能模块涉及到的公共数据部分应以校方的信息标准规范为准，未在校方信息标准规范中界定的数据，应符合相应的国家标准和行业标准，个性化部分应符合校方业务发展需要，并协助业务方将其制定为内部信息标准规范。

(3)数据对接：

①供应商须充分考虑校方各系统数据共享的需求，必须向校方的统一数据平台免费提供符合系统对接要求的数据以及全量底层数据和所有的数据库设计。如需要从统一数据平台获取数据，必须遵循统一数据平台的要求，使用API接口等数据交换方式获取。在系统质保期及维保期内，供应商须按校方要求免费开放所有数据接口，校方若新增或更换统一数据平台，供应商须按校方要求无条件免费开放接口协议。

②统一身份认证。供应商开发的系统如包含教师、学生登录功能的，必须和校方的统一身份认证系统免费对接。在系统质保期及维保期内，校方若新增或更换统一身份认证系统，供应商须按校方要求无条件免费对接。如因特殊情况需要设置本地用户的，密码管理必须符合《中华人民共和国密码法》的要求。另外供应商自行准备网闸设备，用于打通设备网和校园网，实现数据互联互通。

③供应商开发的业务系统须遵循校方门户的开发接入标准、页面开发接入规范、应用图标设计规范等将应用服务免费接入校方的统一门户系统，师生统一从门户入口进入访问。在系统质保期及维保期内，校方若新增或更换统一门户系统，供应商须按校方要求无条件免费对接。

④供应商开发的应用系统须将常用功能做移动适配，并免费接入到校方的微信门户、微信企业号、微信服务号或“今日校园”中。在系统质保期及维保期内，校方若新增或更换微信门户、微信企业号或微信服务号，供应商须按校方要求无条件免费对接。

- 四、商务要求

1.建设地点：南通师范高等专科学校。

2.交货期：自合同签订之日起50天内整体工程全部供货、安装、调试、验收完成。

3.本次报价涵盖所提供全部产品的终身使用权。

4.付款方式：合同签订生效后一个月甲方支付中标供应商合同总价的30%预付款（乙方需先行提供同等金额的预付款保函，预付款保函须由中标供应商基本账户开户银行出具）；全部货物到场、安装调试完毕，并经甲方验收合格确认签字后收到中标供应商正规发票后15个工作日内，支付总货款的 67%，同时退还已经收取的预付款保函、履约保证金。质保期满五年后，采购人支付总货款的3%。

- 五、采购清单

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4G 烟感 | 台 | 1999 |
| 2 | 4G 手动报警按钮 | 台 | 192 |
| 3 | 4G 火灾声光报警器 | 台 | 162 |
| 4 | 消防主机数据对接主机 | 台 | 3 |
| 5 | 智能液位采集终端 | 台 | 11 |
| 6 | 智能压力采集终端 | 台 | 17 |
| 7 | 独立式光电温湿度探测报警器 | 台 | 150 |
| 8 | 可燃气体探测器 | 台 | 10 |
| 9 | 4G 物联网卡 | 张 | 2541 |
| 10 | 消安一体化管理平台 | 台 | 1 |
| 11 | 消安一体控制中枢 | 台 | 1 |
| 12 | 出入口结构化摄像机 | 台 | 8 |
| 13 | AI算法智能终端主机 | 台 | 1 |
| 14 | 终端设备 | 台 | 1 |
| 15 | 校方的统一身份认证系统对接软件定制开发 | 套 | 1 |
| 16 | 边缘安全路由网关系统 | 台 | 1 |
| 17 | 对讲机 | 台 | 8 |
| 18 | 辅材（线材、管材、立杆、设备箱、 网络传输等设备） | 批 | 1 |
| 19 | 设备安装调试、系统对接整合 | 项 | 1 |
| 20 | 开发区校区现有消控主机维修 | 台 | 2 |

- 智慧消防点位数量

| 南通师范智慧消防点位数量统计一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 公寓号 | 楼层数 | 每层房间数 | 声光 | 手报 | 宿舍烟感 | 走廊烟感 | 温湿度探测报警器 | 可燃气体探测器 | 液位采集终端 | 压力采集终端 | 出入口结构化摄像机 | 对讲机 | 备注 |
| 开发区校区宿舍 | 尚仁 21号楼 | 5 | 每层20间 | 10 | 10 | 100 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 尚义 22号楼 | 5 | 1F、2F 12间 3F、4F、5F 16间 | 10 | 10 | 72 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 尚礼 23号楼 | 5 | 1F、2F 14间 3F、4F、5F 16间 | 10 | 10 | 76 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 尚美 24号楼 | 5 | 1F南 9间 1F北4间 2F、3F、4F、5F 18间 | 10 | 10 | 85 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 尚智 25号楼 | 5 | 1F 16间 2F、3F、4F、5F 18间 | 10 | 10 | 88 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 尚远 26号楼 | 6 | 1F 南27间 中间活动室2间 北26间 2F 南26间 中间宿舍9间 北26间 3F 南27间 中间宿舍9间 北26间 4F 南27间 中间宿舍9间 北26间 5F 南27间 中间宿舍9间 北26间 6F 南27间 北26间 | 18 | 18 | 355 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 尚静 27号楼 | 6 | 1F 南26间 北26间 2F 南26间 北26间 3F 南27间 中间宿舍9间 北26 4F 南27间 中间宿舍9间 北26 5F 南27间 中间宿舍9间 北26间 6F 南27间 北26间 | 18 | 18 | 343 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 崇川校区宿舍 | 1号楼 | 4 | 每层9间 | 8 | 8 | 36 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4号楼 | 6 | 每层14间 | 12 | 12 | 84 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5号楼 | 6 | 每层8间 | 12 | 12 | 48 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6号楼 | 6 | 每层6间 | 12 | 12 | 36 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 如皋集贤校区宿舍 | A | 5 | 每层15间 | 10 | 20 | 75 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | 5 | 每层8间 | 10 | 20 | 40 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | 6 | 每层14间 | 12 | 22 | 84 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发区校区弱电间 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 开发区校区地下停车场 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 三校区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 三校区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 开发区校区南门、东门及西门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 开发区校区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |

- 六、技术（质量）需求

| 序号 | 产品类别 | 详细技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端4G烟感 | 1.工作原理：双光路(红外光、蓝光)、光电式感知技术。 通讯技术：4G 报警方式：声、光报警 报警类型：烟雾报警、温度报警、拆除报警 消音功能：支持平台消音;支持手动消音;支持红外消音 工作电压：锂锰电池 3VDC,2800mAh 电池寿命：5年 工作电流：静态电流≤15μA；报警电流≤50mA 能耗标准：微安级 工作温度：–10℃～+55℃ 工作湿度：≤95%RH（无凝结） 储存温度：-20℃～+70℃ 报警音量：≥80dB@3m(A计权) 可靠性：工业级 2.▲设备应具备电路失效故障检测功能，当检测到电路故障时，设备应能发出光故障报警信息，并将故障消息上传至远程管理平台。 3.▲设备具有烟雾浓度识别功能，当烟雾浓度值低于报警器设定的烟雾浓度报警阈值时，报警器可恢复正常监视状态，并将火警解除信息上传至平台。 | 台 | 三个校区共计1999 |
| 2 | 4G手动报警按钮 | 报警方式：手动按钮、开关量输出 使用环境：室内 通讯方式：4G 指示灯：红绿双色工作指示灯 LED指示上电状态：工作指示灯红色常亮3秒正常状态：工作指示灯绿色每60秒闪一次火警状态：工作指示灯红色每1秒闪一次；欠压状态：工作指示灯红色60秒闪一次；通讯故障：通讯指示灯红色每3秒闪一次。 电池规格：DC3V，2400mAh 工作电流：监视电流≤120uA；报警电流≤35mA 电池寿命：5年 工作温度：–10℃～+55℃ 工作湿度：≤95%RH（无凝露 ） 储存温度：-20℃～+70℃ 报警音量：75～115dB@3m(A计权) | 台 | 三个校区共计192 |
| 3 | 4G火灾声光报警器 | 报警方式：声、光报警 使用环境：室内 通讯方式：4G 消音功能：支持 指示灯：红绿双色工作指示灯 工作电压：主电 DC12V 备用电源：DC3.0V 2400mAh 工作电流：监视电流≤120uA；报警电流≤35mA 电池寿命：待机1年，报警12小时（根据实际使用情况，寿命可能会缩减） 工作温度：–10℃～+55℃ 工作湿度：≤95%RH（无凝露 ） 报警音量：75~115dB@3m(A计权) 安装方式：壁挂安装 | 台 | 三个校区共计162 |
| 4 | 消防主机数据对接主机 | 1.符合国家标准《GB26875.1-2011城市消防远程监控系统第一部分用户信息传输装置》；适用于一般工业与民用建筑中安装使用。 2.▲设备应能接收来自远程管理平台下发的远程升级和值班查岗命令 3.▲设备应能采集与其连接的火灾报警设备及其他设备的报警及运行状态信息,并上传至远程管理平台。 4.▲设备应具有1个扬声器,并能支持播报不少于20条不同内容的语音提示。 5.产品采用220V（主电）和DC12V（备电）两种供电方式，主备电源可以进行自动切换。 6.具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与监控系统和控制中心通讯故障。 7.可以通过RS232/485接口接收火灾报警和消防报警主机的运行状态信息并上传给监控中心。 8.可以采用4G全网通/以太网两种通讯方式做数据上传。 9.具有日志记录查询功能。 10.具有值班查岗功能。 11.支持声光报警指示、语音报警。 12.▲设各应能储存2000条本机操作记录、2000条本机状态记录和4000条控制器记录。 13.支持液晶屏显示 14.备用电池：DC12V/5AH(1节) 15.工作温度：–10℃～+55℃ 16.工作湿度：≤95%RH（无凝结） 17.4路开关量输入 1路CAN总线 1路RJ45 18.报警音量：≥70dB@1m(A计权) 19.指示灯：1个火警指示灯、1个本机故障指示灯、1个设备故障指示灯、1个自检指示灯、1个主电运行指示灯、1个备电运行指示灯、1个监管指示灯、1个联动指示灯、1个通讯信号指示灯、1个屏蔽指示灯、1个值班查询指示灯 。 20.自检功能：具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与系统及监控中心的通讯故障。 21.开发区校区现有的两个消控主机因投入使用年限久远，存在功能缺失及损坏现象，本次对接过程中对现有消控主机进行设备的维修或更换，以上费用包含在本次投标报价中。 | 台 | 三个校区共计3 |
| 5 | 智能液位采集终端 | 1、量程范围 0～5m，过载能力 200%FS，测量精度±0.5%FS 2、▲设备应具有本地设置及配置功能，能够操作按键通过显示屏设置压力过高报警值、压力过低报警值、波动阈值、上报周期、采集周期。 3、电池寿命：5年 4、电池规格：DC3V，12000mAh 5、通讯方式：4G通讯 6、适用运营商： 移动、电信、联通、广电 7、工作温度：-20℃～+70℃ 8、工作气压：86kPa～106kPa 9、年稳定性0.2%FS，零点漂移0.2%FS ，数据采集液位值、温度值，响应时间 ≤5ms 10、防护等级：主机IP66，传感器IP68 ▲蓝牙调试APP应能查看设备的产品名称、压力值、温度值、设备状态、PCI、CELLID、CSQ、SNR、电压值、IMEI、CCID、产品型号、软件版本号、硬件版本号、设备SN号。 | 台 | 三校区共11 |
| 6 | 智能压力采集终端 | 1、量程范围：0～2.5MPa 2、过载能力：200%FS 3、测量精度：±0.5%F 4、电池寿命：5年 5、通讯方式：4G通讯 6、适用运营商 移动、电信、联通、广电 7、年稳定性：0.2%FS 8、零点漂移：0.2%FS 9、数据采集：压力值、温度值 10、响应时间：≤5ms 11、防护等级：主机IP66，传感器IP68 | 台 | 三校区共17 |
| 7 | 独立式光电温湿度探测报警器 | 1、采集类型：烟雾、温度、湿度； 2、运营商：中国移动、中国电信、中国联通、中国广电； 3、通讯方式：4G通讯； 4、报警类型：烟雾报警、温度报警、拆除报警； 5、报警音量：≥80dB@3m(A计权)； 6、报警方式：声、光报警； 7、报警输出：报警状态LED每1秒闪一次红灯； 8、消音功能：支持平台消音；支持手动消音；支持红外消音； 9、电池规格：DC3V，2800mAh； 10、工作温度：-10℃～+55℃； 11、认证：3C、SRRC、CTA； 12、执行标准：GB 20517-2006 | 台 | 开发区弱电机房共计150 |
| 8 | 可燃气体探测器 | - 可燃气体探测器采用高性能处理器电化学传感器，智能精准判断一氧化碳泄漏，及时发出报警信号； - 运营商：中国电信;中国移动;中国联通;中国广电； - 通讯方式：4G； - 传感器类型：电化学式； - 采集类型：一氧化碳； - 采集方式：自由扩散； - 报警设定值：150PPM； - 报警后可联动继电器开启排风扇； - 内置高音量蜂鸣器，正前方1m ≥70dB高分贝报警； - 新型阻燃PC材料，强度高、韧性好，耐高温低温； - 远程管理：断电、离线、报警、故障状态全上报，消音、复位、屏蔽、联动下发； - 断电报警：设备状态实时监测，断电立即上报； - 工作电压：探测器：DC12V； | 台 | 开发区校区共计10 |
| 9 | 4G物联网卡 | 支持移动/电信/联通等运营商，套餐周期5年免流量费用，注册主体为采购人单位。 | 张 | 2541 |
| 10 | 消安一体化管理平台 | 软件平台采用B/S和C/S双架构设计，本地化部署，非云端部署。管理平台涵盖系统管理、视频管理、消防安全相关用水、火报、电气、烟雾、可燃气、消防专用供配电系统、机械排烟设备等对象的物联感知能力，面向社会单位，提供包括消防联网、报警管理、状态监测、地图/平面图应用、统计报表、防火巡查、消防培训、图墙展示、消防AI（在离岗、场地占用、通道堵塞、烟雾、火焰）、能力开放等服务。平台需包含烟感、用水监测设备、消防工作台、数据监视墙、消防单位信息管理、设备在线运维等模块。 本次授权含2500路消防4G独立式设备接入授权、3路消防用户信息传输装置接入授权、1300路视频通道接入授权。 一、人员布控管理（大门和宿舍区布控人脸相机统一管理） 支持白名单库、黑名单库、内部库、访客库、VIP库，同时可自定义人脸库类型管理；支持人脸库增删改查，绑定设备，通道布控以及人脸库人员添加、修改、删除、查看、下发到设备；支持身份核验、抓拍检索、人体检索。 二、消防业务系统： 消安一体化平台集消防、安防业务于一体，此平台无缝接入原视频监控、存储、解码器大屏等安防设备；对接学校现有宿舍人脸识别系统，当出现火情时能够联动人闸开机，确保人员能够及时疏散；对接学校现有消防广播系统，实现火情及时联动广播报警，支持一键联动，远程消警等功能。 其中消防系统包含消防综合数据墙、待办工作、基础配置、历史数据记录、报表统计、维护保养提醒、报废到期提醒等业务，具体如下： 1、消防综合数据墙 支持客户自定义展配置消防综合数据图墙展示风格、展示内容、图墙名称，支持16：9与32：9比例切换。 2、待办工作 统计展示未处理的报警、故障、工单以及APP上报的一键报警事件，用户可在界面直接进行报警、故障、工单、一键报警处理，无需切换界面，即可处理，方便操作，简单快捷。 3、基础配置 支持消防设备管理、消防设施管理、配置报警多级用户推送模板、设备远程升级等业务；支持维护单位、建筑物、消控室、微型消防站、重点部位、规章制度等信息；支持设备布撤防、合并报警等操作。 4、数据中心 存档报警/故障日志与工单记录，包含处置流程；记录用户下发的任务状态，未下发成功的任务支持再次下发；支持存档设备的联动记录。 5、报表统计 统计分析平台运营与各单位消防系统运数据，自动生成周报/月报/年报，支持用户按需生成一年内自定义周期的统计报表；支持用户自定义报表展示内容。 6、维护保养提醒 列表展示需要用户维护保养的消防设备、消防设施，提醒用户关注并处理；维护保养周期、提前提醒时间支持自定义。 7、报废到期提醒 列表展示到期需要用户报废处理的消防设备、消防设施，可提醒用户处理报废设备，避免意外事故发生。报废到期提前提醒时间支持自定义。 8、报警弹窗 当发生报警时，弹窗提示用户关注并处理报警事件，可查看设备联动视频，快速确认现场状况；支持报警联动就近视频监控画面解码上墙，支持报警联动录像，事后回放；支持查看报警设备所在位置，支持对设备下发命令，报警事件支持转工单处理；客户端支持语音播报报警内容，并支持疑似真火警分析。 9、上下班交接管理 支持值守人员通过APP进行交接班，明确交接班内容，规范交接班流程，交接班记录均在系统中记录存档，支持数据导出。 10、动火作业管理 用户可通过客户端、APP端进行动火作业的全过程管控，包含：动火作业申请、动火前环境分析、动火过程监督以及结果反馈，支持驳回作业申请。用户可根据动火作业类型自定义作业审批、管理、现场监督流程节点负责人。 ▲支持根据报警场景进行报警统计展示； 支持报警类型分布占比统计展示； 支持展示设备报警排名； 支持根据报警场景进行监控点、离线、报警点位统计并展示； 支持展示报警列表； 统计周期包括今天、近7天、近30天、近6个月、近12个月； ▲支持对设备进行命令下发操作，包括复位、消音； 支持对智能用电设备周期性下发命令，包括自动开/合闸时间设定、单次或循环模式； 支持选择设备创建定时任务，包括开闸时间、合闸时间、日期为周一至周日； ▲支持按液位探测器、液压探测器、湿度探测器、温度探测器分类展示； 支持以卡片展示探测器状态及液位、液压、湿度、温度实时值、液位/液压报警阈值； ▲支持配置重点部位信息，包括重点部位名称、位置、所属组织、所属单位、安全责任人、责任人电话、危险源情况、场所作业人员、扑救措施、风险等级； 支持在新增重点部位时新增巡查点，包括巡查点名称（重点部位名称）、巡查项分类（重点部位名称）、巡查周期、打卡类型、标签编号、启动时间； 支持配置安全管理检查事项，新增巡查点时检查事项作为重点部位的巡查项可同步到巡查系统中； ▲支持按设备型号添加设备； 支持查看设备图片、设备型号、设备类型、设备说明，设备说明包括操作手册、设备图片； 支持合并主机报警设置，包括不合并、5分钟、30分钟、60分钟、24小时、一直； ▲支持添加消防设施，支持设施名称、设施品牌、设施类型、规格型号、设施位置； 设施类型包括防火门、防火卷帘、灭火器、室内消火栓、水泵接合器、消防（喷淋）泵、稳压泵、湿式报警阀、屋顶水箱、喷淋末端试水装置、送风口、排烟阀（口）、排烟（送风）风机、疏散走道、楼梯间、厨房、配电房、锅炉房、发电机房、气体储瓶间、消防泵房、室外消火栓； 支持在新增消防设施时新增巡查点； 支持消防设施维护保养及生命周期管理，包括生产日期、投运日期、使用到期日期、报废到期提醒、维护周期、开始维护日期、维护到期提醒信息； ▲支持以不同的颜色展示设备的在线、报警状态； 支持显示消控室，重点部位，微型消防站点位详细信息； 支持以不同颜色区分重点部位的重大、较大、一般、低四种风险等级； | 套 | 1 |
| 11 | 消安一体控制中枢 | 1、尺寸：2U机架式消安一体控制中枢机箱 2、处理器：1颗国产化ARM架构kunpeng920 CPU，24核 主频2.5GHz 3、内存：配置不低于128G内存（4根32G DDR4 ECC内存条） 4、硬盘：2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 5、电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余 6、风扇：4个热拔插风扇，支持N+1冗余 7、RAID卡：SAS3908 4G缓存，支持RAID 0,1,10,5,6,50,60 8、认证：CCC、节能 | 台 | 1 |
| 12 | 出入口结构化摄像机 | 1、采用双镜头、独立双舱一体化设计，内置不少于1个云台，支持双通道互为180度夹角监控 2、通道1（细节）：采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；通道2（细节）：采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 3、内置2个GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 4、两路通道均支持独立电动云台控制,通道1（细节）:水平旋转范围:0°～355°;垂直旋转范围:-5°～30°;通道2（细节）垂直旋转范围:-5°～30°,水平-13°～13° 5、可通过IE浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度 通道1（细节）：8mm～32mm；通道2（细节）：8mm～32mm - 内置6颗高效柔光双色补光灯 - ▲在IE浏览器下,具有交通拥堵、卡口、非机动车逆行、车道占道等设置选项。 8、通道1（细节）：视频结构化、通用行为分析、人脸检测 ；通道2（细节）：视频结构化、通用行为分析、人脸检测 ；通道1（全景）和通道2（细节）智能支持两两同开 9、支持不小于512G Micro SD卡，内置扬声器和双MIC 10、支持DC12V供电方式 11、设备上、下表面均有安装螺丝孔，满足横杆座装、横杆吊装、吸顶吊装、壁装等安装方式 12、支持IP67防护等级 | 台 | 8 |
| 13 | AI算法智能终端主机 | 1、主处理器：64位高性能多核处理器； 2、操作系统：国产操作系统； 3、前智能分析：支持人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、通用行为分析、车牌比对、绊线人数统计、区域人数统计、排队人数异常报警、吸烟、打电话、人像检测； 4、GPU：设备内置2颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法（以具体算法的加载要求为准）； 5、▲支持人员聚档功能，可自动将识别到的同一人员的人脸图片汇聚到一个人员档案中；可以查看人员出现的次数及对应的时间和地点，并展示当时的抓拍信息及人员属性信息。 6、▲支持人脸图片自动建模，导入100000张人脸图片建模成功率不低于99.99%。 7、▲支持选择1个算法包导入或多个算法包批量导入、更新、删除，导入的算法与智能引擎可动态绑定，可开启对应算法；当智能引擎发生异常，可动态切换绑定智能引擎恢复算法执行； 8、支持展示已添加算法版本、有效期、已添加的算法包数量和算法包总数； 单个智能引擎可虚拟化成8个虚拟引擎，每个虚拟引擎可独立加载模型进行分析； 9、▲可配合平台接入多台设备实现智能分析集群化管理， 可通过平台上传人脸图片、关联多台设备人脸库，并发进行搜图，展示结果。 10、人脸检测（前智能）：配套前智能摄像机，支持48路200万或48路400万分辨率前智能； 人脸识别（前智能）：配套前智能摄像机，支持48路200万或48路400万分辨率前智能； 结构化（前智能）：配套前智能摄像机，支持48路200万或48路400万分辨率前智能； 通用行为分析（前智能）：配套前智能摄像机，支持48路200万或48路400万分辨率前智能； 11、网络带宽：400Mbps接入、320Mbps存储、320Mbps转发； 12、分辨率： 32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p 13、硬盘接口：2个；SATA 3.0；单盘最大16TB；（含2块8T硬盘） | 台 | 1 |
| 14 | 终端设备 | 1、CPU不低于12核，主频不低于2.6GHz；32G内存；512GB SSD（支持加密）；4G独显；32寸1080P分辨率带鱼屏。 2、国产操作系统优先。 | 台 | 1 |
| 15 | 校方的统一身份认证系统对接软件定制开发 | 如包含教师、学生登录功能的，必须和校方的统一身份认证系统免费对接。在系统质保期及维保期内，校方若新增或更换统一身份认证系统，供应商须按校方要求无条件免费对接。如因特殊情况需要设置本地用户的，密码管理必须符合《中华人民共和国密码法》的要求。 | 套 | 1 |
| 16 | 边缘安全路由网关系统 | 1、1U,配置≥5个千兆电口和≥2个千兆光插槽,单电源,防火墙吞吐≥1.5G，并发连接≥50万，每秒新建连接≥1.5万，应用层吞吐量≥1G，FW+IPS吞吐量≥600M，FW+AV吞吐量≥450M，全威胁吞吐量≥350M，IPSECVPN吞吐≥300M，IPSECVPN隧道数≥100。默认含IPSECVPN功能、SDWAN功能； 2、至少支持8路ADSL拨号接入，可对各ADSL链路之间通过WCMP与ECMP方式进行路由均衡；支持ISP路由，至少内置8个不同运营商的地址库，并可进行升级； 3、支持SD-WAN的接入能力，防火墙可通过U盘、邮件等多种方式，使SD-WAN设备自动注册上线，并可从管理平台获取初始化网络配置与相关策略，实现零配置免接触式快速上线功能； 4、支持对SD-WAN链路进行统一管理，并可自定义该链路的有效带宽值以及查看当前链路状态； 5、支持多种SD-WAN路由智能选路方式，包括但不限于指定选路、质量保证、会话负载、剩余带宽、带宽优先占用等； 6、支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置； 7、支持恶意代码防护功能，可针对HTTP、SMTP、POP3、FTP协议进行动态阻断；，恶意代码特征库总数大于200万； 8、支持检测并拦截HTTP、FTP、电子邮件等协议所携带的恶意代码，且可在访问控制策略中针对单独域名进行恶意代码防护； 9、支持SSL解密，可对HTTPS加密流量进行安全检测，同时通过URL过滤、关键字过滤等安全引擎的防护，有效阻止恶意网络攻击。 | 台 | 1 |
| 17 | 对讲机 | - 频段范围：UHF:400-470MHz； 2、电池待机时间：≥120h； 3、频率稳定度：±2.5PPM； 4、参考灵敏度：SINAD:0.15HV(宽)/0.18μV(窄)； 5、杂散响应：≥60 dB； 6、音频功率：≥800mW； 7、音频输出失真度：≤5%； 8、调制限制：≤5.0KHz / 2.5KHz； 9、调制失真度：≤5%； 10、杂波与谐波：≤-36dB。 | 台 | 8 |
| 18 | 辅材 | 为实施此项目所需要的线材、管材、立杆、设备箱、网络传输等设备 | 项 | 1 |
| 19 | 设备安装调试、系统对接整合 | 本次项目中涉及所有设备、系统对接以及管理软件的安装调试以及试运行 | 项 | 1 |
| 20 | 开发区校区现有消控主机维修 | 品牌：松江云安 型号：JB-3208G 制造商：上海松江飞繁电子有限公司 | 台 | 2 |

- 七、保密要求

1.中标人严格遵守法律法规规定，认真执行招标人相关制度要求，确保信息安全，严防信息泄露和滥用事件发生，切实履行信息保护义务；

2.在收集、使用信息时，中标人严格遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经招标人同意；

3.中标人不泄露、篡改、毁损，不出售或者非法向他人提供采购人信息，不基于个人或其他不正当目的收集、查询、使用信息，不收集、查询、使用与所提供服务无关的信息，不违反法律法规的规定和双方的约定收集、查询、使用信息；

4.中标人切实履行信息保密义务。对工作履职或者提供服务过程中所获悉的所有信息承担保密义务。不私自复制、不正当使用、泄露或进行任何形式的交易，并采取合理、必要保护措施，防止他人非法获取，妥善保管记载信息的载体；

5.在收集、存储客户信息有错误时，主动及时采取措施予以更正或者删除；切实保障学校的知情权、同意权、请求更正错误信息和删除不必要信息等权利；

6.严格按照信息查询和提取的有关要求执行查询、审批流程，规范密码使用，切实做到操作合规和信息保密。

- 八、质量保证及售后服务

1.中标人应按招标文件规定的性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

2.中标人提供的产品在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由中标人承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由双方合议定价。

⑶退货处理：中标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，中标人在接到采购人通知后在 2 小时内到达采购人现场。

4.本项目质保时间为伍年，在质量保证期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.质保期满前，投标供应商须对全部独立式光电感烟火灾探测报警器进行一次电池更换；质保期内每年进行清灰服务一次。

6、质保期内服务要求如下：

| 序号 | 服务名称 | 服务周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统巡检 | 每半年一次 |
| 2 | 清灰服务 | 每年一次 |
| 3 | 使用过程中的维护 | 接到采购人通知后在 2 小时内到达现场 |

质保服务期内，中标人应按照（不限于）上述服务要求提供相关的售后服务承诺，采购人对中标人质保期内的售后服务进行评价，在规定节点未及时按（不限于）上述要求响应采购人，采购人有权扣除一定的质量保证金，相关规定如下：

迟到：质保金内扣除300元/次；

未解决相关故障且未提供相关替代设备设施以维持系统的正常使用的：质保金内扣除800元/次；

质保期内未巡检：质保金内扣除1000元/次；

质保期内未完成清灰：质保金内扣除1500元/次

7、质保期内巡检技术要求

①电池性能检查

每次巡检时应检查各个前端无线烟感设备的剩余的额定电容量，并形成相关的巡检记录，对于区域内耗电量较大的设备，应当结合实际使用过程中预警次数及是否预警进行能耗评测，对于多次预警区域，应在巡检记录中着重标记。

②信号强度监测

每次巡检时应检查各个前端无线烟感设备4G传输的信号强度，每次巡检应生成对应的型号强度巡检记录，对于信号衰减值较大区域内的无线烟感进行信号监测，及时判断衰减原因，并提出对应的解决方案，及时记录与相关巡检记录中。

巡检记录表如下：

巡检记录表

日期：

| 公寓号及名称 | 楼层 | 房间号 | 电池电量 | 信号强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21号楼 尚仁楼 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |

- 九、验收要求

1.验收标准：乙方提供的产品必须满足招标文件中所列具体配置、技术条件及功能要求和供应商承诺的其它指标。技术（质量）需求中标注“▲”的关键技术需求，需提供国家权威检验机构出具的CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章证明，同时提供检测报告原件备查或复印件加盖生产厂家公章证明。

2.甲方有权要求乙方就产品及技术参数进行逐条演示、检测验收，如验收不合格，甲方有权终止合同，拒收未供产品，并没收已供货物，甲方保留追究因此造成的一切损失的权利。对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；

3.如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

- 十、知识产权要求

中标人应保证招标人在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任。

- 十一、培训要求

中标人提供免费培训（不限人数），并提供相关的培训材料，做好相关的培训记录情况。保证招标人人员达到熟练操作、维护的程度，能进行一般的日常维护管理和检修，并能够处理简单的软、硬件故障。

- 十二、采购需求中必须满足的实质性要求

技术实质性要求：

1.本次采购项目前端4G烟感须取得消防强制性产品认证，投标人必须提供前端4G烟感取得的消防强制性产品认证（投标时提供消防强制性产品认证证书和消防产品信息查询系统截图（CCCF）复印件并加盖供应商公章证明），未提供或提供相关证明材料不符合要求的，视为未实质性响应，作无效响应处理。

2.本次采购项目中的消安一体化管理平台需无缝对接学校现有安防视频监控系统（开发区校区对接二期监控系统），实现消安联动，投标人需提供对接承诺函（格式自拟）并加投标人公章，未提供或提供相关承诺函不符合要求的，视为未实质性响应，作无效响应处理。中标后签订合同前提供加盖原厂公章的对接承诺函原件。

商务实质性要求：

投标报价不得超过项目最高限价，投标时提供承诺函（格式自拟）或报价证明材料。

- 十三、履约保证金：

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入招标人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.中标人全部履约合同义务，经招标人验收合格无质量、进度等问题的，招标人在验收合格后一次性退还履约保证金，招标人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，招标人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标人在履约过程中发生违约行为，给招标人造成损失的，招标人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补招标人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。中标人可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

- 十四、合同样本（仅供参考）

南通师范高等专科学校采购合同

| 项目名称： |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方： | 南通师范高等专科学校 | 签订地点： | 南通师范高等专科学校 |
| 乙方： |  | 签订时间： |  |

一、南通师范高等专科学校通过 公开招标方式，确定乙方为甲方的供货商。

二、本项目采购的主要任务是学生宿舍智慧消防系统

（一）本合同金额为人民币（大写）：（小写 元）；本项目为固定总价，在结算时不作调整；交货期：合同签订之日起日历天内完成供货、安装、调试、检验、试运行、正式验收及交付使用等全部工作。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

三、设备具体参数及清单

详见项目招标文件及中标方投标文件。

四、保修期及售后服务

1.免费质保期：本项目质保时间为伍年，在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2.乙方应提出质保期内的工作责任范围，设备如在质保期内出现质量问题，乙方应进行整改直至满足运行要求。

四、项目要求

1.乙方须委派授权代表在投标截止日前，完成实地踏勘，充分了解项目现场条件及技术实施环境，尤其是设备安装位置4G信号质量的检测。未参与踏勘或踏勘不充分导致的投标方案偏差、报价遗漏等风险，由投标人自行承担。

2.原厂商质保期：五年（包含且不限于固件升级更新及电池更换，以合同约定期限为准），时间自验收合格之日起算。

3.质保期满前，乙方须对全部独立式光电感烟火灾探测报警器进行一次电池更换；质保期内每年进行清灰服务一次。

4.本项目属于交钥匙工程，总价包括运抵各种运费、材料费、安装调试及人工等所有费用。

5.本项目各项消防设备设施的安装调试均按照国家消防相关强制性标准实施。同时必须严格遵守系统工程管理要求进行系统的开发、安装、调试、培训及售后服务等工作，并按要求提供系统相关文档，包含但不限于需求说明书、系统详细设计报告、数据库设计说明书、用户手册、系统管理员手册、简明使用手册、系统验收报告、系统试运行报告、系统部署方案、系统应急预案等。在项目建设过程中具体参照通师高专校[2021]31号发文的《南通师范高等专科学校信息化项目建设与管理暂行办法》执行。

6.数据要求

(1)数据关联：系统必须具有严谨的数据关联，对于已产生前后关联的数据，系统应具备严格的权限管理机制，以防止误操作带来的数据安全隐患；不能随意修改或删除，以防止数据混乱；重要业务处理流程产生的数据，系统能进行过程性查询。

(2)数据标准：设计的各功能模块涉及到的公共数据部分应以校方的信息标准规范为准，未在校方信息标准规范中界定的数据，应符合相应的国家标准和行业标准，个性化部分应符合校方业务发展需要，并协助业务方将其制定为内部信息标准规范。

(3)数据对接：

①乙方须充分考虑校方各系统数据共享的需求，必须向校方的统一数据平台免费提供符合系统对接要求的数据以及全量底层数据和所有的数据库设计。如需要从统一数据平台获取数据，必须遵循统一数据平台的要求，使用API接口等数据交换方式获取。在系统质保期及维保期内，乙方须按校方要求免费开放所有数据接口，校方若新增或更换统一数据平台，乙方须按校方要求无条件免费开放接口协议。

②统一身份认证。供应商开发的系统如包含教师、学生登录功能的，必须和校方的统一身份认证系统免费对接。在系统质保期及维保期内，校方若新增或更换统一身份认证系统，供应商须按校方要求无条件免费对接。如因特殊情况需要设置本地用户的，密码管理必须符合《中华人民共和国密码法》的要求。另外供应商自行准备网闸设备，用于打通设备网和校园网，实现数据互联互通。

③乙方开发的业务系统须遵循校方门户的开发接入标准、页面开发接入规范、应用图标设计规范等将应用服务免费接入校方的统一门户系统，师生统一从门户入口进入访问。在系统质保期及维保期内，校方若新增或更换统一门户系统，乙方须按校方要求无条件免费对接。

④乙方开发的应用系统须将常用功能做移动适配，并免费接入到校方的微信门户、微信企业号、微信服务号或“今日校园”中。在系统质保期及维保期内，校方若新增或更换微信门户、微信企业号或微信服务号，乙方须按校方要求无条件免费对接。

6.交货地点：南通师范高等专科学校。

7.交货期：自合同签订之日起50天内整体工程全部供货、安装、调试、验收完成。

8.本次报价涵盖所提供全部产品的终身使用权。

4.培训要求

五、保密要求

1.乙方严格遵守法律法规规定，认真执行甲方相关制度要求，确保信息安全，严防信息泄露和滥用事件发生，切实履行信息保护义务；

2.在收集、使用信息时，乙方严格遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经甲方同意；

3.乙方不泄露、篡改、毁损，不出售或者非法向他人提供甲方信息，不基于个人或其他不正当目的收集、查询、使用信息，不收集、查询、使用与所提供服务无关的信息，不违反法律法规的规定和双方的约定收集、查询、使用信息；

4.乙方切实履行信息保密义务。对工作履职或者提供服务过程中所获悉的所有信息承担保密义务。不私自复制、不正当使用、泄露或进行任何形式的交易，并采取合理、必要保护措施，防止他人非法获取，妥善保管记载信息的载体；

5.在收集、存储客户信息有错误时，主动及时采取措施予以更正或者删除；切实保障学校的知情权、同意权、请求更正错误信息和删除不必要信息等权利；

6.严格按照信息查询和提取的有关要求执行查询、审批流程，规范密码使用，切实做到操作合规和信息保密。

六、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的产品在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

4.本项目质保时间为伍年，在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.质保期满前，乙方须对全部独立式光电感烟火灾探测报警器进行一次电池更换；质保期内每年进行清灰服务一次。

七、知识产权要求

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

八、培训要求

乙方提供免费培训（不限人数），并提供相关的培训材料，做好相关的培训记录情况。保证甲方人员达到熟练操作、维护的程度，能进行一般的日常维护管理和检修，并能够处理简单的软、硬件故障。

九、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向甲方缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。乙方可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

十、项目付款：

合同签订生效后一个月甲方支付中标供应商合同总价的30%预付款（乙方需先行提供同等金额的预付款保函，预付款保函须由中标供应商基本账户开户银行出具）；全部货物到场、安装调试完毕，并经甲方验收合格确认签字后收到中标供应商正规发票后15个工作日内，支付总货款的 67%，同时退还已经收取的预付款保函、履约保证金。质保期满五年后，采购人支付总货款的3%。

十一、违约责任：

1.乙方不能按期供货，乙方付给甲方违约金（违约金的计算：合同总额的 0.5 % /天 ）。甲方原因或不可抗力的因素影响除外。

2.乙方低于合同配置、技术标准供货，乙方负有下列第 1 种 种责任：

（1）乙方恢复合同规定的配置、技术标准（或不低于原配置、原标准），遇价格下降的，乙方退还差价；遇价格上涨的，按原价格执行。同时乙方付给甲方合同总价款10%的违约金。

（2）甲方退货，同时，乙方付给甲方合同总价款10 %的违约金。

3.乙方不能按期服务、降低服务标准、服务质量，或不兑现服务承诺，乙方返还向甲方收取的合同价款的10%，并付给甲方合同总价款 10 %的违约金。

4.甲方除乙方低于合同配置、技术标准供货或不可抗力因素外，要求退货或不接受货物的，付给乙方合同总价款 10 %的违约金。

九、本合同在履行过程中发生争议及解决纠纷方式：由双方当事人协商解决；也可提交当地财政政府采购管理部门或工商管理部门调解，协商或调解不成的，按下列第2种方式解决：

1.提交南通仲裁委员会仲裁。2。依法向人民法院起诉。

十二、招标文件和投标文件为合同的有限组成部分，与合同有同等效力。

十三、本合同一式五份。乙方一份、甲方四份。每份合同共4  页，残缺者无效。

十四、乙方汇款信息：

乙方开户行名称：

账          号：

开   户     行：

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权人（签名）： 联系电话： 单位名称（章）： 年 月 日 | 法定代表人或授权人（签名）： 联系电话： 单位名称（章）： 年 月 日 |

- 第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：开标当天各供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加磋商活动。

二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

三、评审步骤

第一阶段：磋商小组对每个供应商的资格进行审查。供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

第二阶段：依据磋商文件的规定，由磋商小组对每个符合资格要求的供应商从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

第三阶段：磋商小组与供应商单一分别进行磋商。单一分别磋商结束后，磋商小组对响应供应商进行商务技术部分评审。

第四阶段：以供应商价格标文件内的竞争性磋商报价（即首次报价）为基础，系统进入最终报价环节（磋商程序见本章第四条）。

四、磋商程序

1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

2.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

4.除非在磋商中磋商小组对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

5.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

6.在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

- （三）商务技术分65分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应程度 | 对照投标人所投产品参数、配置、功能、服务内容，满足招标文件要求，全部响应招标文件要求并能按要求提供相应产品参数的产品说明书、官方截图等佐证材料的得20分，根据招标文件“项目需求中项目清单”进行评审，完全符合采购要求得满分20分；标注“▲”的为重要指标，“▲”项负偏离的，每项扣1分；非“▲”负偏离的，每项扣0.5分；扣完为止。 注：未在《技术部分正负偏离表》中响应的条款，视同负偏离；要求提供佐证材料的指标必须提供相应的有效证明材料，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为负偏离。 | 20 | 0 | 客观分 |
| 2 | 功能响应程度 | 平台功能截图 1.报警显示到报警点具体位置弹窗提示栏，自动定位报警点位，报警点位动态告警提示，此项满分2分（提供平台上述功能的截图并加盖投标人公章）。 2.智能烟感的信号强度、电池电量、在线情况。当设备出现故障、掉线或者低电量的情况下，系统将在综合管理功能中告警提示，并将异常设备置顶突出展示，此项满分2分（提供平台上述功能的截图并加盖投标人公章）。 3.平台可对不同人员进行权限设置，学校领导、消控室值班员、现场管理者可依据不同的权限访问不同的页面。宿管站要求以列表形式直观展现每个宿舍的烟感报警情况。系统自动将异常的宿舍置顶展示，并可实时查看报警类型及消缺操作，并具备异常处置的权限，此项满分2分（提供平台上述功能的截图并加盖投标人公章）。 | 6 | 0 | 客观分 |
| 3 | 企业认证 | 企业认证 智慧消防系统需接入校园安防平台、人脸识别门禁等敏感数据库，项目涉及敏感数据或复杂系统集成。 1.投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得1分，不提供不得分（提供有效的证书复印件，加盖投标人公章） 2.投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书得1分，不提供不得分（提供有效的证书复印件，加盖投标人公章）。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 4 | 项目组成员实力 | 项目组成员实力（除项目经理） 项目组成员具有机电工程二级及以上注册建造师、二级及以上注册消防工程师、工程师（建筑工程类、机电工程类、电气工程类以及电子信息工程类）中级及以上职称的，每提供以上一种证书得1分（同类证书不重复得分，提供初级工程师职称证书的得0.5分），最高得3分，不提供不得分（须出具有效证书复印件及供应商为上述人员缴纳的近三个月任意一个月的社保缴纳证明，加盖公章）。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 5 | 多系统兼容认证 | 多系统兼容认证 本次采购项目涉及消防和安防双系统的对接整合，要求投标软件平台制造商拥有较高的技术水平。 1.为确保产品和系统得到良好的集成和运维服务，所投消防、安防产品制造商或投标人应具备专业的信息系统标准化运维体系，提供制造商或投标人获得的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书复印件并加盖投标人公章得2分。 2.为确保产品的竞争力和先进性，制造商或投标人应具备一定的科技创新和工业设计能力，所投消防、安防产品制造商或投标人被评为国家级工业设计中心得2分，省级工业设计中心得1分，提供官方公告的文件名单和网站查询链接证明并加盖投标人公章。 | 4 | 0 | 客观分 |
| 6 | 业绩 | 业绩 投标人提供近三年来（2022年6月至今，以合同签订时间为准）成交智慧消防项目业绩合同（含有无线烟感设备业绩），每提供一个得2分 ,最高得10分。业绩网上可查的，需同时提供①成交公示网页截图和查询网址②完整有效的合同；网上不可查的应需同时提供①完整有效合同②履行合同后提供合同价50%以上的有效货款结算发票（复印件加盖公章），提供不全或不提供均不得分。中标后合同原件备查。 | 10 | . | 客观分 |
| 7 | 施工实施方案 | 施工实施方案 评委根据实施技术方案的科学性、合理性、针对性进行综合评审。投标人针对本项目要求提供详尽的实施技术方案，包括但不限于以下要求： ①项目周期与进度规划。项目周期实施完善、进度安排合理得当完全响应项目需求得4分；项目周期实施较完善、进度安排较合理得当基本响应项目需求得2.5分；项目周期实施欠缺、进度安排欠妥难以响应项目需求得1分，未提供不得分。 ②拟投入实施人员组织与分工安排。拟派实施人员数量齐全、安排合理、管理协调、分工明确得4分；拟派实施人员数量较齐全、安排较合理、管理较协调、分工较明确得2.5分；拟派实施人员数量欠缺、安排不妥、管理复杂、分工模糊得1分，未提供不得分。 ③项目实施管理、质量保障措施以及项目优化建议。项目实施管理方案内容完善、质量保障措施得当、优化建议贴合实际得4分；项目实施管理方案内容较完善、质量保障措施较得当、优化建议较贴合实际得2.5分；项目实施管理方案内容欠缺、质量保障措施复杂、优化建议泛泛而谈得1分，未提供不得分。 ④安全、文明施工方案，项目调试、验收方案等。方案内容完善、安全文明施工到位、验收调试措施得当得3分；方案内容较完善、安全文明施工较到位、验收调试措施较得当得2分；方案内容欠缺、安全文明施工欠妥、验收调试措施不贴合实际得1分，未提供不得分。 备注：欠缺是指内容不合理、虽有内容但不完善、响应文件内容前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配或其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 15 | 0 | 主观分 |
| 8 | 售后服务及培训方案 | 售后服务及培训方案 根据投标人提供的产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升售后服务及培训方案 根据投标人提供的产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺进行评分。 方案内容完善、响应迅速、处理迅速、定期巡检、技术支持及软件升售后服务及培训措施等得当得5分；方案内容较完善、响应及处理速度较到位、定期巡检、技术支持及软件升售后服务及培训措施等较得当得3分；方案内容欠缺、响应处理不迅速、定期巡检、技术支持及软件升售后服务及培训措施不贴合实际得1分。未提供不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |

（五）价格分：35分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×35×100%

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（七）采购人代表宣布评审结果。

（八）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏省政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。联系电话：0513-55887688。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

（十）其他

采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。

当中标候选人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 第五部分  响应文件组成

一、基本目录

1.磋商报价表（根据系统要求）；

2.响应函（格式见附件1）

3.供应商情况一览表（格式见附件2）；

4.投标分项报价表（格式见附件3）；

5.商务部分正负偏离表（格式见附件4）；

6.技术部分正负偏离表（格式见附件5）；

7.计划投入的主要施工机械设备表(格式见附件6）

8.主要施工管理人员表（格式见附件7）

9.供应商信用承诺书(格式见附件8）。

二、资格审查内容

1.响应供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件9）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件10）；法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（格式见附件11）；

3.磋商公告资格要求提供相应的佐证材料：

3.1提供营业执照副本复印件加盖公章；

3.2提供有效的消防设施工程专业承包乙级及以上资质（须在有效期内）提供复印件并加盖公章；

3.3提供有效的安全生产许可证，复印件并加盖公章；

3.4项目负责人须具备机电工程专业注册建造师二级及以上注册建造师资格，同时具有有效的安全生产考核合格证书(B证)，以上证书聘用单位（注册单位）为投标单位，提供证明材料并加盖公章；

3.5提供拟派项目负责人与投标单位双方签订的有效劳动合同书（不接受返聘人员），复印件并加盖公章;

3.6提供诚信承诺书（包含项目经理无在建）（格式见附件12）

4.其它需要提交的资格审查证明材料（以下满足其一即可）：

4.1中小企业声明函（格式见附件13）

4.2残疾人福利性单位声明函（格式见附件14）

4.3监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件15）

5.供应商在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果（指本项目要求资质）不处于不合格状态。采购人或招标代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，则资格审查不通过。

注：上述“资格审查内容”中1-5条供应商必须逐条响应，否则作无效响应处理。

三、符合性审查内容

按磋商文件第三部分 项目需求“十二、采购需求中必须满足的实质性要求”要求提供。

- 商务技术文件

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

附件1

响应函

（采购人名称）：

（一）根据已收到的                  (工程名称)项目的采购文件，我方经仔细研究采购文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币                   （大写）（￥          （小写））元的总价，按采购文件的要求承包本次采购范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。项目负责人（项目经理）为               。

（二）我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在工期       日历天内整体工程全部供货、安装、调试、验收完成。

（三）我方保证本工程质量达到  合格

（四）如果我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照采购文件规定的时间、数额提交履约保证金。

（五）贵单位的采购文件、成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

供应商（加盖CA电子签章）：

法定代表人或授权委托人（签字或加盖CA电子签章）：

日 期：

附件2

供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产值 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产值 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其磋商资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件3

分项报价表

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格/型号 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4G 烟感 | 台 | 1999 |  |  |  |  |
| 2 | 4G 手动报警按钮 | 台 | 192 |  |  |  |  |
| 3 | 4G 火灾声光报警器 | 台 | 162 |  |  |  |  |
| 4 | 消防主机数据对接主机 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 智能液位采集终端 | 台 | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 智能压力采集终端 | 台 | 17 |  |  |  |  |
| 7 | 独立式光电温湿度探测报警器 | 台 | 150 |  |  |  |  |
| 8 | 可燃气体探测器 | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | 4G 物联网卡 | 张 | 2541 |  |  |  |  |
| 10 | 消安一体化管理平台 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 消安一体控制中枢 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 出入口结构化摄像机 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 13 | AI算法智能终端主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 终端设备 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 校方的统一身份认证系统对接软件定制开发 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 边缘安全路由网关系统 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 对讲机 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 18 | 辅材（线材、管材、立杆、设备箱、 网络传输等设备） | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 设备安装调试、系统对接整合 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 开发区校区现有消控主机维修 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标供应商需对商务要求逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，投标供应商需将证明材料列于该表之下。

附件5

技术部分正负偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标供应商需对技术要求逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，投标供应商需将证明材料列于该表之下。

附件6

计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7

主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 施工管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |

附件8

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的磋商响应供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取成交、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

磋商响应供应商全称(加盖CA电子签章)：

法定代表人（签字或加盖CA电子签章）：

时间：  年  月   日

附件9

响应供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子签章）：

日期：______年    月    日

附件10

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

联系电话：

注：提供法定代表人的身份证复印件

磋商响应供应商：                （加盖CA电子签章）

日期：

附件11

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（加盖CA电子签章）：-----

授权单位法定代表人（签字或加盖CA电子签章）：-----

联系电话：

XXXX年XX月XX日

注：提供磋商响应代表本人和法定代表人身份证复印件

- 附件12

- 诚信承诺书（包含项目经理无在建）

南通师范高等专科学校：（采购人名称）

我方参加你方的        （以下简称“本工程”）的磋商响应，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1.我方拟派项目负责人姓名    （身份证号码：   ；注册号：   ）至本项目响应文件截止时间前无在建工程且无已成交未开工项目。如果我方经本工程磋商小组评定为成交候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件2《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，你方即可取消我方成交候选人资格。

2.我方财务和经营状况良好，具备履行合同能力；没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程磋商小组评定为成交候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方成交资格，并接受处罚。

3.我方递交的响应文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

4.我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，自愿接受当地建设行政主管部门作出的依法处罚，包括同意你方取消我方成交资格并不予退还履约保证金，将我方列入黑名单，并上报南通市建设主管部门。

注：项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

拟派项目经理有在建工程的，虽然未正式竣工验收但工程确已完工的，必须有由建设单位出具“工程已完工，同意项目经理参加其他工程招投标活动”的证明。无此证明的一律做无效响应处理。

磋商响应申请人（加盖CA电子签章）：

法定代表人（签字或加盖CA电子签章）：

- 日期：年月日

- 附件13

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（加盖CA电子签章）：

- 日期：

- 附件14

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子签章）：

日  期：

- 附件15

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件16

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。