竞争性磋商文件

项目名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼DSA建设项目

项目编号：JSZC-321182-JJGS-C2024-0032

（全流程电子化，适用苏采云系统）

江苏金居工程项目管理有限公司

2024年9月28日

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………02

- 供应商须知…………………………………07

- 合同文本……………………………………21

- 采购需求……………………………………26

- 评审方法与评审标准………………………40

- 响应文件格式………………………………45

- 磋商邀请

受扬中市人民医院的委托，就扬中市人民医院新建5层病房综合楼DSA建设项目[JSZC-321182-JJGS-C2024-0032]项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

扬中市人民医院新建5层病房综合楼DSA建设项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网” http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login自行免费下载磋商文件，并于2024年10月15日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321182-JJGS-C2024-0032

2.项目名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼DSA建设项目

3.预算金额：352万元

4.最高限价：352万元

5.采购需求（简介）：扬中市人民医院新建5层病房综合楼DSA建设项目（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：2个月

7.本项目是否仅面向中小微企业采购：是☑

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

A.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书）；【注：组成联合体磋商的，本项证明材料联合体双方均应提供】

B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2023年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函】；【注：组成联合体磋商的，本项证明材料联合体双方均应提供】

C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(磋商响应单位相关信息一览表（见响应文件格式）；【注：组成联合体磋商的，本项证明材料联合体双方均应提供】

D.提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见磋商响应函第7条）；【注：组成联合体磋商的，本项证明材料联合体双方均应提供】

E.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；【注：组成联合体磋商的，本项证明材料联合体双方均应提供】

注：①按扬财购〔2022〕17号《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，资格要求第B至第E项，供应商可选择提供资格承诺函（见响应文件格式），在响应文件中无需再提供与上述第B至第E项相关的证明材料即可参加采购活动。

②供应商可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按磋商文件要求提供相应的证明材料。

③供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件）。非中小微企业参与本项目磋商，将作无效响应处理。 依据工业和信息化部等四部委制定的《中小企业划型标准规定》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

- 本项目接受联合体参与磋商，联合体有关要求如下：

- 组成联合体磋商的，联合体成员不得超过2家。

- ①必须由具备机电安装工程总承包资质或建筑机电安装工程专业承包资质的单位作为联合体牵头单位，该企业所提供的项目负责人作为主项目负责人，具备机电工程二级及以上注册建造师资质；由建筑装修装饰工程专业承包资质的单位作为联合体非牵头单位，该企业所提供的项目负责人作为副项目负责人，具备建筑工程二级及以上注册建造师资质。

- ②双方必须签订联合体协议(协议中应规定所有联合体成员在合同中共同的和各自的责任，牵头人应被授权代表所有联合体成员接受指令，并且由牵头人负责整个合同的全面实施，联合体协议格式自拟)。

- （2）组成联合体磋商的，由联合体牵头单位负责网上报名、递交投标响应文件等流程。

- （3）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独报名参与本项目，也不得组成新的联合体参加报名。

（二）本项目的特定资格要求

（1）供应商资质类别和等级：同时具备以下①-②企业资质或分别具备①-②资质的企业组成的联合体。

①具备机电工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上企业资质；

②具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上企业资质；

（2）供应商具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

（3）项目负责人资质要求：同时具备机电工程和建筑工程专业二级及以上注册建造师资质及安全生产考核合格证（B类证书）或由机电工程二级及以上注册建造师资质的为主项目负责人、建筑工程二级及以上注册建造师资质的为副项目负责人，主副项目负责人均需具备安全生产考核合格证（B类证书）。(注：提供证书证明材料及供应商近6个月内任一个月为其缴纳社保的证明，若超过法定缴纳社会保险年龄的项目负责人必须提供劳动合同及退休证书）

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login；或进入扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统。

（2）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载磋商文件(后缀名为.kedt”)。

如工程项目涉及工程量清单、图纸等较大附件下载，请至“扬中政府采购网”（http://www.yzzfcg.cn/）本项目的采购公告中进行下载。

- 3.“CA数字证书”的获取

供应商需办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持意源CA、方正签章，CA数字证书及电子签章办理指南详见本公告附件）。客户端工具及供应商操作手册扬中政府采购（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”，进行下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

4.磋商文件(后缀名为“. kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载;供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”--点击进入《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》进行下载。

5.采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各供应商应在规定的时间内完成磋商文件的下载，逾期可能会造成磋商文件无法下载以及磋商响应文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。

6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

- 四、提交响应文件截止时间

1.2024年10月15日14点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”平台。

3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

4.不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，磋商响应供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，磋商响应供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）磋商响应文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布磋商响应供应商名单然后通过开标会议区发出磋商响应文件解密的指令，磋商响应供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，磋商响应供应商解密限定在磋商截止时间后30分钟之间完成。因磋商响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致磋商响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为磋商响应供应商撤销其磋商响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成磋商响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家磋商响应供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因磋商响应供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商响应供应商自身承担一切后果。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.现场勘察：

（1）采购人不组织现场踏勘，供应商可自行组织对现场及其周围环境进行踏勘，以便供应商自行查明或核实有关编制磋商响应文件和签订合同所必需的资料。

（2）现场踏勘期间，供应商承担自身的费用、责任和风险。如果发生人身伤亡、财物或其他损失，除国家法律法规有规定的之外，采购人均不负责。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：扬中市人民医院

地址：扬中市扬子中路235号

联系人：包雍涛

联系方式：0511-88265969

- 2.采购代理机构信息

- 名称：江苏金居工程项目管理有限公司

地址：扬中市中电大道688号浩云湾27幢04室

联系人：蔡淇

联系方式：15051414060

- 八、其他

1.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

- 供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律及政策功能

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.1支持中小企业发展

3.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

3.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

3.3支持绿色发展

3.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

3.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

3.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

3.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜详见江苏政府采购网站“政采贷”栏目。

3.5支持创新发展

3.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

3.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

3.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏金居工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商不收取标书工本费。

4.3招标代理费收费标准：经采购人及招标代理双方协商确定招标代理服务费为壹万陆仟伍佰元（¥16500）；

4.4招标代理费收取方式：由成交人支付。

成交人在领取成交通知书时一次性付清；成交人如果未按规定缴纳上述费用，采购人或采购代理机构保留诉讼的权利。成交人需要开代理费发票的，需由成交人缴纳费用后，代理机构将发票开具给成交人。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1任何要求对磋商文件进行澄清的潜在供应商，应及时联系项目联系人。

8.2按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

8.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件、磋商邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为磋商文件、磋商邀请书的组成部分。

8.4澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次磋商响应文件截止时间。

8.5如澄清或修改公告有重新发布磋商文件的，供应商应领取最新发布的磋商文件制作磋商响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为磋商文件规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人、采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形：

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.3.11响应文件改变磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格；响应文件改变磋商文件（招标工程量清单）明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础的；响应文件改变磋商文件提供的工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量的。

26.3.2其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，成交结果将在“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请查阅江苏政府采购网站“政采贷”栏目。

- 合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

合同备案章

合同编号：YZZCJJ2024-025

扬中市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

采购单位：

成交单位：

江苏金居工程项目管理有限公司

二○二四年  月    日

项目名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼DSA建设项目

项目编号：JSZC-321182-JJGS-C2024-0032

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

根据 扬中市人民医院新建5层病房综合楼DSA建设项目 （项目编号：JSZC-321182-JJGS-C2024-0032）竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7缺陷责任期：自竣工验收之日算起，    年。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：                             圆，（小写）：¥                      。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

☑本项目不收取履约保证金。

□本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金(不得超过政府采购合同金额的 10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函)保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

预付款支付：乙方      （需要/不需要）甲方支付预付款。

若不需要预付款，工程竣工验收合格后，付至合同金额的70%，审计结束后，付至审定价的97%，1年缺陷责任期满后，付清余款。

若需要预付款的，甲方自收到乙方发票之日起10个工作日内，支付合同总金额的 30 %，即________元；工程竣工验收合格后，付至合同金额的70%，审计结束后，付至审定价的97%，1年缺陷责任期满后，付清余款。

【备注：

乙方应当自合同签订之日起按约定开具预付款发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内完成预付款支付。因乙方未开具预付款发票导致甲方未及时完成预付款支付的，由乙方承担相关责任。乙方需与甲方单位项目负责人确定好开具发票时间，并在发票开具后第一时间送达至甲方项目负责人手中。】

甲方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

项目负责 联系人:

联系电话:

乙方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

联系电话:

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值 千分之一 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 千分之一向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额千分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，如协商不能达成协议，可向项目实施地所在法院提起诉讼，诉讼费由败诉方承担。

十四、合同生效及其它

14.1由于非乙方的原因导致合同期延长，甲、乙双方应按约定签定补充协议。

14.2若实际成交量或合同期因故发生重大变化，双方均可提出合同变更请求并应签订补充协议，但所有补充协议总金额不得超过原合同总金额的10%，审计后核减额超过7%，其费用由乙方承担。

14.3甲方磋商文件、乙方磋商响应文件、磋商记录均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

14.4本合同经各方签字盖章即生效，并自签订之日起七个工作日内，政府采购代理机构须将合同报政府采购监督管理部门备案，加盖“扬中市政府采购备案章”。

14.5本合同一式六份，甲方、乙方各执两份，政府采购代理机构、政府采购监督管理部门各执一份。

甲方：（盖章）　　　　   　　       乙方：（盖章）

代表：（签字）　　　　   　　       代表：（签字）

地址：                             地址：

采购代理代理（加盖公章）：

代表：（签字）

地址：

签约日期：    年   月   日

- 采购需求

项目属性:工程类项目

一、工程概况：

本工程为扬中市人民医院DSA建设项目, 项目位于新建5层病房综合楼一层，设置DSA手术室及相关辅助用房。

- 二、执行标准：

《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)

《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017

《民用建筑设计统-标准》GB 50352-2019

《民用建筑通用规范》CB55031-2022

《建筑与市政工程防水通用规苏》55030-2022

《无障碍设计规范》GB 50763-2012

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》CB50325-2020

《建筑环境通用规范》GB55016-2021

《房屋建筑室内装饰装修制图标准》JGJ/T244-2011

《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

《绿色建筑设计标准》DB37/T5097-2021

《公共建筑节能设计标准》 DB37/5155-2019

《民用建筑隔声设计规范》 GB50118-2019

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015

《工程做法》23J909

《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB50210-2018

《内装修》 13J502-1、12J502-2、13J502-3、16J502-4

其它相关的国家、地方、行业规范、规程。

- 三、技术要求：

- 3.1装饰装修系统

- 3.1.1墙面、顶面、地面要求

（1）DSA手术室内部墙面及顶面：采用电解钢板，电解钢板背面附加12mm厚石膏板。表面采用高压静电粉末烤漆，哑光表面、光滑平整，防止积尘，易于清洁消毒；具备防静电、不产尘、不积尘、耐腐蚀、昉潮防霉便于清洁、清洗强度高、阻燃、耐碰撞墙面平整（请提供符合以下几条要求的相关检测报告复印件加公章上传至“苏采云”系统中技术响应位置，自行列表上传，表格格式自拟）。

①防火性能：电解钢板、圆弧板的燃烧性能达到不燃A1级，其燃烧性能符合国家相关标准及规定。

②★抗菌性能：手术室墙、顶板的抗菌性能满足：白色念珠菌>99.99%，肺炎克雷伯氏菌>99.99%，铜绿假单胞菌>99.99%， 金黄色葡萄球菌>99.99%，大肠杆菌>99.99%，抗菌性能参数符合国家相关标准及规定。

③★防霉等级0级（不长霉）。

④★盐雾腐蚀性能：根据GB/T  10125-2021《人造气氛腐蚀实验 盐雾实验》，中性盐雾试验温度(35±2)℃,氯化钠浓度(50土5)g/L,pH值6.5~7.2，盐雾沉降率(1.0~2.0)m1/(80cm²·h)，试验时间48h，试验后试样表面无红锈。

（2）登记/谈话、缓冲/换车、无菌辅料、辅料室、麻醉苏醒、控制室、仪器室、铅衣存放、无菌间、病员走廊墙面及顶面采用医疗不燃板（请提供符合以下几条要求的相关检测报告复印件加公章上传至“苏采云”系统中技术响应位置，自行列表上传，表格格式自拟）。

①★甲醛释放量（气候箱法）：依据GB 18580-2017标准，检测结果≤0.015 mg/m³。

②★燃烧性能：要求依据GB 8624-2012标准判定符合A级不燃材料的技术要求。

③★放射性核素限量：依据GB6566-2010标准，检测结果内照射指数：≤0.05；外照射指数：≤0.1。

④★有害物质释放:参照 GB18586-2001标准，检测结果：可溶性铅（Pb）≤15mg/㎡；可溶性镉（Cd）未检出；氯乙烯单体未检出。

（3）其它辅房墙体采用轻钢龙+8mm硅酸钙板，面层刷无机涂料。顶面采用600*600mm铝板吊顶。

（4）DSA手术室及相关辅助用房(除浴厕、污洗间、医疗废物)地面采用PVC卷材（请提供符合以下几条要求的相关检测报告复印件加公章上传至“苏采云”系统中技术响应位置，自行列表上传，表格格式自拟）。

①材料厚度2.0mm/，耐磨层厚度0.3mm，含有氟合金膜。

②防火Bfl-s1。

③色牢度B＞6，椅轮测试EN425适用，防滑性能≥R9。

④表面通过EN423：耐污染及耐化学试剂测试。

⑤★表面通过氢氧化钠、过氧化钠、硫酸溶液配制为实验室可实施的最高溶度。

- 3.1.2手术室家具

- （1）嵌入式药品柜/嵌入式器械柜/嵌入式麻醉柜

尺寸：1200*1700*350mm

材料：面框1.2mm304不锈钢，本体1.0mm厚201不锈钢，上玻璃开门，药品柜，麻醉柜中间带两抽屉，下不锈钢开门，中间玻璃隔板。

以上需满足GB/T1958-2017及GB/T11170-2008,并提供相关检测报告复印件并加盖公章。

- （2）电脑柜

尺寸：900*1700*350mm

材料：面框1.2mm304不锈钢，本体1.0mm厚201不锈钢，上不锈钢开门，中间留空放电脑，下部留空放凳子。

- （3）导管柜

尺寸：1200*1700*350mm

材料：面框1.2mm304不锈钢，本体1.0mm厚201不锈钢，玻璃开门，带不锈钢挂钩。

- （4）情报面板+书写台

尺寸：1000*900*300mm

材料：面框1.2mm304不锈钢，本体1.0mm厚201不锈钢，含27寸液晶情报面板，书写台带自动照明灯。

以上需满足GB/T1958-2017及GB/T11170-2008,并提供相关检测报告复印件并加盖公章。

- （5）气体终端箱

尺寸：900*400*150mm

材料：面框1.2mm304不锈钢，本体1.0mm厚201不锈钢，不含终端及压力表；带检修门。

以上需满足GB/T1958-2017及GB/T11170-2008,并提供相关检测报告复印件并加盖公章。

- （6）四联观片灯

尺寸：845*993*25mm

材料：面框1.2mm304不锈钢，LED光源，夹片装置，定时关机，自动感应功能。

以上需满足GB/T1958-2017及GB/T11170-2008,并提供相关检测报告复印件并加盖公章。

- （7）医用洗手池

尺寸：1500*1800*600 mm/ 1850*1800*600mm

材料：台面1.2mm厚304不锈钢，池体围板1.0mm厚304不锈钢。含感应龙头、热水器、镜子、镜灯、皂液器等。

- 3.2 DSA内部防护系统

- 3.2.1墙面、顶面、地面、门窗要求

- （1）DSA手术室墙面采用墙面铅板防护（四周墙面，做到顶部），做钢架支撑，上铺铅板4mm铅板，防护防护综合铅当量≥4.0mmpb。

- （2）DSA手术室顶面采用铅板防护，做钢架支撑，上铺铅板2mm硫酸钡板+3mm铅板，防护防护综合铅当量≥4.0mmpb。

- （3）DSA手术室地面采用硫酸钡防护，地面平铺硫酸钡砂，厚度30mm铅当量≥4.0mmpb。

- （4）观察窗玻璃采用防护高铅玻璃，铅玻璃,产品为高铅光学玻璃材料制成，铅当量平均≥4.0mmbp，板表面相互平行，无杂质、无明显气泡、条纹及表面伤痕、刻痕等缺陷。

- （5）病人通道门采用防护电动平移式铅门，面层304不锈钢装饰，封面板无钉眼，无缝隙机房铅门采用内钢夹4.0mm铅板,，铅当量平均≥4.0mmpb。

请提供符合以下几条要求的相关检测报告复印件加公章上传至“苏采云”系统中技术响应位置，自行列表上传，表格格式自拟：

①★提供硫酸钡砂符合GB/T2899-2017《工业沉淀硫酸钡》的检测报告。

②★提供铅玻璃板检测报告符合GBZ/T147-2002《X射线防护材料衰减性能的测定》的检测报告。

③★提供防护门符合YY/T 0292.1-2020《医用诊断X射线辐射防护器具第1部分:材料衰减性能的测定》的检测报告 。

- 3.3强电系统

3.3.1照明系统

（1）根据图纸要求，照明按不同的场所,不同使用功能和特点，在满足围度和功率密度的前提下，合理的选择光源，并结合建筑室内吊顶形式选择相适应的灯具，与室内装修相互协调。

（2）对于照度要求比较高的场所，对光源无特殊要求的场所，如办公室等;优先选用LED光源。

（3）室内照明光源色温要求:观察室内选用暖色调，相关色温不大于3300K；办公室、诊室等场所选用中间色调的光源，相关色温为了3000K~4000K。

（4）观察室一般照明采用带罩式灯具且选用无光泽白色反射体嵌入式安装。

（5）DSA、有净化要求的区域或场所选用不易积生、易于擦拭的密闭洁净灯具，且照明灯具吸顶安装，当需嵌入式暗装时，其安装缝隙应有可靠的密封措施。

3.3.2插座开关插座、开关

应采用的品牌符合实验室的需求； 插座开关适应环境温度 50 摄氏度，并具有以下特性及优点：表面材料选用PC，耐冲击、耐高温、光洁度好、易清洁；插座均带安全保护门，采用高弹性锡 磷铜片，弹力好拔插稳；后座采用阻燃尼龙，阻燃性强；开关类采用高品质银合金 触点，导电性好，减少电弧。

3.3.3配电系统、电气工程配电

主要包括：动力配电柜、照明配电箱、电线管路敷设、接线盒、开关盒、插座盒安装与调试。

（1）采用 TN-S 三相五线制供电系统，动力电和照明电、仪器用电分开设置， 供电应充分保证实验室的用电安全。大功率用电器使用一路相线，其他仪器独立使用 一路相线，以避免大功率开停对检验仪器的影响。所有用电仪器设备均应良好接地。

（2）电气系统及控制系统线缆：所有动力电缆使用聚氯乙烯绝缘、聚氯乙 烯护套的铜芯电缆，所有控制线使用聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套的屏蔽铜芯电缆。 所有电气设备、现场盘柜需可靠接地。

（3）仪表电缆应敷设在固定的电缆桥架中或穿入镀锌管中，并与电力电缆分离。

3.3.4配电箱

配电箱符合 GB17466 标准，箱内配有中性端子排、接地端子排及 DIN 导轨，可配合终端配电保护产品。

- 3.4给排水系统

- 3.4.1给水系统

（1）主要给水设备：水池、空调机组；

（2）给水管材质采用 PPR 管，PPR 采用热熔连接，预留水管安装一个球阀；

（3）整个实验室采用原有给水总管进行供水；接入大楼主给水管。

（4）管道系统试压：室内生活给水系统管道试验压力：冷水管道试验压力为 1.0MPa， 升压至试验压力后稳压 1 小时，压力降不得超过 0.06MPa;然后在工作压力(0.30MPa) 的 1.15 倍下稳压 2 小时，压力降不得超过 0.03MPa,同时检查各连接处不渗漏为合格。

（5）给水总管进水引入出安装一个止回阀，确保维修时防止管道内水出现回流。

（6）所有给水管道穿过伸缩缝时均应采取技术措施。给水管采用波形伸缩器或活动支架。

- 3.4.2排水系统

（1）排水管采用UPVC耐材质.

（2）排水系统排水支管根据现场情况就近接至主排水管；

（3）其余未尽事宜按现行规程规范执行。

- 3.5空调系统技术要求

- 3.5.1执行规范：

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016

《通风与空调工程施工规范》GB 50738-2011

《洁净厂房设计规范》 GB 50073-2013

《洁净室施工及验收规范》 GB 50591-2010

《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011

《实验室生物安全通用要求》GB19489-2008

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）

《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022

《环境空气质量标准》GB 3095-2012

《通风管道技术规程》JGJ 141-2017

《供暖与空调系统节能调试方法》GB/T 35972-2018

《工业设备及管道绝热工程设计规范》 GB50264-2013

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017

《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

除满足以上标准规范为外，还需符合相关现行的国家规范标准，如有新标注公布，则按新标准执行。

- 3.5.2系统分布范围

本项目涉及范围包括1层2间DSA手术室及相关辅助用房，主要为DSA手术室及辅助用房的空调系统、通风系统（防排烟系统不在设计范围内）。

（1）室内设计参数

| 房间名称 | 夏季 |  | 冬季 |  | 新风量 m3/h.P或次/h | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度℃ | 相对湿度% | 温度℃ | 相对湿度% |  |  |
| DSA手术室 | 22 | 60 | 22 | 30 | 5次/h |  |
| 控制室 | 22 | / | 22 | / | 30 |  |
| 设备间 | 22 | / | 22 | / | / |  |
| 办公区 | 25 | 60 | 20 | / | 30 |  |
| 麻醉区 | 25 | 60 | 20 | / | 30 |  |
| 走廊区 | 26 | 60 | 18 | / | 30 |  |

（2）空调系统形式

①两间DSA手术室单独采用一套多联机空调系统，气流组织需采用上送上回或上送下排方式；

②其他辅助用房采用一套多联机空调系统，气流组织需采用上送上回方式；

③UPS间及设备间需采用单独的分体式空调为房间进行降温；

④需设置一台新风机组为各个区域补充新风。

（3）新风机组性能需求

请提供以下符合要求的相关检测报告和证书复印件加公章上传至“苏采云”系统中技术响应位置，自行列表上传，表格格式自拟。

①制造商拥有通过CNAS认证的10万风量以上实验测试台。

②★所选新风机组应具有良好的气密性，漏风率应不低于L1级，并且按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，机组漏风率≤0.03%。

③机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象。机组冷桥因子应达到TB1级且不得低于0.88，面板的传热系数应达到T1级且不得高于0.48w·k-1·m-2。

④设备生产厂家应具有箱体发明专利证书。空调箱体外形应美观大方，需采用铝质型材框架结构，铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成一个整体，铝型材带凹凸槽，安装后形成榫头互扣连接，通过螺栓螺母的连接方式，形成严密的迷宫式密封。

⑤为防止冷桥出现，空调箱体面板内、外钢板不得直接接触，箱板搭接处应有断冷桥介质隔开。

⑥机组箱体应具有足够的强度，保证在运输、安装、启动、运行、停止后，不出现凹凸变形。大风量（十万或以上）机组按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，当机组内静压保持正压1000Pa时，箱体变形率不得大于0.5mm/m。

⑦为避免压差计连管发生漏风、断裂，禁止采用塑料连管，必须用不锈钢管，压差计有专利结构证明。

（4）多联机空调性能需求

①空调系统在本地区气象参数条件下，应能满足多种运行负荷和工况的需要，达到室内设计参数规定的制冷、制暖效果。

②★所选多联机制造商需具有GMPI认证焓差实验室（测试范围包含多联式空调热泵机组），在全国制冷空调行业企业产品数据信息公示平台上可查。

③所选供应商所投多联机压缩机应采用喷气增焓技术，压缩机需采用双喷气口设计。

④所选机组室外制冷运行可达到-5℃-56℃，制热范围可达到-30--27℃，需提供样册或其他证明文件。

⑤室内机根据图纸和招标清单所列数量、制冷量数据进行匹配，室内机的数量不应改变，制冷量参数不得低于设计图纸参数要求。

（5）排风机性能需求

①具体配置和详细参数，应参照详细设计图纸和设备参数清单。

②实验室排风机的选择需满足排风量、全压的要求。

③风机应结构紧凑、噪声低、耐腐蚀、耐高温、强度高、使用寿命长；运行效率高、高效区平坦、性能稳定可靠，风速、风量稳定。

④风机厂家需提供外置弹簧减振器，且减震器隔震率不低于95%，提供减震器计算书样式。

⑤应提供由原厂润滑的自位滚轴式风机轴承，轴承寿命（L10）不少于100000小时，提供轴承寿命计算书样式。

（6）通风管道性能需求

①风管无特殊说明应采用优质镀锌钢板制作。

②风管上安装各种调节配件时，必须注意将手柄、驱动器、控制器等配置在便于操作的位置，已便调适及维护。风口在安装后，系统未运行之前采用薄膜封盖，以防污染。

③风管内表面必须平整光滑，不得在管内加固风管，咬接应采用联合角咬口，接缝必须涂密封胶，风管连接不应采用内法兰。

④风管支吊架选材用料及施工应符合规范的要求，务求坚固稳定；具体形式和位置根据现场情况确定(防火阀必须单独配置支吊架)，风管支吊架或托架应设置于保温层的外部，并在其间镶垫木，以防产生冷桥，并避免在法兰、测孔、风阀等处设置支吊架托架。

⑤镀锌钢板空调风管厚度及加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002的规定；风管保温前应采用漏光检测法对风管进行检漏(详见规范漏光法检测)；空调送、回风管保温采用B1级橡塑防火保温面料，厚度为25mm(±2.5%)。

⑥加工风管用的镀锌板加工前必须用洗涤剂清洗，擦净、干燥后使用。

⑦制作场地洁净，垃圾经常清扫，制作时手套不许有油污，镀锌板、风管不许在地面拖行，不准穿着鞋踏上已清扫干净的镀锌板面。

⑧圆管直径或矩形管长边≤250mm风管制作完成后需用塑料布封住两端，存放在清洁的场地，安装时运入现场后再拆封口，圆管直径或矩形管长边>251mm风管安装前再次清扫干净后进行安装。

⑨风管安装之后、保温之前应进行漏风检查。送回风管用漏光法检查应无漏光，系统空调器漏风率不应大于2%。擦拭空调系统内表面采用不易掉纤维的材料。

⑩依据图纸、设备采购清单及相关说明所示于风管系统上各指定位置配置风管。

- 四、基本服务要求：
1、所供的货物是全新、未使用过的产品，材质、规格型号、技术参数必须遵守国家颁布标准和有关规定。

- 2、成交人应免费为采购人提供操作培训，包括货物的基本性能、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

- 3、成交人在履行合同过程中，一切事故的责任由成交单位自行承担。

- 五、样品要求

- 1.送样内容

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化手术室电解板样品 | 50mm*60mm*56mm | 1套 | 送样时，须附带该样品介绍、样品需整体拼装式 |
| 2 | 不锈钢柜配件 | 层板支撑件 | 1块 | 送样时，须附带该样品介绍 |

2.送样要求：供应商需按送样内容提供上述内容样品，以上需携带样品参加磋商，若不携带样品或所带样品不符合采购需求的，则相应样品评分项不予得分。

3.送样时间和地点：开标截止时间前送达扬中市公共资源交易中心一楼开标大厅。

4.样品费用：样品的制作、运输、退场等费用均由供应商承担。

5.样品的退场

（1）供应商须保证一名送样人员在场直至样品退场，未成交供应商的样品在成交结果宣布后由该样品的供应商负责退场。

（2）第一成交候选人的样品在成交结果宣布后由成交人送至采购人指定位置，该样品作为验收依据之一。

6.成交后，标的物材质不得改变。在成交单价不变的前提下，各标的物的颜色等由采购单位确定。成交单位自行承担相关费用，采购单位不予考虑。

- 六、其他要求

各磋商响应供应商请提供现场和临时设施布置方案、主要施工方案与技术措施、技术要求响应、项目进度计划及保证措施、质量保证措施、安全保证措施、环境保证措施、文明施工保证措施、协调、协作能力与措施、节能环保，响应节能环保的优先，拟投入人员项目负责人具备建设专业中级及以上职称的优先，拟投入其他人员（不含项目负责人）具备施工员、材料员、质量员、安全员证书证书的优先。

- 评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目仅面向中小微企业采购，无价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，无价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，无价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

评审方法与评审标准

1.评标方法：综合评分法，总分值为100分。

2.评分计算办法：评分计算得分均保留二位小数，评标项目每项最高得分均不得超过该项设定的总分值，最低分为0分。

3.综合评分法评价的主要内容有：供应商报价情况、技术部分、商务部分等。

4.综合评分各因素所占分值为：

（1）最终报价                      35分

（2）技术部分                      55分

（3）商务部分                      10分

4.1评分办法

| 序号 | 评分项 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价评价35分 |  |  |
| 1.1 | 报价得分 | （1）本项目最高限价为352万元，磋商响应供应商所报高于最高限价的作无效报价，该磋商响应供应商作无效磋商响应处理。 （2）分别比较经磋商确定最终实质响应文件和提交的最终报价，以报价最低的为评定基准价，评定基准价为满分，其他供应商各分项的价格分统一按照公式计算： 磋商报价得分=(评定基准价/各供应商最终报价)×35 | 35分 |
| 二 | 技术部分55分 |  |  |
| 2.1 | 现场和临时设施布置方案 | 根据各供应商提供的现场和临时设施布置方案综合评定，针对本服务项目特点，有现场和临时布置方案，且方案周全、具体、实用、思路清晰的得5分；方案较周全、内容基本完整、思路较清晰、实用性较好的得3分；方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不全面的1分；不提供方案的不得分，本项最高得5分。 | 5分 |
| 2.2 | 主要施工方案与技术措施 | 根据各供应商提供的施工方案与技术措施综合评定，其中各主要部分施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，措施具体、实用、方法科学合理、可行，能指导具体施工的得6分；方案内容基本完整、思路较清晰、方法较合理、措施较科学、实用的得4分；方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不全面，措施不实用的得2分；不提供方案的不得分，本项最高得6分。 | 6分 |
| 2.3 | 技术要求响应 | - 根据第四章采购需求中打“★”项条款响应情况进行打分，所投产品打“★”项的技术参数均满足采购需求的得满分18分，每有一项负偏离的扣1.5分，扣完为止，本项最高得18分。 - 注：响应供应商须在技术响应偏离表（格式自拟）中如实表述打“★”项技术性能，按照参数要求提供相应证明文件（如图册、产品说明、检测报告、证书等）。如未提供打“★”项相关证明材料的，视为该功能参数响应负偏离，作相应扣分处理。 | 18分 |
| 2.4 | 项目进度计划及保证措施 | 根据各供应商提供的工期保证体系及保证措施综合评定，在工艺、方法、劳动力安排、机械设备等方面有保证工期的具体措施，且措施得当，有控制工期的项目进度计划，安排科学合理，符合本项目实际要求的得5分；有进度计划，安排较为合理，基本符合本项目实际要求的得3分；计划安排不太合理，没有针对本项目主要工作内容制定，不太符合项目实际要求的得1分；不提供方案的不得分，本项最高得5分。 | 5分 |
| 2.5 | 质量保证措施 | 根据各供应商提供的质量管理体系及保证措施综合评定，其中主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，且承诺的质量标准达到采购要求的得5分；主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系基本完整，能保证技术质量，且承诺的质量标准达到采购要求的得3分；主要工序没有有质量技术保证措施和手段，自控体系不太完整，不能有效保证技术质量的得1分；不提供方案的不得分，本项最高得5分。 | 5分 |
| 2.6 | 安全保证措施 | 根据各供应商提供的安全管理体系及保证措施综合评定，其中安全管理人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求的得5分；安全保证措施内容基本完整、思路清晰、可行性较好，制度较健全，各道工序安全技术措施有一定针对性，较符合实际的得3分；安全管理人员配备不太合理，制度不健全，方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，针对性低，不太符合实际的得1分；不提供方案的不得分，本项最高得5分。 | 5分 |
| 2.7 | 环境保证措施 | 根据各供应商提供的环境保证体系及保证措施综合评定，针对本工程项目特点提供的环境保护计划和措施的内容达到符合环境保护标准，且各项措施周全、具体、实用的得3分，环境保护计划和措施的内容基本达到环境保护标准，各项措施较周全、较具体、较实用的得2分；环境保护计划和措施不太周全、不够具体、没有针对本项目主要工作内容制定的得1分；不提供方案的不得分，本项最高得3分。 | 3分 |
| 2.8 | 文明施工保证措施 | 根据各供应商提供的文明施工保证体系及保证措施综合评定，针对本工程项目特点，有现场文明施工计划、措施，各项措施周全、具体、实用的得3分；有文明施工计划、措施，各项措施较周全、较具体、较实用的得2分；有文明施工计划、措施，各项措施不周全、不具体、不实用的得1分；不提供方案的不得分，本项最高得3分。 | 3分 |
| 2.9 | 协调、协作能力与措施 | 根据各供应商提供的项目协调、协作能力与措施综合评定，协调、协作能力与措施合理、周全、具体、实用的得3分；协调、协作能力与措施稍有欠缺，措施较合理、较周全、较具体、较实用的得2分；协调、协作能力与措施不太合理、不够周全、不够具体、有效性低的得1分；不提供方案的不得分，本项最高得3分。 | 3分 |
| 3.0 | 节能环保 | 1.响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2分 |
| 三 | 商务部分10分 |  |  |
| 3.1 | 拟投入本项目人员（4分） | ①项目负责人（2分）：项目负责人具备建设专业中级及以上职称的得2分，本项最高得2分； ②拟投入其他人员（不含项目负责人）（2分）：拟投入本项目其他人员中具备施工员、材料员、质量员、安全员证书的每有一个证书得0.5分，本项最高得2分。 注：提供相关人员证书复印件加盖公章装订至磋商响应文件相应位置并原件扫描上传至“苏采云”系统相应位置，拟投入本项目人员必须为企业正式员工，须提供近6个月以来任意一个月的社保证明材料；如为退休人员，应提供退休证书和该企业返聘用合同。 | 4分 |
| 3.2 | 样品（6分） | 为直观体现手术室拼装效果，各磋商响应供应商提供电解钢板样品，一体化手术室等比例拼装样品，尺寸满足50mm*60mm*56mm，不锈钢柜配件层板支撑件，均附上样品书面介绍，评标小组根据提供的样品与采购要求的整体效果及款式、材料的选用、制造工艺、功能实现等综合评定。尺寸符合、材料工艺、外观效果好、能满足采购人需要的，得6分；尺寸符合、材料工艺、外观效果较好、基本满足采购人需要的，得4分；尺寸不符、材料工艺、外观效果有欠缺的，得2分；不提供样品，不得分。 | 6分 |

评审后按累计得分高低顺序排名。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排名，得分且最终报价相同的，按施工方案优劣顺序排名。服务方案的优劣顺序由磋商小组按少数服从多数的原则确定。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称： 扬中市人民医院室内风雨操场
及心理成长中心装饰装修工程

项 目 编 号： JSZC-321182-JJGS-C2024-0032

供应商名称 ： （加盖CA电子公章）

日      期 ： 2024年  月  日

响应文件目录

一、具有独立承担民事责任的能力

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

四、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、分项报价表

十三、技术部分

十四、商务部分

十五、资格承诺函

- 具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书。【注：组成联合体磋商的，本项证明材料联合体双方均应提供】

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度/资格承诺函

提供2023年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函】。【注：组成联合体磋商的，本项证明材料联合体双方均应提供】

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力/资格承诺函

磋商响应单位相关信息一览表（见响应文件格式）。【注：组成联合体磋商的，本项证明材料联合体双方均应提供】

- 提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函/资格承诺函

见磋商响应函第7条。【注：组成联合体磋商的，本项证明材料联合体双方均应提供】

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料/资格承诺函

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。【注：组成联合体磋商的，本项证明材料联合体双方均应提供】

注：①按扬财购〔2022〕17号《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，上述第二至第五项，供应商可选择提供资格承诺函（见响应文件格式），在响应文件中无需再提供与上述第二至第五项相关的证明材料即可参加采购活动。

②供应商可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按磋商文件要求提供相应的证明材料。

③供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

④在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

- 特定资格要求的证明文件

（1）供应商资质类别和等级：同时具备以下①-②企业资质或分别具备①-②资质的企业组成的联合体。

①具备机电工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上企业资质；

②具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上企业资质；

（2）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

（3）项目负责人资质要求：同时具备机电工程和建筑工程专业二级及以上注册建造师资质及安全生产考核合格证（B类证书）或由机电工程二级及以上注册建造师资质的为主项目负责人、建筑工程二级及以上注册建造师资质的为副项目负责人，主副项目负责人均需具备安全生产考核合格证（B类证书）。(注：提供证书证明材料及供应商近6个月内任一个月为其缴纳社保的证明，若超过法定缴纳社会保险年龄的项目负责人必须提供劳动合同及退休证书）

其他说明：

1.落实政府采购政策需满足的资格要求：

须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件，详见第一章第二条申请人的资格要求。

- 2.本项目接受联合体参与磋商：

- 组成联合体磋商的，须提供联合体协议，具体要求见第一章第二条申请人的资格要求。

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就扬中市人民医院新建5层病房综合楼DSA建设项目JSZC-321182-JJGS-C2024-0032号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、磋商响应函

致：江苏金居工程项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-321182-JJGS-C2024-0032号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

- 九、中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬中市人民医院采购编号为JSZC-321182-JJGS-C2024-0032，扬中市人民医院新建5层病房综合楼DSA建设项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.扬中市人民医院新建5层病房综合楼DSA建设项目，属于  建筑行业 ；承接企业为          （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.扬中市人民医院新建5层病房综合楼DSA建设项目，属于  建筑行业 ；承接企业为          （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商必须提供此声明函。

- 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加扬中市人民医院单位的采购文件编号为JSZC-321182-JJGS-C2024-0032的扬中市人民医院新建5层病房综合楼DSA建设项目项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1、若供应商非残疾人福利性单位，可不提供此声明函。
2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 联合体协议
（格式自拟）十二、分项报价表

- （根据工程量清单填写）

注意：请各供应商根据采购人提供的工程量清单报价，不得改变工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量以及不可竞争费。

- 十三、技术部分

（格式自拟）

十四、商务部分
（格式自拟）

- 十五、资格承诺函

- 致：扬中市人民医院、江苏金居工程项目管理有限公司

- 我单位参与 扬中市人民医院新建5层病房综合楼DSA建设项目（项目编号：JSZC-321182-JJGS-C2024-0032）项目的政府采购活动，现承诺如下：

- 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

- 磋商（响应）供应商（全称并盖章）：

- 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

- 日期：

- 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

- 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

十六、开标一览表

磋商（响应）供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼DSA建设项目

招标编号：                               分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：      年   月   日

磋商响应单位相关信息一览表

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 2023年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司近三年获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。