南通市第一人民医院高压配电值班社会化托管服务采购项目

政府采购招标文件

招标文件编号：JSZC-320600-ZRJS-G2025-0065

南通市第一人民医院

2025年8月

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件组成

- 第一部分  投标邀请

受[南通市第一人民医院]的委托，江苏中润工程建设咨询有限公司就[南通市第一人民医院高压配电值班社会化托管服务采购项目](项目编号: JSZC-320600-ZRJS-G2025-0065)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

(南通市第一人民医院高压配电值班社会化托管服务采购）招标项目的潜在投标人应在（苏采云系统内免费）获取招标文件，并于2025年9月10日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-ZRJS-G2025-0065

2.项目名称：南通市第一人民医院高压配电值班社会化托管服务采购项目

3.项目类型：服务

4.所属行业：其他未列明行业

5.预算金额：225.70万元/年

6.最高限价：210万元/年，投标报价超过最高限价按无效标处理。

7.采购需求：详见招标文件，请仔细研究

8.合同履行期限：本项目服务期为三年，合同一年一签。服务期内招标人按照招标文件的要求、中标人的投标文件的响应及招标人的管理规范和相关制度对中标人的服务质量进行考核。考核合格，招标人可以与中标人续签下一年度合同；考核不合格，招标人可以重新组织招标采购。

9.本项目是否接受联合体投标：否。

- 二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.提供有效的营业执照副本复印件加盖公章；

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人拟派项目负责人要求：必须具有南通供电公司电力调度控制中心颁发的进网停送电联系资格证（投标时提供相关证书复印件；或提供承诺函，承诺中标后30日内提供由南通供电公司电力调度控制中心颁发的本项目拟派项目负责人的进网停送电联系资格证）。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业（投标人按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。

5.本项目不接受分包。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载；

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应投标人需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4招标文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标人或采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.6请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，投标投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标投标人的授权委托人或法定代表人，投标投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标投标人自身承担一切后果。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止及开标时间：2025年9月10日9点30分（北京时间），逾时“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件接收截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示：无。

4.对采购方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由招标人或代理机构负责答复。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函、认真、业绩等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称：南通市第一人民医院

地址：南通市胜利路666号

联系人:朱老师

联系方式: 0513-81111075

2.招标代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号

联系方式：肖俊菁   18106299008

邮箱：279366603@qq.com

项目联系人：肖俊菁  18106299008

附件:

1.公开招标文件

2.招标人信用承诺书

3.公平竞争审查二维码

- 第二部分  投标须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务费按发改价格【2011】534号费用标准40%收取，由中标人承担，由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理机构，投标人报价时应综合考虑在报价内（不单列）。

代理费定标后由中标候选人支付给代理机构。因中标人原因导致中标结果变更或取消中标资格等，代理费不予退还。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2招标人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。投标人按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

3.投标有效期

3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子投标文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

5.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、投标文件的递交

1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 招标人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5. 投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统投标人操作手册。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统投标人操作手册。

5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标与评标

1.开标

1.1开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统投标人操作手册规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统投标人操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3. 评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、招标人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6招标人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标文件的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的审查

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.4评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5异常低价审查

5.5.1根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.5.2启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

5.6评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.7评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人或招标代理机构及评标委员会联系。

6. 投标文件线上格式要求

6.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

6.3 本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

7.无效投标条款和废标条款

7.1无效投标条款

7.1.1 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

7.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

7.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

7.1.4未通过符合性检查的。

7.1.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

7.1.6投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.7投标文件含有招标人不能接受的附加条件的 。

7.1.8 启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

7.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.1.10投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

7.1.11投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

7.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

7.1.13不同的投标人响应文件MAC地址、标书制作工具客户端识别码一致的。

7.2废标条款：

7.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

7.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

7.2.3因重大变故，采购任务取消的。

7.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

7.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

7.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2招标人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3代理机构将在“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与招标人或者其他投标人恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由招标人或代理机构负责答复。

投标人提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

招标人及代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

3.中标通知书

3.l中标结果确定后，招标人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载中标通知书后须提供2套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。

七、授予合同

- 1.履约保证金及签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2招标文件、中标人的投标文件及开标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 本项目中标后的履约保证金为合同价的5%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日七个工作日内汇入招标人单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交），中标人凭中标通知书与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

1.4中标人第一年度履约后，经考核后续签第二年度合同的，第一年度履约保证金不退还，自动转为第二年度履约保证金，以此类推，履约期间无违约行为且符合合同约定退还条件的，在履约期满后一个月内退还。招标人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

1.5 发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，招标人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标人在履约过程中发生违约行为，给招标人造成损失的，招标人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补招标人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

1.5.以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。投标人可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

1.6签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包投标人就分包项目承担责任。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

- 八、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

九、投标项目涉及到的现场勘察

1.招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，投标人可以在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4.投标人在现场勘察时，熟悉服务现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），售后服务，保险等。

一、采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

根据江苏省电力公司电营（2015）22号文件规定配备值班电工，按国家电力部门规定的设备运行值班操作规程、规范及值班制度执行，为确保医院高压变电所在一个安全、良好的状态下运行，拟通过公开招标采购方式，择优选择社会服务单位，对医院高压配电值班实行社会化托管。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；符合招标文件项目需求。根据供电部门颁布的电气安全操作规程及电力行业相关的运行制度、规程规范组织运行工作。

2.日常运营管理考核标准，详见附件《考核表》。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

依据江苏省电力公司“关于加强客户变（配）电所值班电工管理的通知”（电营[2015]22号）相关规定,变电所应配置专职运行值班电工，由技术熟练者担任正值。

四、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.高压配电值班服务范围：

1.1一个110 KV变电所：2台主变压器，容量均为31.5MVA，主变压器采用自冷型三相双绕组有载调压降压电力变压器，电压等级为110/10kV ，户内布置。进线2回，出线2回，采用单母线分段接线。配电装置采用户内GIS布置。

1.2四个10KV变电所：总容量39000KVA，其中2000KVA16台，1250KVA4台，1000KVA2台。配电装置采用金属铠装移开式高压开关柜。每台主变10kV母线各安装1套电容器成套设备，电容器容量均为6012kVar，采用户内成套装置。每台主变10kV母线各安装1套所用变，所用变容量均为100kVA，户内成套布置，电源接自站内10kV所用变开关柜。

1.3柴油发电机组每月定期试运行，例行对发电机组的维护保养，包括油位检查、机组卫生、故障检修等，保证发电机设施完好、发电机组的状态良好（电瓶有电，油箱有油），并做好相关运行记录，保持发电室内的卫生和安全。

2.服务要求：

2.1 110KV变电所、10KV变电所范围内高压配电运行电气设备的每天巡查，及时记录并留存，发现异常情况及时处理，有重大突发事件及时向招标人汇报。

2.2,中标人应根据国家电力设备运行值班操作规范、制度及采购人任务范围，应保证每个值班室每天24小时有双人值班。每日人员排班需科学合理，符合相关规定要求。

2.3招标人所属范围内的用电业务处理及用电突发事件的配合处理；制定用电应急预案，按要求每月进行一次业务及安全培训，半年一次应急演练，并且提供纸质档案（包括参与培训/演练人员签字、培训/演练照片等）。

2.4绝缘安全工器具按规定周期试验检测（周期试验检测费用由供应商承担），如绝缘靴、绝缘手套、接地棒、高压绝缘垫等电力安全工作标准规范要求检测的工具（参考国家电网公司企业标准Q/GDW1799.1-2013）。

2.5能满足供电公司的相关要求，负责托管范围内设备的所有操作，以及相关运行管理，相关部门组织检查。

2.6负责所有生产工作用电的安全。

3.服务期限：本项目服务期为三年，合同一年一签。服务期内招标人按照招标文件的要求、中标人的投标文件的响应及招标人的管理规范和相关制度对中标人的服务质量进行考核。考核合格，招标人可以与中标人续签下一年度合同；考核不合格，招标人可以重新组织招标采购。

4.服务地点：南通市第一人民医院（位于南通市胜利路666号），招标人指定地点。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.人员配置要求（共需配置32人）

值班配备人员须具备相应的工作经验，身体健康、无传染性疾病、无刑事违法或处分犯罪记录；所有人员须具有高压电工特种作业证书，110KV值班人员还需持有调度系统运行值班证，持有效证上岗，且统一着装。

1.1 本项目负责人1人，全面负责本项目履行过程中各项事宜的协调沟通，调度联系，排班管理、业务培训和应急指挥协调等.

1.2医院110KV变电所设置一个值班室，位于医院地面西北角。

1.3四个10KV变电所设置三个值班室。由于四个10KV变电所均位于地下负一层，其中北侧1号与2号10KV变电所距离较近，在保障运行安全前提下，设置一个共用值班室；南侧3号10KV变电所设置一个值班室；4号10KV变电所设置一个值班室。

1.4根据医院管理规范要求，每个值班室需安排双人双岗24小时值班。要严格遵守国家相关规定，科学合理排班，明确岗位值班时间，杜绝值班时长违规问题，保障人员合法权益和工作质量，坚决杜绝脱岗睡岗等违章行为。

1.5《中标通知书》发出之日起10个工作日内按照招标文件要求提供所有人员花名册及证书（高压电工特种作业证书、110KV值班人员调度系统运行值班证）复印件，提交院方审核；《中标通知书》发出之日起一个月内须提供至少8名经国网供电公司考核颁发的110KV调度系统运行值班证书。如果中标人不能在上述规定时间内完成，则视为中标人放弃中标资格，扣除全部履约保证金，同时中标人还应承担由此造成的一切后果和责任。

1.6合同服务期内，未经招标人事先同意，中标人不得更换或调整已上岗人员，一经发现，招标人有权在结算服务费用时按照1000元/人/月的标准进行扣除。中标人确因服务需要更换或调整已上岗人员的，应提前3天向招标人提出书面申请，经招标人审核同意后方可正式更换或调整，更换后的工作人员仍应符合本项目投标文件对于中标人服务人员的要求。中标人对其项目负责人和项目团队中任一派遣人员或运行维护服务人员在本合同履行期间向招标人出具的任何签字文件或材料均认可是中标人的授权行为和中标人的意思表示。

2.服务管理规定

2.1值班人员应严格遵守双方确定的员工行为规范和管理规定。

2.2中标人及其派驻人员必须严格按照《江苏省电工进网作业许可管理检查办法》的要求进行现场操作。

2.3值班人员每天应到所服务的区域巡视，中标人本项目管理人员须每月发放服务“月检评价表”，听取意见，及时整改。“月检评价表”上应有院方相应管理部门负责人签名。院方有权对中标人的工作进行监督检查，对医院方提出的要求，中标人应及时响应。

3.其他服务要求

3.1中标人负责值班岗位员工的培训、管理和交接，且不得影响医院的正常工作

3.2相关费用：所涉及的维修材料，由院方进行采购，中标人负责做好使用台帐的记录。

3.3医院为中标人提供水电和高压配电值班室及运行监测电脑。

3.4中标人须配置所有变电所及发电机房防护用品，每个变电所需配置不少于1台吸尘器及日常卫生清洁用品，费用包含在报价中。投标人配备的物资耗材，均需保证其质量和功能符合招标人要求。若招标人发现投标人所供物资耗材不符合标准，有权提出更换，投标人必须无条件响应。

3.5中标人在管理时，应要求安排的值班员工注意节约水电，公共场所下班前负责关灯等工作，爱护医院的财物，造成他人或医院损失的，中标人须按价赔偿。

3.6中标人接医院停、送电操作指令后，必须立即响应，5分钟内完成操作；如有设备故障，1小时内组织力量予以应急维护，帮助医院尽快恢复正常供电。

3.7中标人应承诺在服务期满后、业主签订新合同前，继续按原合同提供值班服务。

3.8投标人对招标人物资的保管使用要求：投标人须妥善使用招标人提供的用房、档案资料和招标人所属的其他资产，如发生毁损、灭失等情况，投标人应按招标人该毁损物资账面价值向招标人进行赔偿。服务期满后，按院方《撤场通知单》发出起15日内，中标人应向招标人移交全部管理用房、档案资料和归属招标人的所有资产，并办理交接手续。如投标人延迟移交招标人财产物资的，每延迟1天，计收2000元/天的滞纳金。

3.9安全责任要求：投标人须履行安全培训和教育的责任及义务，服务期内确保不发生安全责任事故。投标人及所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供服务。如发生工伤和因工死亡的一切责任及费用全部由投标人负责。如因投标人及其员工安全责任或义务履行不到位，引起招标人及第三方人身伤害、机器损毁或财产损失等，由投标人承担一切后果及责任包括但不限于赔偿责任及由此对招标人、第三方造成的影响等。

4.管理服务应达到的各项指标：

4.1严格遵守生产安全相关制度，严格按照操作规程操作，杜绝电力安全操作事故。

4.2严格遵守消防安全相关制度，杜绝火灾责任事故，杜绝盗窃及刑事案件。

4.3中标人要负责全员岗前培训、定期继续教育培训、定期应急演练。

4.4保持室内物品堆放有序、每日做好环境卫生清洁。

4.5高压配电设备运行正常，报修及时处理。

4.6服务有效投诉少于１%，处理率100%。

六、采购标的验收标准

按国家规定和行业标准执行。

七、采购标的其他技术、服务等要求

1.投标人提供的服务应至少能够达到以上要求，同时明确详细的综合管理方案。投标人必须承诺采购文件中提出的全部综合管理要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2.本次投标报价包括但不限于完成该项工作所需人员的基本工资、社会保险费、意外伤害保险、依法享受的特殊环境岗位补贴、中班和夜班费、法定节假日加班费、伙食补助、工作制服费、防寒保暖费、防暑降温费、交通费、福利费（含劳保用品）、人员体检费、物资耗材费用、绝缘安全工器周期试验检测费、培训费、管理费、税金、利润等各项费用，并承诺达到本项目要求的一切费用。

3．投标人应保证员工工资、工作时间不得违反南通市相关工资标准、《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）关于每月最高工作时间的相关规定，投标人必须按照《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等有关法律、法规为员工交纳相应社会保险，合法用工。投标人劳资纠纷由投标人自行处理解决，并由其按《劳动法》相关规定给予劳动者补偿，该费用由投标人承担。

4.本项目三年服务期内，国家或地方政府征收新的或额外的税收、费用、调整最低工资标准等时，投标人必须按照要求做出相应调整，服务期内中标价格不予调整，请投标人报价时酌情考虑。工资涨幅及人员社保缴纳费用增加按国家相关要求执行（未缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤五险的员工不得上岗），费用包括在投标报价内，由中标人负责。

5.供应商无条件接受医院及相关主管部门对本合同约定的变电所等运行维护服务工作的抽查和监管。供应商在提供运行服务过程中，发现设备等存在安全隐患时，应立即汇报医院并配合及时进行修复和整改。因供应商发现隐患不及时或不到位，或未及时向医院汇报造成医院或第三方财产损失或人身伤害时，由供应商承担损失赔偿责任和相关法律责任。

八、付款条件

1.付款方式、时间：合同总金额95%于项目正常运行后按月考核、按季支付，即项目运行每满三个月的次月采购人根据中标人值班人员的实际在岗情况结合考核情况核实服务费，中标人根据采购人审核确定后的服务费开具正式税票，采购人收到发票后一个月内支付。合同总金额的5%根据年终考核结果支付。

2.中标人应按时如数按月给服务人员结算当月工资费用，不能以任何理由拖欠工资。一经发现，招标人有权立即终止合同并扣除履约保证金。

- 九、采购需求中必须满足的实质性要求：

1.本项目投标人需承诺：《中标通知书》发出之日起10个工作日内按照招标文件要求提供所有人员花名册及证书（高压电工特种作业证书、110KV值班人员调度系统运行值班证）复印件，提交院方审核；《中标通知书》发出之日起一个月内须提供至少8名经国网供电公司考核颁发的110KV调度系统运行值班证书。如果中标人不能在上述规定时间内完成，则视为中标人放弃中标资格，扣除全部履约保证金，同时中标人还应承担由此造成的一切后果和责任。投标时提供承诺函（格式自拟）。未提供承诺函，做无效标处理。

2.投标报价不超过最高限价，应包括招标文件所确定的采购服务范围内所有费用（包括但不限于完成该项工作所需人员的基本工资、社会保险费、意外伤害保险、依法享受的特殊环境岗位补贴、中班和夜班费、法定节假日加班费、伙食补助、工作制服费、防寒保暖费、防暑降温费、交通费、福利费（含劳保用品）、人员体检费、物资耗材费用、绝缘安全工器周期试验检测费、培训费、管理费、税金、利润等各项费用，并承诺达到本项目要求的一切费用）。投标时出具承诺函（格式自拟）。未提供承诺函，做无效标处理。

3.本项目三年服务期内，国家或地方政府征收新的或额外的税收、费用以及调整最低工资标准、社保费用时，中标人支付员工工资必须按照国家相关要求做出相应调整，招标人按成交价格支付不予调整。投标时出具承诺函（格式自拟）。未提供承诺函，做无效标处理。

十、合同样本

- 南通市政府采购合同（服务）

南通市第一人民医院高压配电值班社会化托管服务项目合同

委托方：南通市第一人民医院 （以下简称甲方）

受托方：（以下简称乙方）

签约地点：江苏南通崇川区

根据《中华人民共和国民法典》和电力行业的有关规定，并结合本项目的具体情况，就甲方委托乙方完成110KV、10KV变电所电气设备托管任务订立本合同，以资共同遵守。

一、托管范围及服务要求

1、服务范围

1.1一个110 KV变电所：2台主变压器，容量均为31.5MVA，主变压器采用自冷型三相双绕组有载调压降压电力变压器，电压等级为110/10kV ，户内布置。进线2回，出线2回，采用单母线分段接线。配电装置采用户内GIS布置。

1.2四个10KV变电所：总容量39000KVA，其中2000KVA16台，1250KVA4台，1000KVA2台。配电装置采用金属铠装移开式高压开关柜。每台主变10kV母线各安装1套电容器成套设备，电容器容量均为6012kVar，采用户内成套装置。每台主变10kV母线各安装1套所用变，所用变容量均为100kVA，户内成套布置，电源接自站内10kV所用变开关柜。

1.3柴油发电机组每月定期试运行，例行对发电机组的维护保养，包括油位检查、机组卫生、故障检修等，保证发电机设施完好、发电机组的状态良好（电瓶有电，油箱有油），并做好相关运行记录，保持发电室内的卫生和安全。

2.服务要求

2.1.1 医院110KV变电所、10KV变电所范围内高压配电运行电气设备的每天巡查，及时记录并留存，发现异常情况及时处理，有重大突发事件及时向甲方汇报。

2.1.2根据国家电力设备运行值班操作规范、制度及采购人任务范围，应保证每个值班室每天24小时有双人值班。每日人员排班需科学合理，符合相关规定要求。

2.1.3甲方所属范围内的用电业务处理及用电突发事件的配合处理；制定用电应急预案，按要求每月进行一次业务及安全培训，半年一次应急演练，并且提供纸质档案（包括参与培训/演练人员签字、培训/演练照片等）。

2.1.4绝缘安全工器具按规定周期试验检测，如绝缘靴、绝缘手套、接地棒、高压绝缘垫等电力安全工作标准规范要求检测的工具（参考国家电网公司企业标准Q/GDW1799.1-2013）。

2.1.5能满足供电公司的相关要求，负责托管范围内设备的所有操作，以及相关运行管理，相关部门组织检查。

2.1.6负责所有生产工作用电的安全。

二、服务期限及服务地点

1、本项目服务期为三年，合同一年一签。本合同自签订之日起计算。服务期内甲方按照招标文件的要求、乙方投标文件的响应及甲方的管理规范和相关制度对乙方的服务质量进行考核。考核合格，甲方可以与乙方续签合同，每次续签合同期为一年；考核不合格，甲方可以重新组织招标采购。

2、服务地点：南通市第一人民医院（位于南通市胜利路666号）甲方指定地点。

三、合同价格及费用结算

1、值班人员托管费用每年为人民币     （），此合同价包括但不限于完成该项工作所需人员的基本工资、社会保险费、意外伤害保险、依法享受的特殊环境岗位补贴、中班和夜班费、法定节假日加班费、伙食补助、工作制服费、防寒保暖费、防暑降温费、交通费、福利费（含劳保用品）、人员体检费、物资耗材费用、绝缘安全工器周期试验检测费、培训费、管理费、税金、利润等各项费用，并承诺达到本项目要求的一切费用。

2、本项目三年服务期内，国家或地方政府征收新的或额外的税收、费用以及调整最低工资标准、社保费用时，乙方支付员工工资必须按照国家相关要求做出相应调整，甲方按成交价格支付不予调整。

3、乙方应保证员工工资、工作时间不得违反南通市相关工资标准、《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）关于每月最高工作时间的相关规定，乙方必须按照《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等有关法律、法规为员工交纳相应社会保险，合法用工，未缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤五险的员工不得上岗。合同期内如有劳资纠纷由乙方自行处理解决，并由其按《劳动法》相关规定给予劳动者补偿，费用由乙方承担；如因乙方原因造成不良舆情，由乙方负责消除并承担由此产生的一切后果，且不得影响甲方正常工作的开展。

4、付款方式、时间：合同总金额95%于项目正常运行后按月考核、按季支付，即项目运行每满三个月的次月甲方根据乙方值班人员的实际在岗情况结合考核情况核实服务费，乙方根据甲方审核确定后的服务费开具正式税票，甲方收到发票后一个月内支付。合同总金额的5%根据年终考核结果支付。

5、乙方应按时如数按月给服务人员结算当月工资费用，不能以任何理由拖欠工资。一经发现，甲方有权立即终止合同并扣除履约保证金。

四、履约保证金

1、本项目中标后的履约保证金为合同价的5%，乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日七个工作日汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交）。

2、乙方第一年度履约后，经考核后续签第二年度合同的，第一年度履约保证金不退还，自动转为第二年度履约保证金，以此类推，履约期间无违约行为且符合合同约定退还条件的，在履约期满后一个月内退还。甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

3.1签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

3.2乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

五、乙方人员配置

1、乙方值班配备人员须具备相应的工作经验，身体健康、无传染性疾病、无刑事违法或处分犯罪记录；所有人员须具有高压电工特种作业证书，110KV值班人员还需持有调度系统运行值班证，持有效证上岗，且根据不同岗位统一着装。

1.1 本项目负责人1人，全面负责本项目履行过程中各项事宜的协调沟通，调度联系，排班管理、业务培训和应急指挥协调等.

1.2医院110KV变电所设置一个值班室，位于医院地面西北角。

1.3四个10KV变电所设置三个值班室。由于四个10KV变电所均位于地下负一层，其中北侧1号与2号10KV变电所距离较近，在保障运行安全前提下，设置一个共用值班室；南侧3号10KV变电所设置一个值班室；4号10KV变电所设置一个值班室。

1.4根据医院管理规范要求，每个值班室需安排双人双岗24小时值班。要严格遵守国家相关规定，科学合理排班，明确岗位值班时间，杜绝值班时长违规问题，保障人员合法权益和工作质量，坚决杜绝脱岗睡岗等违章行为。

六、乙方管理服务应达到的各项指标

1、乙方应严格遵守生产安全相关制度，严格按照操作规程操作，杜绝电力安全操作事故。乙方及其派驻人员必须严格按照《江苏省电工进网作业许可管理检查办法》的要求进行现场操作。

2、乙方应严格遵守消防安全相关制度，杜绝火灾责任事故，杜绝盗窃及刑事案件。

3、乙方要负责全员岗前培训、定期继续教育培训、定期应急演练。

4、乙方值班人员应保持室内物品堆放有序、每日做好环境卫生清洁。

5、乙方负责高压配电设备运行正常，报修及时处理，运行设备2小时一次巡检。

6、乙方应做到服务有效投诉少于1%，处理率100%。

七、甲方权利及义务

1、甲方为乙方提供水电和高压配电值班室及运行监测电脑，高压值班人员食宿自理。

2、甲方必须指定一名电气专职负责人姓名        联系号码           ，并定期负责了解托管范围内的情况。

3、甲方对高压配电值班上岗员工有权提出调换；乙方调换高压配电值班人员应提前告知并提交调换人员的相关资质，经甲方同意后方可调换。

4、甲方有权对乙方的工作进行监管考核，对甲方提出的要求，乙方应及时响应。

7、日常维修所涉及的维修材料，经甲方确认后由甲方进行采购，乙方负责做好使用台帐的记录。

八、乙方权利及义务

1、乙方在此合同生效后应负责所有值班岗位员工的培训、管理和交接，且不得影响医院的正常工作。乙方值班人员持证上岗，在工作中必须严格按照电气运行各项规章制度及注意事项执行（乙方制订各项制度并张贴上墙）。

2、乙方值班人员应遵守甲方的有关规定和严格执行甲方配电房安全管理制度及双方确定的员工行为规范，认真履行其职责。凭甲方认可的证件出入工作场所。甲方工作人员如需进入110KV及10KV变电所（除指定的电气负责人外），需甲方领导或电气负责人批准，进行出入登记，履行手续后方可进入，如不办理以上手续，乙方值班员有权拒绝其入内。

3、乙方值班人员每天应到所服务的区域巡视，乙方本项目管理人员须每月发放服务“月检评价表”，听取意见，及时整改。“月检评价表”上应有甲方相应管理部门负责人签名。乙方每月底应将当月出勤表提供给甲方认可。

4、乙方保证到甲方变电所工作的人员资格合法、技术合格、遵章守纪、责任心强，项目负责人：   联系电话：（          ），现场全权代表乙方开展工作，负责本项目履行过程中各项事宜的协调沟通，调度联系，排班管理、业务培训和应急指挥协调等。乙方值班人员须在正式进场前需经甲方审核后方可上岗。

5、乙方负责托管范围内设备运行数据的记录，高压设备的操作，高低压设备的巡视、故障的记录及报修，以及变电所的日常卫生；每天定时对110KV、10KV及0.4KV设备进行巡视，发现异常及时上报甲方。另按甲方要求配合夜间甲方内各楼层低压电路突然跳电的恢复工作，并确保变电所内放置灭鼠药设施完好，确保电气设备的安全运行。负责变电所所有生产工作用电的安全，满足供电公司的相关要求，负责托管范围内设备的所有操作，以及相关运行管理，相关部门组织检查。

6、110KV变电所、四个10KV变电所范围内高压配电运行电气设备的每天巡查，及时记录并留存，发现异常情况及时处理，有重大突发事件及时向甲方汇报。甲方要求对110kv、10KV高压及0.4KV高低压开关操作时，必须由甲方电气负责人书面（或电话）通知乙方值班人员，乙方值班人员填写操作票由甲方电气负责人审查并签字，乙方值班人员方可操作。如甲方不履行此手续，乙方值班人员有权拒绝执行。

7、乙方无条件接受甲方及相关主管部门对本合同约定的变电所等运行维护服务工作的抽查和监管。乙方在提供运行服务过程中，发现设备等存在安全隐患时，应立即汇报甲方并配合及时进行修复和整改。因乙方发现隐患不及时或不到位，或未及时向甲方汇报造成甲方或第三方财产损失或人身伤害时，由乙方承担损失赔偿责任和相关法律责任。

8、对甲方有计划的倒闸操作由甲方电气负责人书面通知及在操作票上审签后方可操作，特殊情况乙方值班员在保证甲方供电安全的情况下先于操作，后补手续并附情况经过说明。

9、乙方接甲方停、送电操作指令后，必须立即响应，5分钟内完成操作；如有设备故障，1小时内组织力量予以应急维护，帮助甲方尽快恢复正常供电。

10、乙方须妥善使用甲方提供的用房、档案资料和甲方所属的其他资产，如发生毁损、灭失等情况，乙方应按甲方该毁损物资账面价值向甲方进行赔偿。服务期满后，按院方《撤场通知单》发出起15日内，中标人应向招标人移交全部管理用房、档案资料和归属甲方的所有资产，并办理交接手续。如投标人延迟移交甲方财产物资的，每延迟1天，计收2000元/天的滞纳金。

11、乙方须履行安全培训和教育的责任及义务，服务期内确保不发生安全责任事故。乙方及所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供服务。乙方人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）如发生工伤和因工死亡的一切责任及费用全部由乙方负责。如因乙方及其员工安全责任或义务履行不到位，引起甲方及第三方人身伤害、机器损毁或财产损失等，由乙方承担一切后果及责任包括但不限于赔偿责任及由此对甲方、第三方造成的影响等。

12、乙方承诺在服务期满后、甲方签订新合同前，继续提供值班服务。

13、乙方须配置所有变电所及发电机房防护用品，每个变电所需配置不少于1台吸尘器及日常卫生清洁用品，费用包含在合同价中。乙方配备的物资耗材，均需保证其质量和功能符合甲方要求。若甲方发现乙方所供物资耗材不符合标准，有权提出更换，乙方必须无条件响应。

14、乙方在管理时，应要求安排的值班员工注意节约水电，公共场所下班前负责关灯等工作，爱护医院的财物，造成他人或医院损失的，乙方须按价赔偿。

15、乙方确因服务需要更换或调整已上岗人员的，应提前3天向甲方提出书面申请，经甲方审核同意后方可正式更换或调整，更换后的工作人员仍应符合本项目投标文件对于中标人服务人员的要求。乙方对其项目负责人和项目团队中任一派遣人员或运行维护服务人员在本合同履行期间向甲方出具的任何签字文件或材料均认可是乙方的授权行为和乙方的意思表示。

九、违约责任

1、在合同生效后，甲方违反合同规定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一个月内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿。

2、如因甲方原因导致逾期30天支付服务费用的，乙方有权要求甲方按照逾期部分的每日0.01%支付违约金。

3、甲方按规定时间支付合同款，乙方无正当理由，未按时支付乙方服务人员的工资及办理各种社会保险等福利的，逾期15日以上的，甲方可终止本合同的履行，由此造成的损失和一切法律责任，由乙方自行承担。

4、乙方承诺中标后10个工作日内按照招标文件要求提供所有人员花名册及证书（高压电工特种作业证书、110KV值班人员调度系统运行值班证）复印件，提交甲方审核；《中标通知书》发出之日起一个月内须提供至少8名经国网供电公司考核颁发的110KV调度系统运行值班证书。如果乙方不能在上述规定时间内完成，则视为中标人放弃中标资格，扣除全部履约保证金，同时中标人还应承担由此造成的一切后果和责任。

5、合同服务期内，未经甲方事先同意，乙方更换或调整已上岗人员，一经发现，甲方有权在结算服务费用时按照1000元/人/月的标准进行扣除服务费。

6、乙方与任何个人和单位发生的争议或卷入的诉讼与甲方无关，由乙方负责解决，不得影响甲方正常工作的开展，否则乙方将赔偿甲方由此所受到的一切损失（甲方对该争议或诉讼的发生负有责任除外）。

7、未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的全部权利义务转让给任何第三方。否则甲方有权终止合同，并扣除全部履约保证金。造成甲方经济损失的，乙方还应给予甲方经济赔偿。

8、乙方合同违约（提前解除、合同解除或终止不及时撤出等）甲方按本合同总价的10%向乙方收取违约金；若甲方合同违约（如无故提前解除、不按约定解除合同等违约行为）乙方向甲方收取合同总价10%的违约金。

十、不可抗力

本合同所指不可抗力包括但不限于战争、火灾、水灾、地震等非合同双方所能控制、预见或避免的事件。

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生后15天内将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知另一方。

十一、合同的生效

本合同在甲乙双方的法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。

十二、下列文件为本合同不可分割部分

1、中标通知书；

2、招标文件及其附件；

3、乙方的投标文件；

4、合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

十三、争议解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担；

2、本合同双方就本合同产生的争议应首先友好协商解决，若协商不成则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、附则

1、合同份数

本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规之规定解释。

甲方：                        乙方：

地址：                       地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

开户行：                      开户行：

账号：                        账号：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

附件：电工考核表

| 南通市第一人民医院运行电工考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 | 考核要求 |  | 分值 | 得分 | 备注 |
| 基本项目 | 服从工作安排，遵章守纪，服务热情，人员满员，不迟到、早退、脱岗。 |  | 3 |  | 缺岗1人不得分并倒扣20分，其他情况1人1次扣1分；新进人员必须经医院认可后才能上岗，否则本项不得分，并倒扣5分。 |
|  | 按规定统一着装、带胸卡、调度证、电工证（上墙公示）等。 |  | 3 |  | 无证上岗或证书过期1人1次不得分并倒扣20分，其他情况1人1次扣1分 |
|  | 全员岗前培训、定期继续教育 |  | 3 |  | 未培训、未继续教育，本项不得分， |
|  | 室内卫生情况 |  | 3 |  | 室内卫生状况差1次扣1分 |
| 工作职责 | 工作流程 | 交接班登记、巡查记录、外来人员登记 | 5 |  | 1次扣2分，扣完为止 |
|  |  | 非上班时间内的报修登记维修及时性 | 5 |  |  |
|  |  | 切电操作流程、维修、新增电安装流程合规 | 5 |  |  |
| 工作制度 | 电工检查要求 | 制度、职责、排班明确 | 2 |  | 发现一个灯不亮、灯眨眼、灯缺灯罩、乱拉乱接、插座、面板存在安全隐患、工具不全、各种记录不全、维修不及时、维修的垃圾未及时清理等，5处不符合扣1分，其余一次1分。扣完为止。资料包括：人员证件、制度、职责、操作流程、排班、交接班、工具清单、来访登记、报修登记、会议记录、培训记录、巡查记录、应急演练、系统资料等。 |
|  |  | 配电间内标牌标识、插座、开关面板、线路、照明设施的完好性；配电设备运行正常。 | 5 |  |  |
|  |  | 人员掌握配电系统的熟练程度 | 5 |  |  |
|  |  | 年检齐全、记录完整 | 2 |  |  |
|  |  | 发电机组每月试运行且记录齐全 | 2 |  |  |
|  |  | 应急演练能力强及记录完善 | 5 |  |  |
|  |  | 培训、会议记录齐全，资料记录正确齐全，及时归档上交 | 2 |  |  |
| 安全 |  | 未发生因维护不善、操作不当等责任原因造成医院配电间电气故障停电 | 10 |  | 1次扣10分，重大事故者并倒扣20分 |
|  |  | 未发生责任事故等事件 | 10 |  | 1次扣10分，重大事故者并倒扣20分 |
|  |  | 倒闸操作在5分钟规定时间内完成 | 10 |  | 未完成不得分，并倒扣20分 |
|  |  | 服务有效投诉率小于1%，处理率100% | 5 |  | 未达标不得分 |
|  |  | 室内禁止吸烟、杜绝消防安全事故 | 5 |  | 发现一个烟头或抽烟不得分并倒扣20分 |
|  |  | 国家、省、市、医院及其他各方面检查合格 | 10 |  | 提出整改问题1个扣1分，重大安全隐患问题，本项不得分并倒扣20分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 除明确倒扣分项外其余标准分是扣完为止，奖励分累积。 |
| 奖励 |  | 发现险情或隐患及时上报并主动采取措施排除 | 5 |  | 1次奖5分 |
|  |  | 提有建设性意见 | 5 |  | 1次奖1-5分 |
|  |  | 其他经招标人认定的奖励事项 | 5 |  | 1次奖5分 |

注：

月度考核得分大于等于90分，不予扣除当期服务费；月度考核得分80（含）-89分，月度扣款等于月度扣除总分值乘以100元；月度考核得分70（含）-79分，月度扣款等于月度扣除总分值乘以200元；月度考核得分小于70分的，月度扣款等于月度扣除总分值乘以300元，且招标人有权终止服务合同。

2.全年月度考核得分算术平均值达到80分及以上的，为全年考核合格，续签下一年度服务合同。

3.违反以下考核项，可不限于考核评分，直接进行扣款：

（1）人员脱岗，当日值班人员，在规定的值班时间内，不在值班地点，扣除1000元/次。

（2）人员配备不足，与合同约定人数不符，扣除2000元/次，此外根据当月实际值班人数进行费用结算。

（3）人员值班状态差，做与值班无关的事，扣除500元/次。

（4）停送电响应不及时，或未按标准流程操作，停电恢复时间5分钟以内，扣除1000元/次；若停电恢复时间5-10分钟，扣除10000元/次；若停电恢复时间超过10分钟，或造成人员损伤或设备损坏或财产损失等情形，扣除全部履约保证金并承担所有责任。

（5）应急预案未制定或未演练，导致突发事件处理延后，扣除1000元/次。

第四部分  开标和评标

- 一、开标

不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

- 二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

- （一）招标人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

- （二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

- （三）商务技术分：60分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值四舍五入保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 | 最高分值 | 最低分值 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业认证 | 3 | 对投标人资信认证进行评审，提供有效的证书复印件加盖公章。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 1.1 | 质量管理体系 | 1 | 提供有效期内质量管理体系认证的，得1分； | 1 | 0 | 客观分 |
| 1.2 | 环境管理体系 | 1 | 提供有效期内环境管理体系认证的，得1分； | 1 | 0 | 客观分 |
| 1.3 | 职业健康安全管理体系 | 1 | 提供有效期内职业健康安全管理体系认证的，得1分； | 1 | 0 | 客观分 |
| 2 | 类似业绩 | 18 | 提供2022年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）类似业绩： ①提供承接110千伏（含）及以上电压等级的高压配电值班项目的类似业绩，每提供1份类似业绩得4分，本项最高12分。 ②提供10千伏（含）及以上电压等级的高压配电值班项目的类似业绩，每提供1份类似业绩得2分，本项最高6分。 注：1.上述①和②中的参评业绩不重复交叉计分。如同一份合同里有10KV和110KV，就高计算）；2.同一业主单位业绩不重复计分。3每个类似业绩需同时提供：①合同复印件，并加盖投标人公章；②至少一张与合同对应的费用结算发票。未按要求提供的，不得分。 | 18 | 0 | 客观分 |
| 3 | 项目负责人 | 7 | 1.项目负责人具有电力相关专业大专学历的，得1分；具有电力相关专业本科及以上学历的，得2分，其他不得分； 2.项目负责人具有类似高压值班服务管理工作经验，满2年的得1分；满3年的得2分；满5年的得3分。提供经被服务单位签章确认的相关证明文件。 3.项目负责人具有电力相关专业初级职称证书的，得1分；具有电力相关专业中级及以上职称证书的，得2分。 须提供相关证书复印件，和投标人2025年度任一月份为其缴纳社保的记录。否则，不得分。 | 7 | 0 | 客观分 |
| 4 | 服务方案 | 24 | 根据项目实施要求制定的维保、代维方案及应急预案的合理性、可行性、对不可预见因素的预测、协调能力、实施步骤、服务质量保证措施酌情评分。 | 24 | 0 | 主观分 |
| 4.1 | 工作方案 | 5 | 方案完整覆盖招标文件规定的服务范围与内容，包括 110KV 及 10KV 变电所设备巡查、柴油发电机组维护、用电突发事件处理等全部服务事项。针对高压配电值班制定详细的工作流程，明确每日、每周、每月的具体工作内容及标准，如设备巡查的时间、路线、项目及记录要求。提出的运行维护服务标准符合国家及行业相关规范，如《江苏省电工进网作业许可管理检查办法》、《国家电网公司企业标准 Q/GDW1799.1-2013》等。工作思路清晰，考虑突发情况全面，包含但不限于停电事故、设备故障、火灾等场景的应对措施，且解决矛盾冲突的方案切实有效，得5分； 方案基本覆盖服务范围与内容，但部分细节描述不够详尽。工作流程和服务标准存在一定欠缺，突发情况考虑不够全面，或解决措施的实际操作性、针对性不强，得3分； 方案未能全部包含服务范围与内容，工作流程和服务标准不明确，突发情况应对措施缺失或缺乏可行性，得1分； 未提供工作方案，不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 4.2 | 人员组织架构 | 2 | 建立清晰的组织架构，明确各层级人员的职责和权限，如设置项目负责人、各值班室负责人及值班人员等岗位，并明确其工作关系。制定完善的人员管理制度，包括招聘、培训、考核、奖惩等内容，确保团队高效运作。得2分； 组织架构基本清晰，人员管理制度存在一定不足。得1分； 组织架构混乱，人员管理制度缺失。得0.5分。 未提供，不得分。 | 2 | 0 | 主、客观分 |
| 4.3 | 安全管理 | 6 | 1.安全管理防范措施（2分） 制定完善的安全管理制度，包括设备操作规程、安全巡查制度、应急预案等，且制度内容符合国家及行业安全标准；针对高压配电值班过程中的安全风险，如触电、火灾、设备故障等，提出具体的防范措施，如配备必要的安全防护用品、定期进行设备安全检测等。得2分； 安全管理制度和防范措施基本完善，但存在一些细节问题，得1分； 安全管理制度和防范措施缺失或不完善，存在明显安全隐患，得0.5分； 未提供，不得分。 2.交接班措施（2分） 制定详细的交接班流程，明确交接班的时间、内容、方式及责任划分，如填写交接班记录，包括设备运行状况、故障处理情况、待办事项等；交接班记录格式规范、内容完整，能够确保工作的连续性和可追溯性。得2分； 交接班流程和记录基本规范，但存在一些不足，得1分； 无明确的交接班流程或记录不规范，影响工作连续性，得0.5分； 未提供，不得分。 3.与业主的配合（2 分）： 建立良好的沟通机制，明确与业主的联系方式和沟通频率，如每日向业主汇报设备运行情况，每周召开工作例会等；对业主提出的要求能够及时响应，并提供优质的服务。得2分； 沟通机制和响应速度基本满足要求，但存在一定延迟，得1分； 沟通不畅，对业主要求响应不及时，影响项目运营，得0.5分； 未提供，不得分。 | 6 | 0 | 主观分 |
| 4.4 | 管理规章制度 | 3 | 1.岗位责任制度（1分）： 明确各岗位的职责和工作标准，如项目负责人、值班室负责人、值班人员等岗位的具体工作任务和责任；建立岗位考核机制，将工作绩效与薪酬挂钩，激励员工积极履行职责，得1分； 岗位责任制度基本明确，但考核机制不够完善，得0.5分； 岗位责任制度模糊，考核机制缺失，得0分； 未提供，不得分。 2.管理维护运作制度及标准（1分）： 制定全面的管理维护运作制度，包括设备巡查、维护、检修、保养等方面的流程和标准，如设备维护的周期、内容、质量要求等；运作制度符合高压配电系统的运行特点，能够确保设备的正常运行和使用寿命。得1分； 管理维护运作制度及标准存在一定欠缺，需要进一步完善，得0.5分； 管理维护运作制度及标准不明确，无法保障设备的正常运行，得0分； 未提供，不得分。 3.管理人员考核标准（1分）： 制定科学合理的管理人员考核标准，从工作业绩、服务质量、安全管理等方面进行全面考核；考核标准具有可操作性，能够客观、公正地评价管理人员的工作表现，并作为奖惩和晋升的依据。得1分； 考核标准基本合理，但存在一些不够细化的地方，得0.5分； 考核标准缺失或不合理，无法有效评价管理人员的工作表现，得0分； 未提供，不得分。 | 3 | 0 | 主观分 |
| 4.5 | 日常考核 | 5 | 1.考核管理办法（1分）： 制定完善的日常考核管理办法，明确考核的对象、内容、方式、周期及奖惩措施等；考核内容全面，包括工作纪律、服务质量、安全管理、设备运行状况等方面，如是否遵守工作时间、是否及时处理故障、是否发生安全事故等。得1分； 考核管理办法基本完善，但考核内容不够全面或奖惩措施不够明确，得0.5分。 考核管理办法存在重大缺陷，无法有效发挥考核作用，得0分； 未提供，不得分。 2.考核执行（2 分）： 严格按照考核管理办法执行考核，定期对值班人员的工作表现进行评价和记录；考核结果真实、客观、公正，能够如实反映值班人员的工作情况。得2得分； 考核执行不够严格，存在敷衍了事的情况，得1分； 未执行考核管理办法，或考核结果不真实、不客观，得0.5分； 未提供，不得分。 3.考核应用（2 分）： 将考核结果与薪酬、奖惩、晋升等挂钩，充分发挥考核的激励和约束作用；针对考核中发现的问题，及时采取措施进行整改，不断提升团队绩效和服务质量。得2分； 考核结果的应用不够充分，对团队绩效的提升作用不明显。得1分； 考核结果未得到有效应用，无法提升团队绩效。得0.5分； 未提供，不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 4.6 | 应急方案 | 3 | 1.应急预案内容（1分）： 应急预案内容全面，包含停电事故、设备故障、火灾、触电等各种突发情况的应急处理流程和措施；针对不同的突发事件，明确应急组织架构、责任分工、响应程序、救援措施等内容。得1分； 应急预案内容基本全面，但部分突发情况的应对措施不够详细。得0.5分； 应急预案内容不完整，缺少关键突发情况的应对措施。得0分； 未提供，不得分。 2.应急措施（1分）： 应急措施具体、可行，如针对停电事故，提出备用电源启动方案、负荷转移措施等；针对火灾，提出灭火器材使用方法、人员疏散路线等；配备必要的应急设备和物资，如应急电源、灭火器、急救箱等，并定期进行检查和维护，确保其完好有效。得1分； 应急措施存在一定不足，或应急设备和物资配备不够齐全。得0.5分； 应急措施缺乏可行性，或应急设备和物资缺失。得0分； 未提供，不得分。 3.方案合理性和针对性（1 分）： 应急预案的制定充分考虑了医院高压配电系统的特点和实际需求，具有很强的针对性和合理性。得1分； 应急预案的针对性和合理性一般，得0.5分； 应急预案与医院高压配电系统的实际情况不符，缺乏针对性和合理性；或者未提供方案，得0分。 | 3 | 0 | 主观分 |
| 5 | 服务承诺 | 8 | 投标人提供①安全责任承诺书、②服务质量承诺书、③应急处理时限承诺、④合同到期进退场配合承诺；格式自拟。每个承诺书阐述明细、合理，内容表达清晰，计划、措施方法得当且有针对性。每提供1个承诺书得2分，满分8分，不提供或者提供的承诺内容与采购项目需求不匹配的不得分。 | 8 | 0 | 客观分 |

- （四）价格分：40分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40×100%

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （五）中标人的确定

采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。

- （六）招标人代表宣布评标结果。

- （七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏省政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

- （八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向中标投标人发放中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标投标人无正当理由不得放弃中标。

（九）其他

当中标人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

第五部分  投标文件组成

一、基本目录

1.开标一览表（苏采云系统固定格式）；

2.投标人情况一览表（格式见附件1）；

3.投标报价明细表（格式见附件2）；

4.投标人信用承诺书（格式见附件3）。

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件4）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件5）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证扫描件（格式见附件6）；

4.提供有效的营业执照扫描件加盖公章；

5.投标人拟派项目负责人要求：必须具有南通供电公司电力调度控制中心颁发的进网停送电联系资格证。提供证明文件或承诺函。

6.其它需要提交的资格审查证明材料（以下满足其一即可）：

6.1中小企业声明函（格式见附件7）；

6.2残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）；

6.3监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件9）；

注：上述“资格审查内容”中1-6条投标人必须逐条响应，否则作无效响应处理。

三、符合性审查内容

- 按本招标文件第三部分项目需求“九、采购需求中必须满足的实质性要求”提供相关材料。

- 商务技术文件

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

- 附件1

投标人情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  | 主要 产品或经营内容 | 1. |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  | 2. |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  | 3. |  |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被招标人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |

- 附件2

报价明细表

| 岗位 | 人员数 | 综合月单价 | 总价（综合月单价*人员数*12月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 值班室值班人员 | 32 | 元/月 | 元 |

投标人名称（加盖ca电子签章）：

日期：______年月日

附件3

投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标人全称(加盖ca电子签章)：

法定代表人（签字或加盖ca电子签章）：

时间：  年  月   日

附件4

- 投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖ca电子签章）：

日期：______年月日

附件5

- 法定代表人身份证明

先生/女士现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证扫描件

附件6

- 法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人姓名):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证扫描件

- 附件7

- 中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖ca电子签章）：

日  期：

- 附件8

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖ca电子签章）：

日  期：

- 附件9

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

- 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。

- 附件10

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。