磋商文件

项目编号：JSZC-321100-ZCJS-C2025-0002

项目名称：镇江市公安局UPS系统升级改造服务项目

江苏正诚项目管理有限公司

2025-12-12

磋 商 目录

第一部分磋商邀请	5

一、项目基本情况	5

二、申请人的资格要求：	5

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；	5

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：	6

3.本项目的特定资格要求：无	6

三、获取磋商文件：本项目采用网上注册登记方式	6

四、提交磋商响应文件截止时间、开标时间和地点	6

五、公告期限	7

六、其他补充事宜	7

七、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。	8

1.采购人信息	8

2.采购代理机构信息	8

3.项目联系方式	8

第二部分供应商须知	9

一、总则	9

1.适用范围	9

2.定义	9

3.本次采购方式	9

4.磋商费用	9

5.政策功能	10

二、磋商文件	11

6.磋商文件组成	11

7.磋商文件的澄清和修改	11

三、磋商响应文件	12

8.编制响应文件的工具	12

9.响应文件语言及度量衡单位	12

10.响应文件的构成	12

11.响应文件的编写	13

12.响应报价	13

13.磋商保证金	14

14.磋商响应有效期	14

15.响应文件的式样和签署	14

16.响应文件的提交	14

17.响应文件的补充、修改或者撤回	15

四、磋商与评审	15

18.磋商	15

19.磋商小组组成	15

20.无效磋商的情形	16

21.串通磋商的情形	16

22.响应文件的澄清	17

23.磋商内容	17

24.最后报价的提交	17

25.竞争性磋商特殊情况处理	18

五、确定成交结果	19

26.确定成交供应商	19

六、授予合同	19

27.磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利	19

28.成交通知书	19

29.签订合同	19

30.履约保证金	20

七、询问、质疑、投诉	20

31.询问	20

32.质疑	20

33.投诉	21

八、诚实信用和解释权	21

34.诚实信用	21

35.解释权	22

36.适用法律及约束力	22

第三部分    合同	23

第四部分采购需求	31

第五部分磋商及评审	43

一、磋商小组职责	43

二、磋商及评审程序	43

三、供应商资格审查	44

四、磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查	45

五、磋商记录	45

六、综合评分	45

（一） 技术评估	45

（二） 商务评估	47

（三） 价格评估	47

七、推荐成交供应商	47

第六部分磋商响应文件(格式)	48

磋商响应文件	48

一、资格部分	49

（一）磋商承诺函	50

（二）独立承担民事责任的能力	51

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度	52

（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力	53

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	54

（六）本项目的特定资格要求	55

（七）法定代表人(负责人)身份证明书	56

（八）法定代表人(负责人)授权委托书	57

二、 技术部分	58

（一）技术方案	59

三、 商务部分	60

（一） 供应商能力	61

（二） 经验	62

（三） 项目负责人资格	63

（四） 项目实施人员能力	64

（五） 诚实守信	65

（六） 首次报价一览表	66

四、 其它部分	67

(一)中小企业声明函	68

(二)按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件	69

第一部分磋商邀请

项目概况 镇江市公安局UPS系统升级改造服务项目项目的潜在供应商应在苏采云（政府采购一体化平台）http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取磋商文件，并于2025年12月25日09:30(北京时间)前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-ZCJS-C2025-0002

项目名称：镇江市公安局UPS系统升级改造服务项目

预算金额：50.00万元

最高限价：50.00万元

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：合同签订后60个日历天内完成全部设备供货、安装、调试等工作。

本项目是否接受联合体：不接受

本项目供应商邀请方式：发布公告

本次采购确定的成交供应商数量：1名

二、申请人的资格要求：

### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明);

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2024年度财务报告(成立不满一年的提供至少一个月)，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的谈判担保函等，或提供资格承诺函);

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供资格承诺函);

4、有依法缴纳税收和职工社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前半年内(至少一个月) 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料,或提供资格承诺函);

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录(提供资格承诺函);

6、法律、行政法规规定的其他条件(信用记录查询证明)。

### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于服务类采购。根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知及苏财购【2022】45号的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)(所属行业:其他未列明行业)

### 3.本项目的特定资格要求：无

三、获取磋商文件：本项目采用网上注册登记方式

获取时间：公告之时起至2025-12-19 23:59（北京时间）

获取方式：

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击“苏采云”进入系统。

（2）获取磋商文件的方式：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载磋商文件(后缀名为.kedt”)。

采购文件售价：免费

采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各投标人应在规定的时间内完成磋商文件的下载，逾期可能会造成磋商文件无法下载以及磋商响应文件无法上传的情形，由此导致的后果由各投标人自行承担。

四、提交磋商响应文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025-12-25 09:30（北京时间），在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的磋商响应文件为无效文件，将被拒收。

提交首次磋商响应文件地点：

线上地点：将后缀名为“.kedt”的磋商响应文件导入政府采购客户端工具--制作磋商响应文件--导出加密的磋商响应文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传磋商响应文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》。

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。（苏采云系统使用稳定谷歌浏览器（100版本以下）或360安全浏览器（极速模式）参与不见面开标。）

本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）磋商响应文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出磋商响应文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致磋商响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其磋商响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成磋商响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、现场踏勘：采购人不统一组织现场查勘和答疑，供应商可自行联系采购人查勘

和答疑。

2、本项目无需缴纳磋商保证金。

3、项目支持和适用支持中小微企业（工信部联企业[2011]300号）、财库[2020]46 号、苏财购[2021]34号；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）的政策。

4.“CA数字证书”的获取

投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA（意源CA）、方正签章，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA（意源CA）、方正签章全省通用。（办理指南网址：http://jsxcmm.com/help/help.html）

“苏采云”系统供应商操作指南详见江苏省政府采购网—办事指南—资料下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》。

七、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名 称：镇江市公安局

地 址：润州区九华山南路9号

联系方式：18051277916

### 2.采购代理机构信息

名称：江苏正诚项目管理有限公司

地址：镇江市润州区南徐大道62号3幢A区C栋1717室

联系方式：18952896988

### 3.项目联系方式

项目联系人：徐工

电话：18952896988

第二部分 供应商须知

一、总则

1.适用范围

1.1本磋商文件仅适用于镇江市公安局UPS系统升级改造服务项目项目。

2.定义

磋商文件中下列术语应解释为：

2.1“磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏正诚项目管理有限公司。

2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市公安局。

2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”系指本磋商文件所述采购标的，即镇江市公安局UPS系统升级改造服务项目，亦包括磋商文件中特别描述的其它形式的服务。

3.本次采购方式

3.1本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。

3.2是否接受进口产品：☑否

3.3本项目资格审查方式：☑资格后审

3.4本次采购确定的成交人数量：1名

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

☑中标人需向代理机构缴纳5250元服务费。

收费标准：按“苏服采服务类网上商城”本项目采购代理服务确定的收费金额，向项目中标供应商收取采购代理服务费5250元（伍仟贰佰伍拾元人民币整）。由采购代理机构开具发票与中标供应商结算。

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏正诚项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司镇江团山路支行

账    号：32050175970000000708

4.2不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5.政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于专门面向中小微企业的项目，投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》；对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。

5.3.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。

5.3.5纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、磋商文件

6.磋商文件组成

6.1磋商文件包括：

(1)磋商邀请

(2)供应商须知

(3)合同

(4)采购需求

(5)评审办法和标准

(6)磋商响应文件(格式)

6.2供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7.磋商文件的澄清和修改

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。

7.2按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏省政府采购网”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少5日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商，供应商请登录系统查看相应内容；不足5日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。

7.5如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

三、磋商响应文件

8.编制响应文件的工具

8.1供应商须通过“苏采云（政府采购一体化平台）”提供的最新响应文件制作软件编制响应文件。

9.响应文件语言及度量衡单位

9.1供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.响应文件的构成

10.1响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。

10.3商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。

10.4技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的服务(货物)符合磋商文件规定的文件。

10.5具体填写格式详见磋商文件第六部分。

11.响应文件的编写

11.1供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12.响应报价

12.1磋商应以人民币报价(保留至小数点后2位，四舍五入)。

12.2供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。

12.3供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，应包括本次磋商要求提供货物(服务)已支付或将支付的所有费用。

12.4供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供货物及服务的明细报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

12.5在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最终报价。

12.6最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.7磋商最后报价即为合同签约价。

13.磋商保证金

13.1本项目不收磋商保证金。

14.磋商响应有效期

14.1磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起45天内有效。供应商一旦领取了本

磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式(如信件、传真或电报等)。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

15.响应文件的式样和签署

15.1供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

16.响应文件的提交

16.1响应文件提交

16.1.1供应商须在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.1.4因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。

16.2磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在“江苏省政府采购网"上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

17.响应文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交截止时间前，供应商可以重新上传电子响应文件或对所提交的电子响应文件进行撤回。

17.2在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。

17.3在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应文件。

四、磋商与评审

18.磋商

18.1供应商应当在磋商前做好充分准备，携带CA数字证书准时参加磋商。

18.2供应商不足3家，不进入解密程序。

18.3磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

18.4因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

18.5本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.6供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。

19.磋商小组组成

19.1磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。

20.无效磋商的情形

供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：

(1)响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

(2)不具备磋商文件中规定的资格要求的；

(3)在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

(4)响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(5)不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款(须经磋商小组半数以上同意)；

(6)不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

(7)“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；

(8)磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

(9)响应文件中提供了虚假或失实资料的；

(10)不同供应商的响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的；

(11)供应商存在串通磋商情形的；

(12)未在提交截止时间前提交有效加密文件的；由于供应商原因，未在规定时间内对响应文件进行有效解密的；

(13)项目服务期有负偏离的。

21.串通磋商的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：

(1)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

(3)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

(5)不同供应商的响应文件相互混装。

22.响应文件的澄清

22.1供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

☑投标人可登录电子交易平台进入“答疑澄清-点击反馈”进行在线澄清，操作指南详见http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/zjzc/cgzn/013003/（“苏采云”系统供应商操作手册）。

23.磋商内容

23.1磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。

23.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

23.3已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。

24.最后报价的提交

24.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及本须知第25.2项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.竞争性磋商特殊情况处理

25.1出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目),在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有1家的，采购人(项目实施机构)或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

25.3因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。

五、确定成交结果

26.确定成交供应商

26.1采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

六、授予合同

27.磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利

27.1为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

27.2因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。

28.成交通知书

28.1在磋商响应有效期期满之前，磋商组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。

28.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

29.签订合同

29.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.4采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29.5采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

30.履约保证金

30.1

A ☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

七、询问、质疑、投诉

31.询问

供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.质疑

32.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(1)对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限

届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。

32.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向磋商组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4项目质疑流程及注意事项见“江苏政府采购网”网站首页-办事指南-投诉处理流程

（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/tscllc/d1/d1d413a089cf47be917aa230fbf052c4.html）。

32.5采购人或磋商组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

33.投诉

质疑供应商对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34.诚实信用

34.1供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

34.2供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

34.4供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》,失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》(财库((2016)125号)、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》(苏财购〔2016〕50号)等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站(http://credit.jiangsu.gov.cn/),信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商(列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商)应当拒绝其参与政府采购活动。

35.解释权

35.1除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归江苏正诚项目管理有限公司所有。

36.适用法律及约束力

36.1供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

36.2本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

第三部分    拟签订的合同文本（货物、服务类）

镇江市公安局  (采购人，以下简称“甲方”)和           (供应商，以下简称“乙方”) 同意按下述条款和条件签订本合同(以下简称“合同”)：

1.合同文件

下列关于(项目名称) (项目编号)的采购文件、乙方提交的响应文件， 以及与本采购活动相关的文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

(1)合同条款；

(2)磋商响应函；

(3)最终报价表；

(4)成交通知书；

(5)甲方、乙方商定的其他必要文件。 2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.标的物

本合同所提供的标的物详见“项目清单及明细报价表”  (本项目为交钥匙项目，乙 方必须完全实现磋商文件中的采购需求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不 再承担任何相关费用)。

4.合同金额

根据上述合同文件要求，合同总金额(大写) 为人民币     元整 ，¥       元，分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。

5.付款方式

（1）在签订合同后，收到乙方发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%。

（2）经双方确认后进行试运行15天，试运行结束后可进行初验，初验合格后，收到乙方发票后10个工作日内，支付至合同金额的70%。

（3）初验后，针对相关问题进行全面整改，方可进行终验，项目终验合格经审计后，收到乙方发票后10个工作日内，支付至审定金额的100%；

6.交货时间和地点

本合同标的交付时间在乙方提交的响应文件中有明确规定，软硬件设备交货地点由甲 方指定。

7.合同纠纷处理

本合同软硬件交付验收使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方进行处理。

8.合同生效及其它

本合同经甲方、乙方签章后生效。

甲方(单位盖章)：

地    址：

联系电话：

代表签字：

乙方(单位盖章)：

地    址：

联系电话：

代表签字：

合同签订日期：     年   月   日

合 同 条 款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “甲方”系指购买货物和服务的采购人，即 镇江市公安局。

1.2 “乙方”系指提供货物和服务的供应商，即              。

1.3 “货物”系指乙方提供的软硬件设备、材料、备件、工具、成套技术资料及手册。

1.4 “服务”系指合同规定乙方必须供货安装、设备调试、系统集成、技术指导、培训、升级以及其它的伴随服务，服务亦包括磋商文件中特别描述的其它形式的服务。

1.5 “合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议， 包括采购文件、响应文件、附件、附录和构成合同的所有文件。

1.6 “合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给 乙方的价格。

2.技术性能

2.1 乙方所提供服务和货物的技术规格、规范应与磋商文件规定的技术规格、规范相 一致；若技术性能无相应说明或相应技术规范更新的，则按国家、有关部门最新颁布的标 准及规范为准。

3.知识产权

3.1 乙方应保证甲方在使用该服务、货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专 利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须 与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极 与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。

4.软件要求

4.1 合法软件

4.1.1 乙方所提供的定制软件必须符合国家有关软件产品方面的规定和软件标准规 范，没有侵犯第三方的合法权利和涉及第三方的诉讼。

4.1.2 乙方所交付和许可甲方使用的软件需经国家有关部门登记、备案、审批或许可 的，乙方应保证在交付和许可甲方使用时已完成了上述手续。

4.1.3 在乙方所交付和许可甲方使用的软件系统中，不含任何可以自动终止或妨碍系 统运作的软件。

4.2 侵权责任

4.2.1 乙方承诺，如本项目软件或其任何部分被依法认定为侵犯第三人的合法权利， 或甲方任何依约定使用或行使任何由乙方授予的权利被认定为侵权， 乙方应尽力用相等功 能的且非侵权的软件或其任何部分来进行替换，或取得相关授权，以使甲方能够继续享有 本合同所规定的各项权利，并负责赔偿甲方因此而造成的损失。

4.2.2 如果乙方经合理和具有事实根据的判断，认为本软件或其任何部分可能被依法 认定为侵犯第三人合法权利的， 或甲方使用或行使由乙方授予的权利可能被认定为侵权的， 乙方可以用非侵权的具有相同功能的来进行替换，或尽力取得必要的相关授权，以使甲方 能够继续享有本合同所规定的各项权利。

5.付款方式

5.1 本合同以人民币付款

5.2 付款方式：现行银行结算方式

6.附随服务

6.1 乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

6.2 除第 6.1 条规定外，乙方还应提供下列服务：

6.2.1 磋商文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及乙方提供的其他服务内容；

6.2.2 货物的现场安装和启动监督；

6.2.3 提供货物组装和维修所需的工具；

6.2.4 在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是 该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

6.2.5 在货物交货现场就设备的安装、启动、运行、维护等对甲方人员进行培训.

6.3 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

7.供货及货物质量保证

7.1 乙方负责提供本采购范围内所使用的所有货物、装置的原产地证明、质保文件和 相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关制造商的质保证明。

7.2 货物、材料运抵现场后，在甲方或甲方聘请的监理、质检人员在场的情况下进行 开箱检验后由甲方负责保管。必要时甲方可要求将有关货物和材料送质检部门检验，检验 费由乙方负担。甲方对货物、材料的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，各主要 子系统应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应

立即采取补救措施，不得因此影响施工，否则一切损失由乙方负责。

7.3 乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下， 在其使用寿命期内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

7.4 根据市级以上质量检验部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质 量或规格与合同不符， 或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方以书面形式向乙方提出本合同下的索赔。乙方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内必须主动协助甲方对货物免费维修、更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.项目实施、供货、调试、验收及集成

8.1 项目实施要求

8.1.1 本项目以采购需求为准；乙方提供所有需要的配套设备、缆线等需配齐，以构成完整实用的系统；所需经费均含在乙方报价中，中标后不再增补。

8.1.2 乙方应根据甲方的需要，在规定的时间内，保证质量完成投标所提供设备的使 用规划、安装、调试及投入运行。

8.1.3 乙方需要在项目实施前进行充分调研， 以满足综合实施的要求。乙方应在施工 前再次提供详细的施工方案，并提交甲方认可。

8.1.4 设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由乙方自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

8.1.5 乙方应向甲方提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由乙方拟定，经甲方 确认。

8.2 供货

8.2.1 乙方应确保其技术建议以及所提供的软硬件设备的完整性、实用性，保证全部 系统及时投入正常运行。所有施工材料应符合绿色、环保要求，并满足施工工期、施工安全的需要；若出现因乙方提供的软硬件设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，乙方负全部责任。

8.3 安装调试

8.3.1 乙方应根据甲方的需要，合理安排其他相关单位的进场施工时间，设备安装位 置，做好与其他供应商的协调、配合工作，在规定的时间内，完成工作。

8.3.2 乙方需在施工前对系统建设工程进行深化设计，设计应严格按照国家有关标准 开展，在满足现有需求的前提下，留有充分的扩展余地，提交甲方认可。

8.4 验收

8.4.1 设备到货后，甲方与乙方共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损 坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。所有投标产品必须来自正规渠道， 需提供制造商出具的供货证明及质保证明材料，如有发现是水货或者非正规渠道的，甲方将拒绝付款并追究法律责任。

8.4.2 根据磋商文件要求对本次所有采购设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)进行验收。

8.4.3 项目验收时需按磋商文件要求对软硬件设备的性能和配置、数据连通性、联调 和连续负荷运行进行工作测试，确保各项功能得以验证。软硬件设备测试中出现性能指标或功能上不能满足本项目采购需求及实际使用的， 将视同验收不合格， 甲方有拒收的权利。如乙方在甲方规定的时间内项目未通过验收，乙方视为违约，并要求乙方支付合同总价的  ﹪作为违约金。甲方报政府采购监督管理相关部门进行处理，乙方应承担相应法律责任。

9.培训

9.1 在项目实施过程中，乙方需请甲方的技术人员参与、熟悉和掌握；在交工验收后 (或项目实施中)对甲方相关人员按响应文件中的承诺进行培训。具体详见第五部分服务要求及响应文件中相应内容。

9.2 技术培训：乙方在产品安装调试时，对甲方的技术人员进行现场安装调试培训，讲解产品的结构、安装步骤、调试方法和系统配置等。一般技术培训应该不限制人数。

10.技术文档

乙方所提供的技术文档包括但不局限以下文档：

技术文件：乙方必须向甲方提供设备的安装、运行、使用、检测检验报告等。

安装计划： 安装日期是乙方执行合同的开始， 最少包括：运输/交货、测试、调试、正常运行。

安装指南：乙方应当提供所购软硬件设备的安装指南。

11.服务要求

11.1 项目负责人：              。在项目供货、施工、验收等阶段，全权负责本项目的一切协调、管理工作。每一项目实施，乙方必须有指定负责人现场管理。

11.2 乙方必须提供不少于     年的项目维保服务(自项目验收之日起计算)，在项目 实施及维保期内，乙方提供 7*24 小时的服务电话；接到甲方报障后，一般故障 2 小时内解决，重大故障24 时内解决。否则甲方有权安排其他有能力的供应商进行故障修复，系统修复所发生的一切费用由乙方承担。

11.3 提供全面的技术支持，帮助甲方及时解决系统运行中遇到的各类技术问题，依据甲方根据运行环境和要求调整操作系统、数据库、数据交换、软件等性能参数及故障解决，定期上门检查整套系统的运行情况，并能根据甲方要求的变化情况及时调整优化和业务软件升级。

11.4 对于每次故障处理、巡检、计划调整等工作需按甲方要求出具详细的处理报告。

11.5 其它本项目磋商文件关于服务的要求及响应文件关于服务的承诺。

12.索赔

12.1 甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。

12.2 根据合同规定的检验期和质量保证期内， 如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有 责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一 切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回产品所需的其它必要费用。

(2) 根据产品的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低产品 的价格。

(3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或软件模块来更换有缺 陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。

12.3 如果在甲方发出索赔通知后 20 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受， 如乙方未能在甲方提出索赔通知后 20 天内或甲方同意的更长时间内， 按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将采用法律手段解决索赔事宜。

13.乙方交货延误

13.1 乙方应按照响应文件中承诺的工期交付甲方验收。

13.2 如果乙方无正当理由拖延周期，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。

13.3 在履行合同过程中， 如果乙方遇到不能按期交付使用和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期完成(或提供服务)的理由、可能延误的时间同时通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长周期或终止合同；同时保留按上述规定对乙方进行制裁的权力。

14.误期赔偿

14.1 除合同条款规定外， 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从合同款中扣除误期赔偿同时有权行使合同项下的其他补救方法，赔偿费每天按合同价 的    ％计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价的    ％。 一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

14.2 若甲方逾期付款的，乙方有权催促甲方付款，并要求甲方支付违约金。

15.不可抗力

15.1 如果双方由于不可抗拒力的任何事故(须经双方认同)，致使影响合同履行时， 履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

15.2 本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括 但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

15.3 受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以传真通知对方，双方应通过友 好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

16.税费

16.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负 担(免税部分除外)，采购文件另有规定的除外。

16.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负 担(免税部分除外)，采购文件另有规定的除外。

17.纠纷解决办法

17.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端， 甲方和乙方应通过友好协 商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

17.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

18.违约终止合同

18.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发 出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部货物 交付及相关的服务工作;

(2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未 能纠正其过失;

(3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

18.2 在履行合同期间，出现未能响应采购文件服务要求，将每次从合同价款中扣除   元，出现此类情况达到 3 次的，甲方可以无条件终止合同并且有权拒绝付款。

18.3 在甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

19.破产终止合同

19.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给 乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

20.转让和分包

20.1 经甲方书面同意，乙方可以将合同项下非主体性工作分包给他人完成。接受分包 的人应当具备相应的资质条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任 和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

21.合同生效及其它

21.1 合同经甲方、乙方签章后生效，有效期为生效之日起至   年  月  日。

21.2 本合同以中文书写。

21.3 本合同服务和货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方协商处理。

21.4 如需修改(指非主要合同条款) 或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、采购文件和乙方的响应文件作实质性修改，并签署书 面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

21.5 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第四部分采购需求

一、项目概况：

# （一）建设背景

# 镇江市公安局大数据中心机房, 作为市局级别数据核心机房，需要提供稳定、安全、可靠、持续的电源供机房内设备使用，确保机房内各设备稳定运行以保证通信、数据及业务安全。

# 机房目前使用三台120KVA UPS(N+1并机运行)为负载供电，由于使用年份已超过了厂家建议（8-10年）的设计寿命（市局已经使用15年），同时UPS各模块故障频发，因此建议购买全新的模块化UPS来替代当前UPS。

# 基于对数据系统的供电质量及电源特性要求，模块化方案更近一步提高系统的可靠性，安全性，稳定性，也是符合GB50174-2017的数据中心基础设施设计规范，模块化UPS完全按照IT设备的思路和结构设计，功率模块冗余并联输出。由于模块化结构可以非常方便的增减模块，提高输出功率和维修便捷性，因此在可用性、可维护性、扩容性方面具有传统1+1并联不可比拟的优点。

# （二）建设标准

# 《数据中心设计规范》GB50052

# 《通信局（站）电源系统总技术要求》YD/T1051-2000

# 《通信用模块化不间断电源》YD/T 2165-2010

# 《通信电源设备安装工程验收规范》YD5079-99

# 《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000

# 《数据中心设计规范》GB50174-2017

# 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343

# 《气体灭火系统设计规范》GB50370

# 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116

# 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140

# 《通信用电源设备抗地震性能检测暂行规定》YD5096-2000

# 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节及标准规范做出规定，投标方应保证供货设备是符合行业规范和标准的优质产品。如投标方使用的标准与招标方规定标准不一致，按照较高标准执行。还应遵循现行的其它国家、行业以及地方相关标准和规范要求，实施期间有最新标准的将采用最新标准执行。

项目所属行业：其他未列明行业

项目预算：人民币50.00万元

# 二、项目技术要求

服务指标清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房动力环境监控服务 | 详见技术要求 | 项 | 1 |  |
| 2 | 机房消防服务 | 详见技术要求 | 项 | 1 |  |
| 3 | 机房环境综合提升服务 | 详见技术要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 机房一体化集成服务 | 详见技术要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 培训服务 | 详见技术要求 | 项 | 1 |  |

三、技术服务说明

3.1机房动力环境监控服务

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | △1 | 环境要求：工作温度:-20℃~+60℃，存储温度:-40℃~+60℃ |  |
|  |  | △2 | 电源要求：功率要求:直流输出总功率>24W，待机功率≤20W，12V输出端子数>4路，其中2路应具备硬复位功能，且每路输出功率>7.2W |  |
|  |  | △3 | 接口数量：FSU 应具备设备供电接口1个，供电电压检测接口(位于通信服务模块)1个,RS-485/232 通用接口4个、RS-485 接口4个、AI接囗8个、DI接口16个，D0 口4个、RJ45 口4个 |  |
|  |  | △4 | 动环监控系统主平台软件1套 |  |
|  |  | △5 | 数字化温、湿度传感器1套，测量精度要求：温度±1℃，湿度±5%RH(环境温度为20℃~25℃、湿度范围为 30%RH~80%RH)，其他±10%RH。 |  |
|  | #1 |  | 红外微波双鉴传感器1套，探测距离 8m，探测角度 90°。 | 具备以 GB 10408.6-2009《微波和被动红外复合入侵探测器》为检测依据的检测报告。 |
|  |  | △6 | 蓄电池单体监测模块1套，用于蓄电池单体监测 |  |
|  | #2 |  | 光电感烟火灾探测器（烟雾探测器）1套 | 须具备国家消防电子产品质量监督检验中心的型式检验报告,公安部消防产品合格评定中心出具的中国国家强制性产品认证证书。 |
|  |  | △7 | 水浸控制器1套，用于基站内单点漏水情况监测 |  |
| ★1 |  |  | 监测机房温湿度、烟雾；监测UPS电池电压、温度、内阻，设置报警功能，按周、月、年存储数据，形成数据库提供查询分析。 |  |

3.2机房消防服务

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | △1 | 感烟探测器1套，电子编码、无极性二总线，顶进烟、后向探测技术，有效探测“黑烟”、“白烟”，360°可视状态指示等，巡检时闪亮、报警时常亮，含底座 |  |
|  |  | △2 | 感温探测器2套，电子编码、无极性二总线，胶封感温探测原件，有效防潮防湿，360°可视状态指示等，巡检时闪亮、报警时常亮，含底座 |  |
|  |  | △3 | 声光报警器2只，电子编码、无极性二总线，无需额外的24V供电，支持火警声、嘀嘀两种音调模式 |  |
|  |  | △4 | 紧急启停按钮1只，电子编码、无极性二总线，无需外接电源，1组紧急启停按钮，1组手自动转换开关，专用钥匙复位 |  |
|  |  | △5 | 气体释放报警器1只，电子编码、无极性二总线，无需外接电源，ABS壳体，监视电流≤0.3mA，动作电流≤30mA |  |
|  | #1 |  | 气体灭火控制器1台，单区、无极性二总线，模块化分区设计、操作简单快捷，电磁阀控制输出最大电流2A，双重保护控制电路，有效防止误喷，1个回路、128点 |  |
|  |  | △6 | 输入输出模块2只，电子编码、无极性二总线，无需额外的24V供电，可配置电平输出和脉冲输出，监视电流≤500uA，动作电流≤60mA |  |
|  |  | △7 | 总线隔离器1只，自动保护、不占用回路地址，20ms极速保护，故障排除后自动恢复，监视电流≤2mA、动作电流≤6mA |  |
|  |  | △8 | 手动报警按钮1只，电子编码、无极性二总线，插拔式结构设计，黑色启动指示线，监视电流≤440uA、动作电流≤1.5mA |  |
|  | #2 |  | 柜式七氟丙烷装置1套，含：灭火剂贮存瓶组、瓶头阀、压力讯号器、高压软管、喷嘴、箱体，贮存压力2.5MPa、最大工作压力4.2MPa，充装灭火剂59kg，灭火剂环保、洁净、灭火效能高 |  |
|  | #3 |  | 泄压装置1套，机械式，外形尺寸：360*360，安装孔：300*300 |  |
|  |  | △9 | 管线辅材1套，KBG20、ZR-RVS2*1.5、NH-BV1.5、NH-BV2.5，配线盒、锁母、直接等 |  |
|  |  | △10 | 警示标牌1套，金属定制 |  |
|  |  | △11 | 空气呼吸器1套，碳纤维瓶体 |  |
| ★1 |  |  | 火灾探测布局设计方案及气体灭火系统解决方案，满足机房防护区密闭要求、且系统启动逻辑清晰、可有效扑灭初期火灾。 |  |

3.3机房环境综合提升服务

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | △1 | 1、对机房进行区域优化整合，线缆桥架规范化整理等专项措施落实。 |  |

3.4 UPS设备更换调测服务

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | △1 | 对机房原UPS及电池设备拆除、新UPS及电池设备安装调测，以及系统割接方案，系统保障方案，大型设备物资进出场方案。 |  |

3.5培训

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 |  |  | 提供UPS系统、气体灭火、机房环境系统操作技能培训，要求理论结合实际，通过案例分析，使得培训人员充分了解各系统的基本操作技能。 |  |
|  |  | △1 | 提供各系统故障应急操作的培训，可以提高员工的应急安全意识，减少内部安全事故的发生。 |  |
|  |  | △2 | 按照镇江市公安局要求，提供其他培训服务。 |  |

四.工期要求

4.1项目工期要求

1.合同签订后60个日历天内完成全部设备供货、安装、调试等工作。

2.完成上述工作后，经双方确认后进入试运行阶段，试运行15天后进行初验。

3.初验后，对验收中指出的相关问题进行整改，经双方确认整改完毕后，可进行终验，终验通过后正式运行进入维保期。

4.2项目成员要求

供应商须为本项目配备专业的项目实施团队，确保本项目能顺利履约。项目实施团队至少包括项目负责人、技术负责人等。拟投入的项目负责人具备机电工程类二级建造师证书，中级职称证书；拟投入的项目团队成员（项目负责人除外）具有电工证、安全员证。

★五.实施及验收要求

1.投标人应提供详细的设计方案，由于方案表示不清、不全而造成的损失，由中标方负责。待采购人认可后方可进行后续施工。投标人需要对监理工作提供必要的支持。投标人应配合采购人以及项目监理组的工作人员参与设备的测试、安装、调试、故障诊断等各项工作。

2.中标方在项目建设过程中，安装调试等工作所需的设备需自行配备，并按照招标方的所有安全管理规定执行。

3.试运行：安装调试部署等完成后，投标人认为项目具备试运行条件，并符合镇江市公安局项目管理相关规定的，应主动向采购人提出试运行申请，经双方确认同意之日起，进入试运行阶段，试运行阶段为15日。

3.初验：试运行15天结束后，项目软硬件采购安装调试部署等完成后，投标人认为项目具备验收条件，经双方确认，满足初验收条件的，并符合镇江市公安局验收规范，应于验收前向采购人提供完整的项目资料和项目验收申请，采购人代表可在接到投标人的项目验收申请后15日内应组织进行验收。初验依据包括国家颁布的施工验收规范、质量验收标准、招投标文件、深化设计、合同及相关文件等依据，同时应当提供包括但不限于机房环境改造、UPS设备调测、动环监控、气体消防等建设佐证和技术运维等资料。

4.终验：在初验合格的基础上，针对初验中指出的问题完成全部整改工作，可申请终验。验收依据包括国家颁布的施工验收规范、质量验收标准、招投标文件、深化设计、合同及相关文件等依据。

★六.服务内容及要求

## 6.1服务内容

1.投标人要提供符合要求的软硬件产品、系统集成服务，同时承担相关设备（包括不限于UPS系统）的安装调试及对接工作。

## 6.2供货要求

(1)供货方应保证所有硬件产品、软件产品是全新、未使用过的原装合格正品、正版软件，符合国家有关规定，完全符合采购需求规定的质量和性能的要求，并按照技术要求供货时提供原厂商针对本项目的服务承诺函。所提供产品具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供货方负责，采购人不承担责任。

(2)在货物到达使用单位后，供货方应在5个工作日内派负责人到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

(3)供货方保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正。

(4)供货方提供的设备发生非人为因素严重故障时，应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货方承担。

(5)项目所涉及的设备及软件到货时，须提供原厂商的供货证明。

## 6.3质量保证及服务响应维护要求

（1）本项目自项目终验合格之日起整体质保三年。

（2）在质保期内，承建单位保证系统7*24不间断的稳定正常运行并提供及时维护,避免由电源故障或软件的升级而影响整个系统的运行。接到申报，紧急故障，1小时内修复故障。普通故障：6小时内修复故障；故障短期内无法修复的，中标人须免费提供备品备件的调用，设备修复后予以恢复。质保期内中标人须不定期对所有软硬件系统进行升级维护工作。中标人须提供相关备用品，相关服务高于厂家标准的，按此要求执行。质保期内所有保修服务方式均为中标人上门保修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

（3）安装调试要求：提供本项目整体实施方案，包括整体安装调试、应急措施、验收方案、人员组织保障、进度控制及相关各方协调等。中标人应结合采购人的现状进行充分调研分析，制定详细的技术方案，完成全部设备的安装、电源联调及备份恢复测试等工作。

（4）培训要求：投标人应对买方的操作人员、诊断人员、维修人员免费进行培训，并提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

## 6.4安全要求

中标人需与采购人签订保密协议，并签订安全责任书，按照采购人要求进行相关登记。所有参与项目人员需签订保密协议、安全责任书，不得将项目中涉及数据在非本项目场合运用或展示，未经批准不得对机房进行拷贝、拍照、录像、复制等，在工作场合中听到、看到的公安工作信息不得泄露，出现任何安全问题将追究中标人责任。

## 6.5安全责任

项目实施阶段和项目维保期内，投标人应做好安全防范工作。凡在建设期和服务期内发生的所有意外事故及安全责任事故等，一切责任均由投标人承担。

★七.考核要求

投标人应遵守镇江市公安局及其上级机关关于安全保密、考勤管理等相关要求，并承担因违反相关规定造成的损失，同时，采购人保留进一步追究责任的权力。包括但不限于：

7.1工期考核

投标人须根据工期要求，制定实施方案，实施方案包括但不限于实施计划、采购、设备安装、调试、测试、验收方案等，并在合同签订7天内获得采购人及监理单位批准。因投标人原因未按时提供实施方案或未按实施计划完成各阶段相关工作，采购人可出具《催办单》要求投标人按时完成相关工作。如投标人仍不能完成，采购人有权针对实际情况进行处罚，罚款10000元/天。因采购方原因造成的延期可免于处罚。

7.2服务考核

本项目为镇江市公安局重要机房提供应急电源，必须保证高可靠性，7*24不间断运行，以及功能、性能指标满足镇江市公安局要求。投标人应充分理解本项目的重要性，并承担因项目相关设备运行原因造成的损失，同时，采购人保留进一步追究责任的权力。

（1）投标人应具有详细的运维管理办法及运维机制，保障系统正常运行，能及时发现故障并按要求迅速处理。采购人有权根据“服务要求”具体情况，下发催办/整改通知单的同时进行处罚，罚款金额2000元/次（初次）、5000元/次（再次）、超过整改通知单最后期限罚款金额1000元/天。

（2）因投标人提供的产品及服务不满足招标文件要求，对采购人工作造成影响或导致上级通报等严重后果的，采购人有权下发整改通知单，同时对投标人进行处罚，罚款金额1万元/次。投标人应及时完成整改，超过整改通知单最后期限仍未解决的，采购人有权继续进行处罚，罚款金额1000元/天，直至完全解决问题。

（3）本次招标中所涉及的所有软件、系统须能满足现有和项目服务期内国家、江苏省、镇江市的各类法律、法规和政策要求，投标人未按采购人要求（以自然日计算）完成设备采购、集成服务等工作，超过限定时间的，罚款金额1000元/天。

（4）本次招标中所涉及的所有软硬件设备、服务，在建设和维保期内须能满足招标文件要求和中标人投标文件承诺，否则采购人有权下发通知单，要求投标人在规定的时间内完成相关工作，超过限定时间的，有权下发催办/整改通知单的同时进行处罚，罚款金额2000元/次（初次）、5000元/次（再次）、超过整改通知单最后期限罚款金额1000元/天。以上条款中所有内容均可以重复处罚。

7.3安全考核

按照安全事件等级，分为一般、重要、严重等三个等级，根据事件等级分别处罚1000元、2000元、5000元。造成后果的一次罚款10000元，造成特别严重后果的，采购人及镇江市公安局有权解除合同并追究其法律责任。

7.4考核结算

投标人须对以上所有考核要求负责。采购人将按照上述考核要求开展考核。

项目通过试运行阶段前的实施阶段罚款上限为项目中标价的10%，实施阶段的处罚超过10%，采购人有权终止合同。

维保阶段，中标人应承诺履行采购人的考核处罚规定，如中标人拒不执行，采购人有起诉并追究其责任的权利。

注：以上条款是实质性要求，必须响应并逐条承诺，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

第五部分磋商及评审

一、磋商小组职责

1.1熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.3起草评审报告并进行签署。

1.4推荐成交供应商。

1.5向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6法律、法规和规章规定的其他职责。

二、磋商及评审程序

2.1磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。

2.2磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。

2.3磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。

2.5磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。

2.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

2.7磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要

求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以

上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报

价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

2.11磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报

价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.12推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。

三、供应商资格审查

开启结束后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年度财务报告(成立不满一年的提供至少一个月)，或银行出具的资信证明，或财政部门门认可的政府采购专业担保机构出具的谈判担保函等，或提供资格承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供资格承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内(至少一个月) 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料,或提供资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年 内，在经营活动中没有重 大违法记录 | 提供资格承诺函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、或中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)、或"信用江苏"网站(http://credit.jiangsu.gov.cn/) 的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 中小企业声明函 |

四、磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件有效性 | 电子响应文件的有效电子签章。磋商报价。未发现属无效响应的其他情形。 |
| 2 | 响应文件完整性 | 响应文件内容完整性、齐全性。 |
| 3 | 对磋商文 件响应程 度 | 审查响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留 |

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务(货物)范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响	(重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意)。磋商小组决定磋商响应文件的响应

性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

五、磋商记录

5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

六、综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提

交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分100分。评标委员会必须严格按照招标文件规定的评标标准和方法进行评审，不得采用招标文件未规定的标准和方法作为评审依据。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 70 | 20 | 10 |

- 技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案评价 |  |  | 70 |
| 1.1 | 所投产品质量及技术要求 | 根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》等，结合投标人提供的相关厂商图册或检测检验报告（如有）等，就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审。供应商所选择的产品完全满足磋商文件要求的技术参数的，得基本分16分。 - 本项目标记为“★”的为关键技术要求，属于必须满足招标文件的实质性要求。对关键技术要求的负偏离的或未按要求提供承诺书的投标视同为无效投标。 - 本项目标记“#”的技术参数，供应商所投产品的技术参数，每有一项不符合采购文件要求（负偏离）的扣1分，最多扣5分。 3、本项目未标记“△”的技术参数，供应商所投产品的技术参数，每有一项不符合采购文件要求（负偏离）的扣0.5分，最多扣11分。 注：如招标文件要求提供但未提供相关证明材料的视为负偏离。证明材料内容与原文相同或经评委认定功能或指标不低于招标文件要求的视为符合。技术参数存在细微偏离，经评委认定不影响采购人实际使用功能和效果的，可视为响应。 | 16 |
| 1.2 | 项目理解 | 根据投标人提供的项目理解方案，包括但不限于：本项目项目背景、机房布局、设备使用情况等。完全包含上述要点且满足招标文件要求的得3分，每缺一项扣1分。实施方案贴合采购人实际的加2分，方案切实可行，针对性强的加2分。未提供不得分。 | 7 |
| 1.3 | 施工组织方案 | 根据投标人提供的施工组织方案，包括但不限于：施工质量保证方案，施工安全保证方案，项目实施进度管控方案等。完全包含上述要点且满足招标文件要求的得3分，每缺一项扣1分。实施方案贴合采购人实际的加2分，方案切实可行，针对性强的加2分。未提供不得分。 | 7 |
| 1.4 | 项目售后服务方案 | 根据投标人提供的项目售后服务方案，包括但不限于：售后服务体系、本地化服务、服务保障形式以及服务质量保证措施等方面，方案完全包含上述要点的得4分，每缺一项扣1分。服务方案贴合采购人实际的加2分。方案切实可行，针对性强的加2分。未提供不得分。 | 8 |
| 1.5 | 项目培训方案 | 根据投标人提供的项目培训方案，包括但不限于：培训计划、培训课程、培训对象与人数、培训地点、培训时间等方面，完全包含上述要点且满足招标文件要求的得2.5分，每缺一项扣0.5分。实施方案贴合采购人实际的2分，方案切实可行，针对性强的加2分。未提供不得分。 | 6.5 |
| 1.6 | 机房环境综合提升方案 | 根据投标人提供的机房环境综合提升方案，包括但不限于：区域优化整合，线缆桥架规范化整理。完全包含上述要点且满足招标文件要求的得2分，每缺一项扣1分。实施方案贴合采购人实际的加2分，方案切实可行，针对性强的加2分。未提供不得分。 | 6 |
| 1.7 | UPS设备更换调测方案 | 根据投标人提供的UPS设备更换调测方案，包括但不限于：原UPS及电池设备拆除方案，新UPS及电池设备安装调测方案，系统割接方案，系统保障方案，大型设备物资进出场方案等。完全包含上述要点且满足招标文件要求的得2.5分，每缺一项扣0.5分。实施方案贴合采购人实际的加2分，方案切实可行，针对性强的加2分。未提供不得分。 | 6.5 |
| 1.8 | 机房动力环境监控方案 | 根据投标人提供的机房动力环境监控方案，包括但不限于：机房温湿度、烟雾监测方案，UPS电池电压、温度、内阻监测方案，数据存储、查询、分析方案等。完全包含上述要点且满足招标文件要求的得2分，每缺一项扣0.5分。实施方案贴合采购人实际的加1.5分，方案切实可行，针对性强的加1.5分。未提供不得分。 | 5 |
| 1.9 | 机房气体消防方案 | 根据投标人提供的机房气体消防方案，包括但不限于：火灾探测布局设计方案，气体灭火系统解决方案，机房防护区密闭方案等。完全包含上述要点且满足招标文件要求的得3分，每缺一项扣1分。实施方案贴合采购人实际的加2分，方案切实可行，针对性强的加2分。未提供不得分。 | 8 |

- 商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评价 |  |  | 30.00 |
| 2.1 | 项目经理 | 项目经理具备机电工程类二级建造师证书得3分，具备中级职称得3分。 注：提供有效证书扫描件（能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图）和近半年（任意一个月）投标人为其缴纳的社会保险证明材料，否则不得分。 | 6.00 |
| 2.2 | 项目团队 | 项目团队成员（项目经理除外）具有电工证、安全员证，每提供一类证书得2分，最高得8分。 注：提供有效证书扫描件（能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图）和近半年（至少一个月）投标人为其缴纳的社会保险证明材料，否则不得分。 | 8.00 |
| 2.3 | 项目经验 | 投标人提供的2022年1月1日以来自身承接的类似项目案例，项目中包含消防系统、UPS的调试调测等，每提供一个案例的得 3分，最高得 3分。注：须提供相关合同及清单扫描件，否则不得分。 | 3.00 |
| 2.4 | 企业资质 | 具有以下资质的：ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康管理体系认证，每有一个有效的证书得1分，最高得3分。 注：提供有效的证书扫描件（或提供官方网站证书查询截图及网址），否则不得分。 | 3.00 |

- 价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价评价 |  |  | 10.00 |
| 1.1 | 报价得分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。 | 10.00 |

七、推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六部分 磋商响应文件(格式)

## 磋商响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商(加盖公章):

日期：

一、资格部分

### （一）磋商承诺函

致：(磋商组织方)

根据贵方关于的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目

磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案

件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。

5.我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任(如有偏离，在响应文

件中另作说明)。

6.我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知(如有),我方完全理解并

同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7.我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在

磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8.我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前

均具有约束力。

9.我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同

时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11.本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表(如果有)。

12.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

13.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》,若存在违法违规行为，自愿承

担相应的法律后果。

14.与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：电话：

传真：邮政编码：

供应商(公章):

法定代表人签章：

日期：

### （二）独立承担民事责任的能力

### （三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

### （四）履行合同所必需的设备和专业技术能力

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 2024年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入(万): |  | 2 |  | 利润总额(万) |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计"(万) |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额(万) |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额(万) |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额(万) |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计"余额(万) |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额(万) |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司××××年度 后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

### （五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

### （六）本项目的特定资格要求

### （七）法定代表人(负责人)身份证明书

兹证明(姓名)同志，性别(男/女),居民身份证号(身份证号码),在我单位任(职务),系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：××

电话：××

单位全称：××

单位盖章：××

年月日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明，个人居民身份证携带备查。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

### （八）法定代表人(负责人)授权委托书

本授权书声明：(供应商名称)法定代表人(负责人)(姓名)授权(委托代理人的姓名、职务)为我方就××××(代理机构)代理的××××(项目编号、项目名称)项目的谈判活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目谈判有关的事务(含合同签订)。

本授权委托书于××年××月××日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：(手机)

法定代表人(负责人)签章:

供应商名称(公章):

日期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注："法定代表人(负责人)"授权委托其他人磋商的，须填写法定代表人身份证明书和本授权委托书。

（九）资格承诺函

致：	（采购人、采购代理机构）

我单位参与	（项目名称）	（项目编号：	）项目的政府采购活动，现承诺如下：

（1）我方具有独立承担民事责任的能力。

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相

应的证明材料。比如删去本承诺函第 4 项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 二、技术部分

### （一）技术方案

（二）技术响应及偏离表

| 序号 | 重要性（★、#或◇） | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 指标要求 | 证明材料要求 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

- 4.投标人完全响应（满足）“★”项的，可不填写上表，直接在下方做出完全满足“★”项要求的承诺。如要求提供证明材料的，请将证明材料附后，并做好标识，以便评委正确评审，如要求提供证明材料未提供的视为负偏离。

- 三、商务部分

- 供应商能力

1.供应商能力

- 经验

2.经验

- 项目负责人资格

3.项目负责人资格

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责 人的项目 |  |  |

注：1、项目负责人具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

- 项目实施人员能力

- 项目实施人员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

- 诚实守信

- 诚实守信

- 首次报价一览表

首次报价一览表

单位名称(加盖公章):

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 服务期 |  |
| 项目总报价大写 |  |
| 项目总报价小写 | 元 |

法定代表人签章：

日期：

清单及明细报价表（可编辑）

| 一、服务部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 服务内容 |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 其它与项目有关的费用（可编辑） |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价不得为零，否则投标无效。

- 四、其它部分

### (一)中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司（联合体）参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承接企业为(企业名称),从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承接企业为(企业名称),从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### (二)按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件