南京市儿童医院
广州路院区手术室净化系统维保服务项目
竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320100-HWZX-C2025-0903
项目代理编号：0675-256JOC016352
采购人：南京市儿童医院
采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
日期：2025年11月
总  目  录
第1章 磋商邀请…………………………………… 
第2章 供应商须知…………………………………  
第3章 合同文本……………………………………
第4章 采购需求……………………………………
第5章 评审方法与评审标准………………………
第6章 响应文件格式………………………………
第一章  磋商邀请
项目概况：

南京市儿童医院广州路院区手术室净化系统维保服务项目的潜在投标人应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载，并于2025年12月16日9时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

1.1. 项目编号：JSZC-320100-HWZX-C2025-0903
项目代理编号：0675-256JOC016352
1.2.项目名称：广州路院区手术室净化系统维保服务项目
1.3.采购方式：竞争性磋商

1.4.预算金额：135万/三年
1.5.最高限价：详见采购需求（投标人投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效标处理）
1.6.采购需求：

	包号
	名称
	最高限价
	服务期

	1
	广州路院区手术室净化系统维保服务项目
	135万/三年
	3年


具体内容详见竞争性磋商文件第四章。

二、申请人的资格要求：

（通用资格条件）
1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见响应文件格式模板，原件）。
其中不适用信用承诺的情形：
（1）供应商被列入严重失信主体名单：
（2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形
2、投标人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。
3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
4、法律法规要求的其他规定。
5、本项目不接受联合体投标。
6、没有重大违法及商业贿赂不良记录声明 
（特殊资格要求）
1、投标人具有机电安装工程专业承包资质 

2、投标人具有电子与智能化工程专业承包资质
落实政府采购政策需满足的其他要求：
1本项目属于服务类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制供应商企业规模。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式））

2中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。
三、获取磋商文件

1.获取磋商文件时间：2025年11月28日至2025年12月5日，每天上午9:00至11:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交响应文件截止时间、地点

1.提交响应文件截止时间：2025年12月16日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜

本项目落实的政府采购政策：
1）政府采购促进中小企业发展
2）政府采购支持监狱企业发展
3）政府采购促进残疾人就业
4）政府采购鼓励采购节能环保产品
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

招标人：南京市儿童医院
联系人：汪老师
电话：025-52862966 地址：南京市建邺区江东南路8号 

2、采购代理机构信息

名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：江苏省南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座15层业务一部
联系人：金昕、谢影
联系方式：025-84795965
第二章  供应商须知
一、总则
1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
二、磋商文件
6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请

（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
8、磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在原公告媒体上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
三、响应文件的编制
9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
*10.2 供应商如同时参与多个标段（包段）采购，则应按标段（包段）分别制作响应文件，否则将视为无效响应文件。
10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加竞争性磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

    11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合磋商文件规定的证明文件。

12、报价一览表及分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价一览表、配置与分项报价表，在表中标明所提供的产品名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供应期。每项产品和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。磋商文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他（货物项目适用）
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
16、磋商有效期
16.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
18、响应文件份数和签署
18.1 除投标人对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。
四、响应文件的递交
19、磋商响应文件的递交
19.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在公告规定的投标截止时间前制作并上传电子响应文件。

19.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照做无效投标处理。

19.3代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
20、响应文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件。
21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件。具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2 响应文件的修改

21.2.1 供应商可在投标截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 投标截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至磋商文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
五、响应文件的评审
22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
23、磋商小组
   23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
25、评审过程中的的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
    25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由采购人或者采购代理机构依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合磋商文件要求

	响应文件签署、盖章齐全完整
	符合磋商文件要求

	投标有效期
	符合磋商文件要求

	项目需求中的实质性要求
	符合磋商文件要求

	其他实质性要求
	符合磋商文件要求


26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的.
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。（本磋商文件中加注“*”或“★”为实质性要求和条件）；
26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.1.4 经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。（工程项目同比例调整不包括暂列金和暂估价）
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
按照文件第五章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人.
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的,项目流标，将重新组织招标。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
六、成交
28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
（针对货物项目)提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
补充：

（一）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标（响应）价格作出解释由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。
29.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
29.4 质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：
采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
联系人：金昕
联系电话：025-84795965
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.l 采购代理机构将在成交公告发布的同时向成交供应商发出成交通知书。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31. 签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、政府采购履约资金扶持政策
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
34、代理服务费
参照《招标代理服务费管理暂行办法》(国家发展计划委员会计价格【2002】1980号)招标收费基准费率的 40%计算。折后出现收费不足 3000 元的，代理机构可与中标/成交供应商协商确定具体费用，但协商费用不得高于 3000 元。

中标服务费在江苏海外集团国际工程咨询有限公司-海企招标平台（https://www.joccon.cn/hwzb/）支付。

操作方式如下：

方式：登陆https://www.joccon.cn进行注册、登录；投标单位可免费进行注册，注册为一次性工作，企业相关信息有调整的，请及时完善； 

平台技术支持电话：15305587957/15378779131

平台注册审核电话：025-84795425

第三章  合同文本（供参考）
（合同模板）
甲方：南京市儿童医院

乙方： 

南京市儿童医院（以下简称甲方）和       （以下简称乙方）根据南京市儿童医院广州路院区手术室净化系统维保项目（项目编号：      ）的竞争性比选采购结果，经双方协商签订本合同。
1、服务内容。

南京市儿童医院广州路院区手术室净化系统，通过定期巡检、保养及维修，保证净化系统正常运转，符合净化要求。

2、本合同价款为（大写）： （小写： ）；三年服务期金额为（大写）： （小写： ）。

2.1合同价格中，包括采购文件所确定的采购范围内的服务期内每年的所有系统设备维护保养和保障系统正常运行所需的所有设施、配件、材料、过滤器（高效过滤器除外）等费用，以及由此产生的包括人工费、差旅费、保险费、测试费、运输费、管理费、税费等一切费用，不含设备更换、维修配件及高效过滤器更换费用。合同价格在服务期均不得调整。

3、提供服务的开始时间：合同生效后7天内交接完毕并开始提供服务。
4、服务地点：南京市儿童医院项目现场。
5、服务期限：本项目服务期为三年。合同首次签订期限为一年，自 年 月 日至 年 月 日止；前三个月为试用期，如达不到要求，将终止合同；如满足甲方需求可续签，续签时间不超过两年。

6、付款方式：

乙方每半年凭维保签单、耗材更换确认单及发票，支付净化系统维保服务年度费用的50%服务费。

7、相关约定

7.1文明施工，确保安全，服从管理人员指挥，不得影响甲方正常工作，特殊工种必须持证上岗。做到工完场清，垃圾及时清运出厂。

7.2乙方在服务期间必须遵守甲方规章制度，服从甲方管理，不得从事非法活动，否则后果自负。

7.3乙方必须做好安全教育工作，不违章用电。如造成任何事故乙方完全自负，如造成损失承担相应责任。

7.4乙方在服务期间的食宿自理，甲方不予提供。

7.5乙方在项目维保维修时应有可靠的安全隔离措施，保证甲、乙双方人员及物资安全，如造成人员及物资伤害事故，由乙方负责。

8、双方权利、义务
8.1甲方权利、义务

8.1.1根据本合同规定甲方将广州路院区供应室净化系统委托乙方定期巡检、保养及维修，提供保障服务；

8.1.2负责向乙方提供前期项目维保资料；

8.1.3不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的维修保养服务活动；

8.1.4对乙方的服务实施监督检查，并进行考核评价，甲方有权根据监督考核评价打分情况决定是否延长服务期限或终止合同；

8.1.5甲方对乙方的人员配置可随时核查。

8.1.6政策规定由甲方承担的其他责任。

8.2乙方权利、义务：

8.2.1.根据有关法律、法规，结合实际情况，制定南京市儿童医院维修保养的各项规章制度；

8.2.2.遵守各项管理法规和合同规定的要求，根据甲方授权，对南京市儿童医院广州路院区供应室净化系统实施维修保养服务，并承担相应责任，自觉接受甲方检查监督；

8.2.3.乙方须按采购文件的要求和比选时的承诺在南京市儿童医院设置管理机构和人员，并向甲方提供岗位人员配置名单；

8.2.4建立南京市儿童医院维修保养服务档案并负责及时记载有关变更情况；

8.2.5在服务期满时向甲方移交全部该项目的有关资料；

9、转让和分包

9.1乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。一经查实将与投标人解除合同，且投标人须赔偿由此引起的一切经济损
10、合同更改、补充与终止

10.1经双方协商一致，可对本合同条款进行修订更改或补充，以书面合同为准。

11、其他事项
11.1本合同执行期间，如遇不可抗拒的自然灾害，造成经济损失的，双方应相互体谅，共同协商、合理分摊。

11.2本合同自签订之日起生效；采购文件和比选响应文件为合同的有效组成部分。

11.3本合同正本壹式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，具有同等法律约束力。

11.4本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

11.4双方如对合同签订、履行发生争议，可协商解决，协商不成的，诉请甲方所在地人民法院解决。

甲方：南京市儿童医院
                   乙方： 
（盖章）                                （盖章）

法定代表人：
                          法定代表人：

（签章）                               （签章）

日期：                                   日期

附件：监督考核评价打分表

监督考核评价打分表

	合同名称：
	合同编号：

	乙方名称：
	考核评价时间：

	考核描述
	不满意

（0-79分）
	基本满意

（80-89分）
	满意

（90-100分）
	备注

	半年的巡检服务
	
	
	
	

	紧急现场服务
	
	
	
	

	排障服务的质量
	
	
	
	

	同样问题或故障是否重复出现
	
	
	
	

	升级服务质量
	
	
	
	

	工程师的技术水平
	
	
	
	

	乙方（及/或原厂商）现场服务情况
	
	
	
	

	服务改进措施
	
	
	
	

	根据项目实际情况可增减或修改
	
	
	
	

	评价得分（平均分）
	　　
	

	甲方意见

	评价意见：

考核评价部门（盖章）：

签名：
	

	考核说明：

1.考核评价得分（平均分）为不满意（70-79分）的，处以延长1个月维修保养服务时间的处罚。

2.考核评价得分（平均分）为不满意（60-69分）的，处以延长3个月维修保养服务时间的处罚。

3.考核评价得分（平均分）为不满意60分以下的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同，同时乙方向甲方支付合同总价款额百分之五的违约金。

	注:1.本表一式二份，一份由甲方考核评价部门留存；一份由甲方考核评价部门申请付款时报财务部门留存。

   2.考核评价部门由管理部门和使用部门组成，由管理部门盖章、留存。


医疗卫生机构廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：南京市儿童医院

乙方（企业及其代理人）： 

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及购销合同约定发生购销行为。

二、甲方应当严格执行购销合同项目的验收、入库制度，对产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购、从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排、组织或者支付费用的宴请或旅游、健身、娱乐等活动安排，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察机关或医院纪律监督部门反映情况。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方及甲方工作人员采购货物、服务的选择权，不得在学术和公务活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

五、乙方指定  (身份证号： 手机号： )作为销售代表洽谈业务。销售代表发生变更的，应一个月内书面通知甲方。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并参照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定予以惩戒。

七、本合同作为采购项目：       （项目编号：     ）购销合同的重要组成部分。
八、本合同自签订之日起生效；本合同一式三份，甲方两份（甲方纪律监督部门执一份）、乙方一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                          法定代表人（负责人）：

经办人签名：                                   经办人签名：

年     月     日                                年     月     日

第四章 采购需求
（★号参数不允许负偏离）
项目概况

1、项目名称：南京市儿童医院广州路院区手术室净化系统维保服务项目。
2、项目简介：

南京市儿童医院广州路院区广州路手术室净化系统维保服务，主要包括病房楼手术室、DSA手术室、急诊内科楼手术室、ICU、静配中心及辅助用房的洁净与空调系统、低压配电系统、隔离电源系统、IT系统、照明、弱电、洁净空调自动控制系统、给排水、医用气体等保障服务。此项目为全包服务。

项目技术要求
一、维保服务区域

1.1病房楼净化系统
1.1.1病房楼净化系统维保服务区域：病房楼3层洁净手术间13间（其中：I级1间；II级1间；III级11间）、DSA导管室1间（IV级）和护士站、库房、麻醉药房、麻醉苏醒室、预麻室、办公室、教室、餐厅、更衣室、卫生间、值班室、及配套区域等所有辅助用房；净化空调机组设备间（设备层）。
1.1.2病房楼净化系统主要设备：
（1）手术室净化空调机组11台（含恒温恒湿自控系统）。其中：净化循环机组9台，净化新风机组2台。冷热源由医院提供。
（2）手术室视频监控系统（含彩色摄像机7台，16画面硬盘录像机，32路输入主机等）
（3）快速制冷空调机组套（含循环水系统）6号、8号、DSA手术间各1台
（4）DSA导管室净化空调机组1台（含恒温恒湿控制系统）
（5）DSA导管室IT系统1套，UPS不间断电源 1台
（6）各类风机盘管机22台（含控制系统）。冷热源由医院提供。
（7）医气系统，含：负压吸引、二氧化碳、压缩空气、氧气等各种气体的终端、管道和医气报警板
（8）隔离电源系统
（9）区域内照明、配电、给排水、感应门、呼叫等及其设备。
1.2急诊内科楼净化系统
1.2.1急诊病房楼净化系统维保服务区域：急诊病房楼三层静配中心净化间2间；六层4间ICU正压净化病房,2间ICU负压净化病房；五层净化手术间3间（III级）和护士站、库房、麻醉药房、麻醉苏醒室、预麻室、办公室、教室、餐厅、更衣室、卫生间、值班室、及配套区域等所有辅助用房；净化空调机组设备间（设备层）。
1.2.2急诊内科楼净化系统主要设备：
（1）净化空调机组11台（含恒温恒湿自控系统）。其中：净化循环机组 8台，净化新风机组 3台
（2）各类风机盘管机组22台（含控制调温开关）
（3）视频监控系统
（4）隔离电源系统
（5）医用气体系统，含：医用气体终端箱 4套、二氧化碳自动汇流排 1套、笑气自动汇流排 1套及其气体管道
（6）区域内照明、配电、给排水、感应门、呼叫等及其设备。
二、维保服务范围

本项目内容包括上述区域范围内的洁净与空调系统、低压配电系统、隔离电源系统、IT系统、UPS电源系统、照明系统、弱电系统、洁净空调自动控制系统、给排水系统、医用气体系统及零星配套设施等的维护保养维修。
2.1区域内的装饰维护保养维修（包含但不限于电动门、手动门、洗手池、传递窗、地板、墙面、给排水管路、洁具（含感应）、龙头（含感应）等）；
2.2净化空调机组、新风机组等空调风系统、空调水系统（不含冷热源）、自控系统、加湿系统、送风管路及其阀门、排风机及其管路、空调冷热水管路及其阀门的维护保养维修；
2.3区域内配电系统维护保养维修（包含但不限于低压配电系统、隔离电源系统、IT系统、UPS电源系统、照明插座系统、弱电系统等）；
2.4区域内医用气体终端箱、医用气体管道、阀门及设备（包含但不限于设备带、楼层控制箱、楼层报警等）维护保养维修；
2.5区域内手术间器具（包含但不限于埋入式情报控制面板、计时器、保温保冷柜、观片灯等）的维护保养维修；
2.6区域内制冷空调机组、风机盘管及空调水管、阀门、温控器的维护保养维修；
2.7按<<医院洁净手术部建设技术规范>>（GB50333-2013）、<<医院空气净化管理规范>>（WS/T368-2012）等规范标准及院感要求定期更换过滤器（更换周期见下表）。
过滤器清单
	序号
	名  称
	级别
	规  格
	数量（个）
	更换周期
	

	1
	板式初效过滤器
	G4
	592*287*47
	33
	一年不少于6次（每2个月更换1次）
	

	2
	板式初效过滤器
	G4
	592*592*47
	44
	
	

	3
	板式初效过滤器
	G4
	287*287*47
	18
	
	

	4
	袋式中效过滤器
	F8
	592*287*600
	33
	一年不少于4次（每3个月更换1次）
	

	5
	袋式中效过滤器
	F8
	592*592*600
	43
	
	

	6
	袋式中效过滤器
	F8
	287*287*600
	8
	
	

	9
	中效过滤器
	F6
	490*490*70
	17
	
	

	10
	中效过滤器
	F6
	325*289*97
	88
	
	

	11
	中效过滤器
	F6
	700*289*97
	16
	
	

	12
	中效过滤器
	F8
	290*290*96
	16
	
	

	13
	中效过滤器
	F8
	580*290*96
	1
	
	负压手术间

	7
	排风中效过滤器
	F5
	290*290*96
	17
	一年不少于1次（每年更换）
	

	8
	排风中效过滤器
	F5
	580*290*96
	1
	
	负压手术间

	14
	亚高效过滤器
	H11
	592*287*292
	5
	一年不少于1次（每年更换）
	

	15
	亚高效过滤器
	H11
	592*592*292
	7
	
	

	16
	高效过滤器
	H11
	475*475*66
	66
	每两年更换1次或根据采购人需求进行更换
	

	17
	高效过滤器
	H13
	475*475*66
	54
	
	

	18
	高效过滤器
	H13
	305*305*66
	5
	
	

	19
	高效过滤器
	H14
	610*305*292
	26
	
	

	20
	高效过滤器
	H14
	910*760*66
	8
	
	

	21
	高效过滤器
	H14
	1219*760*66
	6
	
	


注：提供滤器制造商厂家营业执照。

2.8定期更换的过滤器（除高效过滤器外）的费用包含在维保服务费中。供应商需对高效过滤器单独列表报价（在投标文件报价清单中详细列明，即高效过滤器报价不含在投标总价内），合同期内价格不予变动，按规范要求期限报院方同意后更换。更换后须填写维修单并经院方签字确认，经审计审核后支付。
2.9供应商还应考虑到：如遇到传染性呼吸道传播的病人（建议按25人/年以上计算。注：此数量为预估量，不做为实际结算量依据），须更换此间手术间所有相关过滤器，或遇医院及上级部门检测不合格时以及特殊感染需求时，须增加更换周期次数，相关费用包含在维保服务报价中，不另行结算。
三、维保服务工作要求

1、供应商应委派一名现场项目负责人，全权处理项目实施服务中的一切问题。现场实施服务维保人员不得少于二人，以应对各类突发事件。
2、每月对维保范围内各系统、设备进行全面检查维护保养，发现损坏或存在问题要及时维修更换，并做好机组设备的内部清洁工作，保证设备及各系统正常运行并做好突发故障的处理及保养维修记录工作等，巡检维护情况由院方使用科室指定负责人员和管理科室指定负责人员签字确认。建立维修、保养，更换工作完整的台帐。
3、提供24小时急报修服务，接到故障报修电话，1小时内到达现场，予以解决处理；当2小时内无法修复时，通知院方人员，说明故障原因、产生的后果、解决方案、维修进程等，同时维保单位必须增加技术力量，尽快修复故障。如确遇特殊情况，服务方人员未能按时赶到现场需及时告知院方，并征得院方的同意后，在最短时间内派人员到现场处理，不得因各种理由推托及拖延。
4、维保人员严格执行国家<<医院洁净手术部建设技术规范>>（GB50333-2013）、<<医院空气净化管理规范>>（WS/T368-2012）及院感要求，服从院方的各项规章制度，密切配合院方的工作。维保人员须具有相关专业维修资格证书。
5、维护操作符合相关操作规程及管理制度，按规范及要求定期更换过滤器，保障设备、设施正常运行，保证使用科室正常使用，保证通过省、市疾控中心的年检。
6、每年对净化区域的洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度等项目进行定期检测，其中：百级手术间每半年自行检测一次洁净度。检测数据需达到国家标准要求，每次检测数据由双方签字确认备案。（如需医院组织第三方进行检测，其检测结果不符合规范要求，由成交供应商整改并支付检测费用，直至检测合格。）
7、每周对机房设备巡视检查一次，发现问题及时处理解决，每季度对机房（设备层）清洁一次并记录。在每年换季切换制冷或制热模式调整后做一次调试，并对医院洁净部分根据标准对净化系统作全面的调整。
8、更换高效过滤器后，应经具备CMA认证资质的第三方机构进行洁净室综合性能全面评定，并作为基础材料存档（检测评定费用也需单列，不含在投标总价内）。
9、供应商在维修保养过程中，如因检修需要停机，应通知院方，启动应急预案进行检修工作，不得在院方不知情的情况下停机工作。
10、供应商如需停机检查，必须提前7日通知院方，并不得在院方不知情的情况下停机工作。
11、供应商对维保范围内的系统设备每年进行一次“年度安全检查”，确保系统设备得到必要的检查、修理、测试、调整和校验。
12、供应商对设备进行保养及安全检查的标准，是以国家制定的相关法规、标准为依据。
13、供应商对所维护保养设备的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。
14、因供应商的责任所造成的人身（包括维保方人员）和设备损失及责任由维保单位负责。
15、若证明由供应商疏忽或失责导致设备损坏，则恢复设备正常运行的费用由维保单位承担。
16、因供应商未按规范及要求定期更换过滤器和维护保养设备，造成监测异常以及院感不良事件，责任和相关处罚费用由维保单位负责。
17、本项目区域范围的内所有的设备及零配件、材料的采购及维修、更换由维保单位负责，相关费用包含在维保费中。维修所用主要配件、材料是国家标准的优质产品，如原配件、材料产品牌停产或型号变更等原因无法提供，可提供优于或等同于原有品牌产品或原品牌新型号，并提供所报品牌相关证明材料。
18、供应商应向院方提供维保方案及应急预案，以保证维保范围内的系统设备正常运转。
★四、过滤器要求

1.1初、中效过滤器技术要求:符合GB/T14295-2019《空气过滤器》国家标准
1.1.1初效过滤器
过滤材料标准：
滤材品名：聚酯合成纤维
成分配比：87%聚酯纤维，10%丙纶纤维，3%其他
色差要求：普白色，灯箱照射下目测色差微弱
厚度要求：15+1mm（用标准的毫米刻度尺进行抽样检验）
耐温性：≥60℃
抗湿性：≥90%
框架材质标准：
材料品名：铝合金
板材厚度：≥1.0mm
表面结构：无色差
表面处理：耐腐处理
质量等级：一级品
框架检验：光洁度好，架子的外型尺寸公差按照国标，。
框内支持钢筋材质标准：
材质品名：镀锌圆钢
材质厚度：≥Φ4.0mm
厚度要求：公差为+0.2mm（用游标卡尺进行抽样检验）
外观要求：钢筋拉伸光滑笔直，无凹凸不平
骨架检验：焊点牢固平整。
1.1.2中效过滤器
过滤材料标准：
滤材品名：聚酯合成纤维
成分配比：83%聚酯纤维，15%丙纶纤维，2%其他
色差要求：普白色，灯箱照射下目测色差微弱
结构要求：从迎风面至出风面纤维密度逐级递增
外观要求：与迎风面有明显差别，边缘美观。
克重要求：≥200g/m2+10g
耐温性：≥70℃
抗湿性：≥80%
框架材质标准：
材料品名：铝合金
板材厚度：≥1.0mm
表面结构：无色差
表面处理：耐腐处理
质量等级：一级品
框架检验：光洁度好，架子的外型尺寸公差按照国标，。
框内支持钢筋材质标准：
材质品名：镀锌圆钢
材质厚度：≥Φ4.0mm
厚度要求：公差为+0.2mm（用游标卡尺进行抽样检验）
外观要求：钢筋拉伸光滑笔直，无凹凸不平
骨架检验：焊点牢固平整。
密封材料材质：
材质品名：EVA平片
材质厚度：≥12mm+1mm
弹性要求：手指轻微按压有起伏，自然回弹性好。
外观要求：光洁平整，无杂质，边缘切割光滑完好
密封条材质：
材质品名：聚氨酯
弹性要求：手指轻微按压有起伏，自然回弹性好。
外观要求：光洁平整，无杂质，边缘切割光滑完好
粘度要求：单面胶粘合纸撕拉容易，可牢固粘于框架表面
1.2高效过滤器技术要求：符合GB/T13554-2020《高效空气过滤器》国家标准
1.2.1高效过滤器
过滤材料标准：
滤材品名：超细玻璃纤维滤纸
主要成分：玻璃纤维
色差要求：乳白色
外观要求：进风面与出风面略有差别，厚度均衡
厚度要求：≥0.5mm±0.03mm
克重要求：≥78g/㎡±3g/㎡
过滤粒径：≤0.3um@5.3cm/s
纵向强度：≥1.2KN/m
横向强度：≥0.6KN/m
挺度: ≥1200mg
憎水性:≥650mmH2O
烧失重:≤7%
外框材质标准：
外框材质：铝型材外框
表面结构：耐腐处理、光整无凹凸
表面质量：表面清洁、无裂纹起皮
密封材料材质：
材质品名：EVA平片
材质厚度：≥15mm
色度要求：黑色
弹性要求：手指轻微按压有起伏，自然回弹性好。
外观要求：光洁平整，无杂质，边缘切割光滑完好
粘度要求：单面胶粘合纸撕拉容易，可牢固粘于框架表面
★项目商务要求

付款方式：

供应商每半年凭维保签单、初中效过滤器更换确认单及发票，支付净化系统维保服务年度费用的50%服务费。
服务期限：

本项目服务期为三年。合同首次签订期限为一年，如满足采购人需求，可续签二年。

项目其他要求

报价
1.维护保养服务费用元/3年, 年度维护保养服务费用元/年，（注：每年维护保养服务费应一致，即 投标总价=年度维护保养服务费用*3年 ）

注：报价含维保范围内所有系统设备维护保养和保障系统正常运行所需的所有设施、配件、材料、过滤器（高效过滤器除外）等费用，以及由此产生的包括人工费、差旅费、保险费、测试费、运输费、管理费、税费等一切费用。
2、高效过滤器报价表（单独报价，不含投标总价内）
	序号
	名  称
	规  格
	数量（个）
	单价（元）
	合计（元）

	1
	高效过滤器H11
	475*475*66
	66
	
	

	2
	高效过滤器H13
	475*475*66
	54
	
	

	3
	高效过滤器H13
	305*305*66
	5
	
	

	4
	高效过滤器H14
	610*305*292
	26
	
	

	5
	高效过滤器H14
	910*760*66
	8
	
	

	6
	高效过滤器H14
	1219*760*66
	6
	
	

	7
	检测费
	次
	
	
	

	
	总计
	
	
	
	


八、项目内设备现用零配件一览表（服务期内以下部件如需更换，均包含在投标总价内）
1、净化空调控制箱
	序号
	名称
	品牌/型号
	单位

	1
	DDC控制器
	灵镜
	个

	2
	温湿度传感器
	EE16-FT
	个

	3
	加湿器控制器
	NORDMANN
	块

	4
	加湿桶
	4KG/H-45KG/H
	套

	5
	加湿器进水阀
	
	个

	6
	加湿器排水阀
	
	套

	7
	加湿器水处理过滤器
	
	套

	8
	加湿器排水阀线圈
	
	个

	9
	冷热水比例调节电动阀执行器
	Honeywell/SIEMENS
	个

	10
	高温断器开关
	Hoewell
	个

	11
	控制箱开关电源
	12-24V/2A
	个

	12
	风机变频器
	ABB 2KW-11KW
	个

	13
	电加热管
	PTC 3KW-6KW
	根

	14
	交流接触器
	
	个

	15
	CPU控制器
	灵镜
	个

	16
	RWD-62控制器
	SIEMENS（程序：灵镜）
	个

	17
	CPU224-EM扩展模块
	灵镜
	个

	18
	排风机
	Panasonic FV19CG1C
	台

	19
	DDC程序控制器通讯卡
	灵镜
	个

	20
	继电器
	
	个

	21
	断路器
	
	个

	22
	加湿比列执行器
	
	个

	23
	闸阀
	Y12X系列
	个

	24
	Y型过滤器
	
	套

	25
	变频器 ABB
	1.5KW-15KW
	台


2、手术室控制屏
	序号
	名称
	品牌/型号
	单位

	1
	温湿度控制电子板
	灵镜　
	块

	2
	控制屏电子板(手术灯）
	灵镜
	块

	3
	电话电子板
	灵镜
	块

	4
	时钟/计时钟电子板
	灵镜
	块

	5
	医气报警电子板
	灵镜
	块

	6
	镇流器
	　
	个

	7
	书写台灯
	　
	个


3、自动门
	序号
	名称
	品牌/型号
	单位

	1
	自动门控制器
	HPK
	套

	2
	滚动轮组件
	HPK
	个

	3
	自动门电机（含变速箱）
	HPK
	套

	4
	红外线感应器
	ITALY
	个

	5
	自动门导轨
	HPK　
	套

	6
	自动门电磁锁
	　
	套

	7
	按钮开关
	　
	个


4、洗手池
	序号
	名称
	品牌/型号
	单位

	1
	感应水龙头
	灵镜　
	套

	2
	感应水龙头感应器
	灵镜
	个

	3
	控制器
	灵镜
	个

	4
	混水阀
	灵镜
	套


5其他
	序号
	名称
	品牌/型号
	单位

	1
	彩色摄像头
	CELOTEX LT-600D
	台

	2
	感应卡片门禁机
	IBA-06
	套

	3
	门禁电锁
	
	套

	4
	医用护士呼叫系统                   （含：主机一台、病房分机50台、洗手间分机15台、门头灯15个）
	BIG-2000型
	套

	5
	呼叫分机电子板
	BIG-2000型
	块

	6
	呼叫吊咪
	BIG-2000型
	个

	7
	门锁
	
	套

	8
	自动门把手
	灵镜
	套


第五章  评审方法与评审标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。
	序号
	评分
因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	价格评审采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的最终报价为基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）。报价得分=(基准价／最终报价)×30。
	30

	2
	维保方案
	根据供应商提供的维保服务方案与招标要求的吻合程度、技术性能指标满足程度、方案架构合理性、项目重点的把控进行评分：方案全面，优于招标要求，可操作性强，重点、难点把控准确，针对性强的，得7分；
方案较全面，满足招标要求，可操作性较强，重点、难点把控较准确，针对性较强的，得4分；

服务方案一般，基本满足招标要求，可操作性一般，重点、难点把控一般，针对性一般的，得1分；
保养服务方案简单未提供方案的不得分。
	7

	3
	实施方案
	根据供应商提供的的项目实施方案（包含计划安排、组织架构、人员配置、质量保证措施等）进行评价。方案内容全面、科学合理、可行性强得8分；

方案内容较全面、较科学合理、可行性较强5分；

方案内容不够全面、科学合理、可行性不强2分；
实施方案简单未提供方案的不得分。
	8

	4
	安全管理方案
	根据供应商提供的的安全管理方案进行评价。 安全管理方案考虑全面、具有针对性、有具体的安全预案及具体措施的，得 8分；

安全管理方案考虑较全面、有针对性、有安全预案及具体措施的，得5分；

安全管理方案不全面，不具有针对性、有安全预案及无具体措施的得2分；
安全管理方案简单且内容也不具有针对性的不得分。
	8

	5
	服务管理
	根据供应商提供的项目服务机构设置和管理制度综合评分：具有完整的机构设置，完备的项目档案资料管理制度，建立、收集、保存等流程健全规范，得7分；
具有较完整的机构设置，较完备的项目档案资料管理制度，建立、收集、保存等流程较健全规范，得4分；
机构设置欠完整，项目档案资料管理制度欠完备，建立、收集、保存等流程欠健全规范，得1分；
未提供方案的不得分。
	7

	6
	应急预案
	供应商针对本项目的特殊性及项目现场情况，制定相对应的应急预案，保障本项目系统设备正常安全运转：应急预案技术方案全面，可操作性强、响应及时，应对措施有力的，得7分；
方案较为完善、可操作性较强、响应较及时，应对措施较有力的，得4分；
方案欠缺、响应时间过长，应对措施不准的，得1分，方案简单及未提供服务方案的不得分。
	7

	7
	人员资质
	投入本项目维保人员具备空调（制冷）、电工、焊工资格证书，每有一份证书得2分，最多6分。
（须提供投标人为以上服务人员近6个月内任意一个月的社保缴纳证明，未提供不得分）同一人员不重复计算。
	6

	8
	过滤器
	提供过滤器第三方机构出具的过滤器产品（G4、F5、F6、F8、H11、H13、H14）具有CMA标志的检测合格报告。）全部提供得14分，每有一个过滤器未提供扣2分，扣完为止
	14

	
	
	高效过滤器报价（含检测费）最低，得4；
高效过滤器报价（含检测费）次低，得2.5；
高效过滤器报价（含检测费）再次低，得1，
其余不得分。可并列得分。
	4

	9
	业绩
	供应商2022年1月1日以来类似本项目规模医院手术室净化维保项目业绩，每份3分，本项目最高9分。（注：供应商须提供合同，合同内需有手术间数量或手术室面积体现，时间以合同签订时间为准）
	9

	
	合计
	
	100


说明：
1、促进中小企业发展政策
①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予扣除（货物/服务项目10%，工程项目5%），用扣除后的价格参与评审(提供中小企业声明函，格式《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写，联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。
在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：
（1） 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；
（2） 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。
④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
投标产品如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
投标产品如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

第六章  响应文件格式
响  应  文  件
项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      供应商名称 ：               
      日      期 ：               
响应文件目录
一、响应文件格式
格式一：磋商响应函
格式二：报价一览表
格式三：分项报价表
格式四：响应及偏离表
格式五：技术/服务方案及承诺
格式六：业绩表
格式七：中小企业声明函
格式八：其他声明函
格式九：法定代表人授权书
二、资格证明文件格式
格式一                      磋商响应函
致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
根据贵方的项目编号为            磋商文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务、工程（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4. 本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的90日,在此期间,本报价文件将始终对我们具有约束力,并可随时被接受。如果我们成交,本报价文件在此期间之后将继续保持有效。一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          户： 

供应商名称：                     
日           期：________年____月____日
格式二：                  开标一览表（见电子招标格式,）
	价格

	万元/3年


格式三：          1：报价汇总表
项目名称：项目编号：项目代理编号：                 
	序号
	内容
	价格
	备注

	
	
	万元/年
	

	
	
	万元/3年
	

	投标价（人民币大写）：

	服务期： XXXXX 年

	优惠条件：（如果有的话）


投标单位（盖章）：
投标人代表（签字）：

日期：     
注：1、此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；
2分项报价表(投标总价明细表)
项目名称：项目编号：项目代理编号：               
	序号
	名  称
	单价
	单项总价
	备注
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	总计
	
	
	
	


投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字：
日期：     
注：1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“报价汇总表”中“投标总价”金额一致。
3 高效过滤器报价表（单独报价，不含投标总价内,报价已包含检测费）

	序号
	名  称
	规  格
	数量（个）
	单价（元）
	合计（元）

	1
	高效过滤器H11
	475*475*66
	66
	
	

	2
	高效过滤器H13
	475*475*66
	54
	
	

	3
	高效过滤器H13
	305*305*66
	5
	
	

	4
	高效过滤器H14
	610*305*292
	26
	
	

	5
	高效过滤器H14
	910*760*66
	8
	
	

	6
	高效过滤器H14
	1219*760*66
	6
	
	

	7
	检测费
	
	
	
	

	
	总计
	
	
	
	


投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字：
日期：     
格式四：          
响应及偏离表（针对招标文件第四章）
	序号
	磋商文件要求
	供应商响应情况
	响应/偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


供应商授权代表（签字）：           
                                        日期：
注：
1.供应商须对照招标文件第四章项目需求中所列需求，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。
2.提供相关证明材料的，需标注证明材料在响应文件中的页码。
格式五：技术/服务方案及承诺  （如果有）
格式自拟
供应商授权代表（签字）：             
                                           
日期：     
格式六：业绩表
	序号
	项目名称
	数量
	签约
日期
	同类或相似合同价
	业主 名称
	地址/电话/传真

	1
	　
	
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	
	　
	　
	　
	　


供应商授权代表（签字）：             
                                           
日期：     

格式七：中小企业声明函
（供应商应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函）
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（工业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖章）：
日 期：
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式八：
其他声明函（参考格式）
（一）残疾人福利性单位声明函格式
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）： 
日
期：

（二）属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件
（三）节能产品认证文件
提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料
（四）环境标志产品认证文件
提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

格式九：
法定代表人授权书
本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。
     代理人无权转委托，特此委托。
供应商名称章）：                        
法定代表人（签字或盖法人章）：                        
被授权人（签字）：                        
日期：           年   月   日
注：
1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件
2、需提供被授权人近6个月内至少一个月的供应商为其缴纳社会保障资金记录。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明。
2、 资格证明文件  
（说明：供应商须按“磋商邀请要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）　
格式           南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字或盖章，并盖单位公章。
注：  该信用承诺书生成时间必须为本项目公告挂网时间之后，开标时间之前
格式   营业执照（复印件）
格式   投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）
格式               没有重大违法及商业贿赂不良记录声明
（请提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录、2年内没有商业贿赂不良记录的书面声明，原件，加盖单位公章）

我公司郑重声明：参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，两年内无医药购销领域商业贿赂不良记录。
特此声明！
供应商名称： （盖章）
法定代表人签字或签章：               
授权代表签字：              
XXXXX年XX月XX日
格式   公告中其他要求
