如皋市政府采购竞争性谈判文件

项目名称：如皋市城区路灯、信号灯、亮化等养护项目甲供材采购

项目编号：JSZC-320682-RGCJ-T2025-0028

采购人名称：如皋市城市建设管理中心

采购代理机构名称：如皋市城建工程项目管理有限公司

2025年12月12日

第1章 竞争性谈判公告

一、项目基本情况

1.项目名称：如皋市城区路灯、信号灯、亮化等养护项目甲供材采购

2.计划编号：JSZC-320682-RGCJ-T2025-0028

3.预算金额：人民币160万元

4.最高限价：本项目按优惠率报价，最低优惠率为10%，计价依据为单价最高限价。

5.采购需求：为精确掌控城市路灯、信号灯及亮化等养护维修材料的质量，同时确保各类养护工作的安全性、高效性与及时性。建管中心照明科养护项目一直实行甲供材模式。由于材料种类众多、规格各异。为进一步规范甲供材的采购，拟对常耗、常规材料统一进行公开招采（非常规、常耗及突击性等材料另行按实、按需采购）。主要为三大类：路灯、信号灯及亮化维修灯材料。根据近年来实际使用情况统计，详见第三章“采购需求”。

6.合同履行期限：达到下列条件之一履约结束：1.总金额达合同金额；2.时间自合同签订之日起满12个月。

7.本项目是否接受进口产品：否。

8.本项目是否接受联合体：否。

9.本项目是否专门面向中小企业采购：否

10.项目类型：货物。

11.项目所属行业：工业。

二、响应人的资格要求：

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效响应处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）响应产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：

（1）响应供应商提供2022年1月1日以来类似供货业绩（采购内容含路灯灯具或路灯杆件或电缆），提供合同复印件。

5.供应商的法定代表人参加竞争性谈判活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性谈判活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

三、获取竞争性谈判文件

1. 时间：2025年12月12日至2025年12月19日。

2. 地点：江苏省政府采购网

3. 方式：通过“苏采云”系统网上注册登记后获取，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

四、竞争性谈判响应文件提交和开启

截止时间：2025年12月19日09点00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开启时间：2025年12月19日09点00分（北京时间）

开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）响应供应商需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料（http://jsxcmm.com/help/gys.html）。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子响应文件，响应文件不得超过150M。

2. 履约保证金：成交单位按照成交金额10%向采购单位缴纳履约保证金。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：如皋市城市建设管理中心

地    址： 如皋市宁海路408号

项目经办人姓名： 洪光明

项目经办人联系方式：13862758204

2. 采购代理机构信息（如有）

名    称：如皋市城建工程项目管理有限公司

地　　址：如皋市大司马南路8号前一楼

项目经办人姓名：徐相芹

项目经办人联系方式：13773800561

附件:

1.南通市政府采购线上合同信用融资政策告知函

2.谈判文件

3.采购人信用承诺

第2章 谈判须知

1. 参加谈判费用

参加竞争性谈判活动的供应商，应自行承担所有与准备和参加竞争性谈判活动有关的费用，无论谈判过程中做法和结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2. 谈判文件的约束力

2.1供应商一旦参加本项目谈判活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。本谈判文件由谈判公告、谈判须知、采购需求、合同文本、响应文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以发布更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商。不足3个工作日的，采购人或者代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3.响应文件编制

3.1 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术文件、报价文件等部分，具体按照 第5章响应文件组成”要求编写。

4.响应文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子响应文件加密。未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在响应文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子响应文件。逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目谈判活动。

4.8供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改谈判文件，酌情延长响应文件提交截止时间。

4.10 响应文件的有效期：从提交响应文件截止日起90天。

5. 谈判

5.1 采购人或者代理机构将在竞争性谈判公告中规定的时间和地点组织竞争性谈判活动。

5.2竞争性谈判开始前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出响应文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自响应文件。

5.3响应供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评审时间。

5.5 谈判小组由政府采购评审专家、采购人代表组成。评审专家不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开招标限额标准的项目，谈判小组应当由5人以上单数组成。

5.6 谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。谈判小组在审查分为资格审查和符合性审查。响应供应商未通过审查的，告知其具体原因。

5.7 谈判小组审查时，可以通过视频会议，要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.8 接到澄清要求的供应商，应在谈判小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.9 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及谈判小组联系。

5.10各供应商请关注开标大厅交流区，响应文件解密结束后，请勿离开开标大厅。在资格审查和符合性审查完毕后，根据采购人或采购代理机构通知，须在20分钟内填写并提交最后报价。未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判。

5.11在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件。

5.12需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.13 在通过资格审查、符合性审查的供应商中，有多家供应商提供相同品牌的产品或者核心产品的，按一家响应供应商计算，评审后最后报价最低的供应商获得成交人推荐资格。

5.14 当最后报价中具有最低报价的供应商多于1名时，组织报价最低的供应商进行现场竞价，直至报价出现差别时为止。

5.15 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：

5.15.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5.15.2不同供应商的电子响应文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

5.15.3 不同供应商的响应文件由同一供应商的电子设备打印、复印；

5.15.4不同供应商的响应报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一供应商的电子文档；

5.15.5不同供应商从同一个单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载竞争性谈判文件、上传响应文件；

5.15.6 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.15.7 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

5.15.8不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.15.9不同供应商的谈判保证金虽然经由供应商自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。

5.16 谈判小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以通过视频会议，要求供应商在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。当响应报价低于采购项目预算50%或者低于采购项目最高限价45%的，谈判小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应报价作出解释，由谈判小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

6.成交和合同

6.1 谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

6.2 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

6.3 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

6.4 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

6.5 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.6采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予3%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2 在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

8.无效响应和谈判活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。

8.1.1 不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求的。

8.1.2 最后报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商的响应产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 响应文件未按照谈判文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

8.1.10 未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12其他法律、法规及本谈判文件规定的属无效响应的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

8.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见谈判文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加谈判活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座710室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

11. 采购代理服务费

11.1 采购代理服务费收取标准：采购代理服务费以成交价为基数，采用差额定率累进法（100万元以下部分，费率1.5%；100万元（含）~500万元部分，费率为1.1%；500万元（含）~1000万元部分，费率0.8%；1000万元（含）~5000万元部分，费率为0.5%）分段计算后汇总，不足叁仟按叁仟元计取，由成交供应商承担。本项目预算中包含此费用，响应供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。

11.2 采购代理服务费由成交供应商支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.3 采购代理机构账户信息：

（1）收款单位名称：如皋市城建工程项目管理有限公司

（2）账户号码：32001647264059668888

（3）开户行：中国建设银行股份有限公司如皋城中支行

## 12.其他事项

12.1产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

12.2产品品牌与型号：

## 供应商响应文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容，可附产品介绍图文资料。供应商响应文件未明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容的，视为无效响应文件。

第3章 采购需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目简介

如皋市城区路灯、信号灯、亮化等养护项目甲供材采购

- 采购内容

## 如皋市城区路灯、信号灯、亮化等养护项目甲供材采购，采购内容有：单色400mm 圆/方 裸板(红/绿/黄)、三色400mm 圆/方  裸板、单色300mm 圆/方  裸板、三色300mm 圆/方  裸板、双色300mm  圆/方  裸板、双色300mm 圆/方  裸板（倒计时）、灯盘变压器（18V/24V/36V）、人行灯遮阳罩、主灯遮阳罩、整套人行灯（含外壳 2灯盘）、整套主灯（含外壳 3灯盘）、LED显示屏模组（防水）、LED显示屏主板、LED显示屏电源
（5V 40A）、单相隔离变压器、主机电源（5V 2A）、主机电源（5V 7A）、主控板、灯驱板、成套控制箱（304不锈钢箱体）、车辆检测器（雷达）、串口服务器、雷达电源（24V 1.5A）、光纤收发器、超五类网线、光电符合缆、LED线型灯6W0.5米24V、LED线型灯12W1米24V、LED护栏灯6W0.55米24V、LED护栏灯12W1米24V、LED洗墙灯9W0.5米24V、LED洗墙灯18W1米24V、LED七彩洗墙灯18W1米24V、LED射灯3W 24V、LED投光灯12W 24V、LED投光灯36W 24V、LED投光灯30W 220V、LED点光源9W 24V、LED七彩点光源3W 24V、明装台阶灯、LED柔性灯带120珠/8w/米24V、LED瓦楞灯6W24V、12V防水开关电源、24V防水开关电源、七彩控制器（4口）、七彩控制器（8口）、桥架、抱杆箱（空）、配电箱（空）、配电箱、5w LED灯泡（色温3000K/6000K）、12w LED灯泡（色温3000K/6000K）、35w LED灯泡（色温4000K）、55w LED灯泡（色温3000K）、E27瓷灯头（中心铜柱）、E40瓷灯头、20cm球径灯罩（ 亚克力 2年不褪色）、28cm球径灯罩（亚克力 2年不褪色）、40cm球径灯罩（亚克力 2年不褪色）、50cm球径灯罩（亚克力 2年不褪色）、荷花灯罩（ 亚克力 2年不褪色）、透明圆柱灯罩（亚克力 2年不褪色）、30wLED驱动电源M15接口、75wLED驱动电源（离线编程可调）M15接口、100wLED驱动电源（离线编程可调）M15接口、240wLED驱动电源（离线编程可调）M15接口、30w圆模组（M15接口）、30w方模组（M15接口）、50w模组（非标尺寸  M15接口）、50w模组（国标尺寸  M15接口）、60w-V型模组（非标尺寸  M15接口）、1.5米防水硬灯条、M15一拖二LED连接线（并联）、M15一拖三LED连接线（并联）、M15一拖四LED连接线（并联）、M15一拖五LED连接线（并联）、M15一拖六LED连接线（并联）、BVVB 2*1.5mm²（100米/卷 铜 国标）、BVVB 3*1.5mm²（100米/卷 铜 国标）、BVVB 2*2.5mm²（100米/卷 铜 国标）、BVVB 3*2.5mm²（100米/卷 铜 国标）、BVVB 2*4mm²（100米/卷 铜 国标）、BVVB 3*4mm²（100米/卷 铜 国标）、BLV 10mm²（100米/卷 铝 国标）、BLV 25mm²（100米/卷 铝 国标）、电力电缆YJV-4×2.5、电力电缆YJV-5×2.5、草坪灯、LED 庭院灯(飞碟灯型)（60W）、50wLED灯具功率可调、150wLED灯具（并联）、功率可调、150wLED投光灯（并联）、功率可调、200wLED投光灯（并联）、功率可调、铝型材灯杆（含成套）、镀锌灯杆（含成套）、镀锌灯臂、熔断器RT14-20（含6A保险丝）、绝缘胶带、真空接触器、1P空气开关DZ47s-C系列、2P空气开关DZ47s-C系列、3P空气开关DZ47s-C系列、4P空气开关DZ47s-C系列、2P漏电保护器DZ47sLE-C系列、4P漏电保护器DZ47sLE-C系列、剩余电流动作断路器CDM3L-4P、PE50管、热镀锌钢管、热镀锌钢管接头、LED灯贴(圆形)、LED灯贴(方形)、T5 LED一体灯（0.3米）、AC防水变压器、预制井盖、球墨铸铁井盖、中砂、碎石、普通硅酸盐水泥、预拌混凝土、基础预埋件、螺纹钢、接地棒、垫片、4GRTU远程控制器、电源适配器、开口式电流互感器、开口式零序互感器。

- 三、技术要求

(一)单色400mm 圆/方 裸板(红/绿/黄)

1.尺寸：D400mm

2.LED颗数：红150/黄150/绿133

3.LED直径：Φ5mm

4.LED可视角度：≥30°

5.LED可视距离：≥400m

6.LED寿命：≥10万小时

7.LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，黄3850-6655mcd/588-594nm，绿7220-12480mcd/500-509nm

8.单管电流：≤20mA

9.中心光强：400cd ~ 1000cd

10.额定功率：≤15W

11.工作温度：-40 ~ +80℃

12.工作湿度：10%~95%

13.保存环境：0~50℃，40~60%RH

（二）三色400mm 圆/方  裸板

1.尺寸：D400mm

2.LED颗数：红200，黄200，绿175

3.LED直径：Φ5mm

4.LED可视角度：≥30°

5.LED可视距离：≥400m

6.LED寿命：≥10万小时

7.LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，黄3850-6655mcd/588-594nm，绿7220-12480mcd/500-509nm

8.单管电流：≤20mA

9.中心光强：400cd ~ 1000cd

10.额定功率：≤18W

11.工作温度：-40 ~ +80℃

12.工作湿度：10%~95%

13.保存环境：0~50℃，40~60%RH

（三）单色300mm 圆/方  裸板

1.尺寸：D300mm

2.LED颗数：红80/黄80/绿60

3.LED直径：Φ5mm

4.LED可视角度：≥30°

5.LED可视距离：≥400m

6.LED寿命：≥10万小时

7.LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，黄3850-6655mcd/588-594nm，绿7220-12480mcd/500-509nm

8.单管电流：≤20mA

9.中心光强：150cd ~ 400cd

10.额定功率：≤10W

11.工作温度：-40 ~ +80℃

12.工作湿度：10%~95%

13.保存环境：0~50℃，40~60%RH

（四）三色300mm 圆/方  裸板

1.尺寸：D300mm

2.LED颗数：红80，黄80，绿60

3.LED直径：Φ5mm

4.LED可视角度：≥30°

5.LED可视距离：≥400m

6.LED寿命：≥10万小时

7.LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，黄3850-6655mcd/588-594nm，绿7220-12480mcd/500-509nm

8.单管电流：≤20mA

9.中心光强：150cd ~ 400cd

10.额定功率：≤10W

11.工作温度：-40 ~ +80℃

12.工作湿度：10%~95%

13.保存环境：0~50℃，40~60%RH

（五）双色300mm  圆/方  裸板(人行、非机动车等)

1.尺寸：D300mm

2.LED颗数：红80，绿90

3.LED直径：Φ5mm

4.LED可视角度：≥30°

5.LED可视距离：≥400m

6.LED寿命：≥10万小时

7.LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，绿7220-12480mcd/500-509nm

8.单管电流：≤20mA

9.中心光强：150cd ~ 400cd

10.额定功率：≤10W

11.工作温度：-40 ~ +80℃

12.工作湿度：10%~95%

13.保存环境：0~50℃，40~60%RH

（六）双色300mm 圆/方  裸板（倒计时）

1.尺寸：D300mm

2.LED颗数：红人90，动绿人85

3.LED直径：Φ5mm

4.LED可视角度：≥30°

5.LED可视距离：≥400m

6.LED寿命：≥10万小时

7.LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，绿7220-12480mcd/500-509nm

8.单管电流：≤20mA

9.中心光强：150cd ~ 400cd

10.额定功率：≤10W

11.工作温度：-40 ~ +80℃

12.工作湿度：10%~95%

13.保存环境：0~50℃，40~60%RH

14.（自行车、人行、数字人行）

（七）灯盘变压器（18V/24V/36V）

1.输入电压：AC220V

2.输入频率：50HZ

3.输出电压：AC18V/24V/36V

4.输出功率：10w

（八）人行灯遮阳罩

1.规格：D300

2.材质：镀锌钢板喷塑

3.尺寸：994×325mm

（九）主灯遮阳罩

规格：D400

材质：镀锌钢板喷塑

尺寸：994×395mm

（一十）整套人行灯（含外壳 2灯盘）

1.产品尺寸：865mm*470mm*125mm

2.外壳材质：折弯铝壳  表面处理 黑色

3.帽檐材质：镀锌钢板，黑色喷塑

4.面罩材质：PC

5.面罩直径：Φ300mm

6.信号灯图案：站立红人+动态绿人

7.接入接口：AC220V 红、绿和零线

8.工作电压：AC176～264V，50±2HZ

9.变压器：AC24V

10.LED颗数：红80,绿90

11.LED直径：Φ5mm

12.LED可视角度：≥30°

13.LED可视距离：≥300m

14.LED寿命：≥10万小时

15.LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，绿7220-12480mcd/500-509nm

16.单管电流：≤20mA

17.中心光强：150cd ~ 400cd

18.额定功率：≤10W

19.工作温度：-40 ~ +80℃

20.工作湿度：10%~95%

21.保存环境：0~50℃，40~60%RH

22.防护等级：IP53

23.毛重：≤15KG

24.执行标准：信号灯GB14887-2011

（一十一）整套主灯（含外壳 3灯盘）

1.产品尺寸：1560mm×575mm×125mm

2.外壳材质：折弯铝壳  表面处理 黑色

3.帽檐材质：镀锌钢板，黑色喷塑

4.面罩材质：PC

5.面罩直径：Φ400mm

6.信号灯图案：满屏

7.接入接口：AC220V 红、黄、绿和零线

8.工作电压：AC176～264V，50±2HZ

9.变压器：AC24V

10.LED颗数：红150，黄150，绿133

11.LED直径：Φ5mm

12.LED可视角度：≥30°

13.LED可视距离：≥400m

14.LED寿命：≥10万小时

15.LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，黄3850-6655mcd/588-594nm，绿7220-12480mcd/500-509nm

16.单管电流：≤20mA

17.中心光强：400cd ~ 1000cd

18.额定功率：≤15W

19.工作温度：-40 ~ +80℃

20.工作湿度：10%~95%

21.保存环境：0~50℃，40~60%RH

22.防护等级：IP53

23.毛重：≤20KG

24.执行标准：信号灯GB14887-2011

（一十二）LED显示屏模组（防水）

1.模组尺寸：320mm*160mm

2.像素间距：10mm

3.像素组成：1R1G

4.扫描方式: 4扫

5.模组亮度:≥4500cd/m²

6.最大功耗：400W/m²

（一十三）LED显示屏主板

1.工作电压：DC5V

2.外部接口：1个RJ45口、1个RS232、1个12接口

3.支持红绿节目跟随信号灯灯色切换

4.支持32级LED显示屏亮度调节

5.支持远程后台修改节目

（一十四）LED显示屏电源（5V 40A）

1.输出直流电压：5V

2.输出额定电流:40A

3.输出电流范围:0~40A

4.输出额定功率:200W

5.输出纹波与噪声：150mVp-p

6.输出电压调整范围：4.5 ~ 5.5V

7.输出电压精度：±3.0%

8.输出线性调整率：±0.5%

9.输出负载调整率：±2.0%

10.启动、上升时间：1500ms, 50ms

11.保持时间：16ms

12.输入电压范围:180 ~ 264V

13.输入频率范围：47 ~ 63Hz

14.输入功率因数：≧0.95

15.输入效率：87%

16.输入交流电流：0.42A

17.输入浪涌电流：60A

18.输入漏电流：<2mA

19.过载保护：110~150,打嗝模式，自动恢复

20.过电压保护：5.75 ~ 6.75V关断输出电压,重启恢复

21.工作温度：-40 ~ +85℃

22.尺寸：215*115*30mm

23.重量:0.66Kg

（一十五）单相隔离变压器

1.额定容量：2KVA

2.输入电压：220V

3.输出电压：220V，中间抽头110V

4.输出精度：±2V

5.工作效率：95%

6.频率：50/60HZ

7.设计寿命：20年

8.硅钢片：IE470

9.绕组材质：铜

10.绝缘等级：H

11.外形尺寸：150*139*165mm

（一十六）主机电源（5V 2A）

1.交流输入电压范围:170~264VAC

2.交流输入频率:47~63Hz

3.输入启动冲击电流:30A

4.输入漏电流:<0.7mA

5.电网调整率:≤± 0.5%

6.纹波:80mV

7.效率:71%

8.直流输出:5v  2.0A

9.输出电压可调范围:士 10%

10.输出过载保护:105~150,打嗝模式，自动恢复

11.绝缘强度:1.5KV

12.上升时间:50ms

13.保持时间:20ms

14.工作环境:-20℃~+70℃

15.冷却形式:自然冷却

16.尺寸:100x58x31mm

17.重量:0.13kg

（一十七）主机电源

1.输出直流电压：5V

2.输出额定电流:7A

3.输出电流范围:0~7A

4.输出额定功率:35W

5.输出纹波与噪声：80mVp-p

6.输出电压调整范围：4.5 ~ 5.5V

7.输出电压精度：±2.0%

8.输出线性调整率：±0.5%

9.输出负载调整率：±1.0%

10.启动、上升时间：1000ms, 30ms

11.保持时间：30ms

12.输入电压范围:85 ~ 264V

13.输入频率范围：47 ~ 63Hz

14.输入功率因数：≧0.95

15.输入效率：82%

16.输入交流电流：0.42A

17.输入浪涌电流：45A

18.输入漏电流：<0.75mA

19.过载保护：110~150,打嗝模式，自动恢复

20.过电压保护：5.75 ~ 6.9V关断输出电压,重启恢复

21.工作温度：-30 ~ +70℃

22.尺寸：99*82*30mm

23.重量:0.21kg

（一十八）主控板

1.适配南京莱斯HT2000主机

（一十九）灯驱板

1.适配南京莱斯HT2000主机

（二十）成套控制箱（304不锈钢箱体）

1.根据如皋市公安局交通巡逻警察大队要求采用莱斯XHJ-CW-GA-HT20O0型并配备无线手动遥控器和无线手动集线器。控制机的各项性能符合《道路交通信号控制机》(GB 25280-2010)及设计的规定。

（二十一）车辆检测器（雷达）

1.需接入莱斯信号机

（二十二）串口服务器

1.通讯接口：RS485≥1个，RS232≥2个，10/100M自适应网口≥1个；

2.波特率：1200-115200bps（默认9600bps）；

3.数据为：8位；

4.停止位：1、2位；

5.电源：可插拔工业端子，DC12V/1A；

6.采用无风散热方式，防护等级不低于IP30，金属外壳。

（二十三）雷达电源（24V 1.5A）

1.输出功率：36W

2.额定输出电压及电流:24V/1.5A

3.输出电压可调范围:22.8-27.6V

4.效率:88.5%

5.常温下最大容性负载:750uF

6.输入电压范围:80~305V

7.输入电压频率:47~63Hz

8.输入电流:0.6A

9.漏电流:＜0.75mA

10.输出电压精度:±1%

11.负载调节率:±0.5%

12.输出纹波噪声:100~150mV

13.温度漂移系数:±0.03%/℃

14.待机功耗:0.5W

15.掉电保持时间:35ms

16.短路保护:打嗝式，可长期短路保护，自恢复

17.过流保护:120% - 200% Io，打嗝，自恢复

18.过压保护:≤33.6VDC打嗝或钳位，自恢复

19.工作温度:-40~+85℃

20.开关频率:90kHz

21.尺寸:99*65*30mm

22.重量:150g

23.冷却方式:自然空冷

（二十四）光纤收发器

1.⽀持标准:IEEE 802.3、 IEEE 802.3u

2.接⼝:1个100Mbps SC光纤⼝/1个100Mbps RJ45⼝

3.传输波长：1550nm、1310nm

4.传输介质：⽹线：五类或以上UTP和STP

5.光纤：9/125um单模光纤

6.指⽰灯：光⼝和电⼝Link/Act、 PWR

7.电源：5VDC/0.4A(⽀持5~12V宽压输⼊）

8.尺⼨：94.5*73*27mm

9.⼯作温度：-20℃〜60℃

10.⼯作湿度：10%〜90%RH

11.光参数：平均发射光功率：-15~-1dBm

12.接收灵敏度：-32dBm

13.每端⼝数据传输速率：200Mbps全双⼯

14.包转发速率：0.3Mpps

15.MAC地址深度：2K

16.内部缓存：768Kbit

17.TP-LINK、山泽、海康威视

（二十五）超五类网线

1.国际标准：ANSI/TIA-568-C.2

2.国家标准：YD/T 1019-2013、 GB/T 18015.5-2007

3.导体材质：⽆氧铜

4.导体结构：单股

5.导体单股直径：0.50±0.005mm

6.导体数量：4对8线

7.导体长度：305⽶

8.绝缘层材质：HDPE

9.绝缘层直径：0.9mm

10.绝缘层颜⾊：橙⽩/橙、 绿⽩/绿、 蓝⽩/蓝、 棕⽩/棕

11.外被材质：PVC

12.外被外围直径：5.0mm

13.外被颜⾊：灰⽩⾊

14.传输速率：1000Mbps

15.⼯作频率：100MHz

16.特征阻抗：100Ω

17.直流铜阻：最⼤ 93Ω/km

18.绝缘阻抗：⼤于 100M Ω·m

19.抗电强度：1kVDC 1min 不击穿

20.抗张强度：≥1.05 kg/mm2

21.伸长率：≥100%

22.工作温度：-10〜60℃

23.工作湿度：30%〜80%

24.TP-LINK、山泽、海康威视

（二十六）光电符合缆

1.光纤模式‌：铠装光缆4芯

2.‌光纤类型‌：单模光纤

3.‌护套材料‌：铝带与聚乙烯双重护套

4.导线规格‌：2芯1.5平方毫米

5.‌绝缘材料‌：聚氯乙烯（PVC）

6.‌护套材料‌：聚氯乙烯（PVC）

7.通过OTDR测试

（二十七）LED线型灯6W0.5米24V

1.材质：铝材 +PU树脂

2.尺寸：W28×H18×L500mm

3.光源：5050贴片、30珠

4.芯片：欧司朗/科锐/飞利浦流明

5.灯珠数量：1W/颗

6.功率：6W

7.输入电压：DC24V

8.色温：3000K

9.防护等级：IP65

10.工作温度： -40℃-45℃

11.发光角度：120°

12.生产工艺：全灌胶防水

13.使用寿命：50000小时

（二十八）LED线型灯12W1米24V

1.材质：铝材 +PU树脂

2.尺寸：W28×H18×L1000mm

3.光源：5050贴片、60珠

4.芯片：欧司朗/科锐/飞利浦流明

5.灯珠数量：1W/颗

6.功率：12W

7.输入电压：DC24V

8.色温：3000K

9.防护等级：IP65

10.工作温度： -40℃-45℃

11.发光角度：120°

12.生产工艺：全灌胶防水

13.使用寿命：50000小时

（二十九）LED护栏灯6W0.55米24V

1.材质：拉伸铝氧化处理 +PC

2.尺寸：50.5*42*550mm

3.光源：贴片LED

4.芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明

5.灯珠数量：1W/颗

6.功率：6W

7.输入电压：DC24V

8.色温：3000K

9.防护等级：IP65

10.工作温度： -40℃-45℃

11.发光角度：120°

12.生产工艺：灌胶防水

13.使用寿命：50000小时

（三十）LED护栏灯12W1米24V

1.材质：拉伸铝氧化处理 +PC

2.尺寸：50.5*42*1000mm

3.光源：贴片LED

4.芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明

5.灯珠数量：1W/颗

6.功率：12W

7.输入电压：DC24V

8.色温：3000K

9.防护等级：IP65

10.工作温度： -40℃-45℃

11.发光角度：120°

12.生产工艺：灌胶防水

13.使用寿命：50000小时

（三十一）LED洗墙灯9W0.5米24V

1.材质：拉伸铝氧化处理+钢化玻璃

2.尺寸：L500×W40×H48mm

3.光源：功率型LED

4.芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明

5.灯珠数量：1W/颗

6.功率：9W

7.输入电压：DC24V

8.色温：3000K

9.防护等级：IP65

10.工作温度：-40℃-45℃

11.发光角度：10*60°

12.生产工艺：全灌胶防水

13.使用寿命：50000小时

（三十二）LED洗墙灯18W1米24V

1.材质：拉伸铝氧化处理+钢化玻璃

2.尺寸：L1000×W40×H48mm

3.光源：功率型LED

4.芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明

5.灯珠数量：1W/颗

6.功率：18W

7.输入电压：DC24V

8.色温：3000K

9.防护等级：IP65

10.工作温度：-40℃-45℃

11.发光角度：10*60°

12.生产工艺：全灌胶防水

13.使用寿命：50000小时

（三十三）LED七彩洗墙灯18W1米24V

1.材质：拉伸铝氧化处理+钢化玻璃

2.尺寸：L1000×W40×H48mm

3.光源：功率型LED

4.芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明

5.灯珠数量：1W/颗

6.功率：18W

7.输入电压：DC24V

8.色温：七彩

9.控制方式：DMX512

10.防护等级：IP65

11.工作温度：-40℃-45℃

12.发光角度：10*60°

13.生产工艺：全灌胶防水

14.使用寿命：50000小时

（三十四）LED射灯3W 24V

1.产品尺寸：Φ8cm*H10cm

2.色温：3000K

3.光源芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明

4.灯珠数量：3

5.功率：3W

6.电压：DC24V

7.材质：压铸铝+钢化玻璃

8.款式：支架

9.发光角度：15°

10.防水等级：IP65

（三十五）LED投光灯12W 24V

1.产品尺寸：Φ9.5cm*H16cm

2.色温：3000K

3.光源芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明

4.灯珠数量：12

5.功率：12W

6.电压：DC24V

7.材质：压铸铝+钢化玻璃

8.款式：支架

9.发光角度：30°

10.防水等级：IP65

（三十六）LED投光灯36W 24V

1.产品尺寸：Φ15cm*H16.5cm

2.色温：3000K

3.光源芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明

4.灯珠数量：36

5.功率：36W

6.电压：DC24V

7.材质：压铸铝+钢化玻璃

8.款式：支架

9.发光角度：30°

10.防水等级：IP65

（三十七）LED投光灯30W 220V

1.产品尺寸：L22.5cm*W12.5H18cm

2.色温：3000K

3.光源芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明

4.灯珠数量：1颗

5.功率：30W

6.电压：AC220V

7.材质：压铸铝+钢化玻璃

8.款式：支架

9.发光角度：120°

10.防水等级：IP65

（三十八）LED点光源9W 24V

1.尺寸：Φ10cm*H7cm*底座

2.(固定支架)13cm

3.色温：3000K/6000K

4.光源芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明

5.灯珠数量：18颗

6.功率：9W

7.电压：DC24V

8.材质：压铸铝+PC

9.发光角度：120°

10.防水等级：IP66

（三十九）LED七彩点光源3W 24V

1.尺寸：边长7cm*H6cm*底座边长9cm

2.色温：RGB彩色

3.光源芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明

4.灯珠数量：6颗

5.功率：3W

6.输入电压：DC24V

7.材质：压铸铝、PC

8.发光角度：120°

9.控制方式：DMX512外控

10.防护等级：IP65

（四十）明装台阶灯

1.产品尺寸：L13.5cm*W5.5cm*H9.7cm

2.色温：3000K

3.光源芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明

4.灯珠数量：1颗

5.功率：1W

6.电压：AC220V

7.材质：压铸铝+钢化玻璃

8.出线方式：背部走线，防水螺丝

9.发光角度：120°

10.防水等级：IP67

（四十一）LED柔性灯带120珠/8w/米 24V

1.材质：硅胶

2.尺寸：16*8mm

3.光源：5730LED

4.芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明

5.功率：8W/米

6.输入电压：220V

7.发光角度：120°

8.色温：3000K

9.防护等级：IP65

（四十二）LED瓦楞灯6W24V

1.材质：压铸铝+钢化玻璃

2.尺寸：L210*H91mm

3.光源：功率型LED

4.芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明

5.灯珠数量：1W/颗

6.功率：6W

7.输入电压：DC24V

8.色温：3000K

9.防护等级：IP65

10.工作温度： -40℃-45℃

11.发光角度：45°

12.生产工艺：全灌胶防水

（四十三）12V防水开关电源

1.电压范围：176~264VAC

2.输入电流：230VAC/4A

3.效率：≥83%

4.频率范围：47~63HZ

5.漏电流：<1mA

6.浪涌电流：60A/230VAC

7.直流电压：12V

8.额定电流：33A

9.功率：396W

10.电压调节范围：±5%

11.纹波及噪声：150mVp-p

12.线性调整率：±0.5%

13.负载调整率：±1.5%

14.电压精度：±1.0%

15.工作温度：-20~70℃

16.耐压：3.0Kv

17.绝缘阻抗：50M ohms

18.过载保护：110~165%rated锁死模式，消除过载后需重启方能恢复工作

19.短路保护：输出端短路后电源保护，去除异常（保留负载）需重启方能恢复工作

20.尺寸：207*123.5*59mm

21.重量：0.8Kg

（四十四）24V防水开关电源

1.电压范围：176~264VAC

2.输入电流：230VAC/4A

3.效率：≥85%

4.频率范围：47~63HZ

5.漏电流：<1mA

6.浪涌电流：60A/230VAC

7.直流电压：24V

8.额定电流：16.6A

9.功率：398.4W

10.电压调节范围：±5%

11.纹波及噪声：150mVp-p

12.线性调整率：±0.5%

13.负载调整率：±1.5%

14.电压精度：±1.0%

15.工作温度：-20~70℃

16.耐压：3.0Kv

17.绝缘阻抗：50M ohms

18.过载保护：110~165%rated锁死模式，消除过载后需重启方能恢复工作

19.短路保护：输出端短路后电源保护，去除异常（保留负载）需重启方能恢复工作

20.尺寸：207*123.5*59mm

21.重量：0.8Kg

（四十五）七彩控制器（4口）

1.四个输出端口，每个端口最多控制1536 点，共6144点

2.输入电压：DC5V-24V

3.SD卡支持：FAT32、FAT16格式，最大容量为64G字节及以上，最多允许64个DAT 文件

4.播放速度可调范围：1—200 帧每秒

5.时钟频率可调范围：0.1MHz—2.5MHz

6.具有红外遥控功能和数码管显示功能

7.软件：提供配套编制软件

8.芯片支持：  LPD6803、LPD8806、LPD6813、LPD1882、LPD1889、LPD6812、LPD1883、LPD1886、DMX512、APA102、UCS6909、UCS6912、UCS1903、UCS1909、UCS1912、WS2811、WS2812、TM1803、TM1804、TM1809、TM1812、TM1829、TA9912、TM1913、TM1914、TM1926、WS2801、WS2803、DZ2809、P9813、P9816、SM16716、LD151x、LD153x、MBI6021、MBI6023、MBI6024、INK1003、LX1003、LX2003、LX2006、TLS3001、TLS3002 等

（四十六）七彩控制器（8口）

1.产品规格：220L*142W*45H(mm)

2.输入电压：AC100-240V

3.输入端口：TTL电平信号&RS-485*8路

4.驱动点数：TTL：1024点*8路、dmx512信号：标准168点*8路、扩展336点*8路

5.自带有写码功能

6.脱机使用自带SD卡，通过SD卡编制更改程序

7.软件：提供配套编制软件

（四十七）桥架

1.尺寸：30mm*20mm*1.0mm

2.材质：铝合金

（四十八）抱杆箱（空）

1.箱体材质：304不锈钢（含连接件、紧固件）

2.箱体尺寸：300*400*200mm

3.箱体厚度：1.5mm

4.配件：8mm厚绝缘背板、304不锈钢抱杆滑槽、抱箍

（四十九）配电箱（空）

1.箱体材质：304不锈钢（含连接件、紧固件）

2.箱体尺寸：500*600*200mm

3.箱体厚度：1.5mm

4.配件：8mm厚绝缘背板

（五十）配电箱

1.箱体材质：304不锈钢（含连接件、紧固件）

2.箱体尺寸：500*600*200mm

3.箱体厚度：1.5mm

4.配件：8mm厚绝缘背板、

5.系统要求：两个CJX2S-6511接触器、手动控制（两个2P32A空气开关）、一个C45两孔插座、6路2P20A漏电开关

（五十一）5w LED灯泡（色温3000K/6000K）

1.额定电压: 220V

2.额定功率：5w

3.额定频率：50HZ

4.光束角度: 180°

5.材质：PC+包塑铝

6.安装方式：E27

7.产品尺寸：Φ55mm*H104mm

8.显色指数：Ra≥80

9.光通量：420lm

10.效能: 90lm/W

11.寿命:15000hrs

12.频闪要求：无可视频闪

13.品牌：公牛/飞利浦/欧普

（五十二）12w LED灯泡（色温3000K/6000K）

1.额定电压: 220V

2.额定功率：12w

3.额定频率：50HZ

4.光束角度: 180°

5.材质：PC+包塑铝

6.安装方式：E27

7.产品尺寸：Φ70mm*H130mm

8.显色指数：Ra≥80

9.光通量：1050lm

10.效能: 100lm/W

11.寿命:15000hrs

12.频闪要求：无可视频闪

13.品牌：公牛/飞利浦/欧普

（五十三）35w LED灯泡（色温4000K）

1.额定电压: 220V

2.额定功率：35w

3.额定频率：50HZ

4.光束角度: 轴向120-150°，垂直轴向360°

5.安装方式：E27

6.产品尺寸：Φ52mm*H276mm

7.显色指数：Ra≥80

8.光通量：≥5000lm

9.散热方式：温控式主动散热（风扇）

（五十四）55w LED灯泡（色温3000K）

1.额定电压: 220V

2.额定功率：55w

3.额定频率：50HZ

4.光束角度: 轴向120-150°，垂直轴向360°

5.安装方式：E40

6.产品尺寸：Φ52mm*H296mm

7.显色指数：Ra≥80

8.光通量：≥8000lm

9.散热方式：温控式主动散热（风扇）

（五十五）E27瓷灯头（中心铜柱）

1.材质：陶瓷

2.耐热温度：200-300℃

3.适用功率：≤100w

4.电气强度：≥125%额定电压

5.额定电压：220V

6.额定电流：6A

7.螺纹直径：E27

8.接线方式：外接式

（五十六）E40瓷灯头

1.材质：陶瓷

2.耐热温度：200-300℃

3.适用功率：≤400w

4.电气强度：≥125%额定电压

5.额定电压：220V

6.额定电流：16A

7.螺纹直径：E40

8.接线方式：内接式

（五十七）20cm球径灯罩（ 亚克力 2年不褪色）

1.材质：亚克力

2.壁厚：≥2.0mm

3.直径：28cm

4.口径：14cm（法兰式）

（五十八）28cm球径灯罩（ 亚克力 2年不褪色）

1.材质：亚克力

2.壁厚：≥2.0mm

3.直径：28cm

4.口径：14cm（法兰式）

（五十九）40cm球径灯罩（ 亚克力 2年不褪色）

1.材质：亚克力

2.壁厚：≥2.0mm

3.直径：40cm

4.口径：14cm（法兰式）

（六十）50cm球径灯罩（ 亚克力 2年不褪色）

1.材质：亚克力

2.壁厚：≥2.0mm

3.直径：50cm

4.口径：14cm（法兰式）

（六十一）荷花灯罩（ 亚克力 2年不褪色）

1.材质：亚克力

2.壁厚：≥2.0mm

3.最大直径：40cm

4.口径：14cm（法兰式）

（六十二）透明圆柱灯罩（ 亚克力 2年不褪色）

1.材质：亚克力+铝质顶盖

2.壁厚：≥2.0mm

3.直径：20cm

（六十三）30wLED驱动电源M15接口

1.输入电压范围：100-277V

2.频率：50/60 Hz

3.功率因数：≧0.95

4.总谐波失真：≦12%

5.输出电流范围：792-963mA

6.输出电压范围：20-36V DC

7.额定输出功率：32.4W

8.空载电压：最大53V DC

9.效率：87%

10.品牌：东菱/明纬/茂硕

（六十四）75wLED驱动电源（离线编程可调）M15接口

1.输入电压范围:100-277V

2.输入频率范围:47-63Hz

3.最大输入电流:0.7A

4.最大输入功率:90W

5.漏电流:0.70mA

6.浪涌电流:60A

7.功率因数:0.97

8.总谐波失真:10%

9.输出电压范围:28-56Vdc

10.最大输出功率：75W

11.空载输出电压:80Vdc

12.输出电流设置范围:0.215-2.15A

13.满功率电流可调范围:1.35-2.15A

14.电流精度:±5%Iset

15.启动过冲电流：10%

16.线性调整率：±1%

17.负载调整率：±3%

18.开机启动时间：1.0s

19.效率：88%

20.平均无故障时间：200000 小时

21.寿命时间：50000 小时

22.工作温度：-40℃~+55℃

23.输入欠压保护：85 Vac

24.过温保护：90℃

25.短路保护

26.防雷等级：差模 6KV，共模 10KV

27.防护等级：IP67

28.尺寸：132*68*35mm

29.净重：570±50g

30.品牌：茂硕/明纬/英飞特

（六十五）100wLED驱动电源（离线编程可调）M15接口

1.输入电压范围:100-277V

2.输入频率范围:47-63Hz

3.最大输入电流:0.9A

4.最大输入功率:120W

5.漏电流:0.70mA

6.浪涌电流:50A

7.功率因数:0.97

8.总谐波失真:10%

9.输出电压范围:28-56Vdc

10.最大输出功率：100W

11.空载输出电压:80Vdc

12.输出电流设置范围:0.285-2.85A

13.满功率电流可调范围:1.78-2.85A

14.电流精度:±5%Iset

15.启动过冲电流：10%

16.线性调整率：±1%

17.负载调整率：±3%

18.开机启动时间：1.0s

19.效率：89%

20.平均无故障时间：200000 小时

21.寿命时间：50000 小时

22.工作温度：-40℃~+55℃

23.输入欠压保护：85 Vac

24.过温保护：90℃

25.短路保护

26.防雷等级：差模 6KV，共模 10KV

27.防护等级：IP67

28.尺寸：132*68*35mm

29.净重：600±50gg

30.品牌：茂硕/明纬/英飞特

（六十六）150wLED驱动电源（离线编程可调）M15接口

1.输入电压范围:100-277V

2.输入频率范围:47-63Hz

3.最大输入电流:1.3A

4.最大输入功率:180W

5.漏电流:0.70mA

6.浪涌电流:70A

7.功率因数:0.97

8.总谐波失真:10%

9.输出电压范围:28-56Vdc

10.最大输出功率：150W

11.空载输出电压:80Vdc

12.输出电流设置范围:0.43-4.3A

13.满功率电流可调范围:2.7-4.3A

14.电流精度:±5%Iset

15.启动过冲电流：10%

16.线性调整率：±1%

17.负载调整率：±3%

18.开机启动时间：1.0s

19.效率：90%

20.平均无故障时间：200000 小时

21.寿命时间：50000 小时

22.工作温度：-40℃~+55℃

23.输入欠压保护：65 Vac

24.过温保护：90℃

25.短路保护

26.防雷等级：差模 6KV，共模 10KV

27.防护等级：IP67

28.尺寸：171*68*37mm

29.净重：790±50g

30.品牌：茂硕/明纬/英飞特

（六十七）240wLED驱动电源（离线编程可调）M15接口

1.输入电压范围:100-277V

2.输入频率范围:47-63Hz

3.最大输入电流:1.8A

4.最大输入功率:280W

5.漏电流:0.70mA

6.浪涌电流:75A

7.功率因数:0.97

8.总谐波失真:10%

9.输出电压范围:30-56Vdc

10.最大输出功率：240W

11.空载输出电压:70Vdc

12.输出电流设置范围:0.685-6.85A

13.满功率电流可调范围:4.30-6.85A

14.电流精度:±5%Iset

15.启动过冲电流：10%

16.线性调整率：±1%

17.负载调整率：±3%

18.开机启动时间：1.0s

19.效率：92.5%

20.平均无故障时间：200000 小时

21.寿命时间：50000 小时

22.工作温度：-40℃~+55℃

23.输入欠压保护：65 Vac

24.过温保护：90℃

25.短路保护

26.防雷等级：差模 6KV，共模 10KV

27.防护等级：IP67

28.尺寸：207*68*37mm

29.净重：980±50g

30.品牌：茂硕/明纬/英飞特

（六十八）30w圆模组（M15接口）

1.输入电压：26~30Vdc

2.颗粒数：30

3.驱动电流:900mA

4.系统光效:≥130lm/W

5.光通量：3900lm

6.系统功率:30W

7.色 温:3000K

8.显色指数:≥Ra70

9.防护等级:IP68

10.配光曲线:蝙蝠翼配光

11.LED 寿命:50,000hrs@Ta25℃

12.工作环境:-40℃～+50℃、10%～90%RH

13.产品尺寸：105*105*65mm

14.产品净重:0.45kg

（六十九）30w方模组（M15接口）

1.输入电压：26~30Vdc

2.颗粒数：30

3.驱动电流:900mA

4.系统光效:≥130lm/W

5.光通量：3900lm

6.系统功率:30W

7.色 温:3000K

8.显色指数:≥Ra70

9.防护等级:IP68

10.配光曲线:蝙蝠翼配光

11.LED 寿命:50,000hrs@Ta25℃

12.工作环境:-40℃～+50℃、10%～90%RH

13.产品尺寸：118*100*32mm

14.产品净重:0.45kg

（七十）50w模组（非标尺寸  M15接口）

1.输入电压：26~30Vdc

2.颗粒数：50

3.驱动电流:900mA

4.系统光效:≥130lm/W

5.光通量：6500lm

6.系统功率:50W

7.色 温:3000K

8.显色指数:≥Ra70

9.防护等级:IP68

10.配光曲线:蝙蝠翼配光

11.LED 寿命:50,000hrs@Ta25℃

12.工作环境:-40℃～+50℃、10%～90%RH

13.产品尺寸：216*72*49mm

14.产品净重:0.45kg

（七十一）50w模组（国标尺寸  M15接口）

1.LED 规格:3030（6V）

2.LED 连接:7 串 7 并

3.驱动电流:1050mA

4.系统光效:≥120lm/W

5.系统功率:50W

6.色 温:3000K

7.显色指数:≥Ra70

8.防护等级:IP68

9.配光曲线:蝙蝠翼配光

10.LED 寿命:50,000hrs@Ta25℃

11.工作环境:-40℃～+50℃、10%～90%RH

12.产品净重:462±10g

（七十二）60w-V型模组（非标尺寸  M15接口）

1.输入电压：48~61

2.驱动电流:1050mA

3.系统光效:≥140lm/W

4.系统功率:60W

5.色 温:3000K

6.显色指数:≥Ra70

7.防护等级:IP68

8.配光曲线:蝙蝠翼配光

9.LED 寿命:50,000hrs@Ta25℃

10.工作环境:-40℃～+50℃、10%～90%RH

11.产品尺寸：275*75*46mm

12.产品净重:520±10g

（七十三）1.5米防水硬灯条

1.输入电压：27~56V

2.灯珠规格：90颗*2/2835

3.安全功率：30-40W

4.色 温:3000K

5.显色指数:≥Ra70

6.防护等级:IP65

7.连接线：预留1200mm（4芯）

8.生产工艺：全灌胶防水（透明）

9.尺寸：1500*30*8mm

（七十四）M15一拖二LED连接线（并联）

1.芯数：2芯

2.线材长度：≥35cm

3.外模材质：PVC

4.内膜材质：PA6+30%GF

5.额定电压：PBT

6.额定电流：3-10A

7.接线方式：螺丝压接式

8.工作温度：-25℃~+105℃

9.防水等级：IP67

（七十五）M15一拖三LED连接线（并联）

1.芯数：2芯

2.线材长度：≥35cm

3.外模材质：PVC

4.内膜材质：PA6+30%GF

5.额定电压：PBT

6.额定电流：3-10A

7.接线方式：螺丝压接式

8.工作温度：-25℃~+105℃

9.防水等级：IP67

（七十六）M15一拖四LED连接线（并联）

1.芯数：2芯

2.线材长度：≥35cm

3.外模材质：PVC

4.内膜材质：PA6+30%GF

5.额定电压：PBT

6.额定电流：3-10A

7.接线方式：螺丝压接式

8.工作温度：-25℃~+105℃

9.防水等级：IP67

（七十七）M15一拖五LED连接线（并联）

1.芯数：2芯

2.线材长度：≥35cm

3.外模材质：PVC

4.内膜材质：PA6+30%GF

5.额定电压：PBT

6.额定电流：3-10A

7.接线方式：螺丝压接式

8.工作温度：-25℃~+105℃

9.防水等级：IP67

（七十八）M15一拖六LED连接线（并联）

1.芯数：2芯

2.线材长度：≥35cm

3.外模材质：PVC

4.内膜材质：PA6+30%GF

5.额定电压：PBT

6.额定电流：3-10A

7.接线方式：螺丝压接式

8.工作温度：-25℃~+105℃

9.防水等级：IP67

（七十九）BVVB 2*1.5mm²（100米/卷 铜 国标）

1.规格：2芯

2.导体材质：无氧纯铜

3.绝缘材质：环保聚氯乙烯

4.护套材质：高密度聚氯乙烯

5.额定电压：300/500V

6.绝缘厚度：0.7mm

7.护套厚度：0.9mm

8.线芯直径：1.38mm

9.电线外径：5.3*8.5mm

10.重量：6.5kg/100米

11.导体电阻：20℃时，≤12.1Ω/km

12.绝缘电阻：≥10MΩ。km

13.弯曲半径：≥4D

14.国网入围品牌

（八十）BVVB 3*1.5mm²（100米/卷 铜 国标）

1.规格：3芯

2.导体材质：无氧纯铜

3.绝缘材质：环保聚氯乙烯

4.护套材质：高密度聚氯乙烯

5.额定电压：300/500V

6.绝缘厚度：0.7mm

7.护套厚度：0.9mm

8.线芯直径：1.38mm

9.电线外径：5.3*11.7mm

10.重量：9.24kg/100米

11.导体电阻：20℃时，≤12.1Ω/km

12.绝缘电阻：≥10MΩ。km

13.弯曲半径：≥4D

14.国网入围品牌

（八十一）BVVB 2*2.5mm²（100米/卷 铜 国标）

1.规格：2芯

2.导体材质：无氧纯铜

3.绝缘材质：环保聚氯乙烯

4.护套材质：高密度聚氯乙烯

5.额定电压：300/500V

6.绝缘厚度：0.8mm

7.护套厚度：1.0mm

8.线芯直径：1.78mm

9.电线外径：6.2*10.1mm

10.重量：9.7kg/100米

11.导体电阻：20℃时，≤7.41Ω/km

12.绝缘电阻：≥10MΩ。km

13.弯曲半径：≥4D

14.国网入围品牌

（八十二）BVVB 3*2.5mm²（100米/卷 铜 国标）

1.规格：3芯

2.导体材质：无氧纯铜

3.绝缘材质：环保聚氯乙烯

4.护套材质：高密度聚氯乙烯

5.额定电压：300/500V

6.绝缘厚度：0.8mm

7.护套厚度：1.0mm

8.线芯直径：1.78mm

9.电线外径：6.2*14mm

10.重量：13.3kg/100米

11.导体电阻：20℃时，≤7.41Ω/km

12.绝缘电阻：≥10MΩ。km

13.弯曲半径：≥4D

14.国网入围品牌

（八十三）BVVB 2*4mm²（100米/卷 铜 国标）

1.规格：2芯

2.导体材质：无氧纯铜

3.绝缘材质：环保聚氯乙烯

4.护套材质：高密度聚氯乙烯

5.额定电压：300/500V

6.绝缘厚度：1.1mm

7.护套厚度：1.1mm

8.线芯直径：2.25mm

9.电线外径：6.7*11.1mm

10.重量：13.2kg/100米

11.导体电阻：20℃时，≤7.0Ω/km

12.绝缘电阻：≥10MΩ。km

13.弯曲半径：≥4D

14.国网入围品牌

（八十四）BVVB 3*4mm²（100米/卷 铜 国标）

1.规格：3芯

2.导体材质：无氧纯铜

3.绝缘材质：环保聚氯乙烯

4.护套材质：高密度聚氯乙烯

5.额定电压：300/500V

6.绝缘厚度：1.1mm

7.护套厚度：1.1mm

8.线芯直径：2.25mm

9.电线外径：6.7*11.1mm

10.重量：18.8kg/100米

11.导体电阻：20℃时，≤7.0Ω/km

12.绝缘电阻：≥10MΩ。km

13.弯曲半径：≥4D

14.国网入围品牌

（八十五）BLV 10mm²（100米/卷 铝 国标）

1.导体材质：铝

2.绝缘材质：环保聚氯乙烯

3.额定电压：450/750V

4.绝缘厚度：1.0mm

5.线芯直径：7mm

6.重量：5.5kg/100米

7.导体电阻：20℃时，≤3.08Ω/km

8.绝缘电阻：≥10MΩ。km

9.国网入围品牌

（八十六）BLV 25mm²（100米/卷 铝 国标）

1.导体材质：铝

2.绝缘材质：环保聚氯乙烯

3.额定电压：450/750V

4.绝缘厚度：1.2mm

5.线芯直径：10mm

6.重量：11.8kg/100米

7.导体电阻：20℃时，≤0.727Ω/km

8.绝缘电阻：≥10MΩ。km

9.国网入围品牌

（八十七）电力电缆YJV-4×2.5

1.芯数：4 芯

2.标称截面：2.5 mm²

3.导体：无氧铜，单丝直径1.78 mm

4.绝缘：交联聚乙烯，厚度0.7 mm

5.护套：聚氯乙烯，厚度1.1 mm

6.额定电压：0.6/1 kV

7.长期允许工作温度：90 ℃

8.短路时（≤5 s）导体最高温度：250 ℃

9.执行标准：GB/T 12706.1-2008

10.国网入围品牌

（八十八）电力电缆YJV-5×2.5

1.芯数：5 芯

2.标称截面：2.5 mm²

3.导体：无氧铜，单丝直径1.78 mm

4.绝缘：交联聚乙烯，厚度0.7 mm

5.护套：聚氯乙烯，厚度1.1 mm

6.额定电压：0.6/1 kV

7.长期允许工作温度：90 ℃

8.短路时（≤5 s）导体最高温度：250 ℃

9.执行标准：GB/T 12706.1-2008

10.国网入围品牌

（八十九）草坪灯

1.灯杆材质：整体304不锈钢

2.灯体厚度：1.5mm

3.法兰厚度：≥4mm

4.规格、尺寸：如图

5.图案：如图（激光切割、打磨处理后喷塑）

6.透光罩：乳白色PC罩

7.光源：5wLED（3000K）

8.E27外接式瓷灯头（中心铜柱）

（九十）LED 庭院灯(飞碟灯型)（60W）

1.外形尺寸：550mm 灯具外径，高度 250mm

2.灯具连接：内径为Φ 76mm

3.壁厚：≥3mm（灯体最薄处）

4.透光罩：抗紫外线聚碳酸酯

5.光源：LED 模组

6.整灯系统总功率：≤60W

7.整灯光效:≥110lm/W

8.显色指数:(CRI)＞80

9.灯具色容差:≤5SDCM

10.单灯功率因数:≥0.90

11.整灯防护等级：≥IP65

12.色温： 3000K±200K

13.输入电压：176-264V/50-60Hz

14.灯头材质：需符合 GB/T15115 压铸铝合金标准

15.路面平均照度 Eav（Lx）维持值：≥20lx

16.路面最小照度 Emin（Lx）维持值：≥4lx

17.照明眩光限值≥80°最大光强Imax

18.（cd/1000lm）：≤100cd/1000lm

19.照明眩光限值≥90°最大光强Imax（cd/1000lm）：≤20cd/1000lm

20.灯具颜色：按采购单位需求

（九十一）50wLED灯具 功率可调

1.输入电压:AC 110V～240V

2.电源效率:≥88%

3.功率因数:≥0.95

4.功率:50W

5.模块数量:1（M15接口）

6.光效:≥170 lm/W

7.光通量：≥6900 lm

8.配光曲线:蝙蝠翼型

9.色温:3000K

10.显色指数:Ra≥ 70

11.光源:Lumileds、5050封装

12.电源：茂硕/飞利浦/英飞特

13.工作环境:-40℃～+50℃，

14.10%～90%RH

15.LED 寿命:﹥50,000 小时

16.灯壳材料:压铸铝

17.安装接口:Φ60mm

18.整灯防护等级:≥IP65

19.防雷等级：≥10KV（共模）

20.外壳尺寸：570*310*140

21.灯具重量：≥3.9KG

22.所有紧固件、连接件均为304不锈钢、配防坠链

23.外形颜色：按采购单位需求

（九十二）150wLED灯具（并联）、功率可调

1.输入电压:AC 110V～240V

2.电源效率:≥88%

3.功率因数:≥0.95

4.功率:150W

5.模块数量:3（M15接口）

6.光效:≥180 lm/W

7.光通量：≥27300 lm

8.配光曲线:蝙蝠翼型

9.色温:3000K

10.显色指数:Ra≥ 70

11.光源:Lumileds、5050封装

12.电源：茂硕/飞利浦/英飞特

13.工作环境:-40℃～+50℃，

14.10%～90%RH

15.LED 寿命:﹥50,000 小时

16.灯壳材料:压铸铝

17.安装接口:Φ60mm

18.整灯防护等级:≥IP65

19.防雷等级：≥10KV（共模）

20.外壳尺寸：570*310*140

21.灯具重量：≥5.3KG

22.所有紧固件、连接件均为304不锈钢、配防坠链

23.外形颜色：按采购单位需求

（九十三）150wLED投光灯（并联）、功率可调

1.工作电压:AC 100V～240V

2.电源效率:≥90%

3.功率因数:≥0.95

4.系统功耗:150W

5.模块数量:3（M15接口）

6.整灯光效:≥155 lm/W

7.配光曲线:蝙蝠翼型

8.色温:2800-3200K

9.显色指数:Ra≥ 70

10.光源:Lumileds 3030

11.工作环境:-40℃～+45℃，

12.10%～90%RH

13.LED 寿命:﹥50,000 小时

14.灯壳材料:型材铝

15.防护等级:IP68

16.外壳尺寸：255*360*260

17.灯具重量：不低于5.9KG

18.所有紧固件、连接件均为304不锈钢

（九十四）200wLED投光灯（并联）、功率可调

1.工作电压:AC 100V～240V

2.电源效率:≥90%

3.功率因数:≥0.95

4.系统功耗:200W

5.模块数量:4（M15接口）

6.整灯光效:≥155 lm/W

7.配光曲线:蝙蝠翼型

8.色温:2800-3200K

9.显色指数:Ra≥ 70

10.光源:Lumileds 3030

11.工作环境:-40℃～+45℃，

12.10%～90%RH

13.LED 寿命:﹥50,000 小时

14.灯壳材料:型材铝

15.防护等级:IP68

16.外壳尺寸：255*360*260

17.灯具重量：不低于7.2KG

18.所有紧固件、连接件均为304不锈钢

（九十五）铝型材灯杆（含成套）

1.材质：整体铝型材（抗氧化处理）

2.壁厚：不小于3.5mm

3.10M以下法兰厚度：不小于12mm

4.10M以上法兰厚度：不小于20mm

5.（具体样式、尺寸需采购人现场测量、图片仅供参考）

（九十六）镀锌灯杆（含成套）

1.材质：整体热镀锌（Q235）

2.壁厚：不小于3.5mm

3.10M以下法兰厚度：不小于12mm

4.10M以上法兰厚度：不小于20mm

5.（具体样式、尺寸需采购人现场测量、图片仅供参考）

（九十七）镀锌灯臂

1.材质：整体热镀锌（Q235）

2.壁厚：不小于3.5mm

3.（具体样式、尺寸需采购人现场测量、图片仅供参考）

（九十八）熔断器RT14-20（含6A保险丝）

1.底座外形尺寸：70*20*47mm

2.底座额定电流：20A

3.底座额定电压：380V

4.熔断体外形尺寸：10*38mm

5.熔断体额定电流：6A

6.熔断体额定电压：380V

7.额定分段能力：100KA

8.功率因素：0.1~0.2

9.德力西、正泰、人民

（九十九）绝缘胶带

1.规格：0.13mm*18mm*10米

2.耐压：≥500V，

3.温度范围：0-80℃

4.阻燃，无铅

5.品牌：公牛、德力西、正泰

（一百）真空接触器

1.产品名称：CKJ5

2.额定电流‌：125A

3.线圈控制电压‌：AC220V

4.主触头类型‌：3NO

5.辅助触头类型‌：2NO+1NC

6.额额定绝缘电压：1140V

7.额定冲击耐受电压：12KV

8.额定工作电压：380V

9.额定接通能力:10IeA

10.额定分断能力:8IeA

11.短时耐受电流:8IeA

12.机械寿命:300万次

13.电气寿命：60万次

14.操作频率：600次/时

15.接线能力：50mm2

16.品牌：德力西、正泰、人民电器

（一百〇一）1P空气开关DZ47s-C系列

1.额定工作电压:230V

2.额定电流:10/16/20/32/63A

3.额定频率:50HZ

4.极数:1

5.分断能力:6KV

6.额定绝缘电压:500V

7.最大工作电压:230V

8.额定短路能力:6KV

9.额定冲击耐受电压:4KV

10.介电测试电压:2KV

11.机械寿命:20000次

12.电气寿命：10000次

13.防护等级：IP40

14.环境温度：-35℃ ~+70℃

15.接线端子形式：U 接线端子

16.最大接线能力：25mm²

17.最大极限扭矩：2.5 N.m

18.品牌：德力西、正泰、天正

（一百〇二）2P空气开关DZ47s-C系列

1.额定工作电压:400V

2.额定电流:10/16/20/32/63A

3.额定频率:50HZ

4.极数:2

5.分断能力:6KV

6.额定绝缘电压:500V

7.最大工作电压:400V

8.额定短路能力:6KV

9.额定冲击耐受电压:4KV

10.介电测试电压:2KV

11.机械寿命:20000次

12.电气寿命：10000次

13.防护等级：IP40

14.环境温度：-35℃ ~+70℃

15.接线端子形式：U 接线端子

16.最大接线能力：25mm²

17.最大极限扭矩：2.5 N.m

18.品牌：德力西、正泰、天正

（一百〇三）3P空气开关DZ47s-C系列

1.额定工作电压:400V

2.额定电流:63A

3.额定频率:50HZ

4.极数:3

5.分断能力:6KV

6.额定绝缘电压:500V

7.最大工作电压:400V

8.额定短路能力:6KV

9.额定冲击耐受电压:4KV

10.介电测试电压:2KV

11.机械寿命:20000次

12.电气寿命：10000次

13.防护等级：IP40

14.环境温度：-35℃ ~+70℃

15.接线端子形式：U 接线端子

16.最大接线能力：25mm²

17.最大极限扭矩：2.5 N.m

18.品牌：德力西、正泰、天正

（一百〇四）4P空气开关DZ47s-C系列

1.额定工作电压:400V

2.额定电流:63A

3.额定频率:50HZ

4.极数:4

5.分断能力:6KV

6.额定绝缘电压:500V

7.最大工作电压:400V

8.额定短路能力:6KV

9.额定冲击耐受电压:4KV

10.介电测试电压:2KV

11.机械寿命:20000次

12.电气寿命：10000次

13.防护等级：IP40

14.环境温度：-35℃ ~+70℃

15.接线端子形式：U 接线端子

16.最大接线能力：25mm²

17.最大极限扭矩：2.5 N.m

18.品牌：德力西、正泰、天正

（一百〇五）2P漏电保护器DZ47sLE-C系列

1.额定工作电压：230A

2.额定电流：32A/63A

3.额定频率:50HZ

4.极数:2

5.分断能力:10KA

6.额定剩余动作电流:30ma

7.额定绝缘电压：500V

8.额定短路能力:10KA

9.额定冲击耐受电压:4KA

10.介电测试电压:2KA

11.机械寿命:20000次

12.电气寿命：10000 次

13.防护等级：IP40

14.环境温度：-35℃ ~+70℃

15.接线端子形式：U 接线端子

16.最大接线能力：16mm2

17.最大极限扭矩：2N.m

18.品牌：德力西、正泰、天正

（一百〇六）4P漏电保护器DZ47sLE-C系列

1.额定工作电压：230A

2.额定电流：63A

3.额定频率:50HZ

4.极数:4

5.分断能力:10KA

6.额定剩余动作电流:30ma

7.额定绝缘电压：500V

8.额定短路能力:10KA

9.额定冲击耐受电压:4KA

10.介电测试电压:2KA

11.机械寿命:20000次

12.电气寿命：10000 次

13.防护等级：IP40

14.环境温度：-35℃ ~+70℃

15.接线端子形式：U 接线端子

16.最大接线能力：25mm2

17.最大极限扭矩：2.5N.m

18.品牌：德力西、正泰、天正

（一百〇七）剩余电流动作断路器CDM3L-4P

1.额定电压：415V

2.额定电流：125A

3.额定绝缘电压：800V

4.额定冲击耐受电压:8KV

5.极数:4

6.额定剩余动电流:

7.100mA，300mA，500mA

8.额定剩余不动作电流:50% IΔn

9.分断时间:≤0.1S

10.分断能力:Icu（415V）50

11.Ics（415V）30

12.额定剩余短路接通能力:25% Icu

13.机械寿命:40000h

14.电气寿命：8000h

15.尺寸：122*150*93.5mm

16.品牌：德力西、正泰、天正

（一百〇八）剩余电流动作断路器CDM3L-4P

1.额定电压：415V

2.额定电流：250A

3.额定绝缘电压：800V

4.额定冲击耐受电压:8KV

5.极数:4

6.额定剩余动电流:

7.100mA，300mA，500mA

8.额定剩余不动作电流:50% IΔn

9.分断时间:≤0.1S

10.分断能力:Icu（415V）50

11.Ics（415V）30

12.额定剩余短路接通能力:25% Icu

13.机械寿命:40000h

14.电气寿命：8000h

15.尺寸：142*165*94mm

16.品牌：德力西、正泰、天正

（一百〇九）PE50管

1.原料：高密度聚乙烯

2.耐温范围：-30℃~+50℃

3.颜色：白色

4.内径：50mm

5.壁厚：4.5mm

（一百一十）热镀锌钢管

1.产品型号：DN100

2.内径：100mm

3.壁厚：4.0mm

4.产品材质：Q235

5.整体热镀锌

（一百一十一）热镀锌钢管接头

1.产品型号：100直接

2.内径：114mm

3.壁厚：4.0mm

4.产品材质：Q235

5.整体热镀锌

（一百一十二）LED灯贴(圆形)

1.产品形状：圆形

2.额定电压/频率:220V~/50Hz

3.额定功率:12W(12x1W/LED模块)

4.电源电流:0.095A

5.光 通 量:1200lm

6.颜色:透明

7.显色指数Ra:80

8.产品尺寸:Ф140xH24.7mm

9.色温:3000K

10.品牌：公牛、欧普、雷士

（一百一十三）LED灯贴(方形)

1.产品形状：方形

2.额定电压/频率:220V~/50Hz

3.额定功率:12W(12x1W/LED模块)

4.电源电流:0.095A

5.光 通 量:1150lm

6.颜色:透明

7.显色指数Ra:80

8.产品尺寸:110*110*24mm

9.色温:3000K

10.品牌：公牛、欧普、雷士

（一百一十四）T5 LED一体灯（0.3米）

1.输入电压：AC220V

2.额定功率：4w

3.产品尺寸：313*22*32mm

4.光通量：360lm

5.显色指数：Ra80

6.色温：3000K

7.品牌：公牛、欧普、雷士

（一百一十五）AC防水变压器

1.输入电压：AC220V

2.输出电压：AC24V

3.输出电流：2.5A

4.输出功率：60W

5.外形尺寸：110*75*75mm

6.防水等级：IP68

7.产品重量：1.7KG

（一百一十六）预制井盖

1.井框尺寸：540*740*105mm

2.井盖尺寸：400*600*50mm

3.材质：C20混凝土

4.抗压强度：≥30MPa（混凝土）

5.耐久性：≥50年使用寿命

6.承载等级：C250

7.表面材质：防滑花纹设计

8.颜色：绿

9.井框与井盖配合：井盖与井框间隙≤3mm

（一百一十七）球墨铸铁井盖

1.尺寸：400*400*80mm

2.材质：球墨铸铁

3.抗拉强度：≥450MPa

4.屈服强度：≥310MPa

5.承载等级：D400

6.防滑性能：凸起花纹设计

7.装配互换性：井盖与井框间隙≤3mm

（一百一十八）球墨铸铁井盖

1.尺寸：400*600*80mm

2.材质：球墨铸铁

3.抗拉强度：≥450MPa

4.屈服强度：≥310MPa

5.承载等级：D400

6.防滑性能：凸起花纹设计

7.装配互换性：井盖与井框间隙≤3mm

（一百一十九）球墨铸铁井盖

1.尺寸：600*600*80mm

2.材质：球墨铸铁

3.抗拉强度：≥450MPa

4.屈服强度：≥310MPa

5.承载等级：D400

6.防滑性能：凸起花纹设计

7.装配互换性：井盖与井框间隙≤3mm

（一百二十）中砂

1.细度模数：2.3-3.0

2.颗粒级配范围：0.15-4.75mm

3.表观密度：≥2500kg/m³

4.堆积密度：≥1400kg/m³

5.空隙率：≤44%

6.含泥量：≤1%

7.泥块含量：≤0.2%

8.氯化物含量：≤0.01%

9.硫酸盐含量：≤0.5%

10.贝壳含量：≤1%

11.坚固性质量损失率：≤8%

12.云母含量：≤1%

13.轻物质含量：≤1%

14.有机物含量：水样颜色不深于标准溶液颜色

15.硫化物含量：≤0.2%

16.吸水率：0.5%-2%

17.内照射指数：≤1%

18.外照射指数：≤1.3%

（一百二十一）碎石

1.粒径：20-31.5mm

2.针片状颗粒含量：≤15%

3.含泥量：≤1%

4.泥块含量：≤0.5%

5.压碎指标：＜10%

6.抗压强度：≥80Mpa

7.吸水率：≤2%

8.坚固性质量损失率：≤8%

9.硫酸盐含量：≤0.5%

10.表观密度：＞2600kg/m³

11.堆积密度：＞1500kg/m³

12.空隙率：＜44%

（一百二十二）普通硅酸盐水泥

1.规格：42.5 级  袋装

2.抗压强度：3天≥17Mpa,28天≥42.5Mpa

3.细度：≥300㎡/kg

4.凝结时间：初凝≥45min，终凝≤600min

5.安定性：沸煮法合格

6.不溶物含量：≤1.5%

7.烧失量含量：≤5%

8.氧化镁含量：≤5%

9.三氧化硫含量：≤3.5%

10.氯离子含量：≤0.06%

11.配制强度：C40以下混凝土

（一百二十三）预拌混凝土

1.规格：C25

2.抗压强度：25Mpa

3.抗拉强度：1.78N/mm²

4.弹性模量：2.8*10⁴N/mm

5.水灰比：0.5

6.水泥用量：350kg

7.砂率：≥50%

8.骨料：中粒碎石

9.坍落度：30-50mm

10.凝结时间：初凝45min-10h，终凝：10h-14h

11.抗渗等级：≥P6

12.抗冻等级：F50

（一百二十四）基础预埋件

1.材质：Q235

2.规格：严格按采购人提供的图纸加工后进行供货

3.图片仅供参考

（一百二十五）螺纹钢

1.HRB400

2.6mm-12mm按采购人需求供货

（一百二十六）接地棒

1.角钢规格：50*50*5*2500mm

2.扁钢规格：50*5mm

3.扁钢开孔：30mm

4.焊接长度：≥2倍扁铁宽度

5.材质：整体热镀锌

（一百二十七）垫片

1.规格尺寸：60*60*6mm

2.孔径：24mm

3.材质：Q235热镀锌

（一百二十八）4GRTU远程控制器

1.4路继电器DO-10A

2.4路开关量输入

3.4路交流电流0-60A

4.2路RS485接口

5.支持mqtt对接

6.手机远程控制

7.（需接入原控制平台）

（一百二十九）电源适配器

1.输入电压：100-240V~，50/60Hz

2.输入电流：0.5A

3.输出电压：DC 5V

4.输出电流：2A

5.输出功率：10W

6.转换效率：≥78%

7.空载损耗：≤0.1W

8.输出纹波：≤150mV

9.输入线缆：0.5米

10.AC插头：国标AC两脚插

11.输出线缆：0.5米

12.DC插头：5.5mm×2.1mm×11mm

（一百三十）电源适配器

1.输入电压：100-240V~，50/60Hz

2.输入电流：0.5A

3.输出电压：DC 12V

4.输出电流：2A

5.输出功率：24W

6.转换效率：≥84%

7.空载损耗：≤0.3W

8.输出纹波：≤150mV

9.输入线缆：0.5米

10.AC插头：国标AC两脚插

11.输出线缆：0.5米

12.DC插头：5.5mm×2.1mm×11mm

（一百三十一）开口式电流互感器

1.规格型号：K-16

2.穿孔直径:16MM

3.频率范围：50~60Hz

4.安装类型：卡扣式

5.变比：150A/50MA

6.工作温度：-30℃~55℃

（一百三十二）开口式零序互感器

1.规格型号：CTK-45

2.主回路电流：0-100A

3.额定一次电流：1A

4.额定二次电流：0.5MA

5.额定连续热电流：2A

6.工作温度：-12℃-45℃

- 质量标准

1.供应商须明确所投货物的生产厂家、品牌、型号、规格、外形和尺寸等。

2.供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交供应商承担。

3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7.供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

8.供应商所供货物最终验收后，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

9.成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

10.在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本采购文件规定低于国家标准，均按国家标准规定实施；如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。

## 五、交货期限和地点

交货期限：达到下列条件之一履约结束：1.总金额达合同金额；2.时间自合同签订之日起满12个月。本项目分批供货，采购人发出供货指令，30天内完成供货。

# 地点：采购人指定地点

## 六、验收方案

1.在发货前，供货方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量的检验不应视为最终检验。按技术要求进行检验。

2.采购方在供货方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，采购方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），采购方有权单方委托有资质的司法鉴定机构进行检验检测或鉴定，采购方有权凭其出具的检验报告或鉴定意见向供货方提出索赔。

## 七、质量保证期限

## 自交货之日起两年。

## 八、售后服务

1.在质保期限内，若设备出现非人为因素导致的损坏，成交供应商须在合同约定时间内免费提供符合招采清单中技术要求的同规格产品。

## 九、付款方式

1.成交供应商须严格按照与采购人签订的合同规定进行交货。交货完成后，成交供应商需向采购人提供以下单据，经合同规定审核无误后方可进行付款：1、发票；2、验收清单。

2.合同期满且交货完成并验收合格后，支付至实际供货金额的70%；第二年年底支付至实际供货金额的90%；第三年年底支付至实际供货金额的100%。若出现质量问题，采购人有权将付款时间顺延至成交供应商解决质量问题之日。每次支付前，成交供应商均需出具符合采购人财务规定及开票报税要求的相应金额的正式发票。最终结算价不超过160万元。

十、履约保证金

- （一）中标（成交）通知书发出后30日内，成交单位按照成交金额10%向采购单位缴纳履约保证金并签订合同。履约验收完毕后，采购人在（成交单位申请后）30日内退还履约保证金，采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率支付资金占用费。

- （二）履约保证金由供应商与采购人协商，自主选择以支票、汇票、本票、基本账户开户行出具的见索即付银行保函或现金形式缴纳或提交。

十一、报价要求

- 1.报价要求：响应供应商报价应包含本项目产品（货物）的研发、制造、检验、包装、运输、装卸、保险、安装调试、人员培训、验收、税金等一切与之相关费用。

响应供应商的报价应对采购文件内的全部内容进行报价，采购文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。

十二、其他要求

1.成交供应商负责全部设备运输及安装到位，采购人不再承担任何运输及安装费用。除合同另有规定外，成交供应商提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交供应商承担。

2.响应供应商所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。报价含交付使用前一切费用及保修期费用，不接受选择性报价。

3.成交供应商所交的产品不符合项目需求要求、响应文件承诺及国家有关质量标准的，采购人有权拒收，成交供应商愿意更换但逾期交付的，按成交供应商逾期交付处理。成交供应商拒绝更换的，采购人可单方面解除合同，并由成交供应商赔偿由此造成的采购人全部损失。

4.响应供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不要求提供原件备查或有关部门出具的相关证明文件，承诺函之内容应全面符合采购人要求，如若成交后在核查过程中出现负偏离，则视为无效响应，相应后果及损失由中标或成交供应商承担。

中标或成交供应商应做好提交声明函、承诺函等响应原件的核查准备，核查后发现虚假应标或违背承诺的，将上报采购监管部门，依照相关法律法规规定处理。

第4章 合同文本

如皋市政府采购合同

甲方 :

乙方 :

甲方就如皋市城区路灯、信号灯、亮化等养护项目甲供材采购委托如皋市城建工程项目管理有限公司进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为成交单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 货物及其数量如下表：

- 二、质保期：自交货之日起两年。

三、交货时间：自合同签订之日起12个月内，完成供货、安装、培训、检验合格、交付使用。

- 四、交货地点：

- 五、付款：

- 1.乙方须严格按照与甲方签订的合同规定进行交货。交货完成后，乙方需向采购人提供以下单据，经合同规定审核无误后方可进行付款：（1）发票；（2）验收清单。

- 2.合同期满且交货完成并验收合格后，支付至实际供货金额的70%；第二年年底支付至实际供货金额的90%；第三年年底支付至实际供货金额的100%。若出现质量问题，甲方有权将付款时间顺延至成交乙方解决质量问题之日。每次支付前，乙方均需出具符合甲方财务规定及开票报税要求的相应金额的正式发票。最终结算价不超过160万元。

- 六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。

- 七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 八、组成本合同的文件包括：

1、本合同专用条款；

2、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年 月 日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 联系电话： 户名： 开户银行： 账号： 年 月 日 |
| --- | --- |

合同专用条款

第一条 供货及知识产权

乙方应按竞争性谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第二条 合同总价款

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务

1.所提供产品应包含不少于两年的整机（含全部部件）质量保证，质量保证期从设备验收合格之日开始结算。（分批次供货、分批次验收）。

2.在质量保证期内厂商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。

3.应针对本项目指定专人作为售后联系人，7*8小时负责协调产品销售以及售后问题。

4.应在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内。故障修复时间应在48小时内提供上门服务并修复。此款“修复”，是指从发现设备或系统发生故障并通知有关成交供应商后，经过相应的技术服务使设备或系统继续正常提供系统服务，才视为“修复”。

5.在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务。

6.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

7. 提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

8. 在质量保证期内，供应商应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

9.软件免费维护和升级服务的内容，供应商可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

10.损坏的信息存储介质不得收回，应免费由用户保留。

第四条 质量保证期外的技术支持与服务

按乙方竞争性谈判响应文件执行。

第五条 交货和验收

1、乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。 乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、甲方应当在到货后五日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

第六条 履约保证金

1、中标（成交）通知书发出后30日内，乙方按照成交金额10%向甲方缴纳履约保证金并签订合同。履约验收完毕后，甲方在（成交单位申请后）30日内退还履约保证金，甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率支付资金占用费。

2、违反合同义务且未承担违约责任：履约保证金作为乙方承担违约责任的担保，如果乙方没有及时承担违约责任，履约保证金可作为甲方弥补损失的一种手段。

3、未按时履行违约责任：若乙方未能按时履行其违约责任，履约保证金将被视为弥补甲方所遭受损失的一种手段。

4、未能履行与甲方签订的合同：若乙方未能履行与采购人签订的合同，履约保证金将不予退还。同时，如给甲方带来的损失超出履约保证金的金额，乙方还应对超额部分进行赔偿。

第七条 货款支付

本合同项下所有款项均在乙方货物交付验收合格后，并提交所需单据后30个工作日内按甲方支付货款。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_3_%向甲方承担违约责任。

第九条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向如皋市人民法院按其仲裁规则申请仲裁。

第十二条 合同生效及其他

# 1、本合同自签订之日起生效。

第5章 竞争性谈判响应文件组成

如皋市政府采购竞争性谈判响应文件

项目名称：

计划编号：

供应商名称：

地址：

联系电话：

年月日

一、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应文件提交截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

- 项目实施所必须的许可资质证明材料

- （七）法定代表人身份证明及身份证复印件及法定代表人授权委托书。（法定代表人参加谈判采购活动的，无需提供）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：        （供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：如皋市城区路灯、信号灯、亮化等养护项目甲供材采购项目编号:JSZC-320682-RGCJ-T2025-0028采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

代理人身份证复印件

注：供应商的法定代表人参加竞争性谈判活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性谈判活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

（八）竞争性谈判响应函。

竞争性谈判响应函

致：如皋市城市建设管理中心

根据贵方的如皋市城区路灯、信号灯、亮化等养护项目甲供材采购项目编号：JSZC-320682-RGCJ-T2025-0028）竞争性谈判文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竞争性谈判活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方成交，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据竞争性谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目。

7.遵守竞争性谈判文件中要求的收费项目和标准。

8.与本次竞争性谈判活动有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（九）其他资格证明材料

（1）响应供应商提供2022年1月1日以来类似供货业绩（采购内容含路灯灯具或路灯杆件或电缆），提供合同复印件。

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加谈判，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效谈判响应文件。

二、商务技术文件

- （一）技术部分正负偏离表

技术部分正负偏离表

- 货物名称：单色400mm 圆/方  裸板(红/绿/黄)；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单色400mm 圆/方 裸板 (红/绿/黄) 多规格、按需供货 | 尺寸：D400mm LED颗数：红150/黄150/绿133 LED直径：Φ5mm LED可视角度：≥30° LED可视距离：≥400m LED寿命：≥10万小时 LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，黄3850-6655mcd/588-594nm，绿7220-12480mcd/500-509nm 单管电流：≤20mA 中心光强：400cd ~ 1000cd 额定功率：≤15W 工作温度：-40 ~ +80℃ 工作湿度：10%~95% 保存环境：0~50℃，40~60%RH |  |  |  |

- 货物名称：三色400mm 圆/方  裸板；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三色400mm 圆/方 裸板 多规格、按需供货 | 尺寸：D400mm LED颗数：红200，黄200，绿175 LED直径：Φ5mm LED可视角度：≥30° LED可视距离：≥400m LED寿命：≥10万小时 LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，黄3850-6655mcd/588-594nm，绿7220-12480mcd/500-509nm 单管电流：≤20mA 中心光强：400cd ~ 1000cd 额定功率：≤18W 工作温度：-40 ~ +80℃ 工作湿度：10%~95% 保存环境：0~50℃，40~60%RH |  |  |  |

- 货物名称：单色300mm 圆/方  裸板；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单色300mm 圆/方 裸板多规格、按需供货 | 尺寸：D300mm LED颗数：红80/黄80/绿60 LED直径：Φ5mm LED可视角度：≥30° LED可视距离：≥400m LED寿命：≥10万小时 LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，黄3850-6655mcd/588-594nm，绿7220-12480mcd/500-509nm 单管电流：≤20mA 中心光强：150cd ~ 400cd 额定功率：≤10W 工作温度：-40 ~ +80℃ 工作湿度：10%~95% 保存环境：0~50℃，40~60%RH |  |  |  |

- 货物名称：三色300mm 圆/方  裸板；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三色300mm 圆/方 裸板多规格、按需供货 | 尺寸：D300mm LED颗数：红80，黄80，绿60 LED直径：Φ5mm LED可视角度：≥30° LED可视距离：≥400m LED寿命：≥10万小时 LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，黄3850-6655mcd/588-594nm，绿7220-12480mcd/500-509nm 单管电流：≤20mA 中心光强：150cd ~ 400cd 额定功率：≤10W 工作温度：-40 ~ +80℃ 工作湿度：10%~95% 保存环境：0~50℃，40~60%RH |  |  |  |

- 货物名称：双色300mm  圆/方  裸板(人行、非机动车等)；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双色300mm 圆/方 裸板 (人行、非机动车等) 多规格、按需供货 | 尺寸：D300mm LED颗数：红80，绿90 LED直径：Φ5mm LED可视角度：≥30° LED可视距离：≥400m LED寿命：≥10万小时 LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，绿7220-12480mcd/500-509nm 单管电流：≤20mA 中心光强：150cd ~ 400cd 额定功率：≤10W 工作温度：-40 ~ +80℃ 工作湿度：10%~95% 保存环境：0~50℃，40~60%RH |  |  |  |

- 货物名称：双色300mm 圆/方  裸板（倒计时）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双色300mm 圆/方 裸板（倒计时） 多规格、按需供货 | 尺寸：D300mm LED颗数：红人90，动绿人85 LED直径：Φ5mm LED可视角度：≥30° LED可视距离：≥400m LED寿命：≥10万小时 LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，绿7220-12480mcd/500-509nm 单管电流：≤20mA 中心光强：150cd ~ 400cd 额定功率：≤10W 工作温度：-40 ~ +80℃ 工作湿度：10%~95% 保存环境：0~50℃，40~60%RH （自行车、人行、数字人行） |  |  |  |

- 货物名称：灯盘变压器（18V/24V/36V）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯盘变压器（18V/24V/36V） 多规格、按需供货 | 输入电压：AC220V 输入频率：50HZ 输出电压：AC18V/24V/36V 输出功率：10w |  |  |  |

- 货物名称：人行灯遮阳罩；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人行灯遮阳罩 | 规格：D300 材质：镀锌钢板喷塑 尺寸：994×325mm |  |  |  |

- 货物名称：主灯遮阳罩；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主灯遮阳罩 | 规格：D400 材质：镀锌钢板喷塑 尺寸：994×395mm |  |  |  |

- 货物名称：整套人行灯（含外壳 2灯盘）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整套人行灯 （含外壳 2灯盘） | 产品尺寸：865mm*470mm*125mm 外壳材质：折弯铝壳 表面处理 黑色 帽檐材质：镀锌钢板，黑色喷塑 面罩材质：PC 面罩直径：Φ300mm 信号灯图案：站立红人+动态绿人 接入接口：AC220V 红、绿和零线 工作电压：AC176～264V，50±2HZ 变压器：AC24V LED颗数：红80,绿90 LED直径：Φ5mm LED可视角度：≥30° LED可视距离：≥300m LED寿命：≥10万小时 LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，绿7220-12480mcd/500-509nm 单管电流：≤20mA 中心光强：150cd ~ 400cd 额定功率：≤10W 工作温度：-40 ~ +80℃ 工作湿度：10%~95% 保存环境：0~50℃，40~60%RH 防护等级：IP53 毛重：≤15KG 执行标准：信号灯GB14887-2011 |  |  |  |

- 货物名称：整套主灯（含外壳 3灯盘）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整套主灯 （含外壳 3灯盘） | 产品尺寸：1560mm×575mm×125mm 外壳材质：折弯铝壳 表面处理 黑色 帽檐材质：镀锌钢板，黑色喷塑 面罩材质：PC 面罩直径：Φ400mm 信号灯图案：满屏 接入接口：AC220V 红、黄、绿和零线 工作电压：AC176～264V，50±2HZ 变压器：AC24V LED颗数：红150，黄150，绿133 LED直径：Φ5mm LED可视角度：≥30° LED可视距离：≥400m LED寿命：≥10万小时 LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，黄3850-6655mcd/588-594nm，绿7220-12480mcd/500-509nm 单管电流：≤20mA 中心光强：400cd ~ 1000cd 额定功率：≤15W 工作温度：-40 ~ +80℃ 工作湿度：10%~95% 保存环境：0~50℃，40~60%RH 防护等级：IP53 毛重：≤20KG 执行标准：信号灯GB14887-2011 |  |  |  |

- 货物名称：LED显示屏模组（防水）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏模组（防水） | 模组尺寸：320mm*160mm 像素间距：10mm 像素组成：1R1G 扫描方式: 4扫 模组亮度:≥4500cd/m² 最大功耗：400W/m² |  |  |  |

- 货物名称：LED显示屏主板；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏主板 | 工作电压：DC5V 外部接口：1个RJ45口、1个RS232、1个12接口 支持红绿节目跟随信号灯灯色切换 支持32级LED显示屏亮度调节 支持远程后台修改节目 |  |  |  |

- 货物名称：LED显示屏电源（5V 40A）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏电源 （5V 40A） | 输出直流电压：5V 输出额定电流:40A 输出电流范围:0~40A 输出额定功率:200W 输出纹波与噪声：150mVp-p 输出电压调整范围：4.5 ~ 5.5V 输出电压精度：±3.0% 输出线性调整率：±0.5% 输出负载调整率：±2.0% 启动、上升时间：1500ms, 50ms 保持时间：16ms 输入电压范围:180 ~ 264V 输入频率范围：47 ~ 63Hz 输入功率因数：≧0.95 输入效率：87% 输入交流电流：0.42A 输入浪涌电流：60A 输入漏电流：<2mA 过载保护：110~150,打嗝模式，自动恢复 过电压保护：5.75 ~ 6.75V关断输出电压,重启恢复 工作温度：-40 ~ +85℃ 尺寸：215*115*30mm 重量:0.66Kg |  |  |  |

- 货物名称：单相隔离变压器；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单相隔离变压器 | 额定容量：2KVA 输入电压：220V 输出电压：220V，中间抽头110V 输出精度：±2V 工作效率：95% 频率：50/60HZ 设计寿命：20年 硅钢片：IE470 绕组材质：铜 绝缘等级：H 外形尺寸：150*139*165mm |  |  |  |

- 货物名称：主机电源（5V 2A）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机电源 （5V 2A） | 交流输入电压范围:170~264VAC 交流输入频率:47~63Hz 输入启动冲击电流:30A 输入漏电流:<0.7mA 电网调整率:≤± 0.5% 纹波:80mV 效率:71% 直流输出:5v 2.0A 输出电压可调范围:士 10% 输出过载保护:105~150,打嗝模式，自动恢复 绝缘强度:1.5KV 上升时间:50ms 保持时间:20ms 工作环境:-20℃~+70℃ 冷却形式:自然冷却 尺寸:100x58x31mm 重量:0.13kg |  |  |  |

- 货物名称：主机电源（5V 7A）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机电源 （5V 7A） | 输出直流电压：5V 输出额定电流:7A 输出电流范围:0~7A 输出额定功率:35W 输出纹波与噪声：80mVp-p 输出电压调整范围：4.5 ~ 5.5V 输出电压精度：±2.0% 输出线性调整率：±0.5% 输出负载调整率：±1.0% 启动、上升时间：1000ms, 30ms 保持时间：30ms 输入电压范围:85 ~ 264V 输入频率范围：47 ~ 63Hz 输入功率因数：≧0.95 输入效率：82% 输入交流电流：0.42A 输入浪涌电流：45A 输入漏电流：<0.75mA 过载保护：110~150,打嗝模式，自动恢复 过电压保护：5.75 ~ 6.9V关断输出电压,重启恢复 工作温度：-30 ~ +70℃ 尺寸：99*82*30mm 重量:0.21kg |  |  |  |

- 货物名称：主控板；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控板 | 适配南京莱斯HT2000主机 |  |  |  |

- 货物名称：灯驱板；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯驱板 | 适配南京莱斯HT2000主机 |  |  |  |

- 货物名称：成套控制箱（304不锈钢箱体）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套控制箱 （304不锈钢箱体） | 根据如皋市公安局交通巡逻警察大队要求采用莱斯XHJ-CW-GA-HT20O0型并配备无线手动遥控器和无线手动集线器。控制机的各项性能符合《道路交通信号控制机》(GB 25280-2010)及设计的规定。 |  |  |  |

- 货物名称：车辆检测器（雷达）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆检测器（雷达） | 需接入莱斯信号机 |  |  |  |

- 货物名称：串口服务器；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 串口服务器 | 通讯接口：：RS485≥1个，RS232≥2个，10/100M自适应网口≥1个； 波特率：1200-115200bps（默认9600bps）； 数据为：8位； 停止位：1、2位； 电源：可插拔工业端子，DC12V/1A； 采用无风散热方式，防护等级不低于IP30，金属外壳。 |  |  |  |

- 货物名称：雷达电源（24V 1.5A）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达电源 （24V 1.5A） | 输出功率：36W 额定输出电压及电流:24V/1.5A 输出电压可调范围:22.8-27.6V 效率:88.5% 常温下最大容性负载:750uF 输入电压范围:80~305V 输入电压频率:47~63Hz 输入电流:0.6A 漏电流:＜0.75mA 输出电压精度:±1% 负载调节率:±0.5% 输出纹波噪声:100~150mV 温度漂移系数:±0.03%/℃ 待机功耗:0.5W 掉电保持时间:35ms 短路保护:打嗝式，可长期短路保护，自恢复 过流保护:120% - 200% Io，打嗝，自恢复 过压保护:≤33.6VDC打嗝或钳位，自恢复 工作温度:-40~+85℃ 开关频率:90kHz 尺寸:99*65*30mm 重量:150g 冷却方式:自然空冷 |  |  |  |

- 货物名称：光纤收发器；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤收发器 | ⽀持标准:IEEE 802.3、 IEEE 802.3u 接⼝:1个100Mbps SC光纤⼝/1个100Mbps RJ45⼝ 传输波长：1550nm、1310nm 传输介质：⽹线：五类或以上UTP和STP 光纤：9/125um单模光纤 指⽰灯：光⼝和电⼝Link/Act、 PWR 电源：5VDC/0.4A(⽀持5~12V宽压输⼊） 尺⼨：94.5*73*27mm ⼯作温度：-20℃〜60℃ ⼯作湿度：10%〜90%RH 光参数：平均发射光功率：-15~-1dBm 接收灵敏度：-32dBm 每端⼝数据传输速率：200Mbps全双⼯ 包转发速率：0.3Mpps MAC地址深度：2K 内部缓存：768Kbit TP-LINK、山泽、海康威视 |  |  |  |

- 货物名称：超五类网线；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超五类网线 | 国际标准：ANSI/TIA-568-C.2 国家标准：YD/T 1019-2013、 GB/T 18015.5-2007 导体材质：⽆氧铜 导体结构：单股 导体单股直径：0.50±0.005mm 导体数量：4对8线 导体长度：305⽶ 绝缘层材质：HDPE 绝缘层直径：0.9mm 绝缘层颜⾊：橙⽩/橙、 绿⽩/绿、 蓝⽩/蓝、 棕⽩/棕 外被材质：PVC 外被外围直径：5.0mm 外被颜⾊：灰⽩⾊ 传输速率：1000Mbps ⼯作频率：100MHz 特征阻抗：100Ω 直流铜阻：最⼤ 93Ω/km 绝缘阻抗：⼤于 100M Ω·m 抗电强度：1kVDC 1min 不击穿 抗张强度：≥1.05 kg/mm2 伸长率：≥100% 工作温度：-10〜60℃ 工作湿度：30%〜80% TP-LINK、山泽、海康威视 |  |  |  |

- 货物名称：光电符合缆；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光电符合缆 | 光纤模式‌：铠装光缆4芯 ‌光纤类型‌：单模光纤 ‌护套材料‌：铝带与聚乙烯双重护套 导线规格‌：2芯1.5平方毫米 ‌绝缘材料‌：聚氯乙烯（PVC） ‌护套材料‌：聚氯乙烯（PVC） 通过OTDR测试 |  |  |  |

- 货物名称：LED线型灯6W0.5米24V；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED线型灯 6W0.5米24V | 材质：铝材 +PU树脂 尺寸：W28×H18×L500mm 光源：5050贴片、30珠 芯片：欧司朗/科锐/飞利浦流明 灯珠数量：1W/颗 功率：6W 输入电压：DC24V 色温：3000K 防护等级：IP65 工作温度： -40℃-45℃ 发光角度：120° 生产工艺：全灌胶防水 使用寿命：50000小时 |  |  |  |

- 货物名称：LED线型灯12W1米24V；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED线型灯 12W1米24V | 材质：铝材 +PU树脂 尺寸：W28×H18×L1000mm 光源：5050贴片、60珠 芯片：欧司朗/科锐/飞利浦流明 灯珠数量：1W/颗 功率：12W 输入电压：DC24V 色温：3000K 防护等级：IP65 工作温度： -40℃-45℃ 发光角度：120° 生产工艺：全灌胶防水 使用寿命：50000小时 |  |  |  |

- 货物名称：LED护栏灯6W0.55米24V；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED护栏灯 6W0.55米24V | 材质：拉伸铝氧化处理 +PC 尺寸：50.5*42*550mm 光源：贴片LED 芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：1W/颗 功率：6W 输入电压：DC24V 色温：3000K 防护等级：IP65 工作温度： -40℃-45℃ 发光角度：120° 生产工艺：灌胶防水 使用寿命：50000小时 |  |  |  |

- 货物名称：LED护栏灯12W1米24V；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED护栏灯 12W1米24V | 材质：拉伸铝氧化处理 +PC 尺寸：50.5*42*1000mm 光源：贴片LED 芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：1W/颗 功率：12W 输入电压：DC24V 色温：3000K 防护等级：IP65 工作温度： -40℃-45℃ 发光角度：120° 生产工艺：灌胶防水 使用寿命：50000小时 |  |  |  |

- 货物名称：LED洗墙灯9W0.5米24V；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED洗墙灯 9W0.5米24V | 材质：拉伸铝氧化处理+钢化玻璃 尺寸：L500×W40×H48mm 光源：功率型LED 芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：1W/颗 功率：9W 输入电压：DC24V 色温：3000K 防护等级：IP65 工作温度：-40℃-45℃ 发光角度：10*60° 生产工艺：全灌胶防水 使用寿命：50000小时 |  |  |  |

- 货物名称：LED洗墙灯18W1米24V；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED洗墙灯 18W1米24V | 材质：拉伸铝氧化处理+钢化玻璃 尺寸：L1000×W40×H48mm 光源：功率型LED 芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：1W/颗 功率：18W 输入电压：DC24V 色温：3000K 防护等级：IP65 工作温度：-40℃-45℃ 发光角度：10*60° 生产工艺：全灌胶防水 使用寿命：50000小时 |  |  |  |

- 货物名称：LED七彩洗墙灯18W1米24V；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED七彩洗墙灯 18W1米24V | 材质：拉伸铝氧化处理+钢化玻璃 尺寸：L1000×W40×H48mm 光源：功率型LED 芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：1W/颗 功率：18W 输入电压：DC24V 色温：七彩 控制方式：DMX512 防护等级：IP65 工作温度：-40℃-45℃ 发光角度：10*60° 生产工艺：全灌胶防水 使用寿命：50000小时 |  |  |  |

- 货物名称：LED射灯3W 24V；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED射灯 3W 24V | 产品尺寸：Φ8cm*H10cm 色温：3000K 光源芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：3 功率：3W 电压：DC24V 材质：压铸铝+钢化玻璃 款式：支架 发光角度：15° 防水等级：IP65 |  |  |  |

- 货物名称：LED投光灯12W 24V；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED投光灯 12W 24V | 产品尺寸：Φ9.5cm*H16cm 色温：3000K 光源芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：12 功率：12W 电压：DC24V 材质：压铸铝+钢化玻璃 款式：支架 发光角度：30° 防水等级：IP65 |  |  |  |

- 货物名称：LED投光灯36W 24V；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED投光灯 36W 24V | 产品尺寸：Φ15cm*H16.5cm 色温：3000K 光源芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：36 功率：36W 电压：DC24V 材质：压铸铝+钢化玻璃 款式：支架 发光角度：30° 防水等级：IP65 |  |  |  |

- 货物名称：LED投光灯30W 220V；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED投光灯 30W 220V | 产品尺寸：L22.5cm*W12.5H18cm 色温：3000K 光源芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：1颗 功率：30W 电压：AC220V 材质：压铸铝+钢化玻璃 款式：支架 发光角度：120° 防水等级：IP65 |  |  |  |

- 货物名称：LED点光源9W 24V；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED点光源 9W 24V | 尺寸：Φ10cm*H7cm*底座 (固定支架)13cm 色温：3000K/6000K 光源芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：18颗 功率：9W 电压：DC24V 材质：压铸铝+PC 发光角度：120° 防水等级：IP66 |  |  |  |

- 货物名称：LED七彩点光源3W 24V；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED七彩点光源 3W 24V | 尺寸：边长7cm*H6cm*底座边长9cm 色温：RGB彩色 光源芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：6颗 功率：3W 输入电压：DC24V 材质：压铸铝、PC 发光角度：120° 控制方式：DMX512外控 防护等级：IP65 |  |  |  |

- 货物名称：明装台阶灯；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明装台阶灯 | 产品尺寸：L13.5cm*W5.5cm*H9.7cm 色温：3000K 光源芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：1颗 功率：1W 电压：AC220V 材质：压铸铝+钢化玻璃 出线方式：背部走线，防水螺丝 发光角度：120° 防水等级：IP67 |  |  |  |

- 货物名称：LED柔性灯带120珠/8w/米24V；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED柔性灯带 120珠/8w/米 24V | 材质：硅胶 尺寸：16*8mm 光源：5730LED 芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 功率：8W/米 输入电压：220V 发光角度：120° 色温：3000K 防护等级：IP65 |  |  |  |

- 货物名称：LED瓦楞灯6W24V；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED瓦楞灯 6W24V | 材质：压铸铝+钢化玻璃 尺寸：L210*H91mm 光源：功率型LED 芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：1W/颗 功率：6W 输入电压：DC24V 色温：3000K 防护等级：IP65 工作温度： -40℃-45℃ 发光角度：45° 生产工艺：全灌胶防水 |  |  |  |

- 货物名称：12V防水开关电源；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12V防水开关电源 | 电压范围：176~264VAC 输入电流：230VAC/4A 效率：≥83% 频率范围：47~63HZ 漏电流：<1mA 浪涌电流：60A/230VAC 直流电压：12V 额定电流：33A 功率：396W 电压调节范围：±5% 纹波及噪声：150mVp-p 线性调整率：±0.5% 负载调整率：±1.5% 电压精度：±1.0% 工作温度：-20~70℃ 耐压：3.0Kv 绝缘阻抗：50M ohms 过载保护：110~165%rated锁死模式，消除过载后需重启方能恢复工作 短路保护：输出端短路后电源保护，去除异常（保留负载）需重启方能恢复工作 尺寸：207*123.5*59mm 重量：0.8Kg |  |  |  |

- 货物名称：24V防水开关电源；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24V防水开关电源 | 电压范围：176~264VAC 输入电流：230VAC/4A 效率：≥85% 频率范围：47~63HZ 漏电流：<1mA 浪涌电流：60A/230VAC 直流电压：24V 额定电流：16.6A 功率：398.4W 电压调节范围：±5% 纹波及噪声：150mVp-p 线性调整率：±0.5% 负载调整率：±1.5% 电压精度：±1.0% 工作温度：-20~70℃ 耐压：3.0Kv 绝缘阻抗：50M ohms 过载保护：110~165%rated锁死模式，消除过载后需重启方能恢复工作 短路保护：输出端短路后电源保护，去除异常（保留负载）需重启方能恢复工作 尺寸：207*123.5*59mm 重量：0.8Kg |  |  |  |

- 货物名称：七彩控制器（4口）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七彩控制器 （4口） | 四个输出端口，每个端口最多控制1536 点，共6144点 输入电压：DC5V-24V SD卡支持：FAT32、FAT16格式，最大容量为64G字节及以上，最多允许64个DAT 文件 播放速度可调范围：1—200 帧每秒 时钟频率可调范围：0.1MHz—2.5MHz 具有红外遥控功能和数码管显示功能 软件：提供配套编制软件 芯片支持： LPD6803、LPD8806、LPD6813、LPD1882、LPD1889、LPD6812、LPD1883、LPD1886、DMX512、APA102、UCS6909、UCS6912、UCS1903、UCS1909、UCS1912、WS2811、WS2812、TM1803、TM1804、TM1809、TM1812、TM1829、TA9912、TM1913、TM1914、TM1926、WS2801、WS2803、DZ2809、P9813、P9816、SM16716、LD151x、LD153x、MBI6021、MBI6023、MBI6024、INK1003、LX1003、LX2003、LX2006、TLS3001、TLS3002 等 |  |  |  |

- 货物名称：七彩控制器（8口）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七彩控制器 （8口） | 产品规格：220L*142W*45H(mm) 输入电压：AC100-240V 输入端口：TTL电平信号&RS-485*8路 驱动点数：TTL：1024点*8路、dmx512信号：标准168点*8路、扩展336点*8路 自带有写码功能 脱机使用自带SD卡，通过SD卡编制更改程序 软件：提供配套编制软件 |  |  |  |

- 货物名称：桥架；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥架 | 尺寸：30mm*20mm*1.0mm 材质：铝合金 |  |  |  |

- 货物名称：抱杆箱（空）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抱杆箱（空） | 箱体材质：304不锈钢（含连接件、紧固件） 箱体尺寸：300*400*200mm 箱体厚度：1.5mm 配件：8mm厚绝缘背板、304不锈钢抱杆滑槽、抱箍 |  |  |  |

- 货物名称：配电箱（空）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱（空） | 箱体材质：304不锈钢（含连接件、紧固件） 箱体尺寸：500*600*200mm 箱体厚度：1.5mm 配件：8mm厚绝缘背板 |  |  |  |

- 货物名称：配电箱；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 箱体材质：304不锈钢（含连接件、紧固件） 箱体尺寸：500*600*200mm 箱体厚度：1.5mm 配件：8mm厚绝缘背板、 系统要求：两个CJX2S-6511接触器、手动控制（两个2P32A空气开关）、一个C45两孔插座、6路2P20A漏电开关 |  |  |  |

- 货物名称：5w LED灯泡（色温3000K/6000K）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5w LED灯泡 （色温3000K/6000K） 多规格、按需供货 | 额定电压: 220V 额定功率：5w 额定频率：50HZ 光束角度: 180° 材质：PC+包塑铝 安装方式：E27 产品尺寸：Φ55mm*H104mm 显色指数：Ra≥80 光通量：420lm 效能: 90lm/W 寿命:15000hrs 频闪要求：无可视频闪 品牌：公牛/飞利浦/欧普 |  |  |  |

- 货物名称：12w LED灯泡（色温3000K/6000K）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12w LED灯泡 （色温3000K/6000K） 多规格、按需供货 | 额定电压: 220V 额定功率：12w 额定频率：50HZ 光束角度: 180° 材质：PC+包塑铝 安装方式：E27 产品尺寸：Φ70mm*H130mm 显色指数：Ra≥80 光通量：1050lm 效能: 100lm/W 寿命:15000hrs 频闪要求：无可视频闪 品牌：公牛/飞利浦/欧普 |  |  |  |

- 货物名称：35w LED灯泡（色温4000K）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35w LED灯泡 （色温4000K） | 额定电压: 220V 额定功率：35w 额定频率：50HZ 光束角度: 轴向120-150°，垂直轴向360° 安装方式：E27 产品尺寸：Φ52mm*H276mm 显色指数：Ra≥80 光通量：≥5000lm 散热方式：温控式主动散热（风扇） |  |  |  |

- 货物名称：55w LED灯泡（色温3000K）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55w LED灯泡 （色温3000K） | 额定电压: 220V 额定功率：55w 额定频率：50HZ 光束角度: 轴向120-150°，垂直轴向360° 安装方式：E40 产品尺寸：Φ52mm*H296mm 显色指数：Ra≥80 光通量：≥8000lm 散热方式：温控式主动散热（风扇） |  |  |  |

- 货物名称：E27瓷灯头（中心铜柱）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E27瓷灯头 （中心铜柱） | 材质：陶瓷 耐热温度：200-300℃ 适用功率：≤100w 电气强度：≥125%额定电压 额定电压：220V 额定电流：6A 螺纹直径：E27 接线方式：外接式 |  |  |  |

- 货物名称：E40瓷灯头；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E40瓷灯头 | 材质：陶瓷 耐热温度：200-300℃ 适用功率：≤400w 电气强度：≥125%额定电压 额定电压：220V 额定电流：16A 螺纹直径：E40 接线方式：内接式 |  |  |  |

- 货物名称：20cm球径灯罩（ 亚克力 2年不褪色）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20cm球径灯罩 （ 亚克力 2年不褪色） | 材质：亚克力 壁厚：≥2.0mm 直径：28cm 口径：14cm（法兰式） |  |  |  |

- 货物名称：28cm球径灯罩（ 亚克力 2年不褪色）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28cm球径灯罩 （ 亚克力 2年不褪色） | 材质：亚克力 壁厚：≥2.0mm 直径：28cm 口径：14cm（法兰式） |  |  |  |

- 货物名称：40cm球径灯罩（ 亚克力 2年不褪色）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40cm球径灯罩 （ 亚克力 2年不褪色） | 材质：亚克力 壁厚：≥2.0mm 直径：40cm 口径：14cm（法兰式） |  |  |  |

- 货物名称：50cm球径灯罩（ 亚克力 2年不褪色）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50cm球径灯罩 （ 亚克力 2年不褪色） | 材质：亚克力 壁厚：≥2.0mm 直径：50cm 口径：14cm（法兰式） |  |  |  |

- 货物名称：荷花灯罩（ 亚克力 2年不褪色）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荷花灯罩 （ 亚克力 2年不褪色） | 材质：亚克力 壁厚：≥2.0mm 最大直径：40cm 口径：14cm（法兰式） |  |  |  |

- 货物名称：透明圆柱灯罩（ 亚克力 2年不褪色）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透明圆柱灯罩 （ 亚克力 2年不褪色） | 材质：亚克力+铝质顶盖 壁厚：≥2.0mm 直径：20cm |  |  |  |

- 货物名称：30wLED驱动电源M15接口；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30wLED驱动电源 M15接口 | 输入电压范围：100-277V 频率：50/60 Hz 功率因数：≧0.95 总谐波失真：≦12% 输出电流范围：792-963mA 输出电压范围：20-36V DC 额定输出功率：32.4W 空载电压：最大53V DC 效率：87% 品牌：东菱/明纬/茂硕 |  |  |  |

- 货物名称：75wLED驱动电源（离线编程可调）M15接口；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75wLED驱动电源 （离线编程可调） M15接口 | 输入电压范围:100-277V 输入频率范围:47-63Hz 最大输入电流:0.7A 最大输入功率:90W 漏电流:0.70mA 浪涌电流:60A 功率因数:0.97 总谐波失真:10% 输出电压范围:28-56Vdc 最大输出功率：75W 空载输出电压:80Vdc 输出电流设置范围:0.215-2.15A 满功率电流可调范围:1.35-2.15A 电流精度:±5%Iset 启动过冲电流：10% 线性调整率：±1% 负载调整率：±3% 开机启动时间：1.0s 效率：88% 平均无故障时间：200000 小时 寿命时间：50000 小时 工作温度：-40℃~+55℃ 输入欠压保护：85 Vac 过温保护：90℃ 短路保护 防雷等级：差模 6KV，共模 10KV 防护等级：IP67 尺寸：132*68*35mm 净重：570±50g 品牌：茂硕/明纬/英飞特 |  |  |  |

- 货物名称：100wLED驱动电源（离线编程可调）M15接口；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100wLED驱动电源 （离线编程可调） M15接口 | 输入电压范围:100-277V 输入频率范围:47-63Hz 最大输入电流:0.9A 最大输入功率:120W 漏电流:0.70mA 浪涌电流:50A 功率因数:0.97 总谐波失真:10% 输出电压范围:28-56Vdc 最大输出功率：100W 空载输出电压:80Vdc 输出电流设置范围:0.285-2.85A 满功率电流可调范围:1.78-2.85A 电流精度:±5%Iset 启动过冲电流：10% 线性调整率：±1% 负载调整率：±3% 开机启动时间：1.0s 效率：89% 平均无故障时间：200000 小时 寿命时间：50000 小时 工作温度：-40℃~+55℃ 输入欠压保护：85 Vac 过温保护：90℃ 短路保护 防雷等级：差模 6KV，共模 10KV 防护等级：IP67 尺寸：132*68*35mm 净重：600±50gg 品牌：茂硕/明纬/英飞特 |  |  |  |

- 货物名称：150wLED驱动电源（离线编程可调）M15接口；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150wLED驱动电源 （离线编程可调） M15接口 | 输入电压范围:100-277V 输入频率范围:47-63Hz 最大输入电流:1.3A 最大输入功率:180W 漏电流:0.70mA 浪涌电流:70A 功率因数:0.97 总谐波失真:10% 输出电压范围:28-56Vdc 最大输出功率：150W 空载输出电压:80Vdc 输出电流设置范围:0.43-4.3A 满功率电流可调范围:2.7-4.3A 电流精度:±5%Iset 启动过冲电流：10% 线性调整率：±1% 负载调整率：±3% 开机启动时间：1.0s 效率：90% 平均无故障时间：200000 小时 寿命时间：50000 小时 工作温度：-40℃~+55℃ 输入欠压保护：65 Vac 过温保护：90℃ 短路保护 防雷等级：差模 6KV，共模 10KV 防护等级：IP67 尺寸：171*68*37mm 净重：790±50g 品牌：茂硕/明纬/英飞特 |  |  |  |

- 货物名称：240wLED驱动电源（离线编程可调）M15接口；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 240wLED驱动电源 （离线编程可调） M15接口 | 输入电压范围:100-277V 输入频率范围:47-63Hz 最大输入电流:1.8A 最大输入功率:280W 漏电流:0.70mA 浪涌电流:75A 功率因数:0.97 总谐波失真:10% 输出电压范围:30-56Vdc 最大输出功率：240W 空载输出电压:70Vdc 输出电流设置范围:0.685-6.85A 满功率电流可调范围:4.30-6.85A 电流精度:±5%Iset 启动过冲电流：10% 线性调整率：±1% 负载调整率：±3% 开机启动时间：1.0s 效率：92.5% 平均无故障时间：200000 小时 寿命时间：50000 小时 工作温度：-40℃~+55℃ 输入欠压保护：65 Vac 过温保护：90℃ 短路保护 防雷等级：差模 6KV，共模 10KV 防护等级：IP67 尺寸：207*68*37mm 净重：980±50g 品牌：茂硕/明纬/英飞特 |  |  |  |

- 货物名称：30w圆模组（M15接口）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30w圆模组 （M15接口） 按图例尺寸供货 | 输入电压：26~30Vdc 颗粒数：30 驱动电流:900mA 系统光效:≥130lm/W 光通量：3900lm 系统功率:30W 色 温:3000K 显色指数:≥Ra70 防护等级:IP68 配光曲线:蝙蝠翼配光 LED 寿命:50,000hrs@Ta25℃ 工作环境:-40℃～+50℃、10%～90%RH 产品尺寸：105*105*65mm 产品净重:0.45kg |  |  |  |

- 货物名称：30w方模组（M15接口）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30w方模组 （M15接口） 按图例尺寸供货 | 输入电压：26~30Vdc 颗粒数：30 驱动电流:900mA 系统光效:≥130lm/W 光通量：3900lm 系统功率:30W 色 温:3000K 显色指数:≥Ra70 防护等级:IP68 配光曲线:蝙蝠翼配光 LED 寿命:50,000hrs@Ta25℃ 工作环境:-40℃～+50℃、10%～90%RH 产品尺寸：118*100*32mm 产品净重:0.45kg |  |  |  |

- 货物名称：50w模组（非标尺寸  M15接口）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50w模组 （非标尺寸 M15接口） 按图例尺寸供货 | 输入电压：26~30Vdc 颗粒数：50 驱动电流:900mA 系统光效:≥130lm/W 光通量：6500lm 系统功率:50W 色 温:3000K 显色指数:≥Ra70 防护等级:IP68 配光曲线:蝙蝠翼配光 LED 寿命:50,000hrs@Ta25℃ 工作环境:-40℃～+50℃、10%～90%RH 产品尺寸：216*72*49mm 产品净重:0.45kg |  |  |  |

- 货物名称：50w模组（国标尺寸  M15接口）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50w模组 （国标尺寸 M15接口） 按图例尺寸供货 | LED 规格:3030（6V） LED 连接:7 串 7 并 驱动电流:1050mA 系统光效:≥120lm/W 系统功率:50W 色 温:3000K 显色指数:≥Ra70 防护等级:IP68 配光曲线:蝙蝠翼配光 LED 寿命:50,000hrs@Ta25℃ 工作环境:-40℃～+50℃、10%～90%RH 产品净重:462±10g |  |  |  |

- 货物名称：60w-V型模组（非标尺寸  M15接口）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60w-V型模组 （非标尺寸 M15接口） 按图例尺寸供货 | 输入电压：48~61 驱动电流:1050mA 系统光效:≥140lm/W 系统功率:60W 色 温:3000K 显色指数:≥Ra70 防护等级:IP68 配光曲线:蝙蝠翼配光 LED 寿命:50,000hrs@Ta25℃ 工作环境:-40℃～+50℃、10%～90%RH 产品尺寸：275*75*46mm 产品净重:520±10g |  |  |  |

- 货物名称：1.5米防水硬灯条；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5米防水硬灯条 | 输入电压：27~56V 灯珠规格：90颗*2/2835 安全功率：30-40W 色 温:3000K 显色指数:≥Ra70 防护等级:IP65 连接线：预留1200mm（4芯） 生产工艺：全灌胶防水（透明） 尺寸：1500*30*8mm |  |  |  |

- 货物名称：M15一拖二LED连接线（并联）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M15一拖二LED连接线 （并联） | 芯数：2芯 线材长度：≥35cm 外模材质：PVC 内膜材质：PA6+30%GF 额定电压：PBT 额定电流：3-10A 接线方式：螺丝压接式 工作温度：-25℃~+105℃ 防水等级：IP67 |  |  |  |

- 货物名称：M15一拖三LED连接线（并联）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M15一拖三LED连接线 （并联） | 芯数：2芯 线材长度：≥35cm 外模材质：PVC 内膜材质：PA6+30%GF 额定电压：PBT 额定电流：3-10A 接线方式：螺丝压接式 工作温度：-25℃~+105℃ 防水等级：IP67 |  |  |  |

- 货物名称：M15一拖四LED连接线（并联）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M15一拖四LED连接线 （并联） | 芯数：2芯 线材长度：≥35cm 外模材质：PVC 内膜材质：PA6+30%GF 额定电压：PBT 额定电流：3-10A 接线方式：螺丝压接式 工作温度：-25℃~+105℃ 防水等级：IP67 |  |  |  |

- 货物名称：M15一拖五LED连接线（并联）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M15一拖五LED连接线 （并联） | 芯数：2芯 线材长度：≥35cm 外模材质：PVC 内膜材质：PA6+30%GF 额定电压：PBT 额定电流：3-10A 接线方式：螺丝压接式 工作温度：-25℃~+105℃ 防水等级：IP67 |  |  |  |

- 货物名称：M15一拖六LED连接线（并联）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M15一拖六LED连接线 （并联） | 芯数：2芯 线材长度：≥35cm 外模材质：PVC 内膜材质：PA6+30%GF 额定电压：PBT 额定电流：3-10A 接线方式：螺丝压接式 工作温度：-25℃~+105℃ 防水等级：IP67 |  |  |  |

- 货物名称：BVVB 2*1.5mm²（100米/卷 铜 国标）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BVVB 2*1.5mm² （100米/卷 铜 国标） | 规格：2芯 导体材质：无氧纯铜 绝缘材质：环保聚氯乙烯 护套材质：高密度聚氯乙烯 额定电压：300/500V 绝缘厚度：0.7mm 护套厚度：0.9mm 线芯直径：1.38mm 电线外径：5.3*8.5mm 重量：6.5kg/100米 导体电阻：20℃时，≤12.1Ω/km 绝缘电阻：≥10MΩ。km 弯曲半径：≥4D 国网入围品牌 |  |  |  |

- 货物名称：BVVB 3*1.5mm²（100米/卷 铜 国标）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BVVB 3*1.5mm² （100米/卷 铜 国标） | 规格：3芯 导体材质：无氧纯铜 绝缘材质：环保聚氯乙烯 护套材质：高密度聚氯乙烯 额定电压：300/500V 绝缘厚度：0.7mm 护套厚度：0.9mm 线芯直径：1.38mm 电线外径：5.3*11.7mm 重量：9.24kg/100米 导体电阻：20℃时，≤12.1Ω/km 绝缘电阻：≥10MΩ。km 弯曲半径：≥4D 国网入围品牌 |  |  |  |

- 货物名称：BVVB 2*2.5mm²（100米/卷 铜 国标）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BVVB 2*2.5mm² （100米/卷 铜 国标） | 规格：2芯 导体材质：无氧纯铜 绝缘材质：环保聚氯乙烯 护套材质：高密度聚氯乙烯 额定电压：300/500V 绝缘厚度：0.8mm 护套厚度：1.0mm 线芯直径：1.78mm 电线外径：6.2*10.1mm 重量：9.7kg/100米 导体电阻：20℃时，≤7.41Ω/km 绝缘电阻：≥10MΩ。km 弯曲半径：≥4D 国网入围品牌 |  |  |  |

- 货物名称：BVVB 3*2.5mm²（100米/卷 铜 国标）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BVVB 3*2.5mm² （100米/卷 铜 国标） | 规格：3芯 导体材质：无氧纯铜 绝缘材质：环保聚氯乙烯 护套材质：高密度聚氯乙烯 额定电压：300/500V 绝缘厚度：0.8mm 护套厚度：1.0mm 线芯直径：1.78mm 电线外径：6.2*14mm 重量：13.3kg/100米 导体电阻：20℃时，≤7.41Ω/km 绝缘电阻：≥10MΩ。km 弯曲半径：≥4D 国网入围品牌 |  |  |  |

- 货物名称：BVVB 2*4mm²（100米/卷 铜 国标）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BVVB 2*4mm² （100米/卷 铜 国标） | 规格：2芯 导体材质：无氧纯铜 绝缘材质：环保聚氯乙烯 护套材质：高密度聚氯乙烯 额定电压：300/500V 绝缘厚度：1.1mm 护套厚度：1.1mm 线芯直径：2.25mm 电线外径：6.7*11.1mm 重量：13.2kg/100米 导体电阻：20℃时，≤7.0Ω/km 绝缘电阻：≥10MΩ。km 弯曲半径：≥4D 国网入围品牌 |  |  |  |

- 货物名称：BVVB 3*4mm²（100米/卷 铜 国标）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BVVB 3*4mm² （100米/卷 铜 国标） | 规格：3芯 导体材质：无氧纯铜 绝缘材质：环保聚氯乙烯 护套材质：高密度聚氯乙烯 额定电压：300/500V 绝缘厚度：1.1mm 护套厚度：1.1mm 线芯直径：2.25mm 电线外径：6.7*11.1mm 重量：18.8kg/100米 导体电阻：20℃时，≤7.0Ω/km 绝缘电阻：≥10MΩ。km 弯曲半径：≥4D 国网入围品牌 |  |  |  |

- 货物名称：BLV 10mm²（100米/卷 铝 国标）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BLV 10mm² （100米/卷 铝 国标） | 导体材质：铝 绝缘材质：环保聚氯乙烯 额定电压：450/750V 绝缘厚度：1.0mm 线芯直径：7mm 重量：5.5kg/100米 导体电阻：20℃时，≤3.08Ω/km 绝缘电阻：≥10MΩ。km 国网入围品牌 |  |  |  |

- 货物名称：BLV 25mm²（100米/卷 铝 国标）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BLV 25mm² （100米/卷 铝 国标） | 导体材质：铝 绝缘材质：环保聚氯乙烯 额定电压：450/750V 绝缘厚度：1.2mm 线芯直径：10mm 重量：11.8kg/100米 导体电阻：20℃时，≤0.727Ω/km 绝缘电阻：≥10MΩ。km 国网入围品牌 |  |  |  |

- 货物名称：电力电缆 YJV-4×2.5；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 YJV-4×2.5 | 芯数：4 芯 标称截面：2.5 mm² 导体：无氧铜，单丝直径1.78 mm 绝缘：交联聚乙烯，厚度0.7 mm 护套：聚氯乙烯，厚度1.1 mm 额定电压：0.6/1 kV 长期允许工作温度：90 ℃ 短路时（≤5 s）导体最高温度：250 ℃ 执行标准：GB/T 12706.1-2008 国网入围品牌 |  |  |  |

- 货物名称：电力电缆YJV-5×2.5；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 YJV-5×2.5 | 芯数：5 芯 标称截面：2.5 mm² 导体：无氧铜，单丝直径1.78 mm 绝缘：交联聚乙烯，厚度0.7 mm 护套：聚氯乙烯，厚度1.1 mm 额定电压：0.6/1 kV 长期允许工作温度：90 ℃ 短路时（≤5 s）导体最高温度：250 ℃ 执行标准：GB/T 12706.1-2008 国网入围品牌 |  |  |  |

- 货物名称：草坪灯；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草坪灯 按图样供货 | 灯杆材质：整体304不锈钢 灯体厚度：1.5mm 法兰厚度：≥4mm 规格、尺寸：如图 图案：如图（激光切割、打磨处理后喷塑） 透光罩：乳白色PC罩 光源：5wLED（3000K） E27外接式瓷灯头（中心铜柱） |  |  |  |

- 货物名称：LED 庭院灯(飞碟灯型)（60W）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED 庭院灯(飞碟灯型)（60W） 按图样供货 | 外形尺寸：550mm 灯具外径，高度 250mm 灯具连接：内径为Φ 76mm 壁厚：≥3mm（灯体最薄处） 透光罩：抗紫外线聚碳酸酯 光源：LED 模组 整灯系统总功率：≤60W 整灯光效:≥110lm/W 显色指数:(CRI)＞80 灯具色容差:≤5SDCM 单灯功率因数:≥0.90 整灯防护等级：≥IP65 色温： 3000K±200K 输入电压：176-264V/50-60Hz 灯头材质：需符合 GB/T15115 压铸铝合金标准 路面平均照度 Eav（Lx）维持值：≥20lx 路面最小照度 Emin（Lx）维持值：≥4lx 照明眩光限值≥80°最大光强Imax （cd/1000lm）：≤100cd/1000lm 照明眩光限值≥90°最大光强Imax（cd/1000lm）：≤20cd/1000lm 灯具颜色：按采购单位需求 |  |  |  |

- 货物名称：50wLED灯具功率可调；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50wLED灯具 功率可调 按图样供货 | 输入电压:AC 110V～240V 电源效率:≥88% 功率因数:≥0.95 功率:50W 模块数量:1（M15接口） 光效:≥170 lm/W 光通量：≥6900 lm 配光曲线:蝙蝠翼型 色温:3000K 显色指数:Ra≥ 70 光源:Lumileds、5050封装 电源：茂硕/飞利浦/英飞特 工作环境:-40℃～+50℃， 10%～90%RH LED 寿命:﹥50,000 小时 灯壳材料:压铸铝 安装接口:Φ60mm 整灯防护等级:≥IP65 防雷等级：≥10KV（共模） 外壳尺寸：570*310*140 灯具重量：≥3.9KG 所有紧固件、连接件均为304不锈钢、配防坠链 外形颜色：按采购单位需求 |  |  |  |

- 货物名称：150wLED灯具（并联）、功率可调；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150wLED灯具 （并联）、功率可调 按图样供货 | 输入电压:AC 110V～240V 电源效率:≥88% 功率因数:≥0.95 功率:150W 模块数量:3（M15接口） 光效:≥180 lm/W 光通量：≥27300 lm 配光曲线:蝙蝠翼型 色温:3000K 显色指数:Ra≥ 70 光源:Lumileds、5050封装 电源：茂硕/飞利浦/英飞特 工作环境:-40℃～+50℃， 10%～90%RH LED 寿命:﹥50,000 小时 灯壳材料:压铸铝 安装接口:Φ60mm 整灯防护等级:≥IP65 防雷等级：≥10KV（共模） 外壳尺寸：570*310*140 灯具重量：≥5.3KG 所有紧固件、连接件均为304不锈钢、配防坠链 外形颜色：按采购单位需求 |  |  |  |

- 货物名称：150wLED投光灯（并联）、功率可调；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150wLED投光灯 （并联）、功率可调 按图样供货 | 工作电压:AC 100V～240V 电源效率:≥90% 功率因数:≥0.95 系统功耗:150W 模块数量:3（M15接口） 整灯光效:≥155 lm/W 配光曲线:蝙蝠翼型 色温:2800-3200K 显色指数:Ra≥ 70 光源:Lumileds 3030 工作环境:-40℃～+45℃， 10%～90%RH LED 寿命:﹥50,000 小时 灯壳材料:型材铝 防护等级:IP68 外壳尺寸：255*360*260 灯具重量：不低于5.9KG 所有紧固件、连接件均为304不锈钢 |  |  |  |

- 货物名称：200wLED投光灯（并联）、功率可调；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200wLED投光灯 （并联）、功率可调 按图样供货 | 工作电压:AC 100V～240V 电源效率:≥90% 功率因数:≥0.95 系统功耗:200W 模块数量:4（M15接口） 整灯光效:≥155 lm/W 配光曲线:蝙蝠翼型 色温:2800-3200K 显色指数:Ra≥ 70 光源:Lumileds 3030 工作环境:-40℃～+45℃， 10%～90%RH LED 寿命:﹥50,000 小时 灯壳材料:型材铝 防护等级:IP68 外壳尺寸：255*360*260 灯具重量：不低于7.2KG 所有紧固件、连接件均为304不锈钢 |  |  |  |

- 货物名称：铝型材灯杆（含成套）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝型材灯杆（含成套） | 材质：整体铝型材（抗氧化处理） 壁厚：不小于3.5mm 10M以下法兰厚度：不小于12mm 10M以上法兰厚度：不小于20mm （具体样式、尺寸需采购人现场测量、图片仅供参考） |  |  |  |

- 货物名称：镀锌灯杆（含成套）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌灯杆（含成套） | 材质：整体热镀锌（Q235） 壁厚：不小于3.5mm 10M以下法兰厚度：不小于12mm 10M以上法兰厚度：不小于20mm （具体样式、尺寸需采购人现场测量、图片仅供参考） |  |  |  |

- 货物名称：镀锌灯臂；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌灯臂 | 材质：整体热镀锌（Q235） 壁厚：不小于3.5mm （具体样式、尺寸需采购人现场测量、图片仅供参考） |  |  |  |

- 货物名称：熔断器RT14-20（含6A保险丝）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔断器 RT14-20（含6A保险丝） | 底座外形尺寸：70*20*47mm 底座额定电流：20A 底座额定电压：380V 熔断体外形尺寸：10*38mm 熔断体额定电流：6A 熔断体额定电压：380V 额定分段能力：100KA 功率因素：0.1~0.2 德力西、正泰、人民 |  |  |  |

- 货物名称：绝缘胶带；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘胶带 | 规格：0.13mm*18mm*10米 耐压：≥500V， 温度范围：0-80℃ 阻燃，无铅 品牌：公牛、德力西、正泰 |  |  |  |

- 货物名称：真空接触器；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空接触器 | 产品名称：CKJ5 额定电流‌：125A 线圈控制电压‌：AC220V 主触头类型‌：3NO 辅助触头类型‌：2NO+1NC 额额定绝缘电压：1140V 额定冲击耐受电压：12KV 额定工作电压：380V 额定接通能力:10IeA 额定分断能力:8IeA 短时耐受电流:8IeA 机械寿命:300万次 电气寿命：60万次 操作频率：600次/时 接线能力：50mm2 品牌：德力西、正泰、人民电器 |  |  |  |

- 货物名称：1P空气开关DZ47s-C系列；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1P空气开关 DZ47s-C系列 多规格、按需供货 | 额定工作电压:230V 额定电流:10/16/20/32/63A 额定频率:50HZ 极数:1 分断能力:6KV 额定绝缘电压:500V 最大工作电压:230V 额定短路能力:6KV 额定冲击耐受电压:4KV 介电测试电压:2KV 机械寿命:20000次 电气寿命：10000次 防护等级：IP40 环境温度：-35℃ ~+70℃ 接线端子形式：U 接线端子 最大接线能力：25mm² 最大极限扭矩：2.5 N.m 品牌：德力西、正泰、天正 |  |  |  |

- 货物名称：2P空气开关DZ47s-C系列；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2P空气开关 DZ47s-C系列 多规格、按需供货 | 额定工作电压:400V 额定电流:10/16/20/32/63A 额定频率:50HZ 极数:2 分断能力:6KV 额定绝缘电压:500V 最大工作电压:400V 额定短路能力:6KV 额定冲击耐受电压:4KV 介电测试电压:2KV 机械寿命:20000次 电气寿命：10000次 防护等级：IP40 环境温度：-35℃ ~+70℃ 接线端子形式：U 接线端子 最大接线能力：25mm² 最大极限扭矩：2.5 N.m 品牌：德力西、正泰、天正 |  |  |  |

- 货物名称：3P空气开关DZ47s-C系列；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3P空气开关 DZ47s-C系列 | 额定工作电压:400V 额定电流:63A 额定频率:50HZ 极数:3 分断能力:6KV 额定绝缘电压:500V 最大工作电压:400V 额定短路能力:6KV 额定冲击耐受电压:4KV 介电测试电压:2KV 机械寿命:20000次 电气寿命：10000次 防护等级：IP40 环境温度：-35℃ ~+70℃ 接线端子形式：U 接线端子 最大接线能力：25mm² 最大极限扭矩：2.5 N.m 品牌：德力西、正泰、天正 |  |  |  |

- 货物名称：4P空气开关DZ47s-C系列；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4P空气开关 DZ47s-C系列 | 额定工作电压:400V 额定电流:63A 额定频率:50HZ 极数:4 分断能力:6KV 额定绝缘电压:500V 最大工作电压:400V 额定短路能力:6KV 额定冲击耐受电压:4KV 介电测试电压:2KV 机械寿命:20000次 电气寿命：10000次 防护等级：IP40 环境温度：-35℃ ~+70℃ 接线端子形式：U 接线端子 最大接线能力：25mm² 最大极限扭矩：2.5 N.m 品牌：德力西、正泰、天正 |  |  |  |

- 货物名称：2P漏电保护器DZ47sLE-C系列；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2P漏电保护器 DZ47sLE-C系列 多规格、按需供货 | 额定工作电压：230A 额定电流：32A/63A 额定频率:50HZ 极数:2 分断能力:10KA 额定剩余动作电流:30ma 额定绝缘电压：500V 额定短路能力:10KA 额定冲击耐受电压:4KA 介电测试电压:2KA 机械寿命:20000次 电气寿命：10000 次 防护等级：IP40 环境温度：-35℃ ~+70℃ 接线端子形式：U 接线端子 最大接线能力：16mm2 最大极限扭矩：2N.m 品牌：德力西、正泰、天正 |  |  |  |

- 货物名称：4P漏电保护器DZ47sLE-C系列；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4P漏电保护器 DZ47sLE-C系列 | 额定工作电压：230A 额定电流：63A 额定频率:50HZ 极数:4 分断能力:10KA 额定剩余动作电流:30ma 额定绝缘电压：500V 额定短路能力:10KA 额定冲击耐受电压:4KA 介电测试电压:2KA 机械寿命:20000次 电气寿命：10000 次 防护等级：IP40 环境温度：-35℃ ~+70℃ 接线端子形式：U 接线端子 最大接线能力：25mm2 最大极限扭矩：2.5N.m 品牌：德力西、正泰、天正 |  |  |  |

- 货物名称：剩余电流动作断路器CDM3L-4P；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剩余电流动作断路器 CDM3L-4P | 额定电压：415V 额定电流：125A 额定绝缘电压：800V 额定冲击耐受电压:8KV 极数:4 额定剩余动电流: 100mA，300mA，500mA 额定剩余不动作电流:50% IΔn 分断时间:≤0.1S 分断能力:Icu（415V）50 Ics（415V）30 额定剩余短路接通能力:25% Icu 机械寿命:40000h 电气寿命：8000h 尺寸：122*150*93.5mm 品牌：德力西、正泰、天正 |  |  |  |

- 货物名称：剩余电流动作断路器CDM3L-4P；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剩余电流动作断路器 CDM3L-4P | 额定电压：415V 额定电流：250A 额定绝缘电压：800V 额定冲击耐受电压:8KV 极数:4 额定剩余动电流: 100mA，300mA，500mA 额定剩余不动作电流:50% IΔn 分断时间:≤0.1S 分断能力:Icu（415V）50 Ics（415V）30 额定剩余短路接通能力:25% Icu 机械寿命:40000h 电气寿命：8000h 尺寸：142*165*94mm 品牌：德力西、正泰、天正 |  |  |  |

- 货物名称：PE50管；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE50管 | 原料：高密度聚乙烯 耐温范围：-30℃~+50℃ 颜色：白色 内径：50mm 壁厚：4.5mm |  |  |  |

- 货物名称：热镀锌钢管；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀锌钢管 | 产品型号：DN100 内径：100mm 壁厚：4.0mm 产品材质：Q235 整体热镀锌 |  |  |  |

- 货物名称：热镀锌钢管接头；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀锌钢管接头 | 产品型号：100直接 内径：114mm 壁厚：4.0mm 产品材质：Q235 整体热镀锌 |  |  |  |

- 货物名称：LED灯贴(圆形)；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯贴(圆形) | 产品形状：圆形 额定电压/频率:220V~/50Hz 额定功率:12W(12x1W/LED模块) 电源电流:0.095A 光 通 量:1200lm 颜色:透明 显色指数Ra:80 产品尺寸:Ф140xH24.7mm 色温:3000K 品牌：公牛、欧普、雷士 |  |  |  |

- 货物名称：LED灯贴(方形)；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯贴(方形) | 产品形状：方形 额定电压/频率:220V~/50Hz 额定功率:12W(12x1W/LED模块) 电源电流:0.095A 光 通 量:1150lm 颜色:透明 显色指数Ra:80 产品尺寸:110*110*24mm 色温:3000K 品牌：公牛、欧普、雷士 |  |  |  |

- 货物名称：T5 LED一体灯（0.3米）；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T5 LED一体灯（0.3米） | 输入电压：AC220V 额定功率：4w 产品尺寸：313*22*32mm 光通量：360lm 显色指数：Ra80 色温：3000K 品牌：公牛、欧普、雷士 |  |  |  |

- 货物名称：AC防水变压器；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AC防水变压器 | 输入电压：AC220V 输出电压：AC24V 输出电流：2.5A 输出功率：60W 外形尺寸：110*75*75mm 防水等级：IP68 产品重量：1.7KG |  |  |  |

- 货物名称：预制井盖；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制井盖 | 井框尺寸：540*740*105mm 井盖尺寸：400*600*50mm 材质：C20混凝土 抗压强度：≥30MPa（混凝土） 耐久性：≥50年使用寿命 承载等级：C250 表面材质：防滑花纹设计 颜色：绿 井框与井盖配合：井盖与井框间隙≤3mm |  |  |  |

- 货物名称：球墨铸铁井盖；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球墨铸铁井盖 | 尺寸：400*400*80mm 材质：球墨铸铁 抗拉强度：≥450MPa 屈服强度：≥310MPa 承载等级：D400 防滑性能：凸起花纹设计 装配互换性：井盖与井框间隙≤3mm |  |  |  |

- 货物名称：球墨铸铁井盖；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球墨铸铁井盖 | 尺寸：400*600*80mm 材质：球墨铸铁 抗拉强度：≥450MPa 屈服强度：≥310MPa 承载等级：D400 防滑性能：凸起花纹设计 装配互换性：井盖与井框间隙≤3mm |  |  |  |

- 货物名称：球墨铸铁井盖；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球墨铸铁井盖 | 尺寸：600*600*80mm 材质：球墨铸铁 抗拉强度：≥450MPa 屈服强度：≥310MPa 承载等级：D400 防滑性能：凸起花纹设计 装配互换性：井盖与井框间隙≤3mm |  |  |  |

- 货物名称：中砂；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中砂 | 细度模数：2.3-3.0 颗粒级配范围：0.15-4.75mm 表观密度：≥2500kg/m³ 堆积密度：≥1400kg/m³ 空隙率：≤44% 含泥量：≤1% 泥块含量：≤0.2% 氯化物含量：≤0.01% 硫酸盐含量：≤0.5% 贝壳含量：≤1% 坚固性质量损失率：≤8% 云母含量：≤1% 轻物质含量：≤1% 有机物含量：水样颜色不深于标准溶液颜色 硫化物含量：≤0.2% 吸水率：0.5%-2% 内照射指数：≤1% 外照射指数：≤1.3% |  |  |  |

- 货物名称：碎石；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎石 | 粒径：20-31.5mm 针片状颗粒含量：≤15% 含泥量：≤1% 泥块含量：≤0.5% 压碎指标：＜10% 抗压强度：≥80Mpa 吸水率：≤2% 坚固性质量损失率：≤8% 硫酸盐含量：≤0.5% 表观密度：＞2600kg/m³ 堆积密度：＞1500kg/m³ 空隙率：＜44% |  |  |  |

- 货物名称：普通硅酸盐水泥；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通硅酸盐水泥 | 规格：42.5 级 袋装 抗压强度：3天≥17Mpa,28天≥42.5Mpa 细度：≥300㎡/kg 凝结时间：初凝≥45min，终凝≤600min 安定性：沸煮法合格 不溶物含量：≤1.5% 烧失量含量：≤5% 氧化镁含量：≤5% 三氧化硫含量：≤3.5% 氯离子含量：≤0.06% 配制强度：C40以下混凝土 |  |  |  |

- 货物名称：预拌混凝土；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预拌混凝土 | 规格：C25 抗压强度：25Mpa 抗拉强度：1.78N/mm² 弹性模量：2.8*10⁴N/mm 水灰比：0.5 水泥用量：350kg 砂率：≥50% 骨料：中粒碎石 坍落度：30-50mm 凝结时间：初凝45min-10h，终凝：10h-14h 抗渗等级：≥P6 抗冻等级：F50 |  |  |  |

- 货物名称：基础预埋件；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础预埋件 | 材质：Q235 规格：严格按采购人提供的图纸加工后进行供货 图片仅供参考 |  |  |  |

- 货物名称：螺纹钢；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺纹钢 | HRB400 6mm-12mm按采购人需求供货 |  |  |  |

- 货物名称：接地棒；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地棒 | 角钢规格：50*50*5*2500mm 扁钢规格：50*5mm 扁钢开孔：30mm 焊接长度：≥2倍扁铁宽度 材质：整体热镀锌 |  |  |  |

- 货物名称：垫片；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垫片 | 规格尺寸：60*60*6mm 孔径：24mm 材质：Q235热镀锌 |  |  |  |

- 货物名称：4GRTU远程控制器；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4GRTU远程控制器 | 4路继电器DO-10A 4路开关量输入 4路交流电流0-60A 2路RS485接口 支持mqtt对接 手机远程控制 （需接入原控制平台） |  |  |  |

- 货物名称：电源适配器；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源适配器 | 输入电压：100-240V~，50/60Hz 输入电流：0.5A 输出电压：DC 5V 输出电流：2A 输出功率：10W 转换效率：≥78% 空载损耗：≤0.1W 输出纹波：≤150mV 输入线缆：0.5米 AC插头：国标AC两脚插 输出线缆：0.5米 DC插头：5.5mm×2.1mm×11mm |  |  |  |

- 货物名称：电源适配器；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源适配器 | 输入电压：100-240V~，50/60Hz 输入电流：0.5A 输出电压：DC 12V 输出电流：2A 输出功率：24W 转换效率：≥84% 空载损耗：≤0.3W 输出纹波：≤150mV 输入线缆：0.5米 AC插头：国标AC两脚插 输出线缆：0.5米 DC插头：5.5mm×2.1mm×11mm |  |  |  |

- 货物名称：开口式电流互感器；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开口式电流互感器 | 规格型号：K-16 穿孔直径:16MM 频率范围：50~60Hz 安装类型：卡扣式 变比：150A/50MA 工作温度：-30℃~55℃ |  |  |  |

- 货物名称：开口式零序互感器；品牌：    ；型号：   ；制造商：   。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开口式零序互感器 | 规格型号：CTK-45 主回路电流：0-100A 额定一次电流：1A 额定二次电流：0.5MA 额定连续热电流：2A 工作温度：-12℃-45℃ |  |  |  |

注：1.供应商应当明确响应产品的品牌、型号和具体技术指标数值，否则作为无效响应处理。

（二）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 商务条款 | 竞争性谈判文件要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量标准 | 1.供应商须明确所投货物的生产厂家、品牌、型号、规格、外形和尺寸等。 2.供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交供应商承担。 3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。 4.供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。 5.供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 6.供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。 7.供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。 8.供应商所供货物最终验收后，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。 9.成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。 10.在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本采购文件规定低于国家标准，均按国家标准规定实施；如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。 |  |  |  |
| 2 | 交货期限 | 达到下列条件之一履约结束：1.总金额达合同金额；2.时间自合同签订之日起满12个月。本项目分批供货，采购人发出供货指令，30天内完成供货。 |  |  |  |
| 3 | 地点 | 采购人指定地点 |  |  |  |
| 4 | 质量保证期限 | 自交货之日起两年。 |  |  |  |
| 5 | 售后服务 | 1.在质保期限内，若设备出现非人为因素导致的损坏，成交供应商须在合同约定时间内免费提供符合招采清单中技术要求的同规格产品。 |  |  |  |
| 6 | 付款方式 | 1.成交供应商须严格按照与采购人签订的合同规定进行交货。交货完成后，成交供应商需向采购人提供以下单据，经合同规定审核无误后方可进行付款：1、发票；2、验收清单。 2.合同期满且交货完成并验收合格后，支付至实际供货金额的70%；第二年年底支付至实际供货金额的90%；第三年年底支付至实际供货金额的100%。若出现质量问题，采购人有权将付款时间顺延至成交供应商解决质量问题之日。每次支付前，成交供应商均需出具符合采购人财务规定及开票报税要求的相应金额的正式发票。最终结算价不超过160万元。 |  |  |  |
| 7 | 其他要求 | 1.成交供应商负责全部设备运输及安装到位，采购人不再承担任何运输及安装费用。除合同另有规定外，成交供应商提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交供应商承担。 2.响应供应商所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。报价含交付使用前一切费用及保修期费用，不接受选择性报价。 3.成交供应商所交的产品不符合项目需求要求、响应文件承诺及国家有关质量标准的，采购人有权拒收，成交供应商愿意更换但逾期交付的，按成交供应商逾期交付处理。成交供应商拒绝更换的，采购人可单方面解除合同，并由成交供应商赔偿由此造成的采购人全部损失。 4.响应供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不要求提供原件备查或有关部门出具的相关证明文件，承诺函之内容应全面符合采购人要求，如若成交后在核查过程中出现负偏离，则视为无效响应，相应后果及损失由中标或成交供应商承担。 中标或成交供应商应做好提交声明函、承诺函等响应原件的核查准备，核查后发现虚假应标或违背承诺的，将上报采购监管部门，依照相关法律法规规定处理。 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：按照竞争性谈判文件要求详细填列，可增减行。

三、报价文件

（一）竞争性谈判响应报价表

竞争性谈判响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：如皋市城区路灯、信号灯、亮化等养护项目甲供材采购 |  |  |  |
| 项目编号：JSZC-320682-RGCJ-T2025-0028 |  |  | 分包号： |
| 竞争性磋商响应报价（优惠率） |  | 小写： % |  |
|  |  | 大写： |  |
| 落实政府采购政策评审价格 | 小微企业、残疾人福利单位或者监狱和戒毒企业制造的产品或者承接的服务，报价折扣10%后的评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

（二）竞争性谈判响应报价明细表

竞争性谈判响应报价明细表（单价无需折算）

项目名称：如皋市城区路灯、信号灯、亮化等养护项目甲供材采购

项目编号：JSZC-320682-RGCJ-T2025-0028

| 序号 | 项目/品类 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 常用样品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单色400mm 圆/方 裸板 (红/绿/黄) 多规格、按需供货 | 尺寸：D400mm LED颗数：红150/黄150/绿133 LED直径：Φ5mm LED可视角度：≥30° LED可视距离：≥400m LED寿命：≥10万小时 LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，黄3850-6655mcd/588-594nm，绿7220-12480mcd/500-509nm 单管电流：≤20mA 中心光强：400cd ~ 1000cd 额定功率：≤15W 工作温度：-40 ~ +80℃ 工作湿度：10%~95% 保存环境：0~50℃，40~60%RH | 元/个 | 50 | 230 |  |
| 2 | 三色400mm 圆/方 裸板 多规格、按需供货 | 尺寸：D400mm LED颗数：红200，黄200，绿175 LED直径：Φ5mm LED可视角度：≥30° LED可视距离：≥400m LED寿命：≥10万小时 LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，黄3850-6655mcd/588-594nm，绿7220-12480mcd/500-509nm 单管电流：≤20mA 中心光强：400cd ~ 1000cd 额定功率：≤18W 工作温度：-40 ~ +80℃ 工作湿度：10%~95% 保存环境：0~50℃，40~60%RH | 元/个 | 5 | 250 |  |
| 3 | 单色300mm 圆/方 裸板多规格、按需供货 | 尺寸：D300mm LED颗数：红80/黄80/绿60 LED直径：Φ5mm LED可视角度：≥30° LED可视距离：≥400m LED寿命：≥10万小时 LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，黄3850-6655mcd/588-594nm，绿7220-12480mcd/500-509nm 单管电流：≤20mA 中心光强：150cd ~ 400cd 额定功率：≤10W 工作温度：-40 ~ +80℃ 工作湿度：10%~95% 保存环境：0~50℃，40~60%RH | 元/个 | 50 | 200 |  |
| 4 | 三色300mm 圆/方 裸板多规格、按需供货 | 尺寸：D300mm LED颗数：红80，黄80，绿60 LED直径：Φ5mm LED可视角度：≥30° LED可视距离：≥400m LED寿命：≥10万小时 LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，黄3850-6655mcd/588-594nm，绿7220-12480mcd/500-509nm 单管电流：≤20mA 中心光强：150cd ~ 400cd 额定功率：≤10W 工作温度：-40 ~ +80℃ 工作湿度：10%~95% 保存环境：0~50℃，40~60%RH | 元/个 | 5 | 200 |  |
| 5 | 双色300mm 圆/方 裸板 (人行、非机动车等) 多规格、按需供货 | 尺寸：D300mm LED颗数：红80，绿90 LED直径：Φ5mm LED可视角度：≥30° LED可视距离：≥400m LED寿命：≥10万小时 LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，绿7220-12480mcd/500-509nm 单管电流：≤20mA 中心光强：150cd ~ 400cd 额定功率：≤10W 工作温度：-40 ~ +80℃ 工作湿度：10%~95% 保存环境：0~50℃，40~60%RH | 元/个 | 5 | 200 |  |
| 6 | 双色300mm 圆/方 裸板（倒计时） 多规格、按需供货 | 尺寸：D300mm LED颗数：红人90，动绿人85 LED直径：Φ5mm LED可视角度：≥30° LED可视距离：≥400m LED寿命：≥10万小时 LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，绿7220-12480mcd/500-509nm 单管电流：≤20mA 中心光强：150cd ~ 400cd 额定功率：≤10W 工作温度：-40 ~ +80℃ 工作湿度：10%~95% 保存环境：0~50℃，40~60%RH （自行车、人行、数字人行） | 元/个 | 5 | 250 |  |
| 7 | 灯盘变压器（18V/24V/36V） 多规格、按需供货 | 输入电压：AC220V 输入频率：50HZ 输出电压：AC18V/24V/36V 输出功率：10w | 元/个 | 40 | 40 |  |
| 8 | 人行灯遮阳罩 | 规格：D300 材质：镀锌钢板喷塑 尺寸：994×325mm | 元/个 | 5 | 40 |  |
| 9 | 主灯遮阳罩 | 规格：D400 材质：镀锌钢板喷塑 尺寸：994×395mm | 元/个 | 5 | 40 |  |
| 10 | 整套人行灯 （含外壳 2灯盘） | 产品尺寸：865mm*470mm*125mm 外壳材质：折弯铝壳 表面处理 黑色 帽檐材质：镀锌钢板，黑色喷塑 面罩材质：PC 面罩直径：Φ300mm 信号灯图案：站立红人+动态绿人 接入接口：AC220V 红、绿和零线 工作电压：AC176～264V，50±2HZ 变压器：AC24V LED颗数：红80,绿90 LED直径：Φ5mm LED可视角度：≥30° LED可视距离：≥300m LED寿命：≥10万小时 LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，绿7220-12480mcd/500-509nm 单管电流：≤20mA 中心光强：150cd ~ 400cd 额定功率：≤10W 工作温度：-40 ~ +80℃ 工作湿度：10%~95% 保存环境：0~50℃，40~60%RH 防护等级：IP53 毛重：≤15KG 执行标准：信号灯GB14887-2011 | 元/套 | 16 | 800 |  |
| 11 | 整套主灯 （含外壳 3灯盘） | 产品尺寸：1560mm×575mm×125mm 外壳材质：折弯铝壳 表面处理 黑色 帽檐材质：镀锌钢板，黑色喷塑 面罩材质：PC 面罩直径：Φ400mm 信号灯图案：满屏 接入接口：AC220V 红、黄、绿和零线 工作电压：AC176～264V，50±2HZ 变压器：AC24V LED颗数：红150，黄150，绿133 LED直径：Φ5mm LED可视角度：≥30° LED可视距离：≥400m LED寿命：≥10万小时 LED波长：红3680-6300mcd/620-630nm，黄3850-6655mcd/588-594nm，绿7220-12480mcd/500-509nm 单管电流：≤20mA 中心光强：400cd ~ 1000cd 额定功率：≤15W 工作温度：-40 ~ +80℃ 工作湿度：10%~95% 保存环境：0~50℃，40~60%RH 防护等级：IP53 毛重：≤20KG 执行标准：信号灯GB14887-2011 | 元/套 | 16 | 1300 |  |
| 12 | LED显示屏模组（防水） | 模组尺寸：320mm*160mm 像素间距：10mm 像素组成：1R1G 扫描方式: 4扫 模组亮度:≥4500cd/m² 最大功耗：400W/m² | 元/块 | 50 | 80 |  |
| 13 | LED显示屏主板 | 工作电压：DC5V 外部接口：1个RJ45口、1个RS232、1个12接口 支持红绿节目跟随信号灯灯色切换 支持32级LED显示屏亮度调节 支持远程后台修改节目 | 元/块 | 10 | 300 |  |
| 14 | LED显示屏电源 （5V 40A） | 输出直流电压：5V 输出额定电流:40A 输出电流范围:0~40A 输出额定功率:200W 输出纹波与噪声：150mVp-p 输出电压调整范围：4.5 ~ 5.5V 输出电压精度：±3.0% 输出线性调整率：±0.5% 输出负载调整率：±2.0% 启动、上升时间：1500ms, 50ms 保持时间：16ms 输入电压范围:180 ~ 264V 输入频率范围：47 ~ 63Hz 输入功率因数：≧0.95 输入效率：87% 输入交流电流：0.42A 输入浪涌电流：60A 输入漏电流：<2mA 过载保护：110~150,打嗝模式，自动恢复 过电压保护：5.75 ~ 6.75V关断输出电压,重启恢复 工作温度：-40 ~ +85℃ 尺寸：215*115*30mm 重量:0.66Kg | 元/个 | 10 | 180 |  |
| 15 | 单相隔离变压器 | 额定容量：2KVA 输入电压：220V 输出电压：220V，中间抽头110V 输出精度：±2V 工作效率：95% 频率：50/60HZ 设计寿命：20年 硅钢片：IE470 绕组材质：铜 绝缘等级：H 外形尺寸：150*139*165mm | 元/个 | 5 | 550 |  |
| 16 | 主机电源 （5V 2A） | 交流输入电压范围:170~264VAC 交流输入频率:47~63Hz 输入启动冲击电流:30A 输入漏电流:<0.7mA 电网调整率:≤± 0.5% 纹波:80mV 效率:71% 直流输出:5v 2.0A 输出电压可调范围:士 10% 输出过载保护:105~150,打嗝模式，自动恢复 绝缘强度:1.5KV 上升时间:50ms 保持时间:20ms 工作环境:-20℃~+70℃ 冷却形式:自然冷却 尺寸:100x58x31mm 重量:0.13kg | 元/个 | 20 | 50 |  |
| 17 | 主机电源 （5V 7A） | 输出直流电压：5V 输出额定电流:7A 输出电流范围:0~7A 输出额定功率:35W 输出纹波与噪声：80mVp-p 输出电压调整范围：4.5 ~ 5.5V 输出电压精度：±2.0% 输出线性调整率：±0.5% 输出负载调整率：±1.0% 启动、上升时间：1000ms, 30ms 保持时间：30ms 输入电压范围:85 ~ 264V 输入频率范围：47 ~ 63Hz 输入功率因数：≧0.95 输入效率：82% 输入交流电流：0.42A 输入浪涌电流：45A 输入漏电流：<0.75mA 过载保护：110~150,打嗝模式，自动恢复 过电压保护：5.75 ~ 6.9V关断输出电压,重启恢复 工作温度：-30 ~ +70℃ 尺寸：99*82*30mm 重量:0.21kg | 元/个 | 10 | 60 |  |
| 18 | 主控板 | 适配南京莱斯HT2000主机 | 元/块 | 2 | 5000 |  |
| 19 | 灯驱板 | 适配南京莱斯HT2000主机 | 元/块 | 2 | 4000 |  |
| 20 | 成套控制箱 （304不锈钢箱体） | 根据如皋市公安局交通巡逻警察大队要求采用莱斯XHJ-CW-GA-HT20O0型并配备无线手动遥控器和无线手动集线器。控制机的各项性能符合《道路交通信号控制机》(GB 25280-2010)及设计的规定。 | 元/套 | 1 | 36000 |  |
| 21 | 车辆检测器（雷达） | 需接入莱斯信号机 | 元/个 | 8 | 17000 |  |
| 22 | 串口服务器 | 通讯接口：：RS485≥1个，RS232≥2个，10/100M自适应网口≥1个； 波特率：1200-115200bps（默认9600bps）； 数据为：8位； 停止位：1、2位； 电源：可插拔工业端子，DC12V/1A； 采用无风散热方式，防护等级不低于IP30，金属外壳。 | 元/个 | 10 | 1500 |  |
| 23 | 雷达电源 （24V 1.5A） | 输出功率：36W 额定输出电压及电流:24V/1.5A 输出电压可调范围:22.8-27.6V 效率:88.5% 常温下最大容性负载:750uF 输入电压范围:80~305V 输入电压频率:47~63Hz 输入电流:0.6A 漏电流:＜0.75mA 输出电压精度:±1% 负载调节率:±0.5% 输出纹波噪声:100~150mV 温度漂移系数:±0.03%/℃ 待机功耗:0.5W 掉电保持时间:35ms 短路保护:打嗝式，可长期短路保护，自恢复 过流保护:120% - 200% Io，打嗝，自恢复 过压保护:≤33.6VDC打嗝或钳位，自恢复 工作温度:-40~+85℃ 开关频率:90kHz 尺寸:99*65*30mm 重量:150g 冷却方式:自然空冷 | 元/个 | 20 | 50 |  |
| 24 | 光纤收发器 | ⽀持标准:IEEE 802.3、 IEEE 802.3u 接⼝:1个100Mbps SC光纤⼝/1个100Mbps RJ45⼝ 传输波长：1550nm、1310nm 传输介质：⽹线：五类或以上UTP和STP 光纤：9/125um单模光纤 指⽰灯：光⼝和电⼝Link/Act、 PWR 电源：5VDC/0.4A(⽀持5~12V宽压输⼊） 尺⼨：94.5*73*27mm ⼯作温度：-20℃〜60℃ ⼯作湿度：10%〜90%RH 光参数：平均发射光功率：-15~-1dBm 接收灵敏度：-32dBm 每端⼝数据传输速率：200Mbps全双⼯ 包转发速率：0.3Mpps MAC地址深度：2K 内部缓存：768Kbit TP-LINK、山泽、海康威视 | 元/组 | 20 | 100 |  |
| 25 | 超五类网线 | 国际标准：ANSI/TIA-568-C.2 国家标准：YD/T 1019-2013、 GB/T 18015.5-2007 导体材质：⽆氧铜 导体结构：单股 导体单股直径：0.50±0.005mm 导体数量：4对8线 导体长度：305⽶ 绝缘层材质：HDPE 绝缘层直径：0.9mm 绝缘层颜⾊：橙⽩/橙、 绿⽩/绿、 蓝⽩/蓝、 棕⽩/棕 外被材质：PVC 外被外围直径：5.0mm 外被颜⾊：灰⽩⾊ 传输速率：1000Mbps ⼯作频率：100MHz 特征阻抗：100Ω 直流铜阻：最⼤ 93Ω/km 绝缘阻抗：⼤于 100M Ω·m 抗电强度：1kVDC 1min 不击穿 抗张强度：≥1.05 kg/mm2 伸长率：≥100% 工作温度：-10〜60℃ 工作湿度：30%〜80% TP-LINK、山泽、海康威视 | 元/箱 | 2 | 650 |  |
| 26 | 光电符合缆 | 光纤模式‌：铠装光缆4芯 ‌光纤类型‌：单模光纤 ‌护套材料‌：铝带与聚乙烯双重护套 导线规格‌：2芯1.5平方毫米 ‌绝缘材料‌：聚氯乙烯（PVC） ‌护套材料‌：聚氯乙烯（PVC） 通过OTDR测试 | 元/米 | 1000 | 5 |  |
| 27 | LED线型灯 6W0.5米24V | 材质：铝材 +PU树脂 尺寸：W28×H18×L500mm 光源：5050贴片、30珠 芯片：欧司朗/科锐/飞利浦流明 灯珠数量：1W/颗 功率：6W 输入电压：DC24V 色温：3000K 防护等级：IP65 工作温度： -40℃-45℃ 发光角度：120° 生产工艺：全灌胶防水 使用寿命：50000小时 | 元/根 | 50 | 60 |  |
| 28 | LED线型灯 12W1米24V | 材质：铝材 +PU树脂 尺寸：W28×H18×L1000mm 光源：5050贴片、60珠 芯片：欧司朗/科锐/飞利浦流明 灯珠数量：1W/颗 功率：12W 输入电压：DC24V 色温：3000K 防护等级：IP65 工作温度： -40℃-45℃ 发光角度：120° 生产工艺：全灌胶防水 使用寿命：50000小时 | 元/根 | 50 | 90 |  |
| 29 | LED护栏灯 6W0.55米24V | 材质：拉伸铝氧化处理 +PC 尺寸：50.5*42*550mm 光源：贴片LED 芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：1W/颗 功率：6W 输入电压：DC24V 色温：3000K 防护等级：IP65 工作温度： -40℃-45℃ 发光角度：120° 生产工艺：灌胶防水 使用寿命：50000小时 | 元/根 | 50 | 80 |  |
| 30 | LED护栏灯 12W1米24V | 材质：拉伸铝氧化处理 +PC 尺寸：50.5*42*1000mm 光源：贴片LED 芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：1W/颗 功率：12W 输入电压：DC24V 色温：3000K 防护等级：IP65 工作温度： -40℃-45℃ 发光角度：120° 生产工艺：灌胶防水 使用寿命：50000小时 | 元/根 | 50 | 110 |  |
| 31 | LED洗墙灯 9W0.5米24V | 材质：拉伸铝氧化处理+钢化玻璃 尺寸：L500×W40×H48mm 光源：功率型LED 芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：1W/颗 功率：9W 输入电压：DC24V 色温：3000K 防护等级：IP65 工作温度：-40℃-45℃ 发光角度：10*60° 生产工艺：全灌胶防水 使用寿命：50000小时 | 元/根 | 50 | 90 |  |
| 32 | LED洗墙灯 18W1米24V | 材质：拉伸铝氧化处理+钢化玻璃 尺寸：L1000×W40×H48mm 光源：功率型LED 芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：1W/颗 功率：18W 输入电压：DC24V 色温：3000K 防护等级：IP65 工作温度：-40℃-45℃ 发光角度：10*60° 生产工艺：全灌胶防水 使用寿命：50000小时 | 元/根 | 50 | 120 |  |
| 33 | LED七彩洗墙灯 18W1米24V | 材质：拉伸铝氧化处理+钢化玻璃 尺寸：L1000×W40×H48mm 光源：功率型LED 芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：1W/颗 功率：18W 输入电压：DC24V 色温：七彩 控制方式：DMX512 防护等级：IP65 工作温度：-40℃-45℃ 发光角度：10*60° 生产工艺：全灌胶防水 使用寿命：50000小时 | 元/根 | 50 | 200 |  |
| 34 | LED射灯 3W 24V | 产品尺寸：Φ8cm*H10cm 色温：3000K 光源芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：3 功率：3W 电压：DC24V 材质：压铸铝+钢化玻璃 款式：支架 发光角度：15° 防水等级：IP65 | 元/个 | 50 | 60 |  |
| 35 | LED投光灯 12W 24V | 产品尺寸：Φ9.5cm*H16cm 色温：3000K 光源芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：12 功率：12W 电压：DC24V 材质：压铸铝+钢化玻璃 款式：支架 发光角度：30° 防水等级：IP65 | 元/个 | 50 | 150 |  |
| 36 | LED投光灯 36W 24V | 产品尺寸：Φ15cm*H16.5cm 色温：3000K 光源芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：36 功率：36W 电压：DC24V 材质：压铸铝+钢化玻璃 款式：支架 发光角度：30° 防水等级：IP65 | 元/个 | 50 | 190 |  |
| 37 | LED投光灯 30W 220V | 产品尺寸：L22.5cm*W12.5H18cm 色温：3000K 光源芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：1颗 功率：30W 电压：AC220V 材质：压铸铝+钢化玻璃 款式：支架 发光角度：120° 防水等级：IP65 | 元/个 | 50 | 120 |  |
| 38 | LED点光源 9W 24V | 尺寸：Φ10cm*H7cm*底座 (固定支架)13cm 色温：3000K/6000K 光源芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：18颗 功率：9W 电压：DC24V 材质：压铸铝+PC 发光角度：120° 防水等级：IP66 | 元/个 | 50 | 65 |  |
| 39 | LED七彩点光源 3W 24V | 尺寸：边长7cm*H6cm*底座边长9cm 色温：RGB彩色 光源芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：6颗 功率：3W 输入电压：DC24V 材质：压铸铝、PC 发光角度：120° 控制方式：DMX512外控 防护等级：IP65 | 元/个 | 50 | 65 |  |
| 40 | 明装台阶灯 | 产品尺寸：L13.5cm*W5.5cm*H9.7cm 色温：3000K 光源芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：1颗 功率：1W 电压：AC220V 材质：压铸铝+钢化玻璃 出线方式：背部走线，防水螺丝 发光角度：120° 防水等级：IP67 | 元/个 | 200 | 45 |  |
| 41 | LED柔性灯带 120珠/8w/米 24V | 材质：硅胶 尺寸：16*8mm 光源：5730LED 芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 功率：8W/米 输入电压：220V 发光角度：120° 色温：3000K 防护等级：IP65 | 元/米 | 500 | 20 |  |
| 42 | LED瓦楞灯 6W24V | 材质：压铸铝+钢化玻璃 尺寸：L210*H91mm 光源：功率型LED 芯片：欧司朗/科瑞/飞利浦流明 灯珠数量：1W/颗 功率：6W 输入电压：DC24V 色温：3000K 防护等级：IP65 工作温度： -40℃-45℃ 发光角度：45° 生产工艺：全灌胶防水 | 元/个 | 100 | 100 |  |
| 43 | 12V防水开关电源 | 电压范围：176~264VAC 输入电流：230VAC/4A 效率：≥83% 频率范围：47~63HZ 漏电流：<1mA 浪涌电流：60A/230VAC 直流电压：12V 额定电流：33A 功率：396W 电压调节范围：±5% 纹波及噪声：150mVp-p 线性调整率：±0.5% 负载调整率：±1.5% 电压精度：±1.0% 工作温度：-20~70℃ 耐压：3.0Kv 绝缘阻抗：50M ohms 过载保护：110~165%rated锁死模式，消除过载后需重启方能恢复工作 短路保护：输出端短路后电源保护，去除异常（保留负载）需重启方能恢复工作 尺寸：207*123.5*59mm 重量：0.8Kg | 元/个 | 20 | 150 |  |
| 44 | 24V防水开关电源 | 电压范围：176~264VAC 输入电流：230VAC/4A 效率：≥85% 频率范围：47~63HZ 漏电流：<1mA 浪涌电流：60A/230VAC 直流电压：24V 额定电流：16.6A 功率：398.4W 电压调节范围：±5% 纹波及噪声：150mVp-p 线性调整率：±0.5% 负载调整率：±1.5% 电压精度：±1.0% 工作温度：-20~70℃ 耐压：3.0Kv 绝缘阻抗：50M ohms 过载保护：110~165%rated锁死模式，消除过载后需重启方能恢复工作 短路保护：输出端短路后电源保护，去除异常（保留负载）需重启方能恢复工作 尺寸：207*123.5*59mm 重量：0.8Kg | 元/个 | 150 | 150 |  |
| 45 | 七彩控制器 （4口） | 四个输出端口，每个端口最多控制1536 点，共6144点 输入电压：DC5V-24V SD卡支持：FAT32、FAT16格式，最大容量为64G字节及以上，最多允许64个DAT 文件 播放速度可调范围：1—200 帧每秒 时钟频率可调范围：0.1MHz—2.5MHz 具有红外遥控功能和数码管显示功能 软件：提供配套编制软件 芯片支持： LPD6803、LPD8806、LPD6813、LPD1882、LPD1889、LPD6812、LPD1883、LPD1886、DMX512、APA102、UCS6909、UCS6912、UCS1903、UCS1909、UCS1912、WS2811、WS2812、TM1803、TM1804、TM1809、TM1812、TM1829、TA9912、TM1913、TM1914、TM1926、WS2801、WS2803、DZ2809、P9813、P9816、SM16716、LD151x、LD153x、MBI6021、MBI6023、MBI6024、INK1003、LX1003、LX2003、LX2006、TLS3001、TLS3002 等 | 元/个 | 20 | 250 |  |
| 46 | 七彩控制器 （8口） | 产品规格：220L*142W*45H(mm) 输入电压：AC100-240V 输入端口：TTL电平信号&RS-485*8路 驱动点数：TTL：1024点*8路、dmx512信号：标准168点*8路、扩展336点*8路 自带有写码功能 脱机使用自带SD卡，通过SD卡编制更改程序 软件：提供配套编制软件 | 元/个 | 5 | 600 |  |
| 47 | 桥架 | 尺寸：30mm*20mm*1.0mm 材质：铝合金 | 元/米 | 200 | 10 |  |
| 48 | 抱杆箱（空） | 箱体材质：304不锈钢（含连接件、紧固件） 箱体尺寸：300*400*200mm 箱体厚度：1.5mm 配件：8mm厚绝缘背板、304不锈钢抱杆滑槽、抱箍 | 元/个 | 10 | 200 |  |
| 49 | 配电箱（空） | 箱体材质：304不锈钢（含连接件、紧固件） 箱体尺寸：500*600*200mm 箱体厚度：1.5mm 配件：8mm厚绝缘背板 | 元/个 | 10 | 350 |  |
| 50 | 配电箱 | 箱体材质：304不锈钢（含连接件、紧固件） 箱体尺寸：500*600*200mm 箱体厚度：1.5mm 配件：8mm厚绝缘背板、 系统要求：两个CJX2S-6511接触器、手动控制（两个2P32A空气开关）、一个C45两孔插座、6路2P20A漏电开关 | 元/台 | 5 | 1000 |  |
| 51 | 5w LED灯泡 （色温3000K/6000K） 多规格、按需供货 | 额定电压: 220V 额定功率：5w 额定频率：50HZ 光束角度: 180° 材质：PC+包塑铝 安装方式：E27 产品尺寸：Φ55mm*H104mm 显色指数：Ra≥80 光通量：420lm 效能: 90lm/W 寿命:15000hrs 频闪要求：无可视频闪 品牌：公牛/飞利浦/欧普 | 元/个 | 400 | 15 |  |
| 52 | 12w LED灯泡 （色温3000K/6000K） 多规格、按需供货 | 额定电压: 220V 额定功率：12w 额定频率：50HZ 光束角度: 180° 材质：PC+包塑铝 安装方式：E27 产品尺寸：Φ70mm*H130mm 显色指数：Ra≥80 光通量：1050lm 效能: 100lm/W 寿命:15000hrs 频闪要求：无可视频闪 品牌：公牛/飞利浦/欧普 | 元/个 | 800 | 25 |  |
| 53 | 35w LED灯泡 （色温4000K） | 额定电压: 220V 额定功率：35w 额定频率：50HZ 光束角度: 轴向120-150°，垂直轴向360° 安装方式：E27 产品尺寸：Φ52mm*H276mm 显色指数：Ra≥80 光通量：≥5000lm 散热方式：温控式主动散热（风扇） | 元/个 | 250 | 68 |  |
| 54 | 55w LED灯泡 （色温3000K） | 额定电压: 220V 额定功率：55w 额定频率：50HZ 光束角度: 轴向120-150°，垂直轴向360° 安装方式：E40 产品尺寸：Φ52mm*H296mm 显色指数：Ra≥80 光通量：≥8000lm 散热方式：温控式主动散热（风扇） | 元/个 | 20 | 100 |  |
| 55 | E27瓷灯头 （中心铜柱） | 材质：陶瓷 耐热温度：200-300℃ 适用功率：≤100w 电气强度：≥125%额定电压 额定电压：220V 额定电流：6A 螺纹直径：E27 接线方式：外接式 | 元/个 | 50 | 10 |  |
| 56 | E40瓷灯头 | 材质：陶瓷 耐热温度：200-300℃ 适用功率：≤400w 电气强度：≥125%额定电压 额定电压：220V 额定电流：16A 螺纹直径：E40 接线方式：内接式 | 元/个 | 50 | 15 |  |
| 57 | 20cm球径灯罩 （ 亚克力 2年不褪色） | 材质：亚克力 壁厚：≥2.0mm 直径：28cm 口径：14cm（法兰式） | 元/个 | 20 | 50 |  |
| 58 | 28cm球径灯罩 （ 亚克力 2年不褪色） | 材质：亚克力 壁厚：≥2.0mm 直径：28cm 口径：14cm（法兰式） | 元/个 | 20 | 80 |  |
| 59 | 40cm球径灯罩 （ 亚克力 2年不褪色） | 材质：亚克力 壁厚：≥2.0mm 直径：40cm 口径：14cm（法兰式） | 元/个 | 100 | 100 |  |
| 60 | 50cm球径灯罩 （ 亚克力 2年不褪色） | 材质：亚克力 壁厚：≥2.0mm 直径：50cm 口径：14cm（法兰式） | 元/个 | 20 | 200 |  |
| 61 | 荷花灯罩 （ 亚克力 2年不褪色） | 材质：亚克力 壁厚：≥2.0mm 最大直径：40cm 口径：14cm（法兰式） | 元/个 | 100 | 100 |  |
| 62 | 透明圆柱灯罩 （ 亚克力 2年不褪色） | 材质：亚克力+铝质顶盖 壁厚：≥2.0mm 直径：20cm | 元/个 | 30 | 120 |  |
| 63 | 30wLED驱动电源 M15接口 | 输入电压范围：100-277V 频率：50/60 Hz 功率因数：≧0.95 总谐波失真：≦12% 输出电流范围：792-963mA 输出电压范围：20-36V DC 额定输出功率：32.4W 空载电压：最大53V DC 效率：87% 品牌：东菱/明纬/茂硕 | 元/个 | 200 | 60 |  |
| 64 | 75wLED驱动电源 （离线编程可调） M15接口 | 输入电压范围:100-277V 输入频率范围:47-63Hz 最大输入电流:0.7A 最大输入功率:90W 漏电流:0.70mA 浪涌电流:60A 功率因数:0.97 总谐波失真:10% 输出电压范围:28-56Vdc 最大输出功率：75W 空载输出电压:80Vdc 输出电流设置范围:0.215-2.15A 满功率电流可调范围:1.35-2.15A 电流精度:±5%Iset 启动过冲电流：10% 线性调整率：±1% 负载调整率：±3% 开机启动时间：1.0s 效率：88% 平均无故障时间：200000 小时 寿命时间：50000 小时 工作温度：-40℃~+55℃ 输入欠压保护：85 Vac 过温保护：90℃ 短路保护 防雷等级：差模 6KV，共模 10KV 防护等级：IP67 尺寸：132*68*35mm 净重：570±50g 品牌：茂硕/明纬/英飞特 | 元/个 | 50 | 120 |  |
| 65 | 100wLED驱动电源 （离线编程可调） M15接口 | 输入电压范围:100-277V 输入频率范围:47-63Hz 最大输入电流:0.9A 最大输入功率:120W 漏电流:0.70mA 浪涌电流:50A 功率因数:0.97 总谐波失真:10% 输出电压范围:28-56Vdc 最大输出功率：100W 空载输出电压:80Vdc 输出电流设置范围:0.285-2.85A 满功率电流可调范围:1.78-2.85A 电流精度:±5%Iset 启动过冲电流：10% 线性调整率：±1% 负载调整率：±3% 开机启动时间：1.0s 效率：89% 平均无故障时间：200000 小时 寿命时间：50000 小时 工作温度：-40℃~+55℃ 输入欠压保护：85 Vac 过温保护：90℃ 短路保护 防雷等级：差模 6KV，共模 10KV 防护等级：IP67 尺寸：132*68*35mm 净重：600±50gg 品牌：茂硕/明纬/英飞特 | 元/个 | 100 | 150 |  |
| 66 | 150wLED驱动电源 （离线编程可调） M15接口 | 输入电压范围:100-277V 输入频率范围:47-63Hz 最大输入电流:1.3A 最大输入功率:180W 漏电流:0.70mA 浪涌电流:70A 功率因数:0.97 总谐波失真:10% 输出电压范围:28-56Vdc 最大输出功率：150W 空载输出电压:80Vdc 输出电流设置范围:0.43-4.3A 满功率电流可调范围:2.7-4.3A 电流精度:±5%Iset 启动过冲电流：10% 线性调整率：±1% 负载调整率：±3% 开机启动时间：1.0s 效率：90% 平均无故障时间：200000 小时 寿命时间：50000 小时 工作温度：-40℃~+55℃ 输入欠压保护：65 Vac 过温保护：90℃ 短路保护 防雷等级：差模 6KV，共模 10KV 防护等级：IP67 尺寸：171*68*37mm 净重：790±50g 品牌：茂硕/明纬/英飞特 | 元/个 | 200 | 180 |  |
| 67 | 240wLED驱动电源 （离线编程可调） M15接口 | 输入电压范围:100-277V 输入频率范围:47-63Hz 最大输入电流:1.8A 最大输入功率:280W 漏电流:0.70mA 浪涌电流:75A 功率因数:0.97 总谐波失真:10% 输出电压范围:30-56Vdc 最大输出功率：240W 空载输出电压:70Vdc 输出电流设置范围:0.685-6.85A 满功率电流可调范围:4.30-6.85A 电流精度:±5%Iset 启动过冲电流：10% 线性调整率：±1% 负载调整率：±3% 开机启动时间：1.0s 效率：92.5% 平均无故障时间：200000 小时 寿命时间：50000 小时 工作温度：-40℃~+55℃ 输入欠压保护：65 Vac 过温保护：90℃ 短路保护 防雷等级：差模 6KV，共模 10KV 防护等级：IP67 尺寸：207*68*37mm 净重：980±50g 品牌：茂硕/明纬/英飞特 | 元/个 | 100 | 230 |  |
| 68 | 30w圆模组 （M15接口） 按图例尺寸供货 | 输入电压：26~30Vdc 颗粒数：30 驱动电流:900mA 系统光效:≥130lm/W 光通量：3900lm 系统功率:30W 色 温:3000K 显色指数:≥Ra70 防护等级:IP68 配光曲线:蝙蝠翼配光 LED 寿命:50,000hrs@Ta25℃ 工作环境:-40℃～+50℃、10%～90%RH 产品尺寸：105*105*65mm 产品净重:0.45kg | 元/个 | 10 | 55 |  |
| 69 | 30w方模组 （M15接口） 按图例尺寸供货 | 输入电压：26~30Vdc 颗粒数：30 驱动电流:900mA 系统光效:≥130lm/W 光通量：3900lm 系统功率:30W 色 温:3000K 显色指数:≥Ra70 防护等级:IP68 配光曲线:蝙蝠翼配光 LED 寿命:50,000hrs@Ta25℃ 工作环境:-40℃～+50℃、10%～90%RH 产品尺寸：118*100*32mm 产品净重:0.45kg | 元/个 | 200 | 60 |  |
| 70 | 50w模组 （非标尺寸 M15接口） 按图例尺寸供货 | 输入电压：26~30Vdc 颗粒数：50 驱动电流:900mA 系统光效:≥130lm/W 光通量：6500lm 系统功率:50W 色 温:3000K 显色指数:≥Ra70 防护等级:IP68 配光曲线:蝙蝠翼配光 LED 寿命:50,000hrs@Ta25℃ 工作环境:-40℃～+50℃、10%～90%RH 产品尺寸：216*72*49mm 产品净重:0.45kg | 元/个 | 150 | 70 |  |
| 71 | 50w模组 （国标尺寸 M15接口） 按图例尺寸供货 | LED 规格:3030（6V） LED 连接:7 串 7 并 驱动电流:1050mA 系统光效:≥120lm/W 系统功率:50W 色 温:3000K 显色指数:≥Ra70 防护等级:IP68 配光曲线:蝙蝠翼配光 LED 寿命:50,000hrs@Ta25℃ 工作环境:-40℃～+50℃、10%～90%RH 产品净重:462±10g | 元/个 | 300 | 70 |  |
| 72 | 60w-V型模组 （非标尺寸 M15接口） 按图例尺寸供货 | 输入电压：48~61 驱动电流:1050mA 系统光效:≥140lm/W 系统功率:60W 色 温:3000K 显色指数:≥Ra70 防护等级:IP68 配光曲线:蝙蝠翼配光 LED 寿命:50,000hrs@Ta25℃ 工作环境:-40℃～+50℃、10%～90%RH 产品尺寸：275*75*46mm 产品净重:520±10g | 元/个 | 200 | 70 |  |
| 73 | 1.5米防水硬灯条 | 输入电压：27~56V 灯珠规格：90颗*2/2835 安全功率：30-40W 色 温:3000K 显色指数:≥Ra70 防护等级:IP65 连接线：预留1200mm（4芯） 生产工艺：全灌胶防水（透明） 尺寸：1500*30*8mm | 元/根 | 200 | 120 |  |
| 74 | M15一拖二LED连接线 （并联） | 芯数：2芯 线材长度：≥35cm 外模材质：PVC 内膜材质：PA6+30%GF 额定电压：PBT 额定电流：3-10A 接线方式：螺丝压接式 工作温度：-25℃~+105℃ 防水等级：IP67 | 元/根 | 150 | 10 |  |
| 75 | M15一拖三LED连接线 （并联） | 芯数：2芯 线材长度：≥35cm 外模材质：PVC 内膜材质：PA6+30%GF 额定电压：PBT 额定电流：3-10A 接线方式：螺丝压接式 工作温度：-25℃~+105℃ 防水等级：IP67 | 元/根 | 200 | 15 |  |
| 76 | M15一拖四LED连接线 （并联） | 芯数：2芯 线材长度：≥35cm 外模材质：PVC 内膜材质：PA6+30%GF 额定电压：PBT 额定电流：3-10A 接线方式：螺丝压接式 工作温度：-25℃~+105℃ 防水等级：IP67 | 元/根 | 50 | 15 |  |
| 77 | M15一拖五LED连接线 （并联） | 芯数：2芯 线材长度：≥35cm 外模材质：PVC 内膜材质：PA6+30%GF 额定电压：PBT 额定电流：3-10A 接线方式：螺丝压接式 工作温度：-25℃~+105℃ 防水等级：IP67 | 元/根 | 50 | 20 |  |
| 78 | M15一拖六LED连接线 （并联） | 芯数：2芯 线材长度：≥35cm 外模材质：PVC 内膜材质：PA6+30%GF 额定电压：PBT 额定电流：3-10A 接线方式：螺丝压接式 工作温度：-25℃~+105℃ 防水等级：IP67 | 元/根 | 50 | 20 |  |
| 79 | BVVB 2*1.5mm² （100米/卷 铜 国标） | 规格：2芯 导体材质：无氧纯铜 绝缘材质：环保聚氯乙烯 护套材质：高密度聚氯乙烯 额定电压：300/500V 绝缘厚度：0.7mm 护套厚度：0.9mm 线芯直径：1.38mm 电线外径：5.3*8.5mm 重量：6.5kg/100米 导体电阻：20℃时，≤12.1Ω/km 绝缘电阻：≥10MΩ。km 弯曲半径：≥4D 国网入围品牌 | 元/卷 | 10 | 320 |  |
| 80 | BVVB 3*1.5mm² （100米/卷 铜 国标） | 规格：3芯 导体材质：无氧纯铜 绝缘材质：环保聚氯乙烯 护套材质：高密度聚氯乙烯 额定电压：300/500V 绝缘厚度：0.7mm 护套厚度：0.9mm 线芯直径：1.38mm 电线外径：5.3*11.7mm 重量：9.24kg/100米 导体电阻：20℃时，≤12.1Ω/km 绝缘电阻：≥10MΩ。km 弯曲半径：≥4D 国网入围品牌 | 元/卷 | 15 | 500 |  |
| 81 | BVVB 2*2.5mm² （100米/卷 铜 国标） | 规格：2芯 导体材质：无氧纯铜 绝缘材质：环保聚氯乙烯 护套材质：高密度聚氯乙烯 额定电压：300/500V 绝缘厚度：0.8mm 护套厚度：1.0mm 线芯直径：1.78mm 电线外径：6.2*10.1mm 重量：9.7kg/100米 导体电阻：20℃时，≤7.41Ω/km 绝缘电阻：≥10MΩ。km 弯曲半径：≥4D 国网入围品牌 | 元/卷 | 10 | 520 |  |
| 82 | BVVB 3*2.5mm² （100米/卷 铜 国标） | 规格：3芯 导体材质：无氧纯铜 绝缘材质：环保聚氯乙烯 护套材质：高密度聚氯乙烯 额定电压：300/500V 绝缘厚度：0.8mm 护套厚度：1.0mm 线芯直径：1.78mm 电线外径：6.2*14mm 重量：13.3kg/100米 导体电阻：20℃时，≤7.41Ω/km 绝缘电阻：≥10MΩ。km 弯曲半径：≥4D 国网入围品牌 | 元/卷 | 15 | 750 |  |
| 83 | BVVB 2*4mm² （100米/卷 铜 国标） | 规格：2芯 导体材质：无氧纯铜 绝缘材质：环保聚氯乙烯 护套材质：高密度聚氯乙烯 额定电压：300/500V 绝缘厚度：1.1mm 护套厚度：1.1mm 线芯直径：2.25mm 电线外径：6.7*11.1mm 重量：13.2kg/100米 导体电阻：20℃时，≤7.0Ω/km 绝缘电阻：≥10MΩ。km 弯曲半径：≥4D 国网入围品牌 | 元/卷 | 2 | 800 |  |
| 84 | BVVB 3*4mm² （100米/卷 铜 国标） | 规格：3芯 导体材质：无氧纯铜 绝缘材质：环保聚氯乙烯 护套材质：高密度聚氯乙烯 额定电压：300/500V 绝缘厚度：1.1mm 护套厚度：1.1mm 线芯直径：2.25mm 电线外径：6.7*11.1mm 重量：18.8kg/100米 导体电阻：20℃时，≤7.0Ω/km 绝缘电阻：≥10MΩ。km 弯曲半径：≥4D 国网入围品牌 | 元/卷 | 2 | 1200 |  |
| 85 | BLV 10mm² （100米/卷 铝 国标） | 导体材质：铝 绝缘材质：环保聚氯乙烯 额定电压：450/750V 绝缘厚度：1.0mm 线芯直径：7mm 重量：5.5kg/100米 导体电阻：20℃时，≤3.08Ω/km 绝缘电阻：≥10MΩ。km 国网入围品牌 | 元/卷 | 2 | 170 |  |
| 86 | BLV 25mm² （100米/卷 铝 国标） | 导体材质：铝 绝缘材质：环保聚氯乙烯 额定电压：450/750V 绝缘厚度：1.2mm 线芯直径：10mm 重量：11.8kg/100米 导体电阻：20℃时，≤0.727Ω/km 绝缘电阻：≥10MΩ。km 国网入围品牌 | 元/卷 | 2 | 330 |  |
| 87 | 电力电缆 YJV-4×2.5 | 芯数：4 芯 标称截面：2.5 mm² 导体：无氧铜，单丝直径1.78 mm 绝缘：交联聚乙烯，厚度0.7 mm 护套：聚氯乙烯，厚度1.1 mm 额定电压：0.6/1 kV 长期允许工作温度：90 ℃ 短路时（≤5 s）导体最高温度：250 ℃ 执行标准：GB/T 12706.1-2008 国网入围品牌 | 元/米 | 6500 | 12 |  |
| 88 | 电力电缆 YJV-5×2.5 | 芯数：5 芯 标称截面：2.5 mm² 导体：无氧铜，单丝直径1.78 mm 绝缘：交联聚乙烯，厚度0.7 mm 护套：聚氯乙烯，厚度1.1 mm 额定电压：0.6/1 kV 长期允许工作温度：90 ℃ 短路时（≤5 s）导体最高温度：250 ℃ 执行标准：GB/T 12706.1-2008 国网入围品牌 | 元/米 | 6500 | 15 |  |
| 89 | 草坪灯 按图样供货 | 灯杆材质：整体304不锈钢 灯体厚度：1.5mm 法兰厚度：≥4mm 规格、尺寸：如图 图案：如图（激光切割、打磨处理后喷塑） 透光罩：乳白色PC罩 光源：5wLED（3000K） E27外接式瓷灯头（中心铜柱） | 元/个 | 65 | 360 |  |
| 90 | LED 庭院灯(飞碟灯型)（60W） 按图样供货 | 外形尺寸：550mm 灯具外径，高度 250mm 灯具连接：内径为Φ 76mm 壁厚：≥3mm（灯体最薄处） 透光罩：抗紫外线聚碳酸酯 光源：LED 模组 整灯系统总功率：≤60W 整灯光效:≥110lm/W 显色指数:(CRI)＞80 灯具色容差:≤5SDCM 单灯功率因数:≥0.90 整灯防护等级：≥IP65 色温： 3000K±200K 输入电压：176-264V/50-60Hz 灯头材质：需符合 GB/T15115 压铸铝合金标准 路面平均照度 Eav（Lx）维持值：≥20lx 路面最小照度 Emin（Lx）维持值：≥4lx 照明眩光限值≥80°最大光强Imax （cd/1000lm）：≤100cd/1000lm 照明眩光限值≥90°最大光强Imax（cd/1000lm）：≤20cd/1000lm 灯具颜色：按采购单位需求 | 元/个 | 75 | 800 |  |
| 91 | 50wLED灯具 功率可调 按图样供货 | 输入电压:AC 110V～240V 电源效率:≥88% 功率因数:≥0.95 功率:50W 模块数量:1（M15接口） 光效:≥170 lm/W 光通量：≥6900 lm 配光曲线:蝙蝠翼型 色温:3000K 显色指数:Ra≥ 70 光源:Lumileds、5050封装 电源：茂硕/飞利浦/英飞特 工作环境:-40℃～+50℃， 10%～90%RH LED 寿命:﹥50,000 小时 灯壳材料:压铸铝 安装接口:Φ60mm 整灯防护等级:≥IP65 防雷等级：≥10KV（共模） 外壳尺寸：570*310*140 灯具重量：≥3.9KG 所有紧固件、连接件均为304不锈钢、配防坠链 外形颜色：按采购单位需求 | 元/只 | 250 | 600 |  |
| 92 | 150wLED灯具 （并联）、功率可调 按图样供货 | 输入电压:AC 110V～240V 电源效率:≥88% 功率因数:≥0.95 功率:150W 模块数量:3（M15接口） 光效:≥180 lm/W 光通量：≥27300 lm 配光曲线:蝙蝠翼型 色温:3000K 显色指数:Ra≥ 70 光源:Lumileds、5050封装 电源：茂硕/飞利浦/英飞特 工作环境:-40℃～+50℃， 10%～90%RH LED 寿命:﹥50,000 小时 灯壳材料:压铸铝 安装接口:Φ60mm 整灯防护等级:≥IP65 防雷等级：≥10KV（共模） 外壳尺寸：570*310*140 灯具重量：≥5.3KG 所有紧固件、连接件均为304不锈钢、配防坠链 外形颜色：按采购单位需求 | 元/只 | 50 | 1100 |  |
| 93 | 150wLED投光灯 （并联）、功率可调 按图样供货 | 工作电压:AC 100V～240V 电源效率:≥90% 功率因数:≥0.95 系统功耗:150W 模块数量:3（M15接口） 整灯光效:≥155 lm/W 配光曲线:蝙蝠翼型 色温:2800-3200K 显色指数:Ra≥ 70 光源:Lumileds 3030 工作环境:-40℃～+45℃， 10%～90%RH LED 寿命:﹥50,000 小时 灯壳材料:型材铝 防护等级:IP68 外壳尺寸：255*360*260 灯具重量：不低于5.9KG 所有紧固件、连接件均为304不锈钢 | 元/只 | 30 | 750 |  |
| 94 | 200wLED投光灯 （并联）、功率可调 按图样供货 | 工作电压:AC 100V～240V 电源效率:≥90% 功率因数:≥0.95 系统功耗:200W 模块数量:4（M15接口） 整灯光效:≥155 lm/W 配光曲线:蝙蝠翼型 色温:2800-3200K 显色指数:Ra≥ 70 光源:Lumileds 3030 工作环境:-40℃～+45℃， 10%～90%RH LED 寿命:﹥50,000 小时 灯壳材料:型材铝 防护等级:IP68 外壳尺寸：255*360*260 灯具重量：不低于7.2KG 所有紧固件、连接件均为304不锈钢 | 元/只 | 20 | 950 |  |
| 95 | 铝型材灯杆（含成套） | 材质：整体铝型材（抗氧化处理） 壁厚：不小于3.5mm 10M以下法兰厚度：不小于12mm 10M以上法兰厚度：不小于20mm （具体样式、尺寸需采购人现场测量、图片仅供参考） | 元/公斤 | 500 | 40 |  |
| 96 | 镀锌灯杆（含成套） | 材质：整体热镀锌（Q235） 壁厚：不小于3.5mm 10M以下法兰厚度：不小于12mm 10M以上法兰厚度：不小于20mm （具体样式、尺寸需采购人现场测量、图片仅供参考） | 元/公斤 | 3000 | 30 |  |
| 97 | 镀锌灯臂 | 材质：整体热镀锌（Q235） 壁厚：不小于3.5mm （具体样式、尺寸需采购人现场测量、图片仅供参考） | 元/公斤 | 1500 | 35 |  |
| 98 | 熔断器 RT14-20（含6A保险丝） | 底座外形尺寸：70*20*47mm 底座额定电流：20A 底座额定电压：380V 熔断体外形尺寸：10*38mm 熔断体额定电流：6A 熔断体额定电压：380V 额定分段能力：100KA 功率因素：0.1~0.2 德力西、正泰、人民 | 元/套 | 800 | 5 |  |
| 99 | 绝缘胶带 | 规格：0.13mm*18mm*10米 耐压：≥500V， 温度范围：0-80℃ 阻燃，无铅 品牌：公牛、德力西、正泰 | 元/卷 | 400 | 5 |  |
| 100 | 真空接触器 | 产品名称：CKJ5 额定电流‌：125A 线圈控制电压‌：AC220V 主触头类型‌：3NO 辅助触头类型‌：2NO+1NC 额额定绝缘电压：1140V 额定冲击耐受电压：12KV 额定工作电压：380V 额定接通能力:10IeA 额定分断能力:8IeA 短时耐受电流:8IeA 机械寿命:300万次 电气寿命：60万次 操作频率：600次/时 接线能力：50mm2 品牌：德力西、正泰、人民电器 | 元/个 | 20 | 800 |  |
| 101 | 1P空气开关 DZ47s-C系列 多规格、按需供货 | 额定工作电压:230V 额定电流:10/16/20/32/63A 额定频率:50HZ 极数:1 分断能力:6KV 额定绝缘电压:500V 最大工作电压:230V 额定短路能力:6KV 额定冲击耐受电压:4KV 介电测试电压:2KV 机械寿命:20000次 电气寿命：10000次 防护等级：IP40 环境温度：-35℃ ~+70℃ 接线端子形式：U 接线端子 最大接线能力：25mm² 最大极限扭矩：2.5 N.m 品牌：德力西、正泰、天正 | 元/只 | 50 | 15 |  |
| 102 | 2P空气开关 DZ47s-C系列 多规格、按需供货 | 额定工作电压:400V 额定电流:10/16/20/32/63A 额定频率:50HZ 极数:2 分断能力:6KV 额定绝缘电压:500V 最大工作电压:400V 额定短路能力:6KV 额定冲击耐受电压:4KV 介电测试电压:2KV 机械寿命:20000次 电气寿命：10000次 防护等级：IP40 环境温度：-35℃ ~+70℃ 接线端子形式：U 接线端子 最大接线能力：25mm² 最大极限扭矩：2.5 N.m 品牌：德力西、正泰、天正 | 元/只 | 50 | 30 |  |
| 103 | 3P空气开关 DZ47s-C系列 | 额定工作电压:400V 额定电流:63A 额定频率:50HZ 极数:3 分断能力:6KV 额定绝缘电压:500V 最大工作电压:400V 额定短路能力:6KV 额定冲击耐受电压:4KV 介电测试电压:2KV 机械寿命:20000次 电气寿命：10000次 防护等级：IP40 环境温度：-35℃ ~+70℃ 接线端子形式：U 接线端子 最大接线能力：25mm² 最大极限扭矩：2.5 N.m 品牌：德力西、正泰、天正 | 元/只 | 20 | 50 |  |
| 104 | 4P空气开关 DZ47s-C系列 | 额定工作电压:400V 额定电流:63A 额定频率:50HZ 极数:4 分断能力:6KV 额定绝缘电压:500V 最大工作电压:400V 额定短路能力:6KV 额定冲击耐受电压:4KV 介电测试电压:2KV 机械寿命:20000次 电气寿命：10000次 防护等级：IP40 环境温度：-35℃ ~+70℃ 接线端子形式：U 接线端子 最大接线能力：25mm² 最大极限扭矩：2.5 N.m 品牌：德力西、正泰、天正 | 元/只 | 20 | 60 |  |
| 105 | 2P漏电保护器 DZ47sLE-C系列 多规格、按需供货 | 额定工作电压：230A 额定电流：32A/63A 额定频率:50HZ 极数:2 分断能力:10KA 额定剩余动作电流:30ma 额定绝缘电压：500V 额定短路能力:10KA 额定冲击耐受电压:4KA 介电测试电压:2KA 机械寿命:20000次 电气寿命：10000 次 防护等级：IP40 环境温度：-35℃ ~+70℃ 接线端子形式：U 接线端子 最大接线能力：16mm2 最大极限扭矩：2N.m 品牌：德力西、正泰、天正 | 元/只 | 30 | 50 |  |
| 106 | 4P漏电保护器 DZ47sLE-C系列 | 额定工作电压：230A 额定电流：63A 额定频率:50HZ 极数:4 分断能力:10KA 额定剩余动作电流:30ma 额定绝缘电压：500V 额定短路能力:10KA 额定冲击耐受电压:4KA 介电测试电压:2KA 机械寿命:20000次 电气寿命：10000 次 防护等级：IP40 环境温度：-35℃ ~+70℃ 接线端子形式：U 接线端子 最大接线能力：25mm2 最大极限扭矩：2.5N.m 品牌：德力西、正泰、天正 | 元/只 | 20 | 80 |  |
| 107 | 剩余电流动作断路器 CDM3L-4P | 额定电压：415V 额定电流：125A 额定绝缘电压：800V 额定冲击耐受电压:8KV 极数:4 额定剩余动电流: 100mA，300mA，500mA 额定剩余不动作电流:50% IΔn 分断时间:≤0.1S 分断能力:Icu（415V）50 Ics（415V）30 额定剩余短路接通能力:25% Icu 机械寿命:40000h 电气寿命：8000h 尺寸：122*150*93.5mm 品牌：德力西、正泰、天正 | 元/只 | 10 | 300 |  |
| 108 | 剩余电流动作断路器 CDM3L-4P | 额定电压：415V 额定电流：250A 额定绝缘电压：800V 额定冲击耐受电压:8KV 极数:4 额定剩余动电流: 100mA，300mA，500mA 额定剩余不动作电流:50% IΔn 分断时间:≤0.1S 分断能力:Icu（415V）50 Ics（415V）30 额定剩余短路接通能力:25% Icu 机械寿命:40000h 电气寿命：8000h 尺寸：142*165*94mm 品牌：德力西、正泰、天正 | 元/只 | 5 | 380 |  |
| 109 | PE50管 | 原料：高密度聚乙烯 耐温范围：-30℃~+50℃ 颜色：白色 内径：50mm 壁厚：4.5mm | 元/米 | 2000 | 10 |  |
| 110 | 热镀锌钢管 | 产品型号：DN100 内径：100mm 壁厚：4.0mm 产品材质：Q235 整体热镀锌 | 元/米 | 300 | 60 |  |
| 111 | 热镀锌钢管接头 | 产品型号：100直接 内径：114mm 壁厚：4.0mm 产品材质：Q235 整体热镀锌 | 元/个 | 100 | 40 |  |
| 112 | LED灯贴(圆形) | 产品形状：圆形 额定电压/频率:220V~/50Hz 额定功率:12W(12x1W/LED模块) 电源电流:0.095A 光 通 量:1200lm 颜色:透明 显色指数Ra:80 产品尺寸:Ф140xH24.7mm 色温:3000K 品牌：公牛、欧普、雷士 | 元/只 | 50 | 20 |  |
| 113 | LED灯贴(方形) | 产品形状：方形 额定电压/频率:220V~/50Hz 额定功率:12W(12x1W/LED模块) 电源电流:0.095A 光 通 量:1150lm 颜色:透明 显色指数Ra:80 产品尺寸:110*110*24mm 色温:3000K 品牌：公牛、欧普、雷士 | 元/只 | 30 | 20 |  |
| 114 | T5 LED一体灯（0.3米） | 输入电压：AC220V 额定功率：4w 产品尺寸：313*22*32mm 光通量：360lm 显色指数：Ra80 色温：3000K 品牌：公牛、欧普、雷士 | 元/根 | 50 | 20 |  |
| 115 | AC防水变压器 | 输入电压：AC220V 输出电压：AC24V 输出电流：2.5A 输出功率：60W 外形尺寸：110*75*75mm 防水等级：IP68 产品重量：1.7KG | 元/只 | 10 | 85 |  |
| 116 | 预制井盖 | 井框尺寸：540*740*105mm 井盖尺寸：400*600*50mm 材质：C20混凝土 抗压强度：≥30MPa（混凝土） 耐久性：≥50年使用寿命 承载等级：C250 表面材质：防滑花纹设计 颜色：绿 井框与井盖配合：井盖与井框间隙≤3mm | 元/套 | 100 | 100 |  |
| 117 | 球墨铸铁井盖 | 尺寸：400*400*80mm 材质：球墨铸铁 抗拉强度：≥450MPa 屈服强度：≥310MPa 承载等级：D400 防滑性能：凸起花纹设计 装配互换性：井盖与井框间隙≤3mm | 元/套 | 20 | 200 |  |
| 118 | 球墨铸铁井盖 | 尺寸：400*600*80mm 材质：球墨铸铁 抗拉强度：≥450MPa 屈服强度：≥310MPa 承载等级：D400 防滑性能：凸起花纹设计 装配互换性：井盖与井框间隙≤3mm | 元/套 | 30 | 250 |  |
| 119 | 球墨铸铁井盖 | 尺寸：600*600*80mm 材质：球墨铸铁 抗拉强度：≥450MPa 屈服强度：≥310MPa 承载等级：D400 防滑性能：凸起花纹设计 装配互换性：井盖与井框间隙≤3mm | 元/套 | 10 | 320 |  |
| 120 | 中砂 | 细度模数：2.3-3.0 颗粒级配范围：0.15-4.75mm 表观密度：≥2500kg/m³ 堆积密度：≥1400kg/m³ 空隙率：≤44% 含泥量：≤1% 泥块含量：≤0.2% 氯化物含量：≤0.01% 硫酸盐含量：≤0.5% 贝壳含量：≤1% 坚固性质量损失率：≤8% 云母含量：≤1% 轻物质含量：≤1% 有机物含量：水样颜色不深于标准溶液颜色 硫化物含量：≤0.2% 吸水率：0.5%-2% 内照射指数：≤1% 外照射指数：≤1.3% | 元/吨 | 5 | 180 |  |
| 121 | 碎石 | 粒径：20-31.5mm 针片状颗粒含量：≤15% 含泥量：≤1% 泥块含量：≤0.5% 压碎指标：＜10% 抗压强度：≥80Mpa 吸水率：≤2% 坚固性质量损失率：≤8% 硫酸盐含量：≤0.5% 表观密度：＞2600kg/m³ 堆积密度：＞1500kg/m³ 空隙率：＜44% | 元/吨 | 5 | 180 |  |
| 122 | 普通硅酸盐水泥 | 规格：42.5 级 袋装 抗压强度：3天≥17Mpa,28天≥42.5Mpa 细度：≥300㎡/kg 凝结时间：初凝≥45min，终凝≤600min 安定性：沸煮法合格 不溶物含量：≤1.5% 烧失量含量：≤5% 氧化镁含量：≤5% 三氧化硫含量：≤3.5% 氯离子含量：≤0.06% 配制强度：C40以下混凝土 | 元/吨 | 5 | 400 |  |
| 123 | 预拌混凝土 | 规格：C25 抗压强度：25Mpa 抗拉强度：1.78N/mm² 弹性模量：2.8*10⁴N/mm 水灰比：0.5 水泥用量：350kg 砂率：≥50% 骨料：中粒碎石 坍落度：30-50mm 凝结时间：初凝45min-10h，终凝：10h-14h 抗渗等级：≥P6 抗冻等级：F50 | 元/方 | 30 | 480 |  |
| 124 | 基础预埋件 | 材质：Q235 规格：严格按采购人提供的图纸加工后进行供货 图片仅供参考 | 元/公斤 | 1000 | 7 |  |
| 125 | 螺纹钢 | HRB400 6mm-12mm按采购人需求供货 | 元/公斤 | 500 | 3 |  |
| 126 | 接地棒 | 角钢规格：50*50*5*2500mm 扁钢规格：50*5mm 扁钢开孔：30mm 焊接长度：≥2倍扁铁宽度 材质：整体热镀锌 | 元/根 | 100 | 100 |  |
| 127 | 垫片 | 规格尺寸：60*60*6mm 孔径：24mm 材质：Q235热镀锌 | 元/只 | 5000 | 4 |  |
| 128 | 4GRTU远程控制器 | 4路继电器DO-10A 4路开关量输入 4路交流电流0-60A 2路RS485接口 支持mqtt对接 手机远程控制 （需接入原控制平台） | 元/台 | 50 | 420 |  |
| 129 | 电源适配器 | 输入电压：100-240V~，50/60Hz 输入电流：0.5A 输出电压：DC 5V 输出电流：2A 输出功率：10W 转换效率：≥78% 空载损耗：≤0.1W 输出纹波：≤150mV 输入线缆：0.5米 AC插头：国标AC两脚插 输出线缆：0.5米 DC插头：5.5mm×2.1mm×11mm | 元/个 | 20 | 15 |  |
| 130 | 电源适配器 | 输入电压：100-240V~，50/60Hz 输入电流：0.5A 输出电压：DC 12V 输出电流：2A 输出功率：24W 转换效率：≥84% 空载损耗：≤0.3W 输出纹波：≤150mV 输入线缆：0.5米 AC插头：国标AC两脚插 输出线缆：0.5米 DC插头：5.5mm×2.1mm×11mm | 元/个 | 20 | 20 |  |
| 131 | 开口式电流互感器 | 规格型号：K-16 穿孔直径:16MM 频率范围：50~60Hz 安装类型：卡扣式 变比：150A/50MA 工作温度：-30℃~55℃ | 元/个 | 150 | 25 |  |
| 132 | 开口式零序互感器 | 规格型号：CTK-45 主回路电流：0-100A 额定一次电流：1A 额定二次电流：0.5MA 额定连续热电流：2A 工作温度：-12℃-45℃ | 元/个 | 50 | 50 |  |

注：

1. 供应商提供原始清单，无需改动，只需提供（一）竞争性谈判响应报价表报优惠率。

（三）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加如皋市城市建设管理中心的如皋市城区路灯、信号灯、亮化等养护项目甲供材采购 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 单色400mm 圆/方 裸板(红/绿/黄)，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 三色400mm 圆/方 裸板，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 单色300mm 圆/方 裸板，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 三色300mm 圆/方 裸板，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 双色300mm 圆/方 裸板(人行、非机动车等)，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 双色300mm 圆/方 裸板（倒计时），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 灯盘变压器（18V/24V/36V），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 人行灯遮阳罩，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 主灯遮阳罩，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 整套人行灯（含外壳 2灯盘），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 整套主灯（含外壳 3灯盘），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- LED显示屏模组（防水），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- LED显示屏主板，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- LED显示屏电源（5V 40A），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 单相隔离变压器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 主机电源（5V 2A），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 主机电源（5V 7A），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 主控板，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 灯驱板，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 成套控制箱（304不锈钢箱体），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 车辆检测器（雷达），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 串口服务器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 雷达电源（24V 1.5A），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 光纤收发器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 超五类网线，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 光电符合缆，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- LED线型灯6W 0.5米24V，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- LED线型灯12W 1米24V，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- LED护栏灯6W 0.55米24V，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- LED护栏灯12W 1米24V，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- LED洗墙灯9W 0.5米24V，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- LED洗墙灯18W 1米24V，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- LED七彩洗墙灯18W 1米24V，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- LED射灯3W 24V，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- LED投光灯12W 24V，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- LED投光灯36W 24V，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- LED投光灯30W 220V，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- LED点光源9W 24V，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- LED七彩点光源3W 24V，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 明装台阶灯，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- LED柔性灯带120珠/8W/米24V，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- LED瓦楞灯6W 24V，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 12V防水开关电源，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 24V防水开关电源，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 七彩控制器（4口），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 七彩控制器（8口），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 桥架，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 抱杆箱（空），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 配电箱（空），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 配电箱，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 5w LED灯泡（色温3000K/6000K），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 12w LED灯泡（色温3000K/6000K），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 35w LED灯泡（色温4000K），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 55w LED灯泡（色温3000K），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- E27瓷灯头（中心铜柱），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- E40瓷灯头，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 20cm球径灯罩（亚克力 2年不褪色），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 28cm球径灯罩（亚克力 2年不褪色），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 40cm球径灯罩（亚克力 2年不褪色），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 50cm球径灯罩（亚克力 2年不褪色），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 荷花灯罩（亚克力 2年不褪色），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 透明圆柱灯罩（亚克力 2年不褪色），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 30wLED驱动电源M15接口，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 75wLED驱动电源（离线编程可调）M15接口，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 100wLED驱动电源（离线编程可调）M15接口，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 150wLED驱动电源（离线编程可调）M15接口，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 240wLED驱动电源（离线编程可调）M15接口，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 30w圆模组（M15接口），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 30w方模组（M15接口），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 50w模组（非标尺寸M15接口），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 50w模组（国标尺寸M15接口），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 60w-V型模组（非标尺寸M15接口），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 1.5米防水硬灯条，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- M15一拖二LED连接线（并联），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- M15一拖三LED连接线（并联），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- M15一拖四LED连接线（并联），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- M15一拖五LED连接线（并联），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- M15一拖六LED连接线（并联），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- BVVB 2*1.5mm²（100米/卷铜国标），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- BVVB 3*1.5mm²（100米/卷铜国标），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- BVVB 2*2.5mm²（100米/卷铜国标），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- BVVB 3*2.5mm²（100米/卷铜国标），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- BVVB 2*4mm²（100米/卷铜国标），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- BVVB 3*4mm²（100米/卷铜国标），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- BLV 10mm²（100米/卷铝国标），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- BLV 25mm²（100米/卷铝国标），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 电力电缆YJV-4×2.5，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 电力电缆YJV-5×2.5，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 草坪灯，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- LED 庭院灯(飞碟灯型)（60W），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 50wLED灯具功率可调，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 150wLED灯具（并联）、功率可调，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 150wLED投光灯（并联）、功率可调，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 200wLED投光灯（并联）、功率可调，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 铝型材灯杆（含成套），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 镀锌灯杆（含成套），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 镀锌灯臂，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 熔断器RT14-20（含6A保险丝），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 绝缘胶带，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 真空接触器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 1P空气开关DZ47s-C系列，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 2P空气开关DZ47s-C系列，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 3P空气开关DZ47s-C系列，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 4P空气开关DZ47s-C系列，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 2P漏电保护器DZ47sLE-C系列，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 4P漏电保护器DZ47sLE-C系列，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 剩余电流动作断路器CDM3L-4P，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 剩余电流动作断路器CDM3L-4P，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- PE50管，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 热镀锌钢管，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 热镀锌钢管接头，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- LED灯贴(圆形)，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- LED灯贴(方形)，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- T5 LED一体灯（0.3米），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- AC防水变压器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 预制井盖，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 球墨铸铁井盖，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 球墨铸铁井盖，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 球墨铸铁井盖，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 中砂，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 碎石，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 普通硅酸盐水泥，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 预拌混凝土，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 基础预埋件，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 螺纹钢，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 接地棒，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 垫片，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 4GRTU远程控制器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 电源适配器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 电源适配器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 开口式电流互感器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 开口式零序互感器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意： 成交供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告，接受社会监督。