## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 东海县幼儿园消防改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年08月29日 | 复核时间： | 2025年09月01日
扉-1

## 1.2表-01 工程计价总说明
总 说 明
工程名称：东海县幼儿园消防改造 | 第1页 共1页
1.室外消防水箱位置，管道敷设方式是否需要埋地，埋地涉及到路面开挖恢复、放地面管道保温厚度及材料明确； 2.后面楼栋现有消火栓系统，是否拆除重新做还是利旧整改； 3.高位水箱36T，老楼水箱荷载问题以及水箱容量是否满足增压稳压要求； 4.施工规范性及后期验收是否能够满足现行消防规范强条要求； 5.消火栓按钮是否需要接入消防报警系统中，配管配线； 6.水箱液位显示控制装置，自动启泵控制线，都需要详细设计； 7.水箱电源电缆未考虑，水泵控制箱上级电源线、缆，电源柜等； 8.水箱进水管及配套阀门； 9.EPS电源规格暂按ZN-D-3KVA/120min计入； 10.方案工程量是否能包住整个项目，防止后期超预算签证问题；
表-01

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：果园路分校 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 火灾报警系统 |  |  |  | 1
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.线制:总线制 3.类型:含底座、软管等 4.安装高度投标人综合考虑 5.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 个 | 240
2 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.线制:总线制 3.类型:含底座、软管等 4.安装高度投标人综合考虑 5.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 个 | 4
3 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.类型:含底座、软管等 3.安装高度投标人综合考虑 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 个 | 24
4 | 030904006001 | 消防报警电话插孔（电话） | 1.名称:带通信插孔手动报警按钮 2.类型:含底座、软管等 3.安装高度投标人综合考虑 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 个 | 24
5 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1.名称:消防广播 2.类型:含底座、软管等 3.安装高度投标人综合考虑 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 个 | 42
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RVS-2*1.5 3.安装高度投标人综合考虑 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m | 430
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BV-2.5 3.安装高度投标人综合考虑 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m | 120
8 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BV-4 3.安装高度投标人综合考虑 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m | 1000
9 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RVSP-2*1.5 3.安装高度投标人综合考虑 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m | 800
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：果园路分校 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线、缆保护管 2.规格:KBG20 3.配置形式:沿砖、砼结构明配 4.明配消防配管外刷防火涂料 5.安装高度投标人综合考虑 6.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m | 3500
11 | 030904009002 | 区域报警控制箱 | 1.名称:区域报警主机 2.规格、线制:128点位 总线制 3.安装高度投标人综合考虑 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 台 | 1
12 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:中继器 2.规格:DC12V；适配器：AC220V（标配） 3.备电：可充电锂电池（容量2200mAh）电连续运行时间：≥24小时 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 个 | 4
13 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1.名称:消防广播主机 2.规格、线制:150W 总线制 3.安装高度投标人综合考虑 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 台 | 1
14 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:EPS消防应急电源 2.规格:不低于3kW；含铅酸电池组；应急时间≥60min。 3.安装高度投标人综合考虑 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 台 | 1
15 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换柜 2.规格:非标 3.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 4.安装方式:落地安装 5.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 台 | 1
16 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 2.点数:128 3.线制:总线制 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 系统 | 1
|  | A.1 消防水系统 |  |  |  | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：果园路分校 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:消火栓管 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 5.管材壁厚及材质需满足现行国家规范标准 6.含管件 7.管道入楼栋所涉及到砖砼结构开孔、洞、钢套管制安、封堵投标人综合考虑 8.安装高度投标人综合考虑 9.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m | 192
18 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称:消火栓管 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 5.管材壁厚及材质需满足现行国家规范标准 6.含管件 7.管道入楼栋所涉及到砖砼结构开孔、洞、钢套管制安、封堵投标人综合考虑 8.安装高度投标人综合考虑 9.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m | 250
19 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:消火栓管 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 5.管材壁厚及材质需满足现行国家规范标准 6.含管件 7.管道入楼栋所涉及到砖砼结构开孔、洞、钢套管制安、封堵投标人综合考虑 8.安装高度投标人综合考虑 9.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m | 240
20 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.安装高度投标人综合考虑 6.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 个 | 33
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：果园路分校 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
21 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.安装高度投标人综合考虑 6.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 个 | 5
22 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:φ133mm以下 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m3 | 10.45
23 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:φ325mm以下 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m3 | 8.2
24 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:镀锌薄钢板 2.厚度:0.5mm厚 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m2 | 493.15
25 | 030901010001 | 室内消火栓(单栓)DN65 | 1.室内消火栓安装(单栓)DN65(组合式带自救卷盘消防箱安装) 2.1800*700*240 SN65 每个消火栓箱内均配置DN65消火栓一个、25米衬胶消、防水带（DN65mm）一条、φ19mm直流水枪一支、消防软管卷盘（30m）一个 3.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 套 | 33
26 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:地上式 2.型号、规格:SS150/65 3.附件材质、规格:含DN150进水口及DN65出水口各一个 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 套 | 4
27 | 030901010002 | 室内消火栓(单栓)DN65 | 1.安装方式:室内 2.型号、规格:试验消火栓 DN65 3.附件材质、规格:压力表 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 套 | 1
28 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢支架 2.手工除锈、外刷防锈漆二道 3.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | kg | 1319.5
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：果园路分校 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
29 | 031002001002 | 抗震支架 | 1.抗震支架制作安装 2.包含但不限于支架除锈、刷油漆、所有辅材配件及配套工艺 3.按厂家设计方案及相关规范，包括设计等全部内容，满足国家及行业相关技术验收规范 4.抗震支架类型、形式、安装高度、设计费用、运距投标人综合考虑报价 5.未尽事宜详见设计图纸 |  | 套 | 40
30 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 2.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 点 | 1
|  | A.1 附属配套 |  |  |  | 1
31 | 010101002001 | 土方开挖 | 1.土壤类别:投标人综合考虑 2.挖土深度:≤1.5m 3.弃土运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 10
32 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:需满足现行规范要求及验收标准 2.填方粒径要求:回填砂 3.填方来源、运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 10
33 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30砼路面 2.厚度:18cm 3.含模板搭拆、养护等 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m2 | 16.67
34 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:砼路面 2.厚度:18cm 3.含锯缝、凿除破碎、清运等 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m2 | 16.67
分部分项合计
35 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：果园路分校 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：果园路分校 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：果园路分校 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：果园路分校 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：果园路分校 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：果园路分校 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 3.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：果园路分校 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 3.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：果园路分校 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 3.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：果园路分校 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 3.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：果园路分校 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 3.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：果园路分校 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：县幼本部 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 火灾报警系统 |  |  |  | 1
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.线制:总线制 3.类型:含底座、软管等 4.安装高度投标人综合考虑 5.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 个 | 232
2 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.线制:总线制 3.类型:含底座、软管等 4.安装高度投标人综合考虑 5.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 个 | 4
3 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.类型:含底座、软管等 3.安装高度投标人综合考虑 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 个 | 24
4 | 030904006001 | 消防报警电话插孔（电话） | 1.名称:带通信插孔手动报警按钮 2.类型:含底座、软管等 3.安装高度投标人综合考虑 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 个 | 24
5 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1.名称:消防广播 2.类型:含底座、软管等 3.安装高度投标人综合考虑 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 个 | 42
6 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BV-2.5 3.安装高度投标人综合考虑 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m | 400
7 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BV-4 3.安装高度投标人综合考虑 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m | 100
8 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RVSP-2*1.5 3.安装高度投标人综合考虑 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m | 800
9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线、缆保护管 2.规格:KBG20 3.配置形式:沿砖、砼结构明配 4.明配消防配管外刷防火涂料 5.安装高度投标人综合考虑 6.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m | 1100
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：县幼本部 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称:区域报警主机 2.规格、线制:128点位 总线制 3.安装高度投标人综合考虑 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 台 | 1
11 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:中继器 2.规格:DC12V；适配器：AC220V（标配） 3.备电：可充电锂电池（容量2200mAh）电连续运行时间：≥24小时 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 个 | 4
12 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1.名称:消防广播主机 2.规格、线制:150W 总线制 3.安装高度投标人综合考虑 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 台 | 1
13 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:EPS消防应急电源 2.规格:不低于3kW；含铅酸电池组；应急时间≥60min。 3.安装高度投标人综合考虑 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 台 | 1
14 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换柜 2.规格:非标 3.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 4.安装方式:落地安装 5.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 台 | 1
15 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 2.点数:256 3.线制:总线制 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 系统 | 1
|  | A.1 消防水系统 |  |  |  | 1
16 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:消火栓管 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 5.管材壁厚及材质需满足现行国家规范标准 6.含管件 7.管道入楼栋所涉及到砖砼结构开孔、洞、钢套管制安、封堵投标人综合考虑 8.安装高度投标人综合考虑 9.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m | 192
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：县幼本部 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称:消火栓管 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 5.管材壁厚及材质需满足现行国家规范标准 6.含管件 7.管道入楼栋所涉及到砖砼结构开孔、洞、钢套管制安、封堵投标人综合考虑 8.安装高度投标人综合考虑 9.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m | 250
18 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:消火栓管 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 5.管材壁厚及材质需满足现行国家规范标准 6.含管件 7.管道入楼栋所涉及到砖砼结构开孔、洞、钢套管制安、封堵投标人综合考虑 8.安装高度投标人综合考虑 9.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m | 250
19 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.安装高度投标人综合考虑 6.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 个 | 32
20 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.安装高度投标人综合考虑 6.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 个 | 12
21 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:φ133mm以下 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m3 | 10.45
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：县幼本部 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
22 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:φ157mm以下 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m3 | 8.55
23 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:镀锌薄钢板 2.厚度:0.5mm厚 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m2 | 501.7
24 | 030901010001 | 室内消火栓(单栓)DN65 | 1.室内消火栓安装(单栓)DN65(组合式带自救卷盘消防箱安装) 2.1800*700*240 SN65 每个消火栓箱内均配置DN65消火栓一个、25米衬胶消、防水带（DN65mm）一条、φ19mm直流水枪一支、消防软管卷盘（30m）一个 3.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 套 | 32
25 | 030901010002 | 室内消火栓(单栓)DN65 | 1.安装方式:室内 2.型号、规格:试验消火栓 DN65 3.附件材质、规格:压力表 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 套 | 1
26 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢支架 2.手工除锈、外刷防锈漆二道 3.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | kg | 1508
27 | 031002001002 | 抗震支架 | 1.抗震支架制作安装 2.包含但不限于支架除锈、刷油漆、所有辅材配件及配套工艺 3.按厂家设计方案及相关规范，包括设计等全部内容，满足国家及行业相关技术验收规范 4.抗震支架类型、形式、安装高度、设计费用、运距投标人综合考虑报价 5.未尽事宜详见设计图纸 |  | 套 | 80
28 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 2.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | 点 | 1
|  | A.1 附属配套 |  |  |  | 1
29 | 010101002001 | 土方开挖 | 1.土壤类别:投标人综合考虑 2.挖土深度:≤1.5m 3.弃土运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 15
30 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:需满足现行规范要求及验收标准 2.填方粒径要求:回填砂 3.填方来源、运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 15
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：县幼本部 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
31 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30砼路面 2.厚度:18cm 3.含模板搭拆、养护等 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m2 | 16.67
32 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:砼路面 2.厚度:18cm 3.含锯缝、凿除破碎、清运等 4.未尽事宜投标人现场踏勘综合考虑 |  | m2 | 16.67
分部分项合计
33 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：县幼本部 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：县幼本部 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：县幼本部 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：县幼本部 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：县幼本部 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 4.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：县幼本部 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 4.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：县幼本部 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 4.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：县幼本部 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 4.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：县幼本部 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 4.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：县幼本部 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：县幼本部 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20