招  标  文  件

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0009

项目名称：常熟市第二人民医院（台山路院区）10KV变电所运维服务

项目属性：服务类项目

常熟市中竣招标代理有限公司

2024年3月14日

目   录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

一、总则	5

二、招标文件的说明	5

三、投标文件的编制	6

四、投标文件的提交	7

五、开标与评标	8

六、定标	12

七、授予合同	14

第三章  合同文本	15

第四章  采购需求	22

第五章  评标方法与评标标准	28

第六章  投标文件格式	32

附件1 开标一览表	35

附件2 投入费用明细表	36

附件3 项目服务要求响应及偏离表	37

附件4 商务条件响应及偏离表	38

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	39

附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	39

附件7 法定代表人授权书	40

附件8 投标函	41

附件9 中小企业声明函	42

附件10 残疾人福利性单位声明函	43

附件11 实质性要求响应及偏离表	44

附件12 项目服务说明	45

附件13 业绩一览表	47

附件14 投标人情况说明	48

附件15 其他	48

# 第一章  投标邀请

受常熟市第二人民医院的委托，常熟市中竣招标代理有限公司就常熟市第二人民医院（台山路院区）10KV变电所运维服务（JSZC-320581-CSZJ-G2024-0009）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况： 常熟市第二人民医院（台山路院区）10KV变电所运维服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2024年4月10日13点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0009

2、项目名称：常熟市第二人民医院（台山路院区）10KV变电所运维服务

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币2080000.00元整。

5、采购需求：常熟市第二人民医院所需的常熟市第二人民医院（台山路院区）10KV变电所运维服务。

6、合同履行期限：2年。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为商务服务业，投标文件中须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

3、本项目的特定资格要求：具有有效期内的承装（修、试）电力设施许可证（许可类别须含：承修类、承试类）。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：“苏采云政府采购一体化平台”。

3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：投标人进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》投标人应予打印保留。

（2）电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、投标截止时间、开标时间：2024年4月10日13点00分（北京时间）

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅。

3、本项目采用电子化采购形式，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次招标不收取投标保证金。

6、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：常熟市第二人民医院

地 址：常熟市海虞南路68号

联系方式：0512-52277982

2、采购代理机构信息

名 称：常熟市中竣招标代理有限公司

地 址：常熟市金枫家园50幢301

联系方式：0512-51531288、0512-51531068

3、项目联系方式

项目联系人：陈雪锋（采购人）、邵明珠（代理机构）

电 话：0512-52277982、0512-51531068

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的常熟市中竣招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.3 “采购人”系指购买本项目相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、合格投标人的条件

3.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 中标服务费：本项目中标服务费为人民币壹万陆仟伍佰肆拾元整，在发中标通知书时由中标人向采购代理机构支付，一次性付清。

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件、规定和约束。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

## 二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

（1）第一章  投标邀请

（2）第二章  投标人须知

（3）第三章  合同文本

（4）第四章  采购需求

（5）第五章  评标方法与评标标准

（6）第六章  投标文件格式

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1 代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注发布媒体上发布的更正（补充）公告，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件收受人均具有约束力。

## 三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。原版为外文的证书类文件、外国人签字、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必要时代理机构可以要求投标人提供翻译文件。

1.2 除另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标函、开标一览表、投入费用明细表、项目服务要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表、项目服务说明、业绩一览表、其他证明文件等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、投标函、开标一览表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

4.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投入费用明细表中的合计费用一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

5、投入费用明细表

5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投入费用明细表。

5.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

6、项目服务要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表

6.1 投标人需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料（如有）。

7、项目服务说明、业绩一览表

7.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务说明，如人员情况、项目整体理解与分析、维保服务方案、安全和文明服务措施、各项管理制度、应急保障措施、服务质量保证措施等。

7.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目（服务期限≥1年）业绩情况。

8、其他

8.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他材料。

9、投标有效期

9.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

10、投标有效期的延长

10.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章中“五、开标与评标”第6.1.2条规定做无效投标处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4、投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

4.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

1.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由五人或以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

3、评标过程的保密与公正

3.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

5、对投标文件的初审

5.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标总报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6 采用综合评分法的采购项目，评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标总报价由低到高顺序排列。得分且投标总报价相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定中标候选人。

5.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

6、无效投标条款和废标条款

6.1 无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标总报价的。

6.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

6.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6 未通过符合性审查的。

6.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

6.1.8 投标人在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息的。

（1）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交投标文件日未满三年的。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10 评标委员会认为投标人的投标总报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其通过苏采云系统在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标总报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

6.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件）

6.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2 废标条款

6.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

1、确定中标单位

1.1 中标候选人的选取原则见招标文件第五章规定。

1.2 评委会根据排列情况将推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

1.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

1.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

1.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标总报价呈规律性差异。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述2.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 供应商对采购方式、招标文件中采购需求、申请人的资格要求、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系”下有关联系方式。

2.5 以下情形的质疑不予受理：

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、中标通知书

3.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

1、签订合同

1.l 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，或法律规定被取消中标资格的，采购人可按照评委会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织采购。

1.4 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2、服务（包含与服务相关的货物）的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3、政府采购信用融资政策

3.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

4、合同公示

4.1 采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 第三章  合同文本

编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照常熟市中竣招标代理有限公司 常熟市第二人民医院（台山路院区）10KV变电所运维服务（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0009） 项目公开招标结果签订本合同。

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他一切文件以及政府采购程序中的全部文件。

2、甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

4、服务：根据合同规定乙方承担的与常熟市第二人民医院（台山路院区）10KV变电所运维服务相关的工作。

5、合同总价：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条  组成本合同的文件

1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在投标报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条  合同内容

1、服务内容：10KV变电所运维服务。

2、项目服务地点：常熟市。

3、服务期限：自合同签订之日2年。

4、乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条  合同总价

1、本合同项下二年常熟市第二人民医院（台山路院区）10KV变电所运维服务总费用（合同总价）为人民币           元整（大写）。

2、本合同执行期间合同总价不变。

第五条  结算方式

1、第一年结算方式：

1.1合同签订后的30个自然日内，甲方向乙方支付年度服务费（合同总价/2）的10%作为预付款。

1.2服务费用按月考核按月按绩结算。

1.3服务期开始之日起每个月度之后的30个自然日内，甲方向乙方支付上个月度的服务费（月度服务费按剩余年度服务费/12计算），月度考核扣款从月度服务费中扣除。

注：①在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第1.1条规定。②以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。③本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。

2、第二年结算方式：

2.1服务费用按月考核按月按绩结算。

2.2服务期开始之日起每个月度之后的30个自然日内，甲方向乙方支付上个月度的服务费[月度服务费=（合同总价/2）/12]，月度考核扣款从月度服务费中扣除。

注：①以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。

第六条  权利保证

乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

第七条  验收办法

1、甲方依法组织履约验收工作。

2、甲方按照采购文件确定的考核细则（详见附件1-考核评分表），综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3、对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

4、如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5、甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6、验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第八条  双方权利义务

1、甲方权利义务：

（1）甲方可指派代表作为项目负责人，与乙方进行及时的联络并监督、协调服务的执行情况。

（2）按考核细则对乙方进行考核，甲方有权要求乙方加强对所派遣人员的管理，如乙方所派遣人员不符合甲方要求，甲方有权要求乙方更换人员。

（3）按时支付费用。

（4）配合乙方协调。

（5）法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

2、乙方权利义务：

（1）乙方应及时履行合同一般性义务和文件中规定的具体义务。

（2）乙方将根据本合同的条款和条件提供服务。乙方所提供服务的质量应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致。

（3）乙方根据考核细则和投标文件所作的承诺自觉开展各项工作。接受甲方和各级管理部门的考核及其结果。

（4）乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

（5）乙方负责项目的日常管理工作，并对其负担全部责任。

（6）乙方应独立承担服务中由乙方原因引起的各类责任（安全责任、用工责任和经济责任等）。

（7）乙方根据甲方要求，在规定的时间内安排相应人员进行服务，并负责维护、管理工作环境。乙方派出的服务人员应服从甲方的统一调度和指挥，若不服从甲方的指挥或有其他违法违纪行为，甲方有权要求乙方更换人员，乙方应于接到甲方的更换要求之日起两日内完成，不得借口推辞。

（8）乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员到甲方上岗，做到着装整洁、仪表端庄、礼貌服务，遵守国家法律和单位内部规章制度，不得迟到、早退、脱岗、串岗，不得有违法乱纪的行为。

（9）乙方应保证在岗服务人员的人数，服务人员若请假，乙方应及时调整替班人员。

（10）在本合同期内或合同终止后，未经得甲方同意，不得泄露与本项目有关的保密资料。

（11）定期组织人员进行培训、学习知识，不断提高人员业务技能。

（12）乙方应根据国家法律法规的规定与其派遣至甲方服务的人员签署合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

（13）服务期限内由于乙方服务人员原因造成设备损坏及人身伤害事故，乙方负全责。

（14）乙方在被授予合同后不得转包，如发现分包或转包，按乙方违约处理，甲方有权解除合同。

（15）法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第九条  质量保证

1、建立质量管理体系并有效运行，实施服务能够接受质量考核。

2、各项承诺指标及所采取的措施符合“招标文件”要求及投标报价承诺。

第十条  违约责任

1、甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额0.5%的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5%。

2、有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额5%的违约金：

2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（7日内）恢复的；

2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到1人的；

2.3乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到5人次的；

2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

2.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到2次的；

2.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

2.7根据“第八条  双方权利义务”，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

3、乙方在承担上述“2”项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十一条  合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

1、乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到2人的。

2、乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到10人次的。

3、乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的。

4、因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到3次的。

5、乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的。

6、因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的。

7、乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十二条  不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十三条  合同的补充

1、在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。

2、补充合同须采用书面形式，为本合同不可分割的一部分。

第十四条  合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十五条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十六条  合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十七条  履约保证金

1、本项目不收取履约保证金。

第十八条  争议解决方式

1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十九条  通知与送达

1、甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

2、双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十条  合同生效及其他

1、合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效。

2、本合同一式三份，以简体中文书写，甲方、乙方、常熟市中竣招标代理有限公司各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：                        乙方（单位盖章）：

法定代表人或授权代表签字：                法定代表人或授权代表签字：

日期：                                    日期：

# 第四章  采购需求

项目名称：常熟市第二人民医院（台山路院区）10KV变电所运维服务

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0009

采 购 人：常熟市第二人民医院

一、项目说明：

1、项目简介：本项目为常熟市第二人民医院所需的常熟市第二人民医院（台山路院区）10KV变电所运维服务。

2、项目服务地点：常熟市。

3、服务期限：自合同签订之日2年。

4、服务内容：10KV变电所运维服务。

5、投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：陈雪锋，联系电话：0512-52277982。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

6、结算方式：

6.1第一年结算方式：

6.1.1合同签订后的30个自然日内，采购人向中标人支付年度服务费（合同总价/2）的10%作为预付款。

6.1.2服务费用按月考核按月按绩结算。

6.1.3服务期开始之日起每个月度之后的30个自然日内，采购人向中标人支付上个月度的服务费（月度服务费按剩余年度服务费/12计算），月度考核扣款从月度服务费中扣除。

注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第6.1.1条规定。②以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。③本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。④不满足上述第一年结算方式的作无效投标处理。

6.2第二年结算方式：

6.2.1服务费用按月考核按月按绩结算。

6.2.2服务期开始之日起每个月度之后的30个自然日内，采购人向中标人支付上个月度的服务费[月度服务费=（合同总价/2）/12]，月度考核扣款从月度服务费中扣除。

注：①以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。④不满足上述第二年结算方式的作无效投标处理。

7、本项目二年采购预算为￥2080000.00元（人民币贰佰零捌万元整）。投标总报价不得超过采购预算，否则其投标将作无效投标处理。

8、采购人不提供食宿。

9、本项目不接受联合体参加投标，本项目不得以任何形式进行转包及分包。

二、运行维护清单：

| 序号 | 服务区域 | 运维设备/项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台山路院区 | 10KV高压进线 | 2路 |  |
|  |  | 1600KVA变压器 | 4台 |  |
|  |  | 2000KVA变压器 | 2台 |  |
|  |  | 低压开关柜 | 6套 |  |

注：具体实际运行维护清单由投标人根据招标文件要求结合现场踏勘情况后自行考虑。

三、项目服务要求：

（一）总体要求

1、投标人负责台山路院区的10KV变电所设备维护保养、高低压运维、强弱电的维修安装等工作。

2、投标人在服务期间内对台山路院区（包括但不限于2路10KV高压进线、4台1600KVA变压器、2台2000KVA变压器、6套低压开关柜）、海虞南路院区（包括但不限于2路10KV高压进线、4台1250KVA变压器、4套低压开关柜）、中山路院区（包括但不限于1路10KV高压进线、2台500KVA变压器、2套低压开关柜）按3年一个周期进行一次预防性试验，低压配电点检各每年一次，安全工器具按周期检测，其中绝缘手套、绝缘靴每六个月，验电笔、绝缘杆、绝缘垫每年，接地棒每5年一次，并负责做好三个院区的电力应急抢修等工作，应根据现场设备情况做好应急抢修备件储备工作（抢修工作中涉及的维修配件费用由采购人负责）。

3、投标人应按照医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南（试行）电力系统安全管理指南及《江苏省三级综合医院评审标准实施细则（2023年版）》做好台账资料工作。做好各类管理台账及运行台账的日常管理，包括人员培训和考核、安全管理、应急预案演练记录管理、配件及耗材使用管理等内容。

4、投标人应定期（每季度至少1次）组织开展电气安全教育培训和考核。投标人应每年组织开展至少2次应急预案演练。

（二）人员要求

1、项目组人员要求：

1.1根据工作需要，投标人需安排10名服务人员负责10KV变电所运维服务工作（可每天24小时随时接受采购人的工作安排），其中值班岗需24小时双人值守。

1.1.1服务人员应具有电工作业证（高压电工作业）或电工作业证（低压电工作业）或高处（或高空）作业操作证或电气试验作业证或继电保护作业证。

1.1.2服务人员应具有相关维修经验，且能较好的完成采购人相关高低压设备、控制系统等故障分析及常规维修工作。

1.2项目组人员的上岗时间及在岗人数应服从采购人安排，并遵守采购人的各项规章制度。

（三）设备要求

1、投标人在服务期间，至少配备2辆车辆，以满足维护保养、电力应急抢修的需要，保障项目顺利进行。车辆由投标人自行配置，服务期间的车辆相关责任由投标人全部承担。

（四）具体运维要求

1、投标人应建立维护服务管理档案，并制定相应的支持计划书及管理方案。

2、投标人应建立定期巡查制度，检查设备是否运行正常，对设备进行定期预防性维护，对可能出现的问题进行预警。

3、投标人应派专业服务人员每天在现场对所需维保设备进行巡检，并由专人负责。

4、投标人应做好每次、每周、每月、每季、每半年、每年保养，对每一设备均有保养记录。

5、根据巡检状况结合每次的保养记录投标人每月需提交详细的预防性维护报告和总结。

6、维护保养具体要求（包括但不限于以下要求）：

6.1每天：每2小时一次对10KV变电所进行巡视，做好巡视记录，发现问题及时采取措施。做好交接班记录。

6.2每周：配电间巡视检查记录，医院路灯、亮化照明巡检，医院重点科室部位巡检。

6.3每月：医院配电柜巡检，潜污泵、成品污水提升泵巡检，柴油发电机试运行、维护保养，第三方用电抄表。开展后勤第三方例会。

6.4每季：EPS应急电源巡检放电。

6.5每半年：发电机带负荷运行。

6.6每年：医院电箱接地电阻测量记录。

7、其他要求：

7.1报修：采购人由各科室根据故障情况呈报给投标人，投标人根据保修单进行故障修复，并做好维修记录，工作内容由各科室签字确认。

7.2大修：投标人根据设备的运行情况，拟定大修计划报送采购人。

7.3抢修：投标人接到采购人的抢修通知，1小时内赶到现场进行抢修。

7.4维修时间要求：设备故障一般8小时内完成。突发性设备抢修，1小时内必须到达现场。

7.5服务期间如发现台山路院区强弱电设施（包括：配电柜、控制柜、电源、照明灯具、亮化照明、插座、开关、换气扇、微波炉、直饮机、开水器、热水器、小厨宝、雨水污水提升装置、EPS（UPS）、电话、有线电视、电视机等）有故障或损坏的，应及时进行维修。（维修中涉及的维修配件由采购人提供）。

（五）安全要求

1、投标人必须认真执行有关安全操作规章制度，对危及安全作业采购人有权制止（停工），采取有效措施后方可继续施工，所造成的安全事故全部由投标人承担。

2、上岗前投标人必须对投入人员进行安全培训。负责值班的人员在上岗期间应穿全棉长袖工作服和绝缘鞋。

3、服务过程中所用的设备等由投标人自备，如有特殊原因需向采购人借用工具或设备的，应当面做安全性能检查，并做好记录，投标人认为合格后使用，不合格的退给采购人，如投标人已使用采购人的工具、设备，即认为投标人确认采购人的工具、设备处于完好状态，在此过程中出现的一切安全事故由投标人自已负责。

4、在服务过程中造成人员伤害、财产损失或与第三者发生争议，全部由投标人负责处理并负责赔偿。投标人在服务过程中要确保人员的人身安全、文明施工及施工周边环境卫生工作，确保满足采购人的管理要求。

5、投标人应遵守采购人安全方面的其他要求。

四、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有服务进行报价，不得拆开投报或只对其中的部分内容进行投报，否则作无效投标处理。

2、项目实施过程中由采购人承担的项目及费用：

2.1提供24小时值班室。

3、投标人应以人民币报价，投标总报价为二年服务期限内完成本项目服务所需的所有费用，包括：人工费（包括人员工资、社会保险费用、福利费、加班费、人身意外伤害险、培训费等）、作业服装费、设备工具费、印刷费、资料费、通讯费、伙食费、交通费、住宿费、服务费、管理费、风险费、利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

5、投标人在投标报价时应考虑各种风险因素，并自行承担由此而产生的一切费用，相关风险因素费用包含在投标总报价中。风险因素包括不可抗力、遇重大检查、突发情况、最低工资调整、社保调整、公积金调整、物价调整、税费调整等。

五、附件：

1、附件1-考核评分表。

考核评分表

年    月    日

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 项目标准分值 | 考核实得分 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务 | 1、抽查报修记录，报修人不满意或修理后没签字的，1次扣1分，扣满10分为止。 2、院方有投诉，查实为有效的，1次扣10分。 | 20 |  |  |
| 2 | 设备运行数据 | 中标人按要求汇总、统计医院总用电数据（V、I、kw、kwh、cos∮等），每少一项扣1分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 3 | 设备巡检到位率 | 每月抽查，设备运行数据记录有一项不合格的扣1分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 4 | 台帐合格率 | 每月抽查，设备运行台账记录有一项不合格的扣1分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 5 | 设备卫生合格率 | 每月抽查，每有一项不合格的扣1-2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 6 | 定期工作 | 每月抽查，中标人按规执行设备运行定期工作，每有一项不合格的扣1分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 7 | 安全生产 | 每月对安全隐患排除进行考评，每有一项不合格的扣1分；安全学习记录无记录的有1次扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 8 | 安全工器具、消防器材管理 | 每月抽查，安全工器具超周期每件扣1分、消防器材缺点检每件扣1分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 9 | 值班人员 | 值班人员应严格遵守医院各项管理规定，违反一次扣2.5分，扣完为止，并按有关规定处理。 | 5 |  |  |
|  |  | 值班人员应着装整洁、按规定着装（工作期间穿着工作服，配带工作牌），按时上下班；违反一次扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 备注（额外加分项）：采购人将不定期组织考评，视服务全过程考评结果、及时消缺避免事故良好表现等情况，每次酌情加1~10分。 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |
| 考核人： |  |  |  |  |  |

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评审方法：

1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标总报价由低到高顺序排列。得分且投标总报价相同的，则由评标委员会组织抽签确定。

2、评委会根据排列情况将推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、评审因素、权值及评分标准：

注：每部分的得分保留小数点后一位，合计得分保留小数点后一位。

1、投标报价10分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为10分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标总报价）×10分。

投标人的投标总报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其通过苏采云系统在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标总报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

2、技术部分68分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 21分 | 投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求的得21分；存在负偏离的，每条扣0.7分，扣完为止。 |
| 2 | 投入本项目团队人员情况 | 8分 | 根据投标人拟投入本项目的团队人员情况进行评定。 1、拟投入本项目的团队人员中同时具有电工作业证（高压电工作业）和电工作业证（低压电工作业）的，每有1人得0.8分，本项最高得8分。 注：投标文件中需提供上述人员与评分项相对应的作业证证明材料及投标人为其缴纳社会保险（至少包含2024年2月）的证明材料，如未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应人员不计入本项评分。 |
| 3 | 项目整体理解与分析 | 4分 | 根据投标人对本项目的整体理解与分析（应涉及实施背景、目标定位、工作思路）情况进行评定。分析详细清晰、理解到位透彻、针对性强、描述详细的得4分；分析明确、理解透彻、有针对性、描述简略的得2.5分；分析简单、理解空洞、针对性有所欠缺、描述模糊空洞的得1分；未作说明的不得分。 |
| 4 | 维保服务方案 | 15分 | 根据投标人提供的维保服务方案（应涉及年度、季度、月度、日常维护方案，日常配合措施，值班方案）进行评定。方案科学合理、切实可行、全面完善、规范性高、针对性强的得15分；方案可行、完善、规范、有针对性的得11分；方案合理、简略，有规范性及针对性的得7分；方案模糊，合理性、可行性、规范性及针对性不足的得3分；未作说明的不得分。 |
| 5 | 安全和文明服务措施 | 5分 | 根据投标人提供的安全和文明服务措施进行评定。措施完善、科学合理、切实可行、保障全面、实用性强的得5分；措施合理可行、简略，具有保障性及实用性的得3分；措施模糊空洞，合理性、保障性、实用性及可行性有欠缺的得1分；未作说明的不得分。 |
| 6 | 各项管理制度 | 4分 | 根据投标人提供的各项管理制度（应涉及组织机构配置、内部管理、档案管理、人事管理）进行评定。制度完整全面、详细清晰、规范性高、实用性强的得4分；制度简略、清晰、规范、实用的得3分；制度空洞、模糊、规范性及实用性不足的得2分；未作说明的不得分。 |
| 7 | 应急保障措施 | 6分 | 根据投标人提供的应急保障措施进行评定。措施完善、科学合理、切实可行、保障全面、实用性强的得6分；措施合理可行、简略，具有保障性及实用性的得4分；措施模糊空洞，合理性、保障性、实用性及可行性有欠缺的得2分；未作说明的不得分。 |
| 8 | 服务质量保证措施 | 5分 | 根据投标人提供的服务质量保证措施进行评定。内容全面具体、科学合理、针对性强的得5分；内容具体、合理、有针对性的得3分；内容简略、合理性及针对性有所欠缺的得1分；未作说明的不得分。 |

3、商务部分22分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 9分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得9分；存在负偏离的，每条扣0.5分，扣完为止。 |
| 2 | 业绩情况 | 10分 | 根据投标人2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的类似项目（服务期限≥1年）业绩情况进行评定，每有1个业绩得1分，最高得10分。 注：①投标文件中需提供相关业绩合同（须至少包括合同首页、具体内容页、合同金额所在页、签字盖章页）及服务费发票（各阶段发票累计金额须为合同金额的50%或以上）证明材料，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的不得分。 ②单个合同连续年度按一个业绩计算。 |
| 3 | 综合实力 | 3分 | 投标人具有质量管理体系认证证书（位于有效期内）、环境管理体系认证证书（位于有效期内）、职业健康安全管理体系认证证书（位于有效期内）的，每有1种得1分，本项最高得3分。 注：投标人须在投标文件中提供对应的证书证明材料，未提供或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 |

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为商务服务业。

（2）在投标文件中须需提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中标人为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，监管部门将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、节能产品和环境标志产品：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人需在投标文件中提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：提交投标文件截止时间。

（2）查询渠道：统一在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的投标人，评标委员会应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。

# 第六章  投标文件格式

封面：

投  标  文  件

项目名称：常熟市第二人民医院（台山路院区）10KV变电所运维服务

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0009

投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：2024年   月   日

目 录

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件1）

2、投入费用明细表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2  2022年至今任意一期的财务状况报告或者近期由银行出具的资信证明。

1.3依法缴纳税收的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据等。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供相关证明材料。）。

1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单等。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料。）。

1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）。

1.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）。

2、法定代表人授权书（格式见附件7）。

3、中小企业声明函（格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、投标人具有有效期内的承装（修、试）电力设施许可证（许可类别须含：承修类、承试类）的证明材料。

三、符合性审查内容

1、投标函（格式见附件8）

2、实质性要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、综合评审文件

1、项目服务要求响应及偏离表（格式见附件3）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件4）

3、项目服务说明（格式见附件12）

4、业绩一览表（格式见附件13）

5、投标人情况说明（格式见附件14）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

## 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：常熟市第二人民医院（台山路院区）10KV变电所运维服务

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0009

投标总报价（二年服务总费用）

小写： （大写人民币： 元）

注：“投标总报价”请保留小数点后两位。

## 附件2 投入费用明细表

| 序号 | 投入项目及费用名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 分项总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 合计费用（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将本项目所投入的有关费用情况分类别依次填报在上述表格中。

2、表中“合计费用”应与“开标一览表”中“投标总报价（二年服务总费用）”相一致。

3、因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件3 项目服务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标服务要求 | 投标人提供服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据“采购需求”中的“三、项目服务要求”对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、表格不够可另接。

- 附件4 商务条件响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 | 无 |  |
| 第二条 组成本合同的文件 | 无 |  |
| 第三条 合同内容 | 无 |  |
| 第六条 权利保证 | 无 |  |
| 第七条 验收办法 | 无 |  |
| 第八条 双方权利义务 | 无 |  |
| 第九条 质量保证 | 无 |  |
| 第十条 违约责任 | 无 |  |
| 第十一条 合同的解除 | 无 |  |
| 第十二条 不可抗力 | 无 |  |
| 第十三条 合同的补充 | 无 |  |
| 第十四条 合同的变更、中止 | 无 |  |
| 第十五条 合同的终止 | 无 |  |
| 第十六条 合同的转让 | 无 |  |
| 第十七条 履约保证金 | 无 |  |
| 第十八条 争议解决方式 | 无 |  |
| 第十九条 通知与送达 | 无 |  |
| 第二十条 合同生效及其他 | 无 |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

- 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

- 附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 附件7 法定代表人授权书

本授权书声明：       （投标人全称）       授权   （被授权人的姓名）   为本公司就常熟市第二人民医院（台山路院区）10KV变电所运维服务项目（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0009）采购活动的合法代理人，以本公司名义处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于 2024 年     月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8 投标函

致：常熟市中竣招标代理有限公司

根据贵方的常熟市第二人民医院（台山路院区）10KV变电所运维服务项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0009），正式授权下述人员 （姓名） 代表我方 （投标人全称） ，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函， （姓名） 代表兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我方同意投标有效期为开标之日后六十（60）天。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目。

8、与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：     年   月   日

## 附件9 中小企业声明函

常熟市中竣招标代理有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市第二人民医院的常熟市第二人民医院（台山路院区）10KV变电所运维服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

常熟市第二人民医院（台山路院区）10KV变电所运维服务，属于商务服务业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

备注：

1、中小企业的认定：

1.1投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，其投标将作无效投标处理。

1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目所属行业为：商务服务业。

## 附件10 残疾人福利性单位声明函

常熟市中竣招标代理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

请投标人认真阅读如下内容：

注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
    4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 服务要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6、结算方式： 6.1第一年结算方式： 6.1.1合同签订后的30个自然日内，采购人向中标人支付年度服务费（合同总价/2）的10%作为预付款。 6.1.2服务费用按月考核按月按绩结算。 6.1.3服务期开始之日起每个月度之后的30个自然日内，采购人向中标人支付上个月度的服务费（月度服务费按剩余年度服务费/12计算），月度考核扣款从月度服务费中扣除。 注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第6.1.1条规定。②以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。③本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。④不满足上述第一年结算方式的作无效投标处理。 6.2第二年结算方式： 6.2.1服务费用按月考核按月按绩结算。 6.2.2服务期开始之日起每个月度之后的30个自然日内，采购人向中标人支付上个月度的服务费[月度服务费=（合同总价/2）/12]，月度考核扣款从月度服务费中扣除。 注：①以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。④不满足上述第二年结算方式的作无效投标处理。 |  |  |

注：1、投标人必须对服务要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，该项目作无效投标处理。

## 附件12 项目服务说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

（一）项目服务方案说明：

1、对本项目的整体理解与分析（应涉及实施背景、目标定位、工作思路）情况说明。

2、维保服务方案（应涉及年度、季度、月度、日常维护方案，日常配合措施，值班方案）说明。

3、安全和文明服务措施说明。

4、各项管理制度（应涉及组织机构配置、内部管理、档案管理、人事管理）说明。

5、应急保障措施说明。

6、服务质量保证措施说明。

7、其他说明。

（二）拟投入本项目的团队人员情况说明（参考格式见下表）：

人员情况一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历/学位 | 专业 | 本项目中担任岗位 | 职业资格、职称 | 相关证书 | 从业年限 | 主要资历、经验/承担过的项目、相关业务培训情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①投标人应根据拟投入本项目服务人员情况分别填报上述表格。

②请投标人提供所投入本项目服务人员的身份证、电工作业证（高压电工作业）、电工作业证（低压电工作业）、职业资格证书、职称证书等相关证明材料。

③请投标人提供为上述人员缴纳社会保险（至少包含2024年2月）的证明（请提供相关证明材料，以人力资源和社会保障部门出具的证明为准）。

④如有需要说明的事项，请在备注中列明。

（三）其他说明。

## 附件13 业绩一览表

| 序号 | 用户名称/项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 业主联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的类似项目（服务期限≥1年）业绩。

2、投标人应提供上述业绩一览表中业绩合同（须至少包括合同首页、具体内容页、合同金额所在页、签字盖章页）及服务费发票（各阶段发票累计金额须为合同金额的50%或以上）证明材料。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件14 投标人情况说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标人历史简介。

2、投标人具有质量管理体系认证证书（位于有效期内）、环境管理体系认证证书（位于有效期内）、职业健康安全管理体系认证证书（位于有效期内）的证明材料（如果有的话）。

3、其他说明。

- 附件15 其他

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标人可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。