招　标　文　件

项目名称：江苏省中医院连云港医院项目-初期电器类开办采购（非专门面向中小企业）

- 项目编号：JSZC-320700-JSWD-G2025-0092

- 采   购   人：连云港市中医院

采购代理机构：江苏万达工程造价事务所有限公司

2025年5月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	22

第四章  采购需求	29

第五章  评标方法与评标标准	39

第六章  投标文件格式	42

# 第一章  投标邀请

项目概况 江苏省中医院连云港医院项目-初期电器类开办采购（非专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年6月11日09：00：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JSWD-G2025-0092

项目名称：江苏省中医院连云港医院项目-初期电器类开办采购（非专门面向中小企业）

采购项目预算金额：109.6万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购方式：公开招标

采购需求：初期电器类开办采购，具体详见采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：接到甲方通知后，30个日历天

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.2023年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不接受进口产品，中标后不允许分包或转包。

（三）本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：2025年5月21日至2025年5月28日，每天上午0：00-12：00，12：00-23：59

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年6月11日9：00：00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市中医院

地    址：连云港市海州区朝阳路160号

联系方式：18061391099

2.采购代理机构信息

名    称：江苏万达工程造价事务所有限公司

地    址：连云港市海州区朝阳东路凤凰国际大厦19层

联系方式：王工 0518-85838346

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电      话：0518-85838346

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏万达工程造价事务所有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理费按国家计委计价格[2002]1980文规定的标准计取，全部费用由中标人在领取中标通知书时支付；需考虑在投标报价中。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中标注★的款项为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标供应商在领取成交通知书时，需提供二份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。

### 34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

### 36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

### 39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《工作站政府采购需求标准（2023年版）》《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

连云港市政府采购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

目  录

1、合同书

2、中标通知书

3、履约保证金交纳证明

4、招标文件项目需求

5、项目更改及补充文件

6、投标报价表

7、商务条款偏离表、技术规格偏离表

8、中标供应商澄清函

连云港市政府采购合同

甲方：【采购单位】

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据年月日【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的采购结果，签订本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________元（¥_____________）人民币。

（详见投标报价表）

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1 本项目收取履约保证金，金额为合同金额的 10 %。乙方提交人民币

元作为本合同的履约保证金。乙方应当以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

6.2 履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格后无息退还。

6.3 乙方违约的，甲方将扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

七、质保期和质保金

7.1 质保期　　　　　　年（自交货验收合格之日起计）。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：接到甲方通知后，30个日历天。

8.2 交货方式：现场验收。

8.3 交货地点：　　　　　　。

九、合同款支付

9.1 付款方式：

全部货物验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的100%。甲方付款前，乙方须按甲方要求提供对等金额的合法发票。

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、参数符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换，如出现三次不合格的情况，甲方有权终止合同，乙方给甲方造成的损失应予以赔偿。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。

11.5 对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市连云区。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

# 第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | ★本项目收取履约保证金，金额为合同金额的10%。 中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。 |
| 2 | ★质保期：2年免费原厂保修。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，质保期相关费用包含在报价中。 |
| 3 | ★1.交货期：接到甲方通知后，30个日历天。 |
| 4 | ★付款方式：全部货物验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的100%。甲方付款前，乙方须按甲方要求提供对等金额的合法发票。 |
| 5 | ★投标报价其他要求：供应商自行拟定备品备件价格报价表，提供详细配置清单及配件价格。 |

本项目核心产品为：电视

一、项目背景

根据江苏省中医院建设需要，现需对医疗设备等相关配套设备进行采购。

二、货物（标的）采购清单及样品清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议触摸屏电视 | 1 | 台 |
| 2 | 电视 | 31 | 台 |
| 3 | 会议室音响系统 | 1 | 套 |
| 4 | 微波炉 | 75 | 个 |
| 5 | 冰箱 | 75 | 个 |
| 6 | 碎纸机 | 30 | 个 |
| 7 | 吹风机 | 75 | 个 |
| 8 | 破壁机 | 30 | 个 |
| 9 | 蒸煮桶 | 30 | 个 |
| 10 | 洗衣机 | 75 | 个 |
| 11 | 直饮水机 | 1 | 个 |
| 12 | 自动上水电热水壶（煮茶器） | 75 | 个 |
| 13 | 电热水壶 | 300 | 个 |
| 14 | 咖啡机 | 22 | 个 |
| 15 | 制冰机 | 30 | 个 |
| 16 | 电饭煲 | 20 | 个 |

三、货物技术参数及功能指标（货物清单详见清单）

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议触摸屏电视 | 一、显示参数： ▲1、屏幕LED屏（16：9）≥2150*1200mm（HxV）； 超清LED屏，分辨率≥ 3840（H）*2160（V）； 2、可视角度 ：≥175 degree（V）； 3、亮度：≥400cd/㎡； 4、对比度：≥5000：1； 5、响应时间 ：≥8ms； 6、颜色深度：≥16.5M； 7、扫描频率 4K-30HZ； 8、背光源 DLED； 9、显示输出 HDMI； 10、彩色制式 PAL、NTSC； 11、声音三维立体声音效，输出功率2*10W； 12、显示屏保护4mm全钢化防爆玻璃； 二、触摸参数： 1、触摸嵌入方式：内置一体式，非外挂式；触摸感应技术：红外感应识别触摸技术（20点）； 2、书写方式：手指、触摸笔或其它直径≥2mm； 3、光标速度：≥120点/s； 4、定位精度：90%以上触摸区域为±1mm； 5、通讯接口：B型USB公头； ▲6、触摸分辨率：≥32000*32000，触摸次数：理论无限次； 7、计算机响应：系统自动识别；响应时间：≤15ms； 8、驱动程序：免驱； 9；触摸功能：支持20点电脑触摸操作、支持图像放大、缩小、旋转。 三、整机参数： ▲1、主板系统：≥Android13.0版本，主板处理器性能≥ AmlogicT982 处理器，主板存储空间 32G，主板内存 4G（高速DDR4）； 2、输入端口：RJ45：1组；HDMI：二组；USB2.0：二组；RS232串口：一组；AV：一组；TF：一组； 3、输出端口：耳机：一组；触摸TOUCH：一组；同轴：一组； 4、前置端口：USB1（PC USB ）；USB2（全通道共享USB）；HDMI IN；TOUCH USB；TYPE-C； 5、存储温度：-20℃~60℃； 存储湿度：10%RH~90%RH； 工作温度：-10℃~55℃； 工作湿度：10%RH~90%RH； 6、安装方式：挂架（标配）；挂架孔距：900×600mm； 电源类型/方式：三芯电源/固定； 电源接口：规格品字座； 7、功耗：≤600瓦； 8、电压/频率范围：110~240V/50~60Hz； 9、音响：前置2个8Ω10W中音喇叭； 10、电源待机功耗：≤0.5W，使用寿命：≥50000小时； 四、电脑配置： ▲1、电脑配置：≥Intel Core i7，≥8G DDR3内存；2.5寸≥256G硬盘，Intel核芯显卡性能≥Intel HD Graphics； 2、输入端口：1*LAN端口，3*USB3.0端口，3*USB2.0端口，1*MIC-IN端口； 3、输出端口：1*HDMI端口，1*VGA端口，1*LINE-OUT端口，Win10旗舰版操作系统； 4、附件：配套电视推车、触摸笔，遥控器，1.5米以上电源线。 |
| 2 | 电视 | ▲1、屏幕尺寸：≥100英寸； ▲2、显示分辨率：≥3840（H）*2160（H）； 3、蓝牙：支持BT5.2； 4、机身尺寸：≥2200mm*450mm*1300mm； 5、红外遥控器：支持； 6、USB接口：USB 3.0*1，2.0*1； 7、HDMI接口：HDMI 2.1*1； ▲8、支持4K分辨率240Hz刷新率，HDMI 2.1*1； 8、支持HDMI 2.1*1eARC； 9、无线投屏：支持手机\平板\笔记本无线投屏显示； 10、兼容Airplay、Miracast等协议； ▲11、ram：≥4GB，rom：≥64GB； 12、屏幕显示类型：LCD； ▲13、gpu性能：≥Mali-G57 MC1性能； 14、视频格式：内置Mi-Player播放器，支持FLV\MOV\AVI\MKV\TS\MP4 等主流格式，音频格式：mp3等格式； 15、vga输入接口：无，以太网接口：百兆以太网接口*1；16、入网方式：网线/2.4GHz/5GHz WiFi； ▲17、cpu型号：≥Cortex A73四核性能； 18、配套安装支架，遥控器、HIMD线等标准附件。 |
| 3 | 会议室音响系统 | 1、双音箱系统：音箱*2只； 2、金属网面； 3、高音单元：≥1.5英寸； 3.1、箱体材质：高密度纤维板，净重：≤18KG/PC； 3.2、尺寸：≥350mm*350mm*600mm； 3.3、类型：2路两单元扬声器系统系统； 3.4、系统阻抗：≥8Q， 4、低音单元：≥12英寸； 4.1、频率响应：55HZ~18KHZ； 4.2、灵敏度：≥95DB/W/M； ▲4.3、额定功率：≥350W，最大功率：≥700W，分频点：≥1.8kHz； 5、功放系统：1台； 5.1、净重：≤6KG，尺寸：≤ 450*100*350mm； 5.2、HIFI无损音质，高性能浮点处理器，蓝牙适配，高低音调节，三路话筒，混响调音，防啸叫；USB/SD卡双解码。 5.3、配套USB接口，卡侬接口，左右声道输出，频率调节，音频输入接口，光纤输入，同轴输入，低音分频输出，麦克风输出，麦克风副音量调节等； ▲5.4、输出功率：≥650W+650W（在阻抗≤8Q，总谐波失真加噪声≤1%情况下）； 5.5、频率响应：20HZ-20KHZ（+0，-3DB），谐波失真：≤0.04%，输入灵敏度：200MV±10MV 5.6、电源电压：210-230VAC，50HZ，电源功耗：950W，失真：≤0.04%，噪声：≤-60DBU， 6、无线话筒：2只（含配套话筒接收器） 6.1、尺寸：≤450mm*50mm*180mm； 6.2、频率范围：640-690MHZ； 6.3、可调信道数：100*2； 6.4、振荡方式：锁相环频率合成（PLL）； 6.5、频率稳定度：±10PPM； 6.6、接收方式：超外差二次变频，接收灵敏度：-90~-65DBM； 6.7、音频频响：40-13000HZ，谐波失真：≤3%，信噪比：≥50DB； 6.8、音频输出：平衡输出和混合输出，发射功率：3~30MW，调制方式：调频（FM），电池规格：5号电池2节； 6.9、电源规格：100-240V 50-60HZ 12VDC≥500MA（开关电源适配器）或者220VAC/50-60HZ12VDC≥500MA（线性电源），电源消耗：≤10W。 6.10静止3秒自动静音，静音5分钟自动待机，LCD屏显示，静音15分钟自动关机。 |
| 4 | 微波炉 | 1、炉腔尺寸：≥高190mm宽340mm深335mm 2、产品类别：机械式微波炉； ▲3、容量：≥20L； 4、额定电压：≥220V-50HZ； 5、内胆材质：纳米涂层内胆，平板材质：微晶平板，开门方式：按键式； 6、微波输出功率：≥700W，额定输入功率：≥1200W。 7、双旋钮、不低于6档火力。 |
| 5 | 冰箱 | 1、两门，面板颜色冰雪白，尺寸≥600mm*500mm*1800mm； 2；制冷剂R600a，面板材质PCM； ▲3、冷冻能力：≥3kg/12h； 4、总容量：≥280L； 5、额定电压/频率：≥220V/50Hz； 6、冷冻室：≥85L； 7、综合耗电量：≤0.6KW·h/24h； 8、变温室：≥30L； ▲9、能效等级1级； 10、冷藏室：≥170L； 11、压缩机类型变频，制冷方式风冷； ▲12、噪音值：≤40dB（A） 13、控制方式电子，气候类型SN.N.ST.T，按键方式按压。 |
| 6 | 碎纸机 | 1、产品尺寸：≤550H*350W*250D(mm)； ▲2、单次碎纸：同时碎≥8张 （A4 70g）； 3、保密等级：德标五级及以上； ▲4、碎纸效果：≤2*12mm； 5、纸桶容量：≥20L； ▲6、连续碎纸：≥30分钟； 7、碎纸桶带可视化透明视窗，过热保护自动停机； 8、抽桶即停，有一键反转退纸功能。 9、可碎物品包括但不限于光盘、手机卡、银行卡、纸张。 |
| 7 | 吹风机 | 1、外壳材质：尼龙+玻纤顺滑风嘴； 2、机身尺寸：≤100mm*80mm*300mm； ▲3、转速风速；≥10万转/分，≥21 米/秒； 4、温控：≥80次/秒，≥6档风速。 5、重量：≤400g； 6、功率：≥1500W； 7、额定电压：≥220V； ▲8、噪音：≤60分贝； 9、电源线：≥1.5m（含插头）。 |
| 8 | 破壁机 | 1、额定频率：≥50Hz； 2、额定电压：≥220V； 3、加热功率：≥900W，搅拌功率：≥1000W； ▲4、容量：冷饮≥1.75L，热饮≥1.5L； 5、产品净重：≤5kg； 6、不粘陶瓷涂层发热盘，触控大屏，一键清洗，快速豆浆，转速：≥35000转； ▲7、带自动清洗、保温、预约、榨汁功能。 |
| 9 | 蒸煮桶 | 1、容量：≥60L； 2、桶外直径：≥45CM，桶内直径：≥40CM； 3、功率；≥3500W； 4、电压：≥220V； ▲5、三层保温涂层，双温控，恒温保温，有煮粥煮汤功能； 6、全PU发泡保温层，内外304不锈钢材质，调节开关3级防水； 7、桶身三层结构，底部带散热孔，两侧带提手，配套保温盖。 |
| 10 | 洗衣机 | 1、滚筒洗衣机； 2、外观尺寸≤600W*600D*850H（mm） ▲3、能效等级：一级； 4、BLDC节能变频电机； ▲5、洗涤容量：≥12KG； 6、转速：≥1200转； 7、触屏液晶面板，洗衣类型可选择，透明视窗门； ▲8、电动排水，蒸汽消毒功能。 |
| 11 | 直饮水机 | 1、规格≤150W*500D*450H（mm）； ▲2、四级精滤（PP棉、前置活性炭、RO膜、后置活性炭） 3、净水流量≥1.5L/min； 4、适用水温5℃-38℃，适用水源：城市自来水； ▲5、额定纯水量：≥6000L； 6、工作压力：0.40-0.80Mpa； 7、额定功率：80W； ▲8、产品具有卫生许可批准文号； 9、无储水罐，智能显示原水/纯水TDS显示值； 10、滤芯寿命显示，1-100微米过滤精度PP棉，≥1000高碘值活性炭原料，≤0.0001微米RO反渗透膜滤芯； 11、智能显示工作、冲洗、水满、检修状态； 12、配套提供不锈钢龙头及输水管。 |
| 12 | 自动上水电热水壶（煮茶器） | 1、自动旋转续水嘴，台式底座规格≤400mm*200mm； ▲2、双层304不锈钢烧水壶，配套清洁蒸煮锅； 3、功率：≥1350W； 4、30分钟无操作自动待机； 5、水温40℃-100℃可精准调节； 6、水壶容量：≥0.8L； 7、一键自动上水，免开盖续水防尘盖，水量可调。 |
| 13 | 电热水壶 | 1、规格：直径≤250mm*300mmH； 2、电压：≥220V； 3、容量：≥1.5L； 4、功率：≥1800W； ▲5、304不锈钢内胆，双层壶体； 6、带温控器，加热速度4分钟，底盘加热； 7、双层叠边壶嘴，按键弹起掀盖，有电源工作指示灯； 8、可收纳绕线。 |
| 14 | 咖啡机 | 1、电压：≥220V； 2、额定频率：≥50Hz； 3、额定功率：≥1300W； ▲4、容量：≥2.0L； 5、泵压≥15Bar； ▲6、冷热双萃咖啡机，低压预浸泡； 7、冷萃咖啡时间：≤2分钟； ▲8、冷萃浓度：≥1.15%-1.45%TDS； 9、自动泄压阀，稳压萃取； 10、蒸汽棒任意角度可调； 11、萃取流量20-250ML可调，萃取温度90℃-96℃可调； 12、带顶部温杯盘，可拆卸水箱。 |
| 15 | 制冰机 | 1、制冷材质铜管； 2、功率：≥70W； ▲3、6-24H出冰量：≥12KG，储水量≥0.45KG； 4、最大注水量：≥1.5L； 5、红外线满冰检测报警，缺水报警； 6、自动清洗，冰块大小可调； 7、加厚发泡层，低噪音。 |
| 16 | 电饭煲 | 1、规格：≤直径550mm*350mmH； 2、功率：≥2650W； 3、电流：≥15A； ▲4、容量：≥15L； 5、不沾内胆，不锈钢锅盖； 6、加厚发热底盘，精准温控，两侧带防烫手柄，一键蒸煮保温。 |

四、辅材、配件（如有）

投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、售后服务、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，投标单位承担含设备直至交付前需要的所有辅材和配件。本次采购项目为交钥匙工程，采购人不额外承担相关费用。

五、供货要求

★1.交货期：接到甲方通知后，30个日历天。

2.交货方式：现场验收。

3.交货地点：由采购方指定交货地点。

4.投标文件中需提供检验检测机构出具的所投产品检验报告原件扫描件。

5.货物定制（生产）前，供应商必须与采购人进行确认货物特征、数量及颜色等，否则，造成的与现场实际需要不符的损失由供应商承担。

6.本项目所有货物需提供配套线材等保证达到正常使用状态，提供配套的保修卡，合格证，说明书。

7.本项目涉及的国家强制性认证目录内的产品，供应商供货前应提供产品3C证书，否则采购方有权拒绝验收。

六、安装调试要求

投标单位应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品，负责将产品运抵使用指定地点，按照现场现有条件保障产品到位并交付使用（包括且不限于涉及部分现场准备事项），使用单位验收签字确认。

七、国家或行业相关规范标准

投标单位供货产品须满足国家有关质量标准、相关规范及强制性要求。

八、履约验收要求

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、参数符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换，如出现三次不合格的情况，甲方有权终止合同，乙方给甲方造成的损失应予以赔偿。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

2、投标单位交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交使用单位。

3、采购人对投标单位提供的货物在使用前进行调试时，投标单位需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4、验收时投标单位必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。

5、对技术复杂的项目，采购人可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由采购人和中标供应商双方协商解决。

6、验收前投标单位需提供投标产品原版技术白皮书原件1份。

7、本项目在实施过程中，甲方有权对货物的任何部件进行抽查检测，检测结果如不符合招、投标文件参数要求标准，甲方有权拒绝验收付款，检测费用由乙方支付；检测结果如符合招、投标文件参数要求标准，检测费用由甲方支付，供货结束后按合同约定验收付款。如出现三次不合格的情况，甲方有权终止合同，乙方给甲方造成的损失应予以赔偿。

★九、售后服务要求

质保期：2年免费原厂保修。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，质保期相关费用包含在报价中。

十、投标报价要求

报价方式：全费用综合单价

★投标报价其他要求：供应商自行拟定备品备件价格报价表，提供详细配置清单及配件价格。

十一、付款方式与履约保证金

★1、付款方式

全部货物验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的100%。甲方付款前，乙方须按甲方要求提供对等金额的合法发票。

★2、履约保证金

本项目收取履约保证金，金额为合同金额的10%。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

十二、其他

★本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

（2）商务技术分（70分）

| 评审因素 | 分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 产品技术参数 | 20 | 所有参数符合标书要求得20分，所投设备的技术参数、性能等应满足采购文件的要求；标注“▲”技术指标出现负偏离，每一个扣3分；其他参数出现负偏离，每一个扣1分，20分扣完为止。 注：以上参数响应需在技术偏离表中逐条响应，否则按负偏离处理。 |
| 业绩 | 6 | 提供供应商自2022年1月1日至今电器设备类（含电视）业绩（不限于本次投标代理商业绩），每有一个得2分，满分6分。 业绩证明文件为签订的正式合同及供货清单，且所提供资料必须能清晰反映项目、时间等需要明确的内容，将相关证明材料上传在响应文件中，否则不得分。 |
| 质保期 | 3 | 2年基础上，每增加1年得1分，满分3分。 |
| 服务承诺 | 1 | 供应商提供承诺书，承诺产品质保期内如有质量问题，4小时内调换到采购人指定地点的得1分。 须提供承诺书加盖公章，格式自拟。 |
| 供货计划 | 5 | 供应商针对本项目运输、供货、安装的计划方案。 1.计划内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善：5分； 2.计划内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善：4分； 3.计划内容有缺失、可行性、可操作性较差：3分； 4.计划内容极其不全面、可行性、可操作性差：2分。 5.内容与本项目基本无关联性得1分。 不提供不得分。 |
| 日常维护方案 | 5 | 供应商针对本项目指定日常维护的方式方法。 1.计划内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善：5分； 2.计划内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善：4分； 3.计划内容有缺失、可行性、可操作性较差：3分； 4.计划内容极其不全面、可行性、可操作性差：2分。 5.内容与本项目基本无关联性得1分。 不提供不得分。 |
| 备品备件方案 | 5 | 供应商针对本项目制定备品备件方案，包括但不限于供应措施、响应方式，备品备件价格等方面。 1.计划内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善：5分； 2.计划内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善：4分； 3.计划内容有缺失、可行性、可操作性较差：3分； 4.计划内容极其不全面、可行性、可操作性差：2分。 5.内容与本项目基本无关联性得1分。 不提供不得分。 |
| 售后服务 | 10 | 供应商针对本项目制定售后服务方案，内容须包含但不限于故障解决方案、响应时间、保质保量、专业技术人员保障及服务电话等方面。 1.计划内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善：10分； 2.计划内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善：8分； 3.计划内容有缺失、可行性、可操作性较差：5分； 4.计划内容极其不全面、可行性、可操作性差：3分。 5.内容与本项目基本无关联性得1分。 不提供不得分 |
| 使用培训计划 | 5 | 供应商针对本项目产品使用制定培训，内容须包含但不限于人员安排、时间安排、课程安排及主要培训内容。 1.计划内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善：5分； 2.计划内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善：4分； 3.计划内容有缺失、可行性、可操作性较差：3分； 4.计划内容极其不全面、可行性、可操作性差：2分。 5.内容与本项目基本无关联性得1分。 不提供不得分。 |
| 产品成果展示 | 10分 | 供应商需使用本次投标所用相同产品进行展示，同时提供相应的展示成果扫描上传。交货后采购人将进行验收审查，如发现供应商虚假响应，将取消其中标资格并上报财政部门进行处罚。 1.产品展示成果优秀，样式、款式等能够最大化满足本项目的使用需求：10分； 2.产品展示成果优秀，但仍然有改进的空间：8分； 3.产品展示成果一般，效果一般：5分； 4.产品展示成果差，基本满足本项目要求：3分。 5.产品展示成果差，不满足本项目要求：1分。 不提供不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、2023年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：　　　　　　。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：　　　　　　。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：  性别：  年龄：  职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 十、投标函

投标函

致：江苏万达工程造价事务所有限公司

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏万达工程造价事务所有限公司组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：招标文件中所有参数响应需同步提供相应的佐证材料，如厂家白皮书或检测报告或实物成果照片等，同时明确页码，否则因无法认定带来的后果由供应商自行承担。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日