单一来源采购文件

项目编号:JSZC-320324-DNJT-D2026-0005

项目名称:睢宁县云计算数据中心托管与代维服务

采 购 人：睢宁县大数据管理中心

江苏鼎诺建设集团有限公司

2026年1月29日

单一来源采购文件

项目编号：JSZC-320324-DNJT-D2026-0005

中国电信股份有限公司徐州分公司（供应商）：

江苏鼎诺建设集团有限公司对睢宁县云计算数据中心托管与代维服务采取单一来源采购方式进行采购，单一来源采购文件（以下简称《采购文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人： 睢宁县大数据管理中心

二、项目名称：睢宁县云计算数据中心托管与代维服务

三、项目编号：JSZC-320324-DNJT-D2026-0005

四、项目需求:本次托管、维保项目需要采购对睢宁县政府云机房正在使用的中心机房设备、网络安全设备、虚拟化平台系统提供软硬件维保和技术支持，并通过供应商提供的运维管理服务，保证采购方信息系统的平稳运行。

(详见单一来源采购文件采购需求)

1.服务期限：本项目服务期限一年。

2.合同履行期限;自签订合同之日起生效至1年为止

五、项目预算:280万元/年（最高限价）

六、采购邀请：邀请拟定的唯一供应商( 中国电信股份有限公司徐州分公司)参与单一来源采购活动。

七、采购方式：单一来源采购方式

八、供应商资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.首次响应文件开启后资格审查结束前,在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

4.本项目的特定资格要求：无

九、采购预算（采购项目预算金额）：见《采购文件》附件1.《项目要求（采购需求）》。

十、采购需求：见《采购文件》附件1.《项目要求（采购需求）》。

十一、合同草案条款：见《采购文件》附件5.《合同草案条款》。

十二、报价要求

1.供应商报价为要约，睢宁县大数据管理中心无承诺表示时视为未成交，睢宁县大数据管理中心认为必要时可重新进行采购。

2.按照《报价表》要求填写报价。

第二章 单一来源保证金

十三、供应商提交单一来源保证金

1. 单一来源保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十四、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，按照无效响应处理。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）政务CA数字证书及电子签章办理指南》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2026年2月11日上午09:00，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间：首次响应文件提交的截止时间（2026年2月11日上午09:00）前。

2.提交地点：

“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2026年2月11日上午09:00。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改首次响应文件的，须先撤回首次响应文件，重新编制（即补充、修改）后，在提交截止时间前完成首次响应文件的传输提交。

提交截止时间前未完成首次响应文件传输的，视为撤回首次响应文件。提交截止时间后送达的首次响应文件，“苏采云”系统应当拒收。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。供应商（发件人）的主营业地为数据电文的发送地点，江苏鼎诺建设集团有限公司（收件人）的主营业地为数据电文的接收地点。没有主营业地的，其经常居住地为发送或者接收地点。

十五、响应文件编制要求

首次响应文件编制的要求：

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.《报价表》（加盖电子签章，格式见《采购文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2.授权委托书（提供原件的扫描件（含授权委托书中受托人身份证原件的扫描件），格式见《采购文件》附件）；

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

1.供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。

2.财务状况报告，至少提供：

（1）供应商的“响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表原件的扫描件1份；

（2）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的利润表月报表原件的扫描件1份。

3.供应商依法缴纳税收和社会保障资金的记录：

（1）本项目“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料原件的扫描件。

（2）本项目“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料原件的扫描件。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）》（加盖电子签章，格式见《采购文件》附件）。

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《采购文件》附件）。

6. 供应商信用信息（要求见“十六、单一来源相关说明”中“(三) 查询及使用供应商信用记录”内容）。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《授权委托书》（提供原件的扫描件（含授权委托书中受托人身份证原件的扫描件），格式见《采购文件》附件）；

2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《采购文件》附件）；

3. 《承诺书》（加盖电子签章，格式见《采购文件》附件）；

4. 《偏离表》（加盖电子签章，格式见《采购文件》附件）；

（四）价格折扣文件格式

1.企业报价折扣证明：无

（五）提交首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《采购文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：见《采购文件》第八章附件中相关格式要求。

3.盖章要求：见《采购文件》第八章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（六）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1.供应商应当按照《采购文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由本中心提供给采购人。

第四章 单一来源采购相关说明

十六、单一来源采购相关说明

(一) 单一来源采购要求

1.被邀请参与单一来源采购的供应商需按本采购文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件。

2.在到达首次响应文件开启时间后，供应商登录“苏采云”系统，在解密时间内，使用CA数字证书解密首次响应文件。

3.供应商授权的单一来源采购人员须携带授权委托书原件及身份证原件，通过满足“苏采云”系统配置要求（包括但不限于谷歌浏览器、摄像头、耳机和麦克风等软硬件）的计算机登录“苏采云”系统，参加线上单一来源采购活动。

4.被邀请参与单一来源采购的供应商如未按上述要求执行，造成采购小组无法与其进行线上采购活动的，视同供应商放弃单一来源采购的权利，退出单一来源采购采购活动。

5.江苏鼎诺建设集团有限公司

联系人：樊工

联系电话：18552796039

（二）评审程序

采用单一来源采购方式采购的，采购人、采购代理机构应当组织具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购非招标采购方式管理办法》。

(三) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）

和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十七、评审标准

1.拟定的唯一供应商符合资格条件并实质性响应采购文件。

十八、单一来源采购过程中可能实质性变动的内容：在单一来源采购过程中，评审小组可以根据《采购文件》和协商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

二十、评审办法

1.评委构成

本采购项目的评委分别由相关的专家、采购人代表等有关人员3人以上单数构成。

2.评审纪律

评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

3.组织采购洽谈

供应商按照采购文件要求编制响应文件后，携带相关文件在采购文件规定的时间、地点参加洽谈。政府采购监督管理部门及有关部门将视情况到现场监督洽谈话动。

采购小组对供应商授权代表身份进行验证。供应商授权代表身份与响应文件不符的，采购小组拒绝与之洽谈。供应商授权代表身份与响应文件相符的，采购小组按照采购文件要求和洽谈方案，遵循物有所值和价格合理的原则，与供应商洽谈。洽谈中，供应商可以对响应文件的非实质性内容进行修改。

在供应商提供的货物(工程或服务)质量、数量和服务均能满足采购需求、最终报价不高于政府采购预算或洽谈方案拟定的价格承受上限的，采购小组确认采购成交，出具成交报告。

供应商提供的货物(工程或服务)质量、数量和服务不能满足采购要求、最终报价高于政府采购预算或洽谈方案拟定的价格承受上限，经洽谈不能达成一致，采购人需要调整政府采购项目预算或采购项目配置标准的，报政府采购监督管理部门审批同意后采购人继续洽谈;采购人不能调整政府采购项目预算额或采购项目配置标准的，采购项目取消。

洽谈过程由（代理机构）指定专人负责记录，并存档备查

4.发出成交通知书

采购小组出具成交报告后，采购人向供应商发出成交通知书。

成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

二十一、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《报价表》（最后报价）。

二十二、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照《采购文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明：按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十三、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

第六章 采购文件的澄清或者修改

二十四、《采购文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《采购文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《采购文件》的组成部分。澄清或者修改的内容将以必要的形式通知获取《采购文件》的拟定的唯一供应商。

第七章 询问和质疑

二十五、询问和质疑

1.根据江苏鼎诺建设集团有限公司与睢宁县大数据管理中心（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向睢宁县大数据管理中心（采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向睢宁县大数据管理中心（采购人）提出质疑。询问和质疑由睢宁县大数据管理中心（采购人）依法处理。

2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系人：郭荣

联系电话：0516-80388390

通讯地址：睢宁县永盛路7号二楼

第八章 附件

二十六、附件：附后。

附件：

1.《项目要求（采购需求）》

2.《报价表》

3.《分项价格表》

4.《偏离表》

5. 《合同草案条款》

6.《承诺书》

7.《授权委托书》

8. 《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

9.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）》

1.采购需求

（一）项目名称、编号、采购方式 、预算

项目名称：睢宁县云计算数据中心托管与代维服务

项目编号：JSZC-320324-DNJT-D2026-0005

采购方式：单一来源采购

采购预算：2800000元

（二）项目采购需求

项目内容：

本次托管、维保项目需要采购对睢宁县政府云机房正在运行的中心机房设备、网络安全设备、虚拟化平台系统提供软硬件维保和技术支持，并通过供应商提供的运维管理服务，保证采购方信息系统的平稳运行。

服务清单：

1、中心机房设备

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 华为RH2288 V5 | 台 | 33 |  |
| 2 | 服务器 | 华为RH2288 V2 | 台 | 48 |  |
| 3 | 接入交换机 | 华为S5700-52C-SI | 台 | 20 |  |
| 4 | 核心交换机 | 华为S7706 | 台 | 4 |  |
| 5 | 核心交换机 | 华为S12800 | 台 | 4 |  |
| 6 | 汇聚交换机 | 华为CE6800 | 台 | 6 |  |
| 7 | 存储 | 华为S5600T | 套 | 2 |  |
| 8 | 存储 | 华为S5500T | 套 | 2 |  |
| 9 | 存储 | 华为Taishan200 | 台 | 6 |  |
| 10 | 存储 | 华为Ocean9000 | 套 | 1 |  |
| 11 | 存储 | 华为5288 V5 | 台 | 6 |  |

2、网络安全设备

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 华为USG5530 | 台 | 2 |  |
| 2 | 防火墙 | 华为USG5560 | 台 | 2 |  |
| 3 | 防火墙 | 华为USG5530S | 台 | 2 |  |
| 4 | 防火墙 | 华为 USG6655 | 台 | 2 |  |
| 5 | 防火墙 | 天融信NGFW4000 | 台 | 2 |  |
| 6 | 路由网关 | H3C SR6616 MSR3640 | 台 | 2 |  |
| 7 | 运维安全审计 | 网神C3000-U150P | 台 | 1 |  |
| 8 | 数据库审计 | 网神K3000-TY200P | 台 | 1 |  |
| 9 | 综合审计 | 网神N13200-STS | 台 | 1 |  |
| 10 | web应用 | 铱讯WAF-H5800 | 台 | 2 |  |
| 11 | 入侵防御IPS | 铱讯IPS-H2260 | 台 | 2 |  |
| 12 | NVS漏洞扫描 | 铱讯NVS | 台 | 2 |  |
| 13 | 防病毒网关 | 网御星云V6000-A3310 | 台 | 2 |  |
| 14 | 准入控制 | 金盾GD-GIS-S200 | 台 | 1 |  |
| 15 | 下一代防火墙 | 天融信NF3100-SD6 | 台 | 2 |  |
| 16 | VPN | 天融信TOPVPN6000 | 套 | 1 |  |
| 17 | 堡垒机 | 天融信NSAG-51210 | 台 | 1 |  |
| 18 | API安全检测 | 网御星云API-8600 | 台 | 1 |  |
| 19 | 数据交换平台 | 网御星云GC-2390 | 套 | 1 |  |
| 20 | 网闸 | 天融信FT-A20 | 台 | 1 |  |
| 21 | 堡垒机 | 天融信FA-B20 | 台 | 1 |  |
| 22 | 日志审计 | 启明星辰HG-1600DZ | 台 | 1 |  |
| 23 | 违规外联 | 启明星辰UECM-H1000 | 台 | 1 |  |
| 24 | 流量探针 | 奇安信TSS10000-S96G | 台 | 1 |  |
| 25 | 零信任 | 奇安信TAP-10M | 台 | 1 |  |
| 26 | 防火墙 | 天融信FT-A35 | 台 | 4 |  |
| 27 | 防毒墙 | 天融信HG-A30 | 台 | 1 |  |

3、虚拟化平台系统维护服务清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务外网虚拟化平台 | 华为FusionCompute 6.5.1 标准版 | 套 | 1 |  |
| 2 | 政务外网存储平台 | 华为FusionStorage Block 8.0.1.SPH655 | 套 | 1 |  |
| 3 | 政务互联网虚拟化平台 | 华为FusionCompute 8.0.0.SPC1 标准版 | 套 | 1 |  |
| 4 | 政务互联网存储平台 | 华为FusionStorage Block 8.0.1.SPH655 | 套 | 1 |  |
| 5 | 政务互联网存储平台 | 华为OceanStor DeviceManager 7.1.1.SPC600 | 套 | 1 |  |

维保服务要求

（一）总体维护要求

| 序号 | 维护项目 | 服务技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备维保 | 对服务清单中的设备及平台提供维保服务 |
| 2 | 数据安全 | 提供非视频数据的异地及本地备份服务 |
| 3 | 网络安全 | 提供防火墙病毒库更新服务，增加IPS防御、日志审计等功能；提供杀毒软件服务，对虚拟化底层服务器进行防护 |
| 4 | 等保服务 | 提供三级等保测评服务 |

（二）托管运维服务要求：

机房运维环境及人员要求

1、动环要求

- 两组UPS，切换时间小于10ms，UPS电源的供电时间不小于3小时；

- 两组油机，其中一组额定功率不低于500KW，另一组为移动式发电机，额定功率不低于 50 KW；

- 两路市电,一路高压10KV，一路380V低压；

- 精密空调10台，总装机容量不低于300KW；

- 提供不少于300㎡的场地；

- 提供完备的消控设施，定期巡检、测试、更新

2、驻场服务

提供5名专业技术人员，24小时驻场服务，服务期限为1年，驻场期间由中标方提供办公场所，自行提供工作工具，按照采购人的要求进行工作，接受管理和工作安排。

（三）服务范围及标准

“云计算数据中心代维服务”共分为“现场管理服务”、“设备管家服务”、“集中监控服务”、“系统维护服务”四大类服务。具体如下：

1.	现场管理服务

中标方为采购人放置在云计算机房的设备提供常规巡检和基础现场操作服务，可根据采购人需求进行机房环境巡检，主机、存储、网络设备硬件运行状态巡检、接入辅助设备询价、物理链路巡检以及设备线路插拔、物理开关机以及介质更换，并定期提供服务报告。

| 服务包 | 服务子项 | 服务细项 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场管理服务包 | 常规巡检服务 | 机房环境巡检 | 6次/天 异常情况60分钟通知 |
|  |  | 主机、存储、网络设备硬件运行状态巡检 |  |
|  |  | 接入辅助设备巡检 |  |
|  |  | 物理链路巡检 |  |
|  | 现场操作服务 | 线路插拔 | 7*24h； 完成时间60分钟 |
|  |  | 设备开关机（物理） | 7*24h； 完成时间90分钟 |
|  |  | 介质更换 | 7*24h； 完成时间6小时 |
|  | 现场管理服务报告 |  | 月度 |
|  | 其他 |  |  |

2.	设备管家服务

中标方为采购人放置在云计算机房的设备提供代收、代管、代上下架服务，并定期提供服务报告。

| 服务包 | 服务子项 | 服务细项 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备管家服务包 | 设备管理服务 | 设备代收 | 7*24h |
|  |  | 设备代保管 | 7*24h |
|  |  | 设备上下架 | 提供7*24h服务 |
|  | 设备管家服务报告 |  | 月度 |
|  | 其他 |  |  |

3.	集中监控服务

中标方为采购人托管的设备、线路，数据库、WEB应用等基本性能实行7*24h小时系统自动监控，并可设置告警阈值，提供多种告警方式。指标告警时，在60分钟内以电子邮件、电话和短消息的方式通知采购人，并触发相关管理流程。并定期提供监控服务报告。

| 服务包 | 服务子项 | 服务细项 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集中监控服务包 | 设备线路监控 | 网络设备监控 | 7*24h系统自动监控 异常情况60分钟通知 |
|  |  | 主机、存储等设备监控 |  |
|  |  | 安全设备监控 |  |
|  |  | 互联情况监控 |  |
|  | 系统监控服务 | 数据库监控 | 7*24h系统自动监控 异常情况60分钟通知，并配合故障定位 |
|  |  | Web服务监控 |  |
|  |  | 系统日志监控 |  |
|  | 监控分析报告 |  | 月度 |
|  | 其他 |  |  |

4.	系统维护服务

中标方为采购人提供设备和系统的风险度、健康度等高等级的巡检，系统安装升级，云资源开通变更及故障处理等高级维护服务。

| 服务包 | 服务子项 | 服务细项 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统维护服务包 | 系统高级操作 | 系统安装 | 7*24h；2个工作日内完成 |
|  |  | 系统更新及升级 |  |
|  |  | 数据库等软件安装 |  |
|  |  | 数据库等软件更新及升级 |  |
|  |  | 云计算资源开通 |  |
|  |  | 云计算资源变更 |  |
|  |  | 云计算平台数据备份 |  |
|  | 系统健康性检查 | 网络设备巡查 | 1次/季 |
|  |  | 主机设备巡查 |  |
|  |  | 存储设备巡查 |  |
|  |  | 应用系统检查 |  |
|  | 系统高级维护 | 设备日常操作 | 7*24h；4小时内现场响应 |
|  |  | 设备故障处理 |  |
|  |  | 备品备件更换 |  |
|  |  | 应用日常操作 | 7*24h；4小时内现场响应 |
|  |  | 应用故障处理 |  |
|  |  | 平台故障处理 |  |
|  |  | 平台备份数据恢复 |  |
|  | 系统维护服务报告 |  | 月度 |
|  | 其他 |  |  |

- （四）综合说明及其它要求：

- 技术文件：包括以下内容：

- 1、维保服务实施方案

- 2、维保服务及人员培训方案

2.报价表

项目名称：睢宁县云计算数据中心托管与代维服务

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 睢宁县云计算数据中心托管与代维服务 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

注：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

日期：

3．分项价格表

本次为首次报价

项目名称：睢宁县云计算数据中心托管与代维服务

项目编号：JSZC-320324-DNJT-D2026-0005

（详细分项报价内容自制）

供应商（电子签章）：

日期：

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

3. 供应商对以上数据的真实性负责。

江苏鼎诺建设集团有限公司有权将以上内容进行公示。

4.偏离表

项目名称：睢宁县云计算数据中心托管与代维服务

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 单一来源采购文件的要求 | 响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的响应文件中除采购需求符合性条件外的内容与采购文件（含采购文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受采购文件的要求。

供应商（电子签章）：

日期：

5、拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：

项目名称：

采 购 人（甲方）：

中 标 人（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 拟签订的合同文本

同签订地：江苏省徐州市睢宁县

甲方：

地址：

法定代表人/负责人：

乙方：

地址：

法定代表人/负责人：

甲乙双方本着平等、自愿、公平之原则，就甲方委托乙方对睢宁县云计算数据中心进行托管，并由乙方提供代维服务等相关事宜，经过协商一致达成本合同，以资信守：

- 合同标的

  - 甲方委托乙方将现位于睢宁县人民路的机房，接入互联网或其他专线网络，由乙方提供代维服务。

  - 云计算数据中心代维服务范围和服务设备清单内容见附件。

1.3服务期限：自合同签订之日起12个月。

- 费用及支付

  - 本合同总金额为      万元，大写：         提供6%的增值税发票。

2.2本合同采用按季度支付形式。费用为每年人民币   万元（大写：  ）。甲方分别在1月、4月、7月、10月底支付季度费用    万元（大写：  ）。

2.3本合同执行过程中，因现有云计算平台资源能力不足，需要新增的云资源需求的按照采购服务的模式。如甲方在本合同执行过程中需要增加其他服务内容的，双方另行协商。新增的服务内容甲方另行向乙方支付费用。

2.4 付款方式：银行汇款或转账支票。

乙方银行账户信息和纳税人信息如下：

开户行：

户名：

账号：

纳税人识别号：

地址：

电话：

- 甲方权利和义务

  - 甲方有权按本合同的约定获得乙方提供的设备托管、代维等服务，并对乙方的服务过程进行监督和指导。

  - 甲方保证对托管的甲方设备、在甲方设备上运行的软件及在甲方设备上存储的信息内容拥有合法的所有权或使用权，相关资源来源全部合法，否则由此造成的一切后果由甲方负责。

  - 甲方设备如因损坏或性能劣化需要进行维修或更新升级，由甲方承担相应费用。包含在附件二中的设备维修费用由乙方承担。

  - 甲方或其工作人员不得利用乙方提供的服务从事任何违反国家法律法规、危害网络信息安全的活动。乙方提供的互联网接入服务仅限于本合同项下托管的云计算中心平台使用，甲方不得用于其他用途，不得为其他互联网接入服务提供商、互联单位提供二次转接或穿透流量接入服务。

  - 甲方应按本合同规定及时、足额向乙方交纳服务费用。

- 乙方权利和义务

  - 乙方负责提供符合技术要求的机房运行环境，建立完善的运行维护制度，对甲方设备进行维护管理，确保甲方设备处于正常运行状态，以月报和年报的形式定期向甲方通报运行情况。

  - 乙方负责为甲方云计算数据中心提供代维服务，乙方须提供足够数量的有相关培训认证的维护人员。经双方另行协商一致，乙方可以其他方式（包括但不限于委托专业公司等）向甲方提供云计算中心设备托管期间需要的设备安装、维护、维修及操作等服务。

  - 乙方负责按本合同规定的条件为甲方提供相关服务，乙方投资建设的机房及相关基础设施产权仍归乙方所有。

  - 乙方在日常维护过程中，发现甲方设备发生故障或存在发生故障的隐患时，须立即通知甲方，并提出处置建议。包含在附件二中的设备维修费用由乙方承担。

  - 乙方因技术进步或国家法律、政策变动等原因可对电信业务的服务内容、业务功能、操作方法、业务号码、IP地址等做出调整，但调整时应提前告知甲方并提供相应解决方案。

  - 业务开通后，乙方需按其统一的服务规范为甲方提供服务，并为甲方使用的电路和互联网接入的畅通提供技术上的保证，向甲方提供本协议相关的业务咨询与技术支持。当出现故障时，乙方应在24小时内响应并及时处理，乙方服务热线电话：[   ]，报障电话：[   ]。

  - 其他本合同未提及事项，双方另行协商解决。

- 违约责任

  - 除本合同另有约定外，若合同任何一方在合同期未满之前单方面提前终止合同的，应提前30日通知对方，并应向对方支付合同剩余未履行期间服务费总额的30%作为违约金。

  - 甲方逾期付费的，除向乙方补缴欠费外，每逾期1日应按照所欠金额的千分之一（1‰）向乙方支付违约金。逾期付费累计超过30日以上，乙方可暂停向甲方提供服务。逾期付费累计超过60日以上，乙方对甲方设备（含软件、硬件、数据、信息）等动产享有留置权，且乙方有权终止本合同，甲方仍应承担上述违约责任；如甲方累计超过120日以上仍未支付相关欠费及违约金的，则乙方有权依法对留置物进行处置（处置措施包括但不限于拍卖、折卖等），所得费用优先支付本合同所有费用、处置费用及保管费等，不足部分，甲方仍需承担给付责任。

  - 如因乙方维护原因，导致当月累计系统运行中断时长超过1小时的，每超过1小时，扣除当月服务费用的1%作为违约金。违约金在甲方支付下一季度的服务费时予以扣除。

  - 无论本合同其他条款是否有相反约定，乙方对因本合同项下违约行为而导致的甲方可得利益损失、信誉损失以及数据丢失或损坏等其他损失不承担责任。

- 保密

未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或者披露因本合同的签订和履行而得知的与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定或本合同另有约定的除外。

- 不可抗力及免责

  - 如由于战争、骚乱、恐怖主义、自然灾害、国家法律法规或规章变动、网络安全、市电停电、通信线路被人为破坏，导致合同双方或一方无法继续履行合同时，受影响方不承担违约责任，但应尽快书面通知对方，并协商适当延长合同的期限。在影响消除后，受影响方应及时通知对方，本合同继续执行。

  - 如遇政府监管部门的指令，要求乙方暂停或终止提供相应服务的，乙方不承担任何责任。

  - 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行30日或以上时，乙方有权决定是否继续履行或终止本合同，并书面通知甲方。

- 法律适用和争议解决

  - 本合同适用中华人民共和国法律。

  - 所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取下述第[2]种争议解决方式：

- 将该争议提交徐州市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁在徐州市进行。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

- 向睢宁县人民法院起诉。

  - 仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

- 合同生效及其他

  - 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期直至甲乙双方已完全履行本合同项下的所有义务且双方之间的所有付款和索赔已结清。

  - 本合同一式六份，双方各持三份，具有同等法律效力。

  - 本合同若与国家法律、法规或部门规章相冲突，双方均应根据国家法律、法规或部门规章适当变更本合同，保证双方合作的继续进行。

  - 如果本合同的任何条款在任何时候被确定为不合法、无效或不可强制执行时，本合同的其它条款的效力和履行应不受影响。

  - 未得到对方的书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

  - 本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。

  - 本合同各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。

  - 甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面形式或双方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

甲方：睢宁县大数据管理中心

地 址：

联系人：

电 话：

乙方：

地 址：

联系人：

电 话：

  - 任何一方通讯地址、联系人、电话、传真或邮编发生变更，应在变更后7日内书面通知对方。

  - 合同到期后，甲乙双方通过协商，根据最新的机房运维情况，重新签订合同。

  - 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，如本合同附件与本合同正文有不一致之处，以合同正文的规定为准。

甲方：睢宁县大数据管理中心（签章）

法定代表人/授权代表（签字）：

[  ]年[  ]月[  ]日

乙方：（签章）

法定代表人/授权代表（签字）：

[  ]年[  ]月[  ]日

合同附件：

附件一 项目采购需求

服务清单：

1、中心机房设备

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 华为RH2288 V5 | 台 | 33 |  |
| 2 | 服务器 | 华为RH2288 V2 | 台 | 48 |  |
| 3 | 接入交换机 | 华为S5700-52C-SI | 台 | 20 |  |
| 4 | 核心交换机 | 华为S7706 | 台 | 4 |  |
| 5 | 核心交换机 | 华为S12800 | 台 | 4 |  |
| 6 | 汇聚交换机 | 华为CE6800 | 台 | 6 |  |
| 7 | 存储 | 华为S5600T | 套 | 2 |  |
| 8 | 存储 | 华为S5500T | 套 | 2 |  |
| 9 | 存储 | 华为Taishan200 | 台 | 6 |  |
| 10 | 存储 | 华为Ocean9000 | 套 | 1 |  |
| 11 | 存储 | 华为5288 V5 | 台 | 6 |  |

2、网络安全设备

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 华为USG5530 | 台 | 2 |  |
| 2 | 防火墙 | 华为USG5560 | 台 | 2 |  |
| 3 | 防火墙 | 华为USG5530S | 台 | 2 |  |
| 4 | 防火墙 | 华为 USG6655 | 台 | 2 |  |
| 5 | 防火墙 | 天融信NGFW4000 | 台 | 2 |  |
| 6 | 路由网关 | H3C SR6616 MSR3640 | 台 | 2 |  |
| 7 | 运维安全审计 | 网神C3000-U150P | 台 | 1 |  |
| 8 | 数据库审计 | 网神K3000-TY200P | 台 | 1 |  |
| 9 | 综合审计 | 网神N13200-STS | 台 | 1 |  |
| 10 | web应用 | 铱讯WAF-H5800 | 台 | 2 |  |
| 11 | 入侵防御IPS | 铱讯IPS-H2260 | 台 | 2 |  |
| 12 | NVS漏洞扫描 | 铱讯NVS | 台 | 2 |  |
| 13 | 防病毒网关 | 网御星云V6000-A3310 | 台 | 2 |  |
| 14 | 准入控制 | 金盾GD-GIS-S200 | 台 | 1 |  |
| 15 | 下一代防火墙 | 天融信NF3100-SD6 | 台 | 2 |  |
| 16 | VPN | 天融信TOPVPN6000 | 套 | 1 |  |
| 17 | 堡垒机 | 天融信NSAG-51210 | 台 | 1 |  |
| 18 | API安全检测 | 网御星云API-8600 | 台 | 1 |  |
| 19 | 数据交换平台 | 网御星云GC-2390 | 套 | 1 |  |
| 20 | 网闸 | 天融信FT-A20 | 台 | 1 |  |
| 21 | 堡垒机 | 天融信FA-B20 | 台 | 1 |  |
| 22 | 日志审计 | 启明星辰HG-1600DZ | 台 | 1 |  |
| 23 | 违规外联 | 启明星辰UECM-H1000 | 台 | 1 |  |
| 24 | 流量探针 | 奇安信TSS10000-S96G | 台 | 1 |  |
| 25 | 零信任 | 奇安信TAP-10M | 台 | 1 |  |
| 26 | 防火墙 | 天融信FT-A35 | 台 | 4 |  |
| 27 | 防毒墙 | 天融信HG-A30 | 台 | 1 |  |

3、虚拟化平台系统维护服务清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务外网虚拟化平台 | 华为FusionCompute 6.5.1 标准版 | 套 | 1 |  |
| 2 | 政务外网存储平台 | 华为FusionStorage Block 8.0.1.SPH655 | 套 | 1 |  |
| 3 | 政务互联网虚拟化平台 | 华为FusionCompute 8.0.0.SPC1 标准版 | 套 | 1 |  |
| 4 | 政务互联网存储平台 | 华为FusionStorage Block 8.0.1.SPH655 | 套 | 1 |  |
| 5 | 政务互联网存储平台 | 华为OceanStor DeviceManager 7.1.1.SPC600 | 套 | 1 |  |

维保服务要求

（一）总体维护要求

| 序号 | 维护项目 | 服务技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备维保 | 对服务清单中的设备及平台提供维保服务 |
| 2 | 数据安全 | 提供非视频数据的异地及本地备份服务 |
| 3 | 网络安全 | 提供防火墙病毒库更新服务，增加IPS防御、日志审计等功能；提供杀毒软件服务，对虚拟化底层服务器进行防护 |
| 4 | 等保服务 | 提供三级等保测评服务 |

（二）托管运维服务要求：

机房运维环境及人员要求

1、动环要求

- 两组UPS，切换时间小于10ms，UPS电源的供电时间不小于3小时；

- 两组油机，其中一组额定功率不低于500KW，另一组为移动式发电机，额定功率不低于 50 KW；

- 两路市电,一路高压10KV，一路380V低压；

- 精密空调10台，每台不低于10P；

- 提供完备的消控设施，定期巡检、测试、更新

2、驻场服务

提供5名专业技术人员，24小时驻场服务，服务期限为1年，驻场期间由中标方提供办公场所，自行提供工作工具，按照采购人的要求进行工作，接受管理和工作安排。

（三）服务范围及标准

“云计算数据中心代维服务”共分为“现场管理服务”、“设备管家服务”、“集中监控服务”、“系统维护服务”四大类服务。具体如下：

1.	现场管理服务

中标方为采购人放置在云计算机房的设备提供常规巡检和基础现场操作服务，可根据采购人需求进行机房环境巡检，主机、存储、网络设备硬件运行状态巡检、接入辅助设备询价、物理链路巡检以及设备线路插拔、物理开关机以及介质更换，并定期提供服务报告。

| 服务包 | 服务子项 | 服务细项 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场管理服务包 | 常规巡检服务 | 机房环境巡检 | 6次/天 异常情况60分钟通知 |
|  |  | 主机、存储、网络设备硬件运行状态巡检 |  |
|  |  | 接入辅助设备巡检 |  |
|  |  | 物理链路巡检 |  |
|  | 现场操作服务 | 线路插拔 | 7*24h； 完成时间60分钟 |
|  |  | 设备开关机（物理） | 7*24h； 完成时间90分钟 |
|  |  | 介质更换 | 7*24h； 完成时间6小时 |
|  | 现场管理服务报告 |  | 月度 |
|  | 其他 |  |  |

2.	设备管家服务

中标方为采购人放置在云计算机房的设备提供代收、代管、代上下架服务，并定期提供服务报告。

| 服务包 | 服务子项 | 服务细项 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备管家服务包 | 设备管理服务 | 设备代收 | 7*24h |
|  |  | 设备代保管 | 7*24h |
|  |  | 设备上下架 | 提供7*24h服务 |
|  | 设备管家服务报告 |  | 月度 |
|  | 其他 |  |  |

3.	集中监控服务

中标方为采购人托管的设备、线路，数据库、WEB应用等基本性能实行7*24h小时系统自动监控，并可设置告警阈值，提供多种告警方式。指标告警时，在60分钟内以电子邮件、电话和短消息的方式通知采购人，并触发相关管理流程。并定期提供监控服务报告。

| 服务包 | 服务子项 | 服务细项 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集中监控服务包 | 设备线路监控 | 网络设备监控 | 7*24h系统自动监控 异常情况60分钟通知 |
|  |  | 主机、存储等设备监控 |  |
|  |  | 安全设备监控 |  |
|  |  | 互联情况监控 |  |
|  | 系统监控服务 | 数据库监控 | 7*24h系统自动监控 异常情况60分钟通知，并配合故障定位 |
|  |  | Web服务监控 |  |
|  |  | 系统日志监控 |  |
|  | 监控分析报告 |  | 月度 |
|  | 其他 |  |  |

4.	系统维护服务

中标方为采购人提供设备和系统的风险度、健康度等高等级的巡检，系统安装升级，云资源开通变更及故障处理等高级维护服务。

| 服务包 | 服务子项 | 服务细项 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统维护服务包 | 系统高级操作 | 系统安装 | 7*24h；2个工作日内完成 |
|  |  | 系统更新及升级 |  |
|  |  | 数据库等软件安装 |  |
|  |  | 数据库等软件更新及升级 |  |
|  |  | 云计算资源开通 |  |
|  |  | 云计算资源变更 |  |
|  |  | 云计算平台数据备份 |  |
|  | 系统健康性检查 | 网络设备巡查 | 1次/季 |
|  |  | 主机设备巡查 |  |
|  |  | 存储设备巡查 |  |
|  |  | 应用系统检查 |  |
|  | 系统高级维护 | 设备日常操作 | 7*24h；4小时内现场响应 |
|  |  | 设备故障处理 |  |
|  |  | 备品备件更换 |  |
|  |  | 应用日常操作 | 7*24h；4小时内现场响应 |
|  |  | 应用故障处理 |  |
|  |  | 平台故障处理 |  |
|  |  | 平台备份数据恢复 |  |
|  | 系统维护服务报告 |  | 月度 |
|  | 其他 |  |  |

6.承诺书

致江苏鼎诺建设集团有限公司：

根据贵方《采购文件》睢宁县云计算数据中心托管与代维服务（项目编号：JSZC-320324-DNJT-D2026-0005）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）报价表；

（3）分项价格表；

（4）采购文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、本项目由供应商本企业提供服务。完全承担根据《采购文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核采购文件（含采购文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次单一来源采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、 江苏鼎诺建设集团有限公司有权将我单位本项目响应文件中的《报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏鼎诺建设集团有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏鼎诺建设集团有限公司有权将我单位本项目响应文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

7.授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与睢宁县云计算数据中心托管与代维服务[项目编号：]的单一来源活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自         年  月   日起至         年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

受托人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

8.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加睢宁县云计算数据中心托管与代维服务（项目编号：JSZC-320324-DNJT-D2026-0005）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：睢宁县云计算数据中心托管与代维服务

项目编号：JSZC-320324-DNJT-D2026-0005

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：睢宁县云计算数据中心托管与代维服务，项目编号：）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：

10、 其他相关证明材料

附页：

- 代理服务收费标准

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。