招　标　文　件

项目名称：高邮市住房和城乡建设局关于高邮市城市生命线安全工程建设（二期）项目

项目编号：JSZC-321084-JZCG-G2026-0005

扬州市公共资源交易中心高邮分中心

2026  年  1  月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………53

- 投标文件格式………………………………58

第一章  投标邀请

受[高邮市住房和城乡建设局]的委托，扬州市公共资源交易中心高邮分中心就[高邮市住房和城乡建设局关于高邮市城市生命线安全工程建设（二期）](JSZC-321084-JZCG-G2026-0005)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（高邮市住房和城乡建设局关于高邮市城市生命线安全工程建设（二期）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于  2026 年 2  月 10 日 9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321084-JZCG-G2026-0005

2.项目名称：高邮市住房和城乡建设局关于高邮市城市生命线安全工程建设（二期

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 1,817.05 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 1,817.05 |

- 采购需求（简介）：燃气监测设备、供水监测设备、排水（污水）监测设备、排水（雨水）监测设备、桥梁监测设备、管线专项硬件设施扩容等硬件设备采购、安装和调试；城市生命线安全综合服务，包括道路检测服务、地下管线修补测服务、无人机飞巡服务及第三方施工破坏综合管理服务等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：设备交货期为合同签订之日起至2026年12月31日，其余服务期限以具体采购需求为准。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024年度或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

1.7若以联合体形式参加本项目投标，请提供《联合体协议》。

若以联合体投标，上述1-7项联合体各方均需提供。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 联合体中所有成员数量不得超过2名 |

- 5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026 年 2 月 10 日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：  高邮市住房和城乡建设局

地 址：  高邮市长生路25号

联系人：    王建伟

联系方式：   15895737191

2.扬州市公共资源交易中心高邮分中心信息

地　址：   高邮市海潮东路997号

联系人：     杨思磊 王琦

联系方式：    0514-84651312

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心高邮分中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心高邮分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 异常低价投标（响应）

26.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

26.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

26.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

备注：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。（不得超过65%不含65%，招标文件定稿后该备注删除。）

26.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心高邮分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订，甲方自收到发票后10个工作日内，支付合同总价的30%作为预付款。

8.1.2 尾款支付时间：监测设备全部安装到位并通过甲方组织的专项审查后，甲方支付合同总价的50%；项目通过甲方组织的竣工验收后付清余款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

- 一、项目属性:服务类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：   无       。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高邮市住房和城乡建设局关于高邮市城市生命线安全工程建设（二期）项目 | 软件和信息技术服务业 |

- 设备采购、安装、调试及运维服务

| 总体要求 | 服务器操作系统必须满足【财库〔2023〕34号】财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知中的服务器操作系统政府采购需求标准； |
| --- | --- |

##### GIS服务器、应用服务器、数据服务器配置要求

绿色数据中心采购需求标准（服务器）：

| 序号 | 设备类型 | 指标 |  |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器及存储 | 产品可再生利用率 |  |  | ≥80% |
| 2 |  | 供电模块效率 | 20%负载率 | 电源效率 | ≥90% |
|  |  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |
|  |  |  | 50%负载率 | 电源效率 | ≥94% |
|  |  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |
|  |  |  | 100%负载率 | 电源效率 | ≥91% |
|  |  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 绿色数据中心需求标准 | 1、GIS服务器、应用服务器、数据服务器必须满足【财库〔2023〕7号】财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知中的服务器政府采购需求标准； 2、采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 |
| 政府采购需求标准 | GIS服务器、应用服务器、数据服务器必须满足【财库〔2023〕33号】财政部 工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知中的通用服务器政府采购需求标准。 |

1.1设备技术参数要求

1.1.1燃气监测设备

| 设施名称 | 监测设备类型 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 天然气门站 （威高东路） | 可燃气体 泄漏监测仪 | 检测介质:甲烷 传感器:催化燃烧式 检测范围:3%LEL-100%LEL 低报设定:20%LEL 高报设定:50%LEL 功耗:≤1.5W 报警偏差:±3%LEL 供电电源:DC24V 传感器寿命:3年 工作环境:-40℃~70℃，湿度≤93%RH 防爆等级:隔爆形式，ExdbⅡCT6Gb 防护等级:IP66 |
|  | 视频监控 | 400万防爆变焦筒型摄像机 最高分辨率可达2688×1520@25fps ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控 支持AC100-240V和PoE供电功能 补光灯类型：支持白光、红外（850nm）双色补光 补光距离：普通监控：30米 人脸抓拍：7米 最大图像尺寸：2688×1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24V，1A） 音频：1路输入，1路输出，外部接口 网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口 防护等级不低于IP66 |
|  | 压力监测 | 1、场站DTU 工作电压(V)：12V/1A 存储温度：-40℃C~+80°C 工作温度：-30℃C~+70°C 工作湿度：5~95%(非凝露) 频段：支持FDD-LTE、TDD-LTE、GSM/GPRS 指示灯：具有电源、通信及在线指示灯 SIM卡接口：标准的抽屉式用户卡接口，支持1.8VSIM卡 防爆等级：ExiblIBT4Gb 2、压力检测设备 量程：-100kPa...0kPa~10kPa...100MPa 压力类型：绝压型、密封表压型、表压型 长期稳定性：士0.25%FS/年 补偿温度：-10℃~70℃ 工作温度：-30℃~60℃ 贮存温度：-40℃~85℃ 防护等级：IP65 |
|  | 流量监测 | 测量原理：超声波时差法 介质温度：-25℃~+60℃ 环境温度：-25℃~+60℃ 耐压等级：PN16 防爆等级：ExiblBT4Gb 防护等级：IP65 测量值：工况流量、工况累积量、标况流量、标况累计量、温度、压力等 测量介质：天然气、空气、氮气等无腐蚀性气体 通讯接口：RS485、无线通信(NB或4G) 显示方式：液晶显示 |
|  | 温度监测 | 电压输入：AC180V-220V 电压输出：5V/9V 模拟量范围：4-20mA/0-5V 网络类型：4G 防护等级：IP65 |
| 调压箱/柜 | 压力监测 | 量程:中压0-600Kpa，低压0-10KPa 测量精度:≤0.5%FS 通讯方式:NB-loT 环境温度:-20℃℃~60℃ 工作湿度:≤95%RH(非冷凝) 供电电源:3.6V锂亚电池 防护等级:IP65 防爆标志:ExibⅡBT3Gb |
| 燃气 输配 阀门井 | 可燃气体 泄漏监测仪 | 检测原理：TDLAS 测量气体：CH4(甲烷) 测量范围：0-1009LEL 基本误差：5%FS 工作电压：3.6V 工作温度：-40℃至70℃ 供电方式：锂电池 工作湿度：≤100%(无冷凝) 无线传输：NB-l0T 防护等级：IP68 防爆标志：ExibIlBT4Gb |

1.1.2供水监测设备

| 序号 | 监测项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 取水口水质监测水质仪表 |  |
| 1 | 高猛酸盐 | 测定原理：高锰酸钾氧化-光度滴定法 测定范围：(0～10/20/50)mg/L；可根据客户需求定制 性能指标： 重复性：±1.6% 葡萄糖实验：±0.9% 零点漂移：±2.2% 量程漂移：±2.0% 电压稳定性：±0.6% 1）柱塞泵取样定量，且柱塞泵不与试剂直接接触） 2）采用多通道阀切换液路，提供10个以上试剂接口，屏幕可实时显示当前阀位通道 3）基于分束光纤实现双光路设计，采用光信号调制技术、特定光束比例和软件算法，消除暗电流、杂散光、温度等对光学系统的干扰 提供水质自动监测集成站0.5平方，双层钣金，内部保温棉，1500w冷暖工业空调，含7寸一体式控制屏幕，电控模块，无线传输模块，多参数池，304不锈钢电动球阀，浮子开关，废液桶，纯水桶，废水桶，带威乐自吸泵 |
| 2 | 氨氮 | 测定原理：水杨酸分光光度法 测定范围：(0～1/5/10/50/150)mg/L；可根据客户需求定制 采样周期：任意可调，或整点测量模式 功能：具有自动零点、量程校正功能，具有自动标液核查功能 24h低浓度漂移：≤0.002mg/L 24h高浓度漂移：≤0.3% 重复性：≤0.5% 定量下限：≤0.005mg/L pH干扰试验：±1.3% 1）柱塞泵取样定量，且柱塞泵不与试剂直接接触。 2）采用多通道阀切换液路，提供10个以上试剂接口，屏幕可实时显示当前阀位通道 3）双光路设计，采用光信号调制技术、特定光束比例和软件算法，消除暗电流、杂散光、温度等堆光学系统的干扰 4）具有浊度、色度自动补偿功能，可消除浊度对测量的干扰。 |
| 3 | 叶绿素或藻类检测 | 蓝绿藻 1、原理：荧光法 2、量程：0-20万cells/mL 3、精度：±5% 4、防护等级：IP68 5、耐压：3bar 6、耐温：0-50度 7、输出：RS485 8、线缆：10米 9、材质：316L |
| 4 | 石油类检测 | 水中油传感器： 1、原理：荧光法 2、量程：0-50ppm 3、精度：±5% 4、防护等级：IP68 5、耐压：3bar 6、耐温：0-50度 7、输出：RS485 8、线缆：10米 9、材质：316L |
| 二 | 二供泵房水质监测水质仪表 |  |
| 1 | 浊度仪 | 测量范围:0-100NTU；输出:4-20mA+RS485；报警输出:2路SPDT；电气接口:PG9缆塞；防护等级:IP54；供电电源:220VAC；含壁挂式仪表箱、流通池 |
| 2 | 余氯仪 | 测量范围:0-20mg/L；输出:4-20mA+RS485；温补类型:NTC10K；报警输出:2路SPDT；电气接口:PG9缆塞；防护等级:IP54；供电电源:220VAC；含壁挂式仪表箱、流通池 |

1.1.3排水（污水）监测设备

| 感知设备名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 自动化闸门 | 不指定参数，投标人按照采购人的实际需求配置。 |
| 管网流量计 | 智慧遥测终端机： 1、电源:3.6V锂亚电池,76AH 2、功耗：锂电池供电，休眠电流≤20uA3.工作温度:-30~75度 3、输入信号：RS485 4、通讯方式：NB-IoT/4G-CAT.1/LoRa 5、网络协议：TCP/COAP 6、外壳材质：ABS材质，橡胶环氧树脂密封结构，耐震、耐湿、耐腐蚀，适合在恶劣的现场环境安装使用。 7、防护等级：IP68 8、电池续航：配合低功耗多普勒流量计，15分钟一测一传，电池续航寿命≥3年 超声波多普勒流量计： 1、流速量程：0到10米/秒； 2、流速准确度：1%±0.01m/s；分辨率：0.001m/s； 3、死区流速：0.001～0.006m/s 4、水位量程：0-10米；精度：0.2%，分辨率：1mm； 5、水温测量范围：0～60℃，精度：0.5℃，分辨率：0.1℃； 6、传感器：单点单波束，2M赫兹，5°斜角； 7、功耗：高性能模式（120±5毫安-1秒测5次）、低功耗ECO模式（30±2毫安-5秒测5次）； 8、测量参数：流速，水位，面积，水温，流量； 9、响应时间：1～60秒、出厂默认：5秒 10、壳体：防腐材质 11、信号输出：RS485.MODBUS.RTU； 12、基底数据置入功能：矩形、圆形、异形 13、防水等级IP68 |

1.1.4排水（雨水）监测设备

| 感知设备名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 路面积水 监测设备 | 侧装式积水仪（配套lora采集器） 1、水位精度：0.2%FS士0.001m 2、水位分辨率：0.001m 3、量程：0~2米(LORA款) 4、超声波传感器：1M工作频率，盲区0.02m，0.02~2m量程 5、静压式传感器：带大气压自平衡算法，0~10m量程 6、电导率传感器：6通道，0~100uS/cm 7、温度：-10~70℃，分辨率:0.1℃，精度:0.5°C 8、电池：内置锂亚电池 9、外壳：2mm不锈钢 10、安装：45°斜角防撞接触面，带加强筋 11、综合续航：续航5年，在基站信号中断时，会自动保存数据，待无线信号恢复后，补传带有时间的数据 12、配lora采集器，电池供电型，4G信号输出 |

1.1.5桥梁监测设备

| 序号 | 监测类别 |  | 设备名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位移 | 竖向 位移 | 光电 挠度仪 | 1、测量距离：1m~600m； 2、测量频率：可达20Hz； 3、测量精度：可达0.1mm; 4、测量维度：可同时测量目标二维变形； 5、通信接口：RJ45； 6、防护等级：IP68； 7、工作温度：-40℃~80℃； 8、功耗：≤6W； 9、▲具有抓拍联动功能，主机可本地设置三级报警门限，超限后根据预设参数，自动控制本地抓拍枪机、球机、车牌识别相机等设备捕捉现场照片或视频图像，并将报警信息自动发送至服务器，无需额外附加设备(工控机、网关)等即可实现报警抓拍功能（提供具备CMA认证的产品检测报告证明材料，并加盖产品厂商和投标人公章）； 10、主机支持485接口传感器采集功能，根据预设配置参数，可采集所有485接口传感器（温湿度、风速风向、拉绳、激光）等；并将采集数据解析打包自动上发至服务器； 11、主机支持本地数据存储。断网数据续传功能，保证数据连续不丢失； 12、主机可预设靶标热点区域，标热点区域不但可以提高算法运算效率，减少外界环境干扰，并且可自动跟随靶标的移动，增大测量量程； 13、▲具备优秀的抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验（投标时须提供具备CMA认证的检测机构出具的检验报告证明材料，并加盖原厂和投标人公章）。 |
| 2 |  |  | 靶标 | 1、光源：LED光源； 2、功耗：≤5W； 3、输入电压：DC12V~24V； 4、防护等级：IP68。 |
| 3 |  | 梁端 位移 | 拉绳 位移计 | 1、量程：0-1000mm； 2、非线性度≤0.2%FS； 3、不重复度≤0.3%FS； 4、信号输出：RS485； 5、精度：±1mm； 6、防护等级：IP67。 |
| 4 |  | 支座 位移 | 磁致 位移计 | 1、测量范围：≥50mm； 2、输入电压：DC12V~24V； 3、数字信号：RS485； 4、分辨率:≤0.01mm； 5、非线性误差:≤0.05%FS； 6、重复性误差:≤0.005%FS； 7、迟滞:≤0.001%FS。 |
| 5 | 温湿度 | 桥址区 环境 湿度 | 温湿度计 | 1、温度测量范围：-40～85℃； 2、温度测量精度：±0.2℃（0～50℃）； 3、温度分辨率：0.1℃； 4、湿度测量范围：0～100%RH； 5、湿度测量精度：±3%RH； 6、湿度分辨率：0.1%RH。 |
| 6 | 结构应变 | 关键 截面 应变 | 应变计 （带温度） | 1、量程:3000με； 2、非线性度≤0.2%FS； 3、分辨力≤0.05%FS； 4、不重复度≤0.2%FS； 5、滞后≤0.2%FS； 6、综合误差≤0.3%FS； 7、温度范围:-20℃~+80℃； 8、标距:150mm； 9、▲在2MPa的压力水中保持60min后，测量仪器绝缘电阻大于50MQ（投标时须提供具备CMA认证的检测机构出具的检验报告证明材料，并加盖原厂和投标人公章）； 10、出线方式：单端出线； 11、结构形式：线圈一体化设计。 |
| 7 | 裂缝 | 结构 裂缝 | 裂缝计 | 1、量程：50mm； 2、非线性度≤0.2%FS； 3、分辨力≤0.01%FS； 4、滞后≤0.2%FS； 5、▲综合误差≤0.2%FS（投标时须提供具备CMA认证的检测机构出具的检验报告证明材料，并加盖原厂和投标人公章）； 6、温度范围：-20℃～+80℃。 |
| 8 | 视频抓拍 | 桥面 设施 状况 | 高清 摄像机 | 1、像素：≥200万； 2、帧率：≥25FPS； 3、动态范围：≥55dB； 4、应具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩。 |
| 9 | 采集 | 前端 采集 | 综合采集站 -智能机柜 | 1、钢型材机柜，尺寸定制； 2、装配件包括：机柜主体、气流管理单元、线缆管理单元、电力分配单元、安装固定配件等； 3、户外防水，具有温控系统。 |
| 10 |  |  | 综合采集站 -电源模块 | 1、额定容量：1kVA； 2、电池电压：24VDC； 3、输出额定电压：208Vac/220Vac/230Vac/240Vac； 4、输出电压稳压精度：±1%； 5、输出电流峰值系数：3:1； 6、运行温度：0~40℃； 7、相对湿度：0%~95%（无冷凝）。 |
| 11 |  |  | 综合采集站 -通讯模块 | 1、传输速率：10/100/1000Mbps； 2、产品内存：内存DRAM：不小于128MB； 3、闪存：不小于64MB； 4、▲在温度环境:-40~85℃通电工作2小时存储转发速率100%（投标时须提供具备CMA认证的检测机构出具的检验报告证明材料，并加盖原厂和投标人公章）； 5、交换方式：存储-转发； 6、IP40防护等级。 |
| 12 |  |  | 综合采集站 -主控模块 | 1、CPU：PM2.8G； 2、内存：DDR8G； 3、硬盘：MT146G； 4、网口：10/100M； 5、前置的USB及键盘接口； 6、工作环境：10%～85%无凝霜。 |
| 13 |  |  | 综合采集站 -综合采集仪 | 1、通道数量：16； 2、采集类型：振弦、电压、电流、差阻、485； 3、数据传输：4G或者5G/RS485； 4、功耗电源：待机0.6mA在线3mA； 5、供电系统：支持DC12~24V太阳能板/AC110~120； 6、工作温度：在-20~60℃的环境下，可正常工作； 7、▲具备优秀的抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验（投标时须提供具备CMA认证的检测机构出具的检验报告证明材料，并加盖原厂和投标人公章）。 |
| 14 |  |  | 综合采集站 -静态采集仪 | 1、通道数量：8； 2、传输速率：600bps~900Kbps； 3、传输介质：双绞线； 4、运行温度：-40~85℃。 |

1.1.6管线专项硬件设施

| 序号 | 设备类型 | 配置参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GIS服务器 | （2.5GHz,16C）*2/32G/480G*1/4T*1/RAID/2GE/800W*2/导轨 |
|  | 操作系统 | 国产操作系统 |
| 2 | 应用服务器 | （2.5GHz,16C）*2/32G/480G*1/4T*1/RAID/2GE/800W*2/导轨 |
|  | 操作系统 | 国产操作系统 |
| 3 | 数据服务器 | （2.5GHz,16C）*2/32G/480G*1/4T*1/RAID/2GE/800W*2/导轨 |
|  | 操作系统 | 国产操作系统 |

1.2设备清单

1.2.1燃气场景监测设备

| 设施名称 | 监测设备类型 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然气门站 （威高东路） | 可燃气体泄漏监测仪 | 11 | 台 |
|  | 视频监控 | 8 | 台 |
|  | 压力监测 | 7 | 台 |
|  | 流量监测 | 6 | 台 |
|  | 温度监测 | 3 | 台 |
| 调压箱/柜 | 压力监测 | 30 | 台 |
| 燃气输配阀门井 | 可燃气体泄漏监测仪 | 30 | 台 |
| 监测设备数据运维及报警核查处置服务 |  | 3 | 年 |

1.2.2供水场景监测设备

| 序号 | 监测项 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 京杭大运河马棚湾处 |  |  |
| 1 | 高猛酸盐 | 1 | 台 |
| 2 | 氨氮 | 1 | 台 |
| 3 | 叶绿素或藻类检测 | 1 | 台 |
| 4 | 石油类检测 | 1 | 台 |
| 二 | 二供泵房水质监测水质仪表 |  |  |
| 1 | 浊度仪 | 15 | 台 |
| 2 | 余氯仪 | 15 | 台 |
| 三 | 监测设备数据运维及报警核查处置服务 | 3 | 年 |

1.2.3排水（污水）场景监测设备

| 序号 | 布置位置 | 感知设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备采购 |  |  |  |  |
| 1 | 南海子河 | 自动化闸门 | 1 | 台 |
| 2 | 玉带河 | 自动化闸门 | 1 | 台 |
| 3 |  | 自动化闸门 | 1 | 台 |
| 4 | 东门大沟 | 自动化闸门 | 1 | 台 |
| 5 |  | 自动化闸门 | 1 | 台 |
| 6 | 新华河 | 自动化闸门 | 1 | 台 |
| 7 |  | 自动化闸门 | 1 | 台 |
| 8 | 中大沟 | 自动化闸门 | 1 | 台 |
| 9 |  | 自动化闸门 | 1 | 台 |
| 10 | 屏淮路老横泾河 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 11 | 屏淮路秦邮路南 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 12 | 屏淮路泰北路 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 13 | 屏淮路头闸干渠南 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 14 | 小淖河新河北岸 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 15 | 珠光路珠光大桥西南角 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 16 | 承志河西岸 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 17 | 承志河珠湖南路亭子处 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 18 | 支农河前进路处 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 19 | 盐河西岸 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 20 | 盐河东岸 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 21 | 通湖路（丰瑞路） | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 22 | 捍海路与通湖路交叉口 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 23 | 通湖路（东园路） | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 24 | 市河二期西岸（瓮城） | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 25 | 市河二期东岸（瓮城） | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 26 | 市河一期（凤凰桥） | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 27 | 市河二期（通湖路） | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 28 | 新河南岸（嘉禾路） | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 29 | 玉带河南岸 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 30 | 支农河 | 自动化闸门 | 1 | 台 |
|  |  | 自动化闸门 | 1 | 台 |
|  |  | 自动化闸门 | 1 | 台 |
| 31 | 市河一期 | 自动化闸门 | 1 | 台 |
|  |  | 自动化闸门 | 1 | 台 |
|  |  | 自动化闸门 | 1 | 台 |
| 32 | 市河二期 | 自动化闸门 | 1 | 台 |
|  |  | 自动化闸门 | 1 | 台 |
|  |  | 自动化闸门 | 1 | 台 |
| 33 | 承志河 | 自动化闸门 | 1 | 台 |
|  |  | 自动化闸门 | 1 | 台 |
| 34 | 马饮塘河教堂处西侧 | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 35 | 双兔米业西侧绿化带 | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 36 | 东营大沟（玉带河处） | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 37 | 市河二期东岸（高公桥） | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 38 | 市河二期西岸（高公桥） | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 39 | 屏淮路头闸干渠北 | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 40 | 老横泾河北岸（钓鱼河西） | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 41 | 老横泾河北岸（钓鱼河东） | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 42 | 老横泾河北岸（头闸河） | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 43 | 金桥路与屏淮路交叉口 | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 44 | 元沟子河东岸（北端） | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 45 | 元沟子河（搭勾桥） | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 46 | 元沟子河国雄路处 | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 47 | 元沟子河南端 | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 48 | 大淖河排涝泵站西侧 | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 49 | 月塘河溢流闸处 | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 50 | 水厂排水河城北小学处 | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 51 | 市河一期东岸（长生大沟） | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 52 | 长生大沟蝶园路处 | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 53 | 琵琶河园林停车场 | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 54 | 南海子河文天祥广场 | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 55 | 南海子河北岸（马饮塘） | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 56 | 新华河北东岸 | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 57 | 教堂北侧亭子处西侧 | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 58 | 大寨河北岸文游路东侧 | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 59 | 屏淮南路与新华东路交叉口 | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 60 | 教堂北侧亭子处 | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 61 | 新华河南东岸 | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 62 | 大寨河西侧溢流闸 | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 63 | 大寨河南岸（蝶园南路） | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 64 | 大寨河南岸（文游路） | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 65 | 新沟河东岸排涝站处 | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 66 | 新沟河东岸（莲花路） | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 67 | 新沟河东岸北端 | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 68 | 黄渡小区一体化泵站 | 管网液位计 | 1 | 台 |
| 69 | 市河一期中市口 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 70 | 南海桥泵站处 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 71 | 东门大沟北岸 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 72 | 东门大沟南岸 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 73 | 支农河花湾路处 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 74 | 珠光路南澄子河北岸 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 75 | 万金河屏淮路处 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 76 | 马饮塘河教堂处 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 77 | 马饮塘河南岸 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 78 | 马饮塘河教堂处西侧 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 79 | 双兔米业西侧绿化带 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 80 | 东营大沟（玉带河处） | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 81 | 市河二期东岸（高公桥） | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 82 | 市河二期西岸（高公桥） | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 83 | 屏淮路头闸干渠北 | 管网流量计 | 1 | 台 |
| 二 | 监测设备数据运维及报警核查处置服务 |  | 3 | 年 |

1.2.4排水（雨水）场景监测设备

| 序号 | 感知设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备采购 |  |  |  |
| 1 | 路面积水监测设备 | 100 | 台 |
| 二 | 监测设备数据运维及报警核查处置服务 | 3 | 年 |

1.2.5桥梁专项监测设备

| 一、红旗河桥（轻量化） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1-1 | 实时竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |
| 1-2 |  | 靶标 | 台 | 4 |
| 1-3 | 结构应变 | 应变计 | 台 | 8 |
| 1-4 | 结构裂缝 | 裂缝计 | 台 | 4 |
| 1-5 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |
| 1-6 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |
| 1-7 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 1-8 | 前端采集 | 综合采集站-智能机柜 | 台 | 1 |
| 1-9 |  | 综合采集站-电源模块 | 台 | 1 |
| 1-10 |  | 综合采集站-通讯模块 | 台 | 1 |
| 1-11 |  | 综合采集站-主控模块 | 台 | 1 |
| 1-12 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |
| 1-13 | 系统集成 | 配电箱 | 个 | 1 |
| 1-14 |  | 电源线 | 米 | 200 |
| 1-15 |  | 信号线 | 米 | 220 |
| 1-16 |  | 桥架 | 米 | 25 |
| 1-17 |  | 镀锌钢管 | 米 | 100 |
| 1-18 |  | 其他安装辅材 | 项 | 1 |
| 1-19 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 4 |
| 1-20 |  | 交通组织 | 台班 | 4 |
| 1-21 |  | 安装施工 | 项 | 1 |
| 1-22 |  | 集成管理软件 | 套 | 1 |
| 1-23 | 网络传输 | 网络专线 | 年 | 3 |
| 二、通湖大桥（轻量化） |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 2-1 | 实时竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 2 |
| 2-2 |  | 靶标 | 台 | 8 |
| 2-3 | 结构应变 | 应变计 | 台 | 8 |
| 2-4 | 结构裂缝 | 裂缝计 | 台 | 8 |
| 2-5 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |
| 2-6 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |
| 2-7 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 2-8 | 前端采集 | 综合采集站-智能机柜 | 台 | 1 |
| 2-9 |  | 综合采集站-电源模块 | 台 | 1 |
| 2-10 |  | 综合采集站-通讯模块 | 台 | 1 |
| 2-11 |  | 综合采集站-主控模块 | 台 | 1 |
| 2-12 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |
| 2-13 | 系统集成 | 配电箱 | 个 | 2 |
| 2-14 |  | 电源线 | 米 | 1200 |
| 2-15 |  | 信号线 | 米 | 1200 |
| 2-16 |  | 桥架 | 米 | 200 |
| 2-17 |  | 镀锌钢管 | 米 | 150 |
| 2-18 |  | 其他安装辅材 | 项 | 1 |
| 2-19 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 7 |
| 2-20 |  | 交通组织 | 台班 | 7 |
| 2-21 |  | 安装施工 | 项 | 1 |
| 2-22 |  | 集成管理软件 | 套 | 1 |
| 2-23 | 网络传输 | 网络专线 | 年 | 3 |
| 三、运东船闸桥（轻量化） |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 3-1 | 实时竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |
| 3-2 |  | 靶标 | 台 | 4 |
| 3-3 | 结构应变 | 应变计 | 台 | 6 |
| 3-4 | 结构裂缝 | 裂缝计 | 台 | 8 |
| 3-5 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |
| 3-6 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |
| 3-7 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 3-8 | 前端采集 | 综合采集站-智能机柜 | 台 | 1 |
| 3-9 |  | 综合采集站-电源模块 | 台 | 1 |
| 3-10 |  | 综合采集站-通讯模块 | 台 | 1 |
| 3-11 |  | 综合采集站-主控模块 | 台 | 1 |
| 3-12 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |
| 3-13 | 系统集成 | 配电箱 | 个 | 2 |
| 3-14 |  | 电源线 | 米 | 600 |
| 3-15 |  | 信号线 | 米 | 800 |
| 3-16 |  | 桥架 | 米 | 100 |
| 3-17 |  | 镀锌钢管 | 米 | 120 |
| 3-18 |  | 其他安装辅材 | 项 | 1 |
| 3-19 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 6 |
| 3-20 |  | 交通组织 | 台班 | 6 |
| 3-21 |  | 安装施工 | 项 | 1 |
| 3-22 |  | 集成管理软件 | 套 | 1 |
| 3-23 | 网络传输 | 网络专线 | 年 | 3 |
| 四、淮扬桥（轻量化） |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 4-1 | 实时竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |
| 4-2 |  | 靶标 | 台 | 4 |
| 4-3 | 结构应变 | 应变计 | 台 | 6 |
| 4-4 | 结构裂缝 | 裂缝计 | 台 | 4 |
| 4-5 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |
| 4-6 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |
| 4-7 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 4-8 | 前端采集 | 综合采集站-智能机柜 | 台 | 1 |
| 4-9 |  | 综合采集站-电源模块 | 台 | 1 |
| 4-10 |  | 综合采集站-通讯模块 | 台 | 1 |
| 4-11 |  | 综合采集站-主控模块 | 台 | 1 |
| 4-12 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |
| 4-13 | 系统集成 | 配电箱 | 个 | 1 |
| 4-14 |  | 电源线 | 米 | 400 |
| 4-15 |  | 信号线 | 米 | 600 |
| 4-16 |  | 桥架 | 米 | 100 |
| 4-17 |  | 镀锌钢管 | 米 | 120 |
| 4-18 |  | 其他安装辅材 | 项 | 1 |
| 4-19 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 5 |
| 4-20 |  | 交通组织 | 台班 | 5 |
| 4-21 |  | 安装施工 | 项 | 1 |
| 4-22 |  | 集成管理软件 | 套 | 1 |
| 4-23 | 网络传输 | 网络专线 | 年 | 3 |
| 五、南澄子河桥（轻量化） |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 5-1 | 实时竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |
| 5-2 |  | 靶标 | 台 | 4 |
| 5-3 | 结构应变 | 应变计 | 台 | 8 |
| 5-4 | 结构裂缝 | 裂缝计 | 台 | 4 |
| 5-5 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |
| 5-6 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |
| 5-7 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 5-8 | 前端采集 | 综合采集站-智能机柜 | 台 | 1 |
| 5-9 |  | 综合采集站-电源模块 | 台 | 1 |
| 5-10 |  | 综合采集站-通讯模块 | 台 | 1 |
| 5-11 |  | 综合采集站-主控模块 | 台 | 1 |
| 5-12 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |
| 5-13 | 系统集成 | 配电箱 | 个 | 1 |
| 5-14 |  | 电源线 | 米 | 400 |
| 5-15 |  | 信号线 | 米 | 700 |
| 5-16 |  | 桥架 | 米 | 60 |
| 5-17 |  | 镀锌钢管 | 米 | 150 |
| 5-18 |  | 其他安装辅材 | 项 | 1 |
| 5-19 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 5 |
| 5-20 |  | 交通组织 | 台班 | 5 |
| 5-21 |  | 安装施工 | 项 | 1 |
| 5-22 |  | 集成管理软件 | 套 | 1 |
| 5-23 | 网络传输 | 网络专线 | 年 | 3 |
| 六、泰山庙桥（轻量化） |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 6-1 | 实时竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |
| 6-2 |  | 靶标 | 台 | 4 |
| 6-3 | 结构应变 | 应变计 | 台 | 6 |
| 6-4 | 结构裂缝 | 裂缝计 | 台 | 6 |
| 6-5 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |
| 6-6 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |
| 6-7 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 6-8 | 前端采集 | 综合采集站-智能机柜 | 台 | 1 |
| 6-9 |  | 综合采集站-电源模块 | 台 | 1 |
| 6-10 |  | 综合采集站-通讯模块 | 台 | 1 |
| 6-11 |  | 综合采集站-主控模块 | 台 | 1 |
| 6-12 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |
| 6-13 | 系统集成 | 配电箱 | 个 | 1 |
| 6-14 |  | 电源线 | 米 | 450 |
| 6-15 |  | 信号线 | 米 | 800 |
| 6-16 |  | 桥架 | 米 | 140 |
| 6-17 |  | 镀锌钢管 | 米 | 100 |
| 6-18 |  | 其他安装辅材 | 项 | 1 |
| 6-19 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 5 |
| 6-20 |  | 交通组织 | 台班 | 5 |
| 6-21 |  | 安装施工 | 项 | 1 |
| 6-22 |  | 集成管理软件 | 套 | 1 |
| 6-23 | 网络传输 | 网络专线 | 年 | 3 |
| 七、屏淮桥（轻量化） |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 7-1 | 实时竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |
| 7-2 |  | 靶标 | 台 | 4 |
| 7-3 | 结构应变 | 应变计 | 台 | 8 |
| 7-4 | 结构裂缝 | 裂缝计 | 台 | 6 |
| 7-5 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |
| 7-6 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |
| 7-7 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 7-8 | 前端采集 | 综合采集站-智能机柜 | 台 | 1 |
| 7-9 |  | 综合采集站-电源模块 | 台 | 1 |
| 7-10 |  | 综合采集站-通讯模块 | 台 | 1 |
| 7-11 |  | 综合采集站-主控模块 | 台 | 1 |
| 7-12 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |
| 7-13 | 系统集成 | 配电箱 | 个 | 1 |
| 7-14 |  | 电源线 | 米 | 400 |
| 7-15 |  | 信号线 | 米 | 800 |
| 7-16 |  | 桥架 | 米 | 110 |
| 7-17 |  | 镀锌钢管 | 米 | 150 |
| 7-18 |  | 其他安装辅材 | 项 | 1 |
| 7-19 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 6 |
| 7-20 |  | 交通组织 | 台班 | 6 |
| 7-21 |  | 安装施工 | 项 | 1 |
| 7-22 |  | 集成管理软件 | 套 | 1 |
| 7-23 | 网络传输 | 网络专线 | 年 | 3 |
| 八、香沟桥（轻量化） |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 8-1 | 实时竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |
| 8-2 |  | 靶标 | 台 | 7 |
| 8-3 | 结构应变 | 应变计 | 台 | 10 |
| 8-4 | 结构裂缝 | 裂缝计 | 台 | 6 |
| 8-5 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |
| 8-6 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |
| 8-7 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 8-8 | 前端采集 | 综合采集站-智能机柜 | 台 | 1 |
| 8-9 |  | 综合采集站-电源模块 | 台 | 1 |
| 8-10 |  | 综合采集站-通讯模块 | 台 | 1 |
| 8-11 |  | 综合采集站-主控模块 | 台 | 1 |
| 8-12 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |
| 8-13 | 系统集成 | 配电箱 | 个 | 1 |
| 8-14 |  | 电源线 | 米 | 600 |
| 8-15 |  | 信号线 | 米 | 800 |
| 8-16 |  | 桥架 | 米 | 60 |
| 8-17 |  | 镀锌钢管 | 米 | 200 |
| 8-18 |  | 其他安装辅材 | 项 | 1 |
| 8-19 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 7 |
| 8-20 |  | 交通组织 | 台班 | 7 |
| 8-21 |  | 安装施工 | 项 | 1 |
| 8-22 |  | 集成管理软件 | 套 | 1 |
| 8-23 | 网络传输 | 网络专线 | 年 | 3 |
| 九、南关干渠桥（轻量化） |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 9-1 | 实时竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |
| 9-2 |  | 靶标 | 台 | 7 |
| 9-3 | 结构应变 | 应变计 | 台 | 10 |
| 9-4 | 结构裂缝 | 裂缝计 | 台 | 6 |
| 9-5 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |
| 9-6 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |
| 9-7 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 9-8 | 前端采集 | 综合采集站-智能机柜 | 台 | 1 |
| 9-9 |  | 综合采集站-电源模块 | 台 | 1 |
| 9-10 |  | 综合采集站-通讯模块 | 台 | 1 |
| 9-11 |  | 综合采集站-主控模块 | 台 | 1 |
| 9-12 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |
| 9-13 | 系统集成 | 配电箱 | 个 | 1 |
| 9-14 |  | 电源线 | 米 | 700 |
| 9-15 |  | 信号线 | 米 | 900 |
| 9-16 |  | 桥架 | 米 | 80 |
| 9-17 |  | 镀锌钢管 | 米 | 200 |
| 9-18 |  | 其他安装辅材 | 项 | 1 |
| 9-19 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 7 |
| 9-20 |  | 交通组织 | 台班 | 7 |
| 9-21 |  | 安装施工 | 项 | 1 |
| 9-22 |  | 集成管理软件 | 套 | 1 |
| 9-23 | 网络传输 | 网络专线 | 年 | 3 |
| 十、高邮运河二桥（标准化） |  |  |  |  |
| 序号 | 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 10-1 | 竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |
| 10-2 |  | 靶标 | 台 | 8 |
| 10-3 | 温湿度 | 温湿度计 | 个 | 2 |
| 10-4 | 结构温度 | 应变计 | 个 | 2 |
| 10-5 | 梁端位移 | 拉绳位移计 | 个 | 2 |
| 10-6 | 支座位移 | 磁致位移计 | 个 | 4 |
| 10-7 | 应变 | 应变计 | 个 | 8 |
| 10-8 | 裂缝 | 裂缝计 | 个 | 2 |
| 10-9 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |
| 10-10 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |
| 10-11 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 10-12 | 采集 | 综合采集站-机箱 | 个 | 1 |
| 10-13 |  | 综合采集站-供电模块 | 个 | 1 |
| 10-14 |  | 综合采集站-通讯模块 | 个 | 1 |
| 10-15 |  | 综合采集站-主控模块 | 个 | 1 |
| 10-16 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |
| 10-17 |  | 综合采集站-静态采集仪 | 套 | 1 |
| 10-18 | 系统集成 | 轻量化机箱及模块 | 个 | 1 |
| 10-19 |  | 电源线 | 米 | 1000 |
| 10-20 |  | 信号线 | 米 | 1000 |
| 10-21 |  | 桥架 | 米 | 1200 |
| 10-22 |  | 镀锌钢管 | 米 | 400 |
| 10-23 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 8 |
| 10-24 |  | 交通组织 | 台班 | 12 |
| 10-25 | 数据传输 | 网络专线 | 年 | 3 |
| 十一、马饮塘河桥（盂城路）（轻量化） |  |  |  |  |
| 序号 | 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 11-1 | 竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |
| 11-2 |  | 靶标 | 台 | 4 |
| 11-3 | 应变 | 应变计 | 个 | 2 |
| 11-4 | 裂缝 | 裂缝计 | 个 | 3 |
| 11-5 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |
| 11-6 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |
| 11-7 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 11-8 | 采集 | 综合采集站-机箱 | 个 | 1 |
| 11-9 |  | 综合采集站-供电模块 | 个 | 1 |
| 11-10 |  | 综合采集站-通讯模块 | 个 | 1 |
| 11-11 |  | 综合采集站-主控模块 | 个 | 1 |
| 11-12 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |
| 11-13 | 系统集成 | 轻量化机箱及模块 | 个 | 1 |
| 11-14 |  | 电源线 | 米 | 1000 |
| 11-15 |  | 信号线 | 米 | 1000 |
| 11-16 |  | 桥架 | 米 | 1000 |
| 11-17 |  | 镀锌钢管 | 米 | 300 |
| 11-18 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 9 |
| 11-19 |  | 交通组织 | 台班 | 10 |
| 11-20 | 数据传输 | 网络专线 | 年 | 3 |
| 十二、马饮塘河桥（文游南路）（轻量化） |  |  |  |  |
| 序号 | 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 12-1 | 竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |
| 12-2 |  | 靶标 | 台 | 2 |
| 12-3 | 应变 | 应变计 | 个 | 6 |
| 12-4 | 裂缝 | 裂缝计 | 个 | 5 |
| 12-5 | 梁端位移 | 拉绳位移计 | 个 | 2 |
| 12-6 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |
| 12-7 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |
| 12-8 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 12-9 | 采集 | 综合采集站-机箱 | 个 | 1 |
| 12-10 |  | 综合采集站-供电模块 | 个 | 1 |
| 12-11 |  | 综合采集站-通讯模块 | 个 | 1 |
| 12-12 |  | 综合采集站-主控模块 | 个 | 1 |
| 12-13 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |
| 12-14 | 系统集成 | 轻量化机箱及模块 | 个 | 1 |
| 12-15 |  | 电源线 | 米 | 300 |
| 12-16 |  | 信号线 | 米 | 300 |
| 12-17 |  | 桥架 | 米 | 200 |
| 12-18 |  | 镀锌钢管 | 米 | 100 |
| 12-19 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 4 |
| 12-20 |  | 交通组织 | 台班 | 3 |
| 12-21 | 数据传输 | 网络专线 | 年 | 3 |
| 十三 | 监测设备数据运维及报警核查处置服务 |  | 年 | 3 |

1.2.6管线专项硬件设施扩容

| 序号 | 设备类型 | 配置参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GIS服务器 | （2.5GHz,16C）*2/32G/480G*1/4T*1/RAID/2GE/800W*2/导轨 | 台 | 1 |
|  | 操作系统 | 国产操作系统 | 套 |  |
| 2 | 应用服务器 | （2.5GHz,16C）*2/32G/480G*1/4T*1/RAID/2GE/800W*2/导轨 | 台 | 1 |
|  | 操作系统 | 国产操作系统 | 套 |  |
| 3 | 数据服务器 | （2.5GHz,16C）*2/32G/480G*1/4T*1/RAID/2GE/800W*2/导轨 | 台 | 1 |
|  | 操作系统 | 国产操作系统 | 套 |  |

1.3设备安装要求

设备的安装和施工由投标人负责，货物到达安装现场后，投标人和采购人共同打开包装验货并检查货物数量。投标人应提供详细单据,如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出换新和索赔。

只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究投标人法律责任。试运行结束后，由投标人准备验收材料，采购人组织整体验收，相关费用由投标人承担。

1.4设备调试及接入要求

安装调试包括设备具备安装条件后的安装及接入系统调试，投标人应严格按照时间节点保证标准化的安装、调试和联网接入。在所有设备安装调试完成后，投标人应组织人力对设备进行全面的联网调试，使设备能够达到接入系统并稳定运行的目标。

1.5设备运行维护要求

1、设备要求自验收之日起提供3年免费运维服务，在免费运维期间产生的设备校准、维修和更换、以及其他等一切费用均由投标人承担。

2、投标人必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据。

3、投标人在运维服务期间应免费提供监测设备数据运维及报警核查处置驻场服务，服务期限不低于3年。

1.6监测设备数据运维及报警核查处置服务

投标人需提供设备数据接入、设备报警核实、设备误报更新处置，设备定期定检运维，误报处置流程闭环工作等服务，以上服务为期3年。

二、道路检测服务

2.1基本要求

因项目待检道路受实际检测条件（如道路改造）影响，本项服务采用固定单价方式，投标价应包括投标人完成检测计划所有工作量的费用，中标价一经确认，不作调整，费用支付按照实际检测工作量经验收后支付。

本项目道路地质雷达检测按照每公里计价，道路包含机动车道、非机动车道、人行道等，对于检测车道数量各潜在投标人可根据检测清单自行踏勘，采购人不组织集中踏勘，潜在投标人应结合现场和自身技术水平综合考虑投标报价，对计划范围内全部道路按照实际情况进行道路雷达探测，对检测出的病害位置及范围进行确定，并出具塌陷隐患检测成果报告。

2.2道路检测计划清单

| 序号 | 道路名称 | 长度（公里） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 凌波路 | 3.417 |
| 2 | 秦邮路 | 4.29 |
| 3 | 武安路 | 4.025 |
| 4 | 健民路 | 1.538 |
| 5 | 长兴路 | 1.12 |
| 6 | 迎宾路 | 1.8 |
| 7 | 威高路 | 1.239 |
| 8 | 文游路 | 6.808 |
| 9 | 屏淮路 | 6.442 |
| 10 | 珠光路 | 7.933 |
| 11 | 捍海路 | 12.675 |
| 12 | 通湖路 | 4.527 |
| 13 | 海潮路 | 4.356 |

2.3检测工作要求

对计划范围内城市道路进行道路塌陷隐患地质雷达检测，对检测出的隐患位置及范围进行确定，并评定风险等级,为整治、维修提供科学依据。

（1）检测工作应至少包含下列内容：

①现场踏勘与资料收集；

②制定切实可行的检测方案；

③数据采集及解译；

④疑似点定位与复测；

⑤成果钻探验证；

⑥成因分析及处置建议；

⑦对其他异常情况进行检测；

⑧检测报告编写与提交。

（2）检测工作基本要求

①该项目采用地质雷达检测方法为主，其他检测方法作为辅助手段；采用地质雷达检测道路下方5米范围内是否存在塌陷隐患，如脱空、空洞、疏松体和富水体等；

②投标人必须对检测道路红线内范围进行全面覆盖，重点检测区域或普查异常区域应加密测线布设或交叉布设；

③在检测过程中如查明已形成严重塌陷风险的隐患时，立即以电话与书面形式通知采购人，并配合进行应急处置；

④投标人须每周上报项目实施情况，并对采购人就检测成果提出的质疑进行复测或解答；

⑤形成检测结果（判明检测道路存在的基础疏松和空洞等塌陷隐患情况，探测隐患大小和埋深，并对隐患的位置进行定位测量，对隐患严重区域配以影像资料，对形成原因进行初步分析）；

⑥分析现存隐患可能产生的影响程度，提出相应的处理和维修方案，对道路土体不良地质进行验证，配合采购人采取有效处理措施消除安全隐患，确保道路安全运行。

⑦道路塌陷隐患探测成果信息表

为满足城市生命线安全工程建设风险评估工作需求，探测结果需包含以下信息：

（3）安全文明作业

①在现场检测工作开展前必须由项目负责人组织检测方面的安全知识培训，并对参加检测人员进行安全技术交底。

②投标人要根据现场特点，按照国家相关规范规定，加强检测现场安全管理、文明作业，否则造成一切不良后果或人身伤害由投标人自行承担或赔偿。

③投标人在检测过程中需做好与相关政府职能部门（交管、环保、城管等）协调工作。

2.4成果要求

（1）塌陷总体风险评估成果报告应至少包含下列内容：

①项目概况、总体评估的技术依据、目的和要求；

②评估区域概况；

③已有资料的收集和利用情况；

④评估过程和工作方法；

⑤评估成果；

⑥相关附图和附表。

（2）塌陷隐患检测成果报告应具体包含下列内容：

①项目概况、检测工作的技术依据、目的和要求；

②检测区域概况；

③已有资料的收集和利用情况；

④技术方案及安全专项方案；

⑤检测成果；

⑥成果钻探验证；

⑦隐患成因初步分析；

⑧结论及处置建议；

⑨质量保障措施及服务承诺；

⑩相关附图和附表。

（3）塌陷隐患检测应遵循解译正确、定位准确、科学有据、结论明确、易于处置的原则。检测结果必须与检测数据相互印证，其中关于隐患疑似点的排除要理由充分，且有足够证据支撑。

（4）为满足城市生命线安全工程建设风险评估工作需求，根据塌陷隐患检测结果动态更新总体风险评估成果，为高邮市城市道路塌陷防控计划和高邮市城市生命线安全工程道路塌陷场景建设提供充足依据。

（5）提供道路塌陷总体风险评估报告、道路塌陷隐患检测报告文本各4套，电子文件1套（PDF格式）。

三、地下管线修补测服务

3.1工作量与内容

本次普查范围包括城市道路上及建筑后退道路红线范围内敷设的各种管线及上述范围外其他区域敷设的城市市政干管和其他各类专用管线。机关企事业单位、部队、小区范围内专为该地块配套服务的管线不纳入本次普查范围，但配套管线主要接入、排出段要进行普查。

具体工作内容：

根据采购人要求，提供总计350千米地下管线修补测，超出部分双方协商解决。

（1）探测管线类型：给水、排水（污水、雨水、雨污合流管）、燃气、电力（高压输配电、路灯、监控）、电信（电信、移动、有线电视、联通、军用光缆）、热力（蒸气）、工业（氮气）、人防及综合管沟（块）以及测区范围内的其它地下管线；

（2）上述范围内的管线通过路段1:500比例尺带状地形图修测。

3.2作业范围

地下管线更新补测范围：高邮市中心城区范围。

3.3主要技术指标

（1）坐标基准

①平面坐标系统

采用2000国家大地坐标系，中央子午线120°，3度分带，高斯正形投影。

②高程基准

采用1985国家高程基准。

（2）成果精度要求

①管线点的探查精度

隐蔽管线点的探查精度：平面位置限差δts应为0.10h；埋深限差δth应为0.15h。（h为管线的中心埋深，单位为厘米，当h＜100cm时则以100cm代入计算）。明显管线点的量测精度：量测中误差不大于±2.5㎝。

②管线点的测量精度

平面位置中误差ms不得大于±5㎝（相对于邻近控制点），高程测量中误差mh不得大于±3㎝（相对于邻近控制点）。

③管线图测绘精度

管线与邻近建筑物、相邻管线以及规划道路中心线的间距测量中误差不得大于图上±0.5mm。架空管线、构筑物等测量精度同相应比例尺图的精度。

（3）成图比例尺

成图比例尺为1:500。

（4）分幅与编号

分幅：采用50cm×50cm正方形分幅。

图幅编号：以1:500图幅的西南角坐标编号，X坐标在前，Y坐标在后，如92.25-90.25。

3.4成果数据格式

(1)成图比例尺及文件格式：成图比例尺1:500；带状综合地下管线图及专业地下管线图的管线图形采用*.DWG、属性文件采用*.MDB两种文件格式存放。

(2)成图规格：采用50cm×50cm标准分幅，以1:500图幅的西南角坐标编号，X坐标在前，Y坐标在后，43.25-87.75。

3.5数据入库更新

数据入库更新主要对已经通过检查的数据，进行入库及更新管理。数据入库主要根据数据标准的定义对相关数据进行分幅、接边、融合等处理，保证数据图面效果的同时保证数据能够无损入库。投标人应按照图幅或指定范围完成更新，更新过程要对当前更新实体与数据库中实体进行比较，在库中查找与当前更新实体对应的实体，将库中实体转换为历史数据存储，将当前更新的实体作为现势数据存储，同时对当前更新的实体与库中的周边实体进行接边融合，保证数据的完整性。

四、无人机飞巡服务

4.1飞巡服务内容

以购买服务方式在高邮市城区管辖范围的重点区域，通过无人机和两栖飞行爬壁机器人开展巡查，保障日常巡查、重点时段巡查和应急巡查。按照既定计划和路线，每周不少于3次巡查任务，巡查时间不少于6小时，对市政道路的路基路面、边坡、桥梁基础设施表观病害（包括混凝土裂缝，脱落，钢筋锈蚀，道路开裂，道路塌陷等），市政管线第三方施工破坏检查，城市建筑外墙（含幕墙）脱落巡检、城市群灾害应急安全评估等场景进行巡查分析，形成巡查报告。在重大节假日每日巡查时长不少于3小时(全年不少于20天)，恶劣天气随时应急响应；遇突发情况时，可立即启动无人机进行应急响应，及时掌握现场情况，为决策提供有效的数据支持。具体内容如下：

| 序号 | 服务内容 | 具体事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巡查里程 | 主要围绕高邮市区建成区的重点区域。 |
| 2 | 巡查频次 | 无人机巡查方式可分为三种不同模式： 1.日常巡查：按照既定的计划和路线，每周不少于3次巡查任务，巡查时间不少于6小时，确保对相关区域进行定期监控和检查，以保证信息的实时性和准确性； 2.应急巡查：遇突发情况时，立即启动无人机进行应急响应，及时掌握现场情况，为决策提供有效的数据支持； 3.重点时段巡查：重大节假日每日巡查时长不少于3小时（全年不少于20天），恶劣天气随时应急响应。 |
| 3 | 巡查内容 | （一）交通设施完好情况。利用无人机挂载监控摄像头对道路边坡、桥梁、路基路面等基础设施进行巡查，在对高速巡查过程中拍摄的视频，并生成正射影像图片，并对生成的正射影像进行分析比对，若发现表观病害（包括混凝土裂缝，脱落，钢筋锈蚀，道路开裂，道路塌陷等）问题上报交由人工处理。 （二）市政管线第三方施工破坏等情况。利用无人机空中视角对受检区域状态实现全方位、无死角观测。通过对现场情况进行拍摄，若识别到异常违法行为，将在第一时间推送给执法人员，提高巡查工作的精准性和时效性。 （三）城市建筑外墙（含幕墙）脱落巡检。利用无人机挂载监控摄像头实时巡查，若发现建筑外墙有脱落痕迹，或是有松动的迹象，即进行上报处置。对于重点建筑或风险大的建筑，可根据情况考虑利用两栖飞行爬壁机器人进行重点检查安全隐患。 （四）城市群灾害应急安全评估筛查。对建筑群开展快速巡检，要能覆盖自然灾害(如洪涝、暴雨、地震、台风等)、人为灾害(如化学品泄漏、火情、交通事故等)等灾后建筑群安全进行快速筛查。 （五）其他需要预警或监管的事项。 |
| 4 | 结果性报告 | 每次巡查应提供结果性报告，包括依据巡查内容发现的情况。 |
| 5 | 数据存储 | 12个月云存储。 |
| 6 | 操控员执照培训 | 提供5名执法人员CAAC无人机操控员执照培训服务。培训原则上在江苏省内就近开展，确需赴江苏省外培训的，涉及的交通、住宿等一切费用均包含在本包报价中。（注：除评分标准中要求提供的相关人员证明材料作为评分条件外，投标人在投标文件中无须提供其他人员相关证明材料，由采购人在合同签订后投标人进场服务前进场服务前核查人员配备情况，人员须按照要求配备到位，否则采购人有权追究违约责任） |

4.2总体服务要求

1、通过无人机或两栖飞行吸附爬壁机器人搭载高清相机开展日常巡查、重点时段巡查、应急巡查等，按照固定线路采集照片、视频、正射影像等数据，用于分析市政道路、桥梁、建筑、管线等存在的安全隐患，在应急情况下，可快速响应。

2、无人机巡查数据管理平台实现无人机巡查数据展示、数据存储与管理、数据综合分析、问题管理与展示等功能，提供不低于5条基于三维模型的固定巡查航线定制（每条航线不低于6km）。

3、投标人提供1套无人机或两栖飞行爬壁机器人、1套无人机巡查平台、空域申请（报备）、航线规划、无人机中继等前端配套设施，相关通信网络和供电、云存储服务以及运维服务人员（含数据分析处理）由甲方协助共同实施，项目后期可根据工作需要增加无人机数量。

4、投标人承担本项目中涉及的所有安全风险。

5、投标人提供的无人机巡查服务平台采集的图片、视频等数据可实时推送至市级主管部门，便于上级主管部门指挥调度与应急决策。

6、本项目后期若增加额外其他需求，根据乙方成本另外计费。

7、服务时长：60个月。

8、年度巡查要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常巡查 | 次 | 156 | 1年共52周，每周3次，共156次 |
| 2 | 应急巡查 | 次 | 20 | 夜间临时任务、突发应急等事件的快速响应 |
| 3 | 重点时段巡查 | 天 | 20 | 含清明、五一、中秋、国庆、春运春节等重大节假日，以及恶劣天气等时段。 |

4.3技术指标要求

使用无人机或两栖飞行爬壁机器人对相关区域进行巡查，获取照片、视频、正射影像等数据，通过人工智能识别系统辅助进行数据分析，研判市政基础设施病害、施工监管隐患，及其他类型的风险行为等，编制巡查报告。通过日常巡检得到的数据和分析结果，逐渐积累人工智能识别系统的可信数据集，并逐步提升人工智能识别系统的性能和成功率。

无人机巡查服务技术要求

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备要求 | 巡查所用无人机相机分辨率不低于2000万，数字变焦倍数不低于16倍、光变焦倍数不低于8倍；巡查所用机场需具备压缩机型空调，机场内置备用电池续航时间≥24小时（保持通信、监控等基础功能，且可以至少起降一次），设备外接电内置漏电保护，设备供两级防雷，即电口防雷能力≥60kA，电控部分≥5kA，支持原生灯杆或原生智慧灯杆安装的接口，配套支架支持调整水平度，兼容两种以上机型的无人机。 |
| 2 | 巡查照片分辨率 | 不低于2000万像素。 |
| 3 | 巡查视频清晰度 | 不低于2K。 |
| 4 | 报告内容 | 包括技术方案、巡查报告、无人机巡查问题情况明细表、标注问题类别、标注问题图片、标注问题具体位置。 |

巡查场景拍摄技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道路桥梁巡查 | 相对飞行高度不大于150m，拍摄角度30-45度，拍摄分辨率2K以上视频数据。 |
| 2 | 市政管线巡查 | 相对距离不大于150m，拍摄角度正对管线区域，巡查范围包括周边30m范围，拍摄分辨率2K以上视频数据。 |
| 3 | 城市建筑外墙（含幕墙）脱落检查 | 无人机拍摄相对距离不大于100m，拍摄分辨率2K以上视频数据；两栖飞行爬壁机器人拍摄距离0.5-20米，拍摄不低于2000万像素的照片。 |
| 4 | 城市灾害巡查 | 相对飞行距离不大于150m，拍摄分辨率2K以上视频数据。 |

五、第三方施工破坏综合管理服务

项目动态管理及监管数据分析展示，包括但不限于：

5.1全市在建工程动态管理

包含全市在建工程项目数量、位置分布（结合电子地图）、形象进度等信息；项目基础数据分析：包括当前在监项目数、当前中止项目数、本年度和本月项目终止数，并对超90天未竣工项目进行统计汇报。对全市项目种类进行统一汇总分析。对系统集成（实名制、扬尘、视频监控）数据进行统计分析展示。

实现对示范片区内所有工程项目的数据采集、跟踪、分析，形成数据集中展示平台，内容包括监管业务、人员动态、在岗履职、环境监测、危大工程、大型机械设备等数据的统计分析与展示，实现从“省安管系统”调取各平台数据展示。对接市级平台数据和设备接入标准，对新建项目申请接入进行自动审核约束、确保项目工程建设对接符合监管标准。

5.2安全监督业务分析

包括全市内的监督机构监督计划数、当年（当月）检查数（对抽查记录单、隐患整改单、局部停工单进行分类统计）、按期整改数、超期整改数、超期未整改数。采用《房屋建筑工程施工现场安全检查用语标准及数据交换标准》（DGJ32/TJ218-2017，以下简称“省检查用语标准”）的，根据时间段进行检查用语排名。

5.3项目人员动态管理

与建筑业从业人员管理服务平台实现管理数据对接，现场劳务队伍和工人在作业过程中涉及质量、安全行为的违规违纪奖惩信息以及职业技能、学习能力、履约能力等信息的大数据分析与共享。实现对项目劳务人员安全教育情况统计分析；实现项目经理、技术负责人、安全员等施工单位安管人员在岗履职情况的自动判断和分析，落实施工现场个人安全责任；对安全员等项目部主要管理人员进行每日到岗履职管理，并将其根据工程进度、施工阶段、危大工程分布等现场实际状况开展的巡检巡查情况进行查询统计分析；对特种人员资格实现在线认证，重点加强塔吊和施工升降机的人员身份识别，并通过省安管系统实现在线资格核验。实现特种人员与机械设备的信息关联。

5.4项目隐患排查分析

对所有项目的项目自查、标准化月评情况进行统计分析；对项目在线开单、移动巡检内容进行统计分析；结合JGJ59-2011或省检查用语标准对项目隐患排查内容进行分类分析。对隐患排查内容进行四级分类统计；对检查开单闭环情况进行统计，实现对检查单闭环全过程跟踪。

5.5扬尘管控与视频监控

与监控平台的数据对接，对全市的扬尘设备、监控设备的接入数、在线率进行实时统计分析，并实现自动分级短信通知提醒；对接附近国控点数据信息，实时监测项目扬尘数据超标、数据异常情况；结合项目位置归类项目与附近国控点的距离，对不同范围内、是否申请绿色智慧工地建设等维度进行针对性分析和统计；对全市扬尘污染治理防治方案上传情况进行统计汇总并实时查看；对全市的扬尘PM10进行热力图实时展示；对每个项目的扬尘及视频可实时浏览，并对单个项目的扬尘历史数据进行分析。

5.6危大工程管理情况

集成全市塔吊预警系统信息，可远程调阅查询监测数据及预警报警处理情况，提升监管水平。各项目部及时准确管理危大工程基本信息，按照实施指南要求对超危工程及大型机械设备进行实时监测，项目应对预警报警信息及时处理，主要包括：塔吊吊钩可视化系统、塔吊监测预警统计分析、施工升降机监测统计分析、基坑监测数据统计分析、卸料平台监测统计分析、高支模监测统计系统等。

5.7服务系统功能要求

| 序号 | 服务名称 | 服务功能点 |
| --- | --- | --- |
| 二 | 施工安全风险管理服务 |  |
| 2.1 | 项目信息管理 | 项目概况 |
| 2.2 |  | 分部管理 |
| 2.3 |  | 参建单位信息 |
| 2.4 | 前期系统 | 项目前期各阶段的准备资料管理 |
| 2.5 | 工程技术管理 | 工程内容划分 |
| 2.6 |  | 工程量清单以及清单复核 |
| 2.7 |  | 工程图册管理 |
| 2.8 |  | 技术资料统计 |
| 2.9 | 费用管理 | 工程进度计量 |
| 2.10 |  | 监理计量 |
| 2.11 |  | 试验检测计量 |
| 2.12 |  | 安全经费计量 |
| 2.13 | 变更管理 | 厅级变更管理 |
| 2.14 |  | 项目级变更管理 |
| 2.15 |  | 后台管理系统 |
| 2.16 | 进度管理 | 计划制订 |
| 2.17 |  | 进度填报 |
| 2.18 |  | 生成图表 |
| 2.19 | 质量管理 | 试验检测管理 |
| 2.20 |  | 现场质量监控（视频监控） |
| 2.21 |  | 工序报检 |
| 2.22 |  | 质量巡检 |
| 2.23 | 安全管理 | 安全隐患及风险源在线管控 |
| 2.24 |  | 安全设备管理 |
| 2.25 |  | 安全内业资料 |
| 2.26 | 环水保管理 | 制度文件管理 |
| 2.27 |  | 环境保护管理（检查流程） |
| 2.28 |  | 水土保持管理（检查流程） |
| 2.29 | 征地拆迁管理 | 拆迁政策法规 |
| 2.30 |  | 拆迁领导小组 |
| 2.31 |  | 拆迁进度管理 |
| 2.32 | 月报管理 | 施工月报、监理月报、资金月报、质量月报、安全月报、环水保月报 |
| 2.33 | 审批管理 | 审批管理 |
| 2.34 | 档案管理 | 档案管理 |
| 2.35 | 视频平台 | 视频平台 |
| 2.36 | 人员管理 | 劳务人员信息管理 |
| 2.37 |  | 考勤信息 |
| 2.38 |  | 工资发放情况 |
| 2.39 |  | 进退场动态汇总管理 |
| 2.40 | 交竣工管理 | 交竣工管理 |
| 2.41 | 材料管理 | 材料管理 |
| 2.42 | 移动终端模块 | 工序报检功能 |
| 2.43 |  | 进度管理功能 |
| 2.44 |  | 计量管理功能 |
| 2.45 |  | 在线审批功能 |
| 2.46 |  | 施工巡检功能 |
| 2.47 |  | 视频监控功能 |

六、总体技术服务要求

高邮市城市基础设施生命线安全工程项目运用物联网、云计算、大数据等信息技术，打造互联互通、数据共享、业务协同的城市生命线系统，实现对城市燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工破坏、地下管线等城市基础设施运行状况进行实时监测、动态预警、精准溯源、协同处置，及早发现和管控风险隐患，有效防范事故发生。整体项目采用“开放账号的形式直接使用扬州市业务系统”的建设模式开展建设工作，形成“1个综合应用+8个专项应用”的高邮市城市生命线安全工程监管系统。投标人应根据本次项目采购内容制定总体技术服务方案，包括但不限于技术服务范围分析、技术服务内容、技术服务方式、技术服务响应、技术服务流程，以及针对本次采购内容的实施计划与风险管控。

七、实施管理及运行维护要求

7.1项目实施管理

1、项目质量要求

（1）投标人应具备完善的项目管理体系、规范文件，由采购人统一管理。同时投标人须具备良好的质量保证机制，能够对进度、质量、变更进行全面的控制，并保证项目过程中的沟通顺畅。

（2）投标人应有严格的质量控制管理体系，按照采购人的要求提交安装、调试过程中相关的技术文档。

（3）投标人应积极配合采购人及其委托监理单位的管理，严格按照监理制度及有关要求实施项目，积极落实采购人和监理单位提出的整改要求。

（4）对于因投标人原因造成项目质量不合格、项目延期等问题，采购人有权利依照合同对投标人进行经济处罚。

（5）采购人有权对投标人提供的各项服务参数进行测试及验证，如与响应参数不符，按照相关政策、法规处理。供应商提供承诺配合采购人测试并愿意承担有关责任（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

（6）投标人需承诺在本项目建设及运维期内完成与高邮市城市生命线监管系统及其他行业管理平台数据对接工作（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

2、项目培训要求

投标人需免费向本项目中所涉及的用户提供培训，保证用户能够进行正常的运行管理、操作、日常维护与故障分析处理等工作。

具体培训要求包括：

（1）高邮市住房和城乡建设人员培训

培训对象为高邮市住房和城乡建设相关业务工作人员，培训目标是让业务人员具备正常运行管理，常见故障分析、判断和处理能力，达到熟练掌握功能操作、使用和维护的目的。培训形式为项目现场面授、在线培训两种。

（2）一般用户培训

培训对象主要是涉及平台服务能力的使用人员，一般用户培训采用集中分批培训的方式，在集中的时间段内、集中的地点，完成对平台使用人员的培训活动。培训形式为现场面授、在线培训两种。

3、知识产权要求

（1）投标人应保证采购人在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由投标人负全部责任（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

（2）投标人提供所投硬件及成品软件产品所有权属于高邮市住房和城乡建设局（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

4、保密要求

（1）投标人应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。投标人应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。

（2）同时，投标人驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若投标人驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，投标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。

（3）投标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因投标人泄密给采购人造成的损失，由投标人承担所有赔偿及连带责任。

7.2项目进度管理

（1）交货期及交货地点

设备交货期：合同签订之日起至2026年12月31日，投标人应根据项目特点制定科学合理的项目进度计划表并对可能出现的风险因素提出应对措施。

交货地点：采购人指定地点。

（2）验收要求

采购人根据国家有关规定、招标文件、投标人的投标文件、财务相关规定以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由供应商承担。供应商要接受采购人确认的具有客观、公平、公正、具有良好职业操守的监理单位的监督管理。

八、售后服务要求

8.1运行维护要求

（1）为保障项目的顺利实施，投标人应成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目负责人、技术负责人、项目组主要成员和项目实施其他团队成员组成，需要明确提供的人员角色，满足项目的建设需求。

（2）投标人须提供详细的服务方案，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系；安排专职的项目负责人和足够的高素质专业技术人员参加本项目建设工作。

（3）项目负责人须具有丰富的项目管理及运营服务工作经验，项目负责人全程负责本项目工作，不得无故更换，项目组成员一经确认，如需变更需征得采购人书面批准。

（4）实施双方成员的职责要明晰、确定，并且须落到实处。投标人保证经采购人确认的项目组能够按照要求提供现场开发服务，现场实施人员须服从采购人统一管理。

（5）投标人应具有较强的本地化服务能力，能在本地提供持续的服务，非本地投标人中标后须在本地配有较强的技术队伍。

8.2监测设备数据运维及报警核查处置驻场服务要求

投标人需提供设备数据接入、设备报警核实、设备误报更新处置，设备定期定检运维，误报处置流程闭环工作等服务，以上工作内容为期3年，驻场人员应具备响应的服务能力，能够根据要求及时提供服务报告。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

8.3服务承诺要求

在交付完成后，提供设备免费运维时间不低于3年，且3年运维期间发生的任何异常故障和损坏(人为损坏除外)引起的费用应由投标人负责；无人机飞巡服务及第三方施工破坏综合管理服务提供5年免费运维服务。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

8.4响应能力要求

免费运维期内，应提供30分钟响应，60分钟到达现场服务并提供承诺函，运维期内配备至少1名现场人员值班值守和24小时电话值守。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：是/否

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格分 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 技术性能 （12分） | 根据招标技术要求提供“技术要求响应及偏离表”，完全响应即满足招标文件各项技术指标、参数要求的得12分，其中标“▲”项为重要指标，每有1项负偏离的扣2分，扣完为止。 （投标人需按照本招标文件的技术指标要求，在“技术要求响应偏离表”中如实详细填列所投产品的技术性能及指标，要求提供证明材料的，应按要求提供有效的证明材料，不提供的视为负偏离）。 |
| 技术方案 （36分） | 1、对投标人提供的总体技术服务方案进行综合评价，方案需针对本项目表述，贴合项目实际需求，可适当使用图表。投标人应结合项目实际情况详细阐述项目技术服务内容，并制定合理、可行的实施计划与风险管控方案；优于招标要求的得6分；符合招标要求的得3分，不符合招标要求或未提供的得0分。 |
|  | 2、投标人应针对燃气、供水、排水、桥梁专项的监测设备提供设备安装调试方案；优于招标要求的得6分；符合招标要求的得3分，不符合招标要求或未提供的得0分。 |
|  | 3、对投标人提供的无人机飞巡服务方案进行综合评价，飞巡服务方案内容应完整，飞巡计划满足需求且具备可行性；优于招标要求的得6分；符合招标要求的得3分，不符合招标要求或未提供的得0分。 |
|  | 4、对投标人提供的道路检测服务方案进行综合评价，检测计划应清晰且具备可行性，检测技术及成果满足招标要求；优于招标要求的得6分；符合招标要求的得3分，不符合招标要求或未提供的得0分。 |
|  | 5、对投标人提供的地下管线修补测服务方案综合评价，修补测作业流程应合理，作业工序应清晰，成果技术指标满足招标要求；优于招标要求的得6分；符合招标要求的得3分，不符合招标要求或未提供的得0分。 |
|  | 6、对投标人提供的施工破坏综合管理服务方案进行综合评价，业务需求梳理应准确，提供的服务系统功能应完全满足招标功能要求，并可提供各功能点系统截图为证；优于招标要求的得6分；符合招标要求的得3分，不符合招标要求或未提供的得0分。 |
| 实施管理及运行维护方案 （5分） | 投标人提供项目实施管理、项目进度管理方案，方案须结构清晰，描述准确全面，内容科学合理有针对性。优于招标要求的得5分；符合招标要求的得3分，不符合招标要求或未提供的得0分。 |
| 售后服务 （5分） | 投标人提供售后服务方案，从运行维护方案、监测设备数据运维及报警核查处置驻场服务、服务承诺、响应能力等方面对售后服务方案内容阐述完整性、可行性方面进行评价。优于招标要求的得5分；符合招标要求的得3分，不符合招标要求或未提供的得0分。 |
| 企业实力 （7分） | 1、投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理认证证书、业务连续性管理体系认证证书的每提供一个得1分，不提供的不得分。本项最高得3分； 2、投标人具有行政主管部门认定的相关领域（燃气或供排水或道路或桥隧）重点实验室的或地下空间探测技术工程实验室的，每提供一个得2分。本项最高得4分； （上述1-2项需提供相关证书或证明材料原件扫描上传，并加盖投标人电子签章，缺项或不提供不得分。如为联合体投标的，联合体任何一方提供均可计分。） |
| 项目团队 （17分） | 1、项目负责人1名： （1）拟投入项目负责人具有数字经济类或工程类或信息化类中级工程师职称，得1分，具有数字经济类或工程类或信息化类高级工程师及以上职称，得2分，最高得2分； （2）拟投入项目负责人具有系统架构设计师（高级）或信息系统项目管理师（高级）证书的，得1分，最高得1分； 项目负责人本项最高得3分。 2、技术负责人1名： 拟投入技术负责人具有注册信息安全工程师(CISP)证书或信息安全保障人员认证证书，得2分，最高得2分； 技术负责人本项最高得2分。 3、项目组主要成员不少于6名，本项最高得12分： （1）项目组主要成员具有注册公用设备工程师(暖通空调)证书得1分；具有高级工程师及以上职称得1分;本项最高得2分; （2）项目组主要成员具有注册公用设备工程师(给水排水)证书得1分；具有高级工程师及以上职称得1分；本项最高得2分； （3）项目组主要成员具有一级注册结构工程师证书得1分；具有高级工程师及以上职称得1分；本项最高得2分； （4）项目组主要成员具有注册土木工程师（道路工程）证书得1分；具有高级工程师及以上职称得1分；本项最高得2分； （5）项目组主要成员具有注册测绘师证书得1分；具有高级工程师及以上职称得1分；本项最高得2分； （6）项目组主要成员具有数据库系统工程师中级及以上证书的得2分；本项最高得2分。 注：上述人员不得重复，需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明原件扫描上传，未提供不得分。 |
| 企业业绩 （8分） | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得2分，满分8分。 （提供合同原件扫描上传，未提供不得分。如为联合体投标的，联合体任何一方提供均可计分。） |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2024年度或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

    - 1、投标费用总表

| 高邮市城市生命线安全工程建设（二期）报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用名称 | 金额 （万元） | 备注 |
| 一 | 工程建设费用 |  |  |
| （一） | 监测硬件购置费 |  |  |
| 1 | 燃气场景监测设备 |  |  |
| 2 | 供水场景监测设备 |  |  |
| 3 | 排水（污水）场景监测设备 |  |  |
| 4 | 排水（雨水）场景监测设备 |  |  |
| 5 | 桥梁专项监测设备 |  |  |
| 6 | 管线专项硬件设施扩容 |  |  |
| （二） | 安全综合服务费 |  |  |
| 1 | 道路专项检测服务 |  |  |
| 2 | 地下管线修补测服务 |  |  |
| 3 | 无人机飞巡服务及第三方施工破坏综合管理服务 |  |  |
| 二 | 总计 |  |  |

    - 2、投标费用分项表

2.1燃气场景监测设备

| 设施名称 | 监测设备类型 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气门站 （威高东路） | 可燃气体泄漏监测仪 | 11 | 台 |  |  |
|  | 视频监控 | 8 | 台 |  |  |
|  | 压力监测 | 7 | 台 |  |  |
|  | 流量监测 | 6 | 台 |  |  |
|  | 温度监测 | 3 | 台 |  |  |
| 调压箱/柜 | 压力监测 | 30 | 台 |  |  |
| 燃气输配阀门井 | 可燃气体泄漏监测仪 | 30 | 台 |  |  |
| 监测设备数据运维及报警核查处置服务 |  | 3 | 年 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

2.3供水场景监测设备

| 序号 | 监测项 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 京杭大运河马棚湾处 |  |  |  |  |
| 1 | 高猛酸盐 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 氨氮 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 叶绿素或藻类检测 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 石油类检测 | 1 | 台 |  |  |
| 二 | 二供泵房水质监测水质仪表 |  |  |  |  |
| 1 | 浊度仪 | 15 | 台 |  |  |
| 2 | 余氯仪 | 15 | 台 |  |  |
| 三 | 监测设备数据运维及报警核查处置服务 | 3 | 年 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

2.4排水（污水）场景监测设备

| 序号 | 布置位置 | 感知设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备采购费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 南海子河 | 自动化闸门 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 玉带河 | 自动化闸门 | 1 | 台 |  |  |
| 3 |  | 自动化闸门 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 东门大沟 | 自动化闸门 | 1 | 台 |  |  |
| 5 |  | 自动化闸门 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 新华河 | 自动化闸门 | 1 | 台 |  |  |
| 7 |  | 自动化闸门 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 中大沟 | 自动化闸门 | 1 | 台 |  |  |
| 9 |  | 自动化闸门 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 屏淮路老横泾河 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 屏淮路秦邮路南 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 屏淮路泰北路 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 屏淮路头闸干渠南 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 小淖河新河北岸 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 珠光路珠光大桥西南角 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 承志河西岸 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 承志河珠湖南路亭子处 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 支农河前进路处 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 19 | 盐河西岸 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 20 | 盐河东岸 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 通湖路（丰瑞路） | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 22 | 捍海路与通湖路交叉口 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 通湖路（东园路） | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 24 | 市河二期西岸（瓮城） | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 25 | 市河二期东岸（瓮城） | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 26 | 市河一期（凤凰桥） | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 27 | 市河二期（通湖路） | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 28 | 新河南岸（嘉禾路） | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 29 | 玉带河南岸 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 30 | 支农河 | 自动化闸门 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 自动化闸门 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 自动化闸门 | 1 | 台 |  |  |
| 31 | 市河一期 | 自动化闸门 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 自动化闸门 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 自动化闸门 | 1 | 台 |  |  |
| 32 | 市河二期 | 自动化闸门 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 自动化闸门 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 自动化闸门 | 1 | 台 |  |  |
| 33 | 承志河 | 自动化闸门 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 自动化闸门 | 1 | 台 |  |  |
| 34 | 马饮塘河教堂处西侧 | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 35 | 双兔米业西侧绿化带 | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 36 | 东营大沟（玉带河处） | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 37 | 市河二期东岸（高公桥） | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 38 | 市河二期西岸（高公桥） | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 39 | 屏淮路头闸干渠北 | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 40 | 老横泾河北岸（钓鱼河西） | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 41 | 老横泾河北岸（钓鱼河东） | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 42 | 老横泾河北岸（头闸河） | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 43 | 金桥路与屏淮路交叉口 | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 44 | 元沟子河东岸（北端） | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 45 | 元沟子河（搭勾桥） | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 46 | 元沟子河国雄路处 | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 47 | 元沟子河南端 | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 48 | 大淖河排涝泵站西侧 | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 49 | 月塘河溢流闸处 | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 50 | 水厂排水河城北小学处 | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 51 | 市河一期东岸（长生大沟） | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 52 | 长生大沟蝶园路处 | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 53 | 琵琶河园林停车场 | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 54 | 南海子河文天祥广场 | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 55 | 南海子河北岸（马饮塘） | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 56 | 新华河北东岸 | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 57 | 教堂北侧亭子处西侧 | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 58 | 大寨河北岸文游路东侧 | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 59 | 屏淮南路与新华东路交叉口 | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 60 | 教堂北侧亭子处 | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 61 | 新华河南东岸 | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 62 | 大寨河西侧溢流闸 | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 63 | 大寨河南岸（蝶园南路） | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 64 | 大寨河南岸（文游路） | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 65 | 新沟河东岸排涝站处 | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 66 | 新沟河东岸（莲花路） | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 67 | 新沟河东岸北端 | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 68 | 黄渡小区一体化泵站 | 管网液位计 | 1 | 台 |  |  |
| 69 | 市河一期中市口 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 70 | 南海桥泵站处 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 71 | 东门大沟北岸 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 72 | 东门大沟南岸 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 73 | 支农河花湾路处 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 74 | 珠光路南澄子河北岸 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 75 | 万金河屏淮路处 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 76 | 马饮塘河教堂处 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 77 | 马饮塘河南岸 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 78 | 马饮塘河教堂处西侧 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 79 | 双兔米业西侧绿化带 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 80 | 东营大沟（玉带河处） | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 81 | 市河二期东岸（高公桥） | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 82 | 市河二期西岸（高公桥） | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 83 | 屏淮路头闸干渠北 | 管网流量计 | 1 | 台 |  |  |
| 二 | 监测设备数据运维及报警核查处置服务 |  | 3 | 年 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

2.5排水（雨水）场景监测设备

| 序号 | 感知设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备采购费用 |  |  |  |  |
| 1 | 路面积水监测设备 | 100 | 台 |  |  |
| 二 | 监测设备数据运维及报警核查处置服务 | 3 | 年 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

2.6桥梁专项监测设备

| 一、红旗河桥（轻量化） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| 1-1 | 实时竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
| 1-2 |  | 靶标 | 台 | 4 |  |  |
| 1-3 | 结构应变 | 应变计 | 台 | 8 |  |  |
| 1-4 | 结构裂缝 | 裂缝计 | 台 | 4 |  |  |
| 1-5 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
| 1-6 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |  |  |
| 1-7 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 1-8 | 前端采集 | 综合采集站-智能机柜 | 台 | 1 |  |  |
| 1-9 |  | 综合采集站-电源模块 | 台 | 1 |  |  |
| 1-10 |  | 综合采集站-通讯模块 | 台 | 1 |  |  |
| 1-11 |  | 综合采集站-主控模块 | 台 | 1 |  |  |
| 1-12 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |  |  |
| 1-13 | 系统集成 | 配电箱 | 个 | 1 |  |  |
| 1-14 |  | 电源线 | 米 | 200 |  |  |
| 1-15 |  | 信号线 | 米 | 220 |  |  |
| 1-16 |  | 桥架 | 米 | 25 |  |  |
| 1-17 |  | 镀锌钢管 | 米 | 100 |  |  |
| 1-18 |  | 其他安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 1-19 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 4 |  |  |
| 1-20 |  | 交通组织 | 台班 | 4 |  |  |
| 1-21 |  | 安装施工 | 项 | 1 |  |  |
| 1-22 |  | 集成管理软件 | 套 | 1 |  |  |
| 1-23 | 网络传输 | 网络专线 | 年 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、通湖大桥（轻量化） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| 2-1 | 实时竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 2 |  |  |
| 2-2 |  | 靶标 | 台 | 8 |  |  |
| 2-3 | 结构应变 | 应变计 | 台 | 8 |  |  |
| 2-4 | 结构裂缝 | 裂缝计 | 台 | 8 |  |  |
| 2-5 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
| 2-6 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |  |  |
| 2-7 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 2-8 | 前端采集 | 综合采集站-智能机柜 | 台 | 1 |  |  |
| 2-9 |  | 综合采集站-电源模块 | 台 | 1 |  |  |
| 2-10 |  | 综合采集站-通讯模块 | 台 | 1 |  |  |
| 2-11 |  | 综合采集站-主控模块 | 台 | 1 |  |  |
| 2-12 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |  |  |
| 2-13 | 系统集成 | 配电箱 | 个 | 2 |  |  |
| 2-14 |  | 电源线 | 米 | 1200 |  |  |
| 2-15 |  | 信号线 | 米 | 1200 |  |  |
| 2-16 |  | 桥架 | 米 | 200 |  |  |
| 2-17 |  | 镀锌钢管 | 米 | 150 |  |  |
| 2-18 |  | 其他安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 2-19 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 7 |  |  |
| 2-20 |  | 交通组织 | 台班 | 7 |  |  |
| 2-21 |  | 安装施工 | 项 | 1 |  |  |
| 2-22 |  | 集成管理软件 | 套 | 1 |  |  |
| 2-23 | 网络传输 | 网络专线 | 年 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三、运东船闸桥（轻量化） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| 3-1 | 实时竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
| 3-2 |  | 靶标 | 台 | 4 |  |  |
| 3-3 | 结构应变 | 应变计 | 台 | 6 |  |  |
| 3-4 | 结构裂缝 | 裂缝计 | 台 | 8 |  |  |
| 3-5 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
| 3-6 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |  |  |
| 3-7 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 3-8 | 前端采集 | 综合采集站-智能机柜 | 台 | 1 |  |  |
| 3-9 |  | 综合采集站-电源模块 | 台 | 1 |  |  |
| 3-10 |  | 综合采集站-通讯模块 | 台 | 1 |  |  |
| 3-11 |  | 综合采集站-主控模块 | 台 | 1 |  |  |
| 3-12 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |  |  |
| 3-13 | 系统集成 | 配电箱 | 个 | 2 |  |  |
| 3-14 |  | 电源线 | 米 | 600 |  |  |
| 3-15 |  | 信号线 | 米 | 800 |  |  |
| 3-16 |  | 桥架 | 米 | 100 |  |  |
| 3-17 |  | 镀锌钢管 | 米 | 120 |  |  |
| 3-18 |  | 其他安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 3-19 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 6 |  |  |
| 3-20 |  | 交通组织 | 台班 | 6 |  |  |
| 3-21 |  | 安装施工 | 项 | 1 |  |  |
| 3-22 |  | 集成管理软件 | 套 | 1 |  |  |
| 3-23 | 网络传输 | 网络专线 | 年 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四、淮扬桥（轻量化） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| 4-1 | 实时竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
| 4-2 |  | 靶标 | 台 | 4 |  |  |
| 4-3 | 结构应变 | 应变计 | 台 | 6 |  |  |
| 4-4 | 结构裂缝 | 裂缝计 | 台 | 4 |  |  |
| 4-5 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
| 4-6 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |  |  |
| 4-7 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 4-8 | 前端采集 | 综合采集站-智能机柜 | 台 | 1 |  |  |
| 4-9 |  | 综合采集站-电源模块 | 台 | 1 |  |  |
| 4-10 |  | 综合采集站-通讯模块 | 台 | 1 |  |  |
| 4-11 |  | 综合采集站-主控模块 | 台 | 1 |  |  |
| 4-12 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |  |  |
| 4-13 | 系统集成 | 配电箱 | 个 | 1 |  |  |
| 4-14 |  | 电源线 | 米 | 400 |  |  |
| 4-15 |  | 信号线 | 米 | 600 |  |  |
| 4-16 |  | 桥架 | 米 | 100 |  |  |
| 4-17 |  | 镀锌钢管 | 米 | 120 |  |  |
| 4-18 |  | 其他安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 4-19 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 5 |  |  |
| 4-20 |  | 交通组织 | 台班 | 5 |  |  |
| 4-21 |  | 安装施工 | 项 | 1 |  |  |
| 4-22 |  | 集成管理软件 | 套 | 1 |  |  |
| 4-23 | 网络传输 | 网络专线 | 年 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 五、南澄子河桥（轻量化） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| 5-1 | 实时竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
| 5-2 |  | 靶标 | 台 | 4 |  |  |
| 5-3 | 结构应变 | 应变计 | 台 | 8 |  |  |
| 5-4 | 结构裂缝 | 裂缝计 | 台 | 4 |  |  |
| 5-5 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
| 5-6 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |  |  |
| 5-7 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 5-8 | 前端采集 | 综合采集站-智能机柜 | 台 | 1 |  |  |
| 5-9 |  | 综合采集站-电源模块 | 台 | 1 |  |  |
| 5-10 |  | 综合采集站-通讯模块 | 台 | 1 |  |  |
| 5-11 |  | 综合采集站-主控模块 | 台 | 1 |  |  |
| 5-12 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |  |  |
| 5-13 | 系统集成 | 配电箱 | 个 | 1 |  |  |
| 5-14 |  | 电源线 | 米 | 400 |  |  |
| 5-15 |  | 信号线 | 米 | 700 |  |  |
| 5-16 |  | 桥架 | 米 | 60 |  |  |
| 5-17 |  | 镀锌钢管 | 米 | 150 |  |  |
| 5-18 |  | 其他安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 5-19 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 5 |  |  |
| 5-20 |  | 交通组织 | 台班 | 5 |  |  |
| 5-21 |  | 安装施工 | 项 | 1 |  |  |
| 5-22 |  | 集成管理软件 | 套 | 1 |  |  |
| 5-23 | 网络传输 | 网络专线 | 年 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 六、泰山庙桥（轻量化） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| 6-1 | 实时竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
| 6-2 |  | 靶标 | 台 | 4 |  |  |
| 6-3 | 结构应变 | 应变计 | 台 | 6 |  |  |
| 6-4 | 结构裂缝 | 裂缝计 | 台 | 6 |  |  |
| 6-5 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
| 6-6 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |  |  |
| 6-7 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 6-8 | 前端采集 | 综合采集站-智能机柜 | 台 | 1 |  |  |
| 6-9 |  | 综合采集站-电源模块 | 台 | 1 |  |  |
| 6-10 |  | 综合采集站-通讯模块 | 台 | 1 |  |  |
| 6-11 |  | 综合采集站-主控模块 | 台 | 1 |  |  |
| 6-12 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |  |  |
| 6-13 | 系统集成 | 配电箱 | 个 | 1 |  |  |
| 6-14 |  | 电源线 | 米 | 450 |  |  |
| 6-15 |  | 信号线 | 米 | 800 |  |  |
| 6-16 |  | 桥架 | 米 | 140 |  |  |
| 6-17 |  | 镀锌钢管 | 米 | 100 |  |  |
| 6-18 |  | 其他安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 6-19 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 5 |  |  |
| 6-20 |  | 交通组织 | 台班 | 5 |  |  |
| 6-21 |  | 安装施工 | 项 | 1 |  |  |
| 6-22 |  | 集成管理软件 | 套 | 1 |  |  |
| 6-23 | 网络传输 | 网络专线 | 年 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 七、屏淮桥（轻量化） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| 7-1 | 实时竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
| 7-2 |  | 靶标 | 台 | 4 |  |  |
| 7-3 | 结构应变 | 应变计 | 台 | 8 |  |  |
| 7-4 | 结构裂缝 | 裂缝计 | 台 | 6 |  |  |
| 7-5 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
| 7-6 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |  |  |
| 7-7 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 7-8 | 前端采集 | 综合采集站-智能机柜 | 台 | 1 |  |  |
| 7-9 |  | 综合采集站-电源模块 | 台 | 1 |  |  |
| 7-10 |  | 综合采集站-通讯模块 | 台 | 1 |  |  |
| 7-11 |  | 综合采集站-主控模块 | 台 | 1 |  |  |
| 7-12 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |  |  |
| 7-13 | 系统集成 | 配电箱 | 个 | 1 |  |  |
| 7-14 |  | 电源线 | 米 | 400 |  |  |
| 7-15 |  | 信号线 | 米 | 800 |  |  |
| 7-16 |  | 桥架 | 米 | 110 |  |  |
| 7-17 |  | 镀锌钢管 | 米 | 150 |  |  |
| 7-18 |  | 其他安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 7-19 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 6 |  |  |
| 7-20 |  | 交通组织 | 台班 | 6 |  |  |
| 7-21 |  | 安装施工 | 项 | 1 |  |  |
| 7-22 |  | 集成管理软件 | 套 | 1 |  |  |
| 7-23 | 网络传输 | 网络专线 | 年 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 八、香沟桥（轻量化） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| 8-1 | 实时竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
| 8-2 |  | 靶标 | 台 | 7 |  |  |
| 8-3 | 结构应变 | 应变计 | 台 | 10 |  |  |
| 8-4 | 结构裂缝 | 裂缝计 | 台 | 6 |  |  |
| 8-5 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
| 8-6 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |  |  |
| 8-7 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 8-8 | 前端采集 | 综合采集站-智能机柜 | 台 | 1 |  |  |
| 8-9 |  | 综合采集站-电源模块 | 台 | 1 |  |  |
| 8-10 |  | 综合采集站-通讯模块 | 台 | 1 |  |  |
| 8-11 |  | 综合采集站-主控模块 | 台 | 1 |  |  |
| 8-12 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |  |  |
| 8-13 | 系统集成 | 配电箱 | 个 | 1 |  |  |
| 8-14 |  | 电源线 | 米 | 600 |  |  |
| 8-15 |  | 信号线 | 米 | 800 |  |  |
| 8-16 |  | 桥架 | 米 | 60 |  |  |
| 8-17 |  | 镀锌钢管 | 米 | 200 |  |  |
| 8-18 |  | 其他安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 8-19 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 7 |  |  |
| 8-20 |  | 交通组织 | 台班 | 7 |  |  |
| 8-21 |  | 安装施工 | 项 | 1 |  |  |
| 8-22 |  | 集成管理软件 | 套 | 1 |  |  |
| 8-23 | 网络传输 | 网络专线 | 年 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 九、南关干渠桥（轻量化） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| 9-1 | 实时竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
| 9-2 |  | 靶标 | 台 | 7 |  |  |
| 9-3 | 结构应变 | 应变计 | 台 | 10 |  |  |
| 9-4 | 结构裂缝 | 裂缝计 | 台 | 6 |  |  |
| 9-5 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
| 9-6 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |  |  |
| 9-7 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 9-8 | 前端采集 | 综合采集站-智能机柜 | 台 | 1 |  |  |
| 9-9 |  | 综合采集站-电源模块 | 台 | 1 |  |  |
| 9-10 |  | 综合采集站-通讯模块 | 台 | 1 |  |  |
| 9-11 |  | 综合采集站-主控模块 | 台 | 1 |  |  |
| 9-12 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |  |  |
| 9-13 | 系统集成 | 配电箱 | 个 | 1 |  |  |
| 9-14 |  | 电源线 | 米 | 700 |  |  |
| 9-15 |  | 信号线 | 米 | 900 |  |  |
| 9-16 |  | 桥架 | 米 | 80 |  |  |
| 9-17 |  | 镀锌钢管 | 米 | 200 |  |  |
| 9-18 |  | 其他安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 9-19 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 7 |  |  |
| 9-20 |  | 交通组织 | 台班 | 7 |  |  |
| 9-21 |  | 安装施工 | 项 | 1 |  |  |
| 9-22 |  | 集成管理软件 | 套 | 1 |  |  |
| 9-23 | 网络传输 | 网络专线 | 年 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 十、高邮运河二桥（标准化） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| 10-1 | 竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
| 10-2 |  | 靶标 | 台 | 8 |  |  |
| 10-3 | 温湿度 | 温湿度计 | 个 | 2 |  |  |
| 10-4 | 结构温度 | 应变计 | 个 | 2 |  |  |
| 10-5 | 梁端位移 | 拉绳位移计 | 个 | 2 |  |  |
| 10-6 | 支座位移 | 磁致位移计 | 个 | 4 |  |  |
| 10-7 | 应变 | 应变计 | 个 | 8 |  |  |
| 10-8 | 裂缝 | 裂缝计 | 个 | 2 |  |  |
| 10-9 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
| 10-10 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |  |  |
| 10-11 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 10-12 | 采集 | 综合采集站-机箱 | 个 | 1 |  |  |
| 10-13 |  | 综合采集站-供电模块 | 个 | 1 |  |  |
| 10-14 |  | 综合采集站-通讯模块 | 个 | 1 |  |  |
| 10-15 |  | 综合采集站-主控模块 | 个 | 1 |  |  |
| 10-16 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |  |  |
| 10-17 |  | 综合采集站-静态采集仪 | 套 | 1 |  |  |
| 10-18 | 系统集成 | 轻量化机箱及模块 | 个 | 1 |  |  |
| 10-19 |  | 电源线 | 米 | 1000 |  |  |
| 10-20 |  | 信号线 | 米 | 1000 |  |  |
| 10-21 |  | 桥架 | 米 | 1200 |  |  |
| 10-22 |  | 镀锌钢管 | 米 | 400 |  |  |
| 10-23 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 8 |  |  |
| 10-24 |  | 交通组织 | 台班 | 12 |  |  |
| 10-25 | 数据传输 | 网络专线 | 年 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 十一、马饮塘河桥（盂城路）（轻量化） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| 11-1 | 竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
| 11-2 |  | 靶标 | 台 | 4 |  |  |
| 11-3 | 应变 | 应变计 | 个 | 2 |  |  |
| 11-4 | 裂缝 | 裂缝计 | 个 | 3 |  |  |
| 11-5 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
| 11-6 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |  |  |
| 11-7 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 11-8 | 采集 | 综合采集站-机箱 | 个 | 1 |  |  |
| 11-9 |  | 综合采集站-供电模块 | 个 | 1 |  |  |
| 11-10 |  | 综合采集站-通讯模块 | 个 | 1 |  |  |
| 11-11 |  | 综合采集站-主控模块 | 个 | 1 |  |  |
| 11-12 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |  |  |
| 11-13 | 系统集成 | 轻量化机箱及模块 | 个 | 1 |  |  |
| 11-14 |  | 电源线 | 米 | 1000 |  |  |
| 11-15 |  | 信号线 | 米 | 1000 |  |  |
| 11-16 |  | 桥架 | 米 | 1000 |  |  |
| 11-17 |  | 镀锌钢管 | 米 | 300 |  |  |
| 11-18 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 9 |  |  |
| 11-19 |  | 交通组织 | 台班 | 10 |  |  |
| 11-20 | 数据传输 | 网络专线 | 年 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 十二、马饮塘河桥（文游南路）（轻量化） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| 12-1 | 竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
| 12-2 |  | 靶标 | 台 | 2 |  |  |
| 12-3 | 应变 | 应变计 | 个 | 6 |  |  |
| 12-4 | 裂缝 | 裂缝计 | 个 | 5 |  |  |
| 12-5 | 梁端位移 | 拉绳位移计 | 个 | 2 |  |  |
| 12-6 | 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
| 12-7 |  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |  |  |
| 12-8 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 12-9 | 采集 | 综合采集站-机箱 | 个 | 1 |  |  |
| 12-10 |  | 综合采集站-供电模块 | 个 | 1 |  |  |
| 12-11 |  | 综合采集站-通讯模块 | 个 | 1 |  |  |
| 12-12 |  | 综合采集站-主控模块 | 个 | 1 |  |  |
| 12-13 |  | 综合采集站-综合采集仪 | 套 | 1 |  |  |
| 12-14 | 系统集成 | 轻量化机箱及模块 | 个 | 1 |  |  |
| 12-15 |  | 电源线 | 米 | 300 |  |  |
| 12-16 |  | 信号线 | 米 | 300 |  |  |
| 12-17 |  | 桥架 | 米 | 200 |  |  |
| 12-18 |  | 镀锌钢管 | 米 | 100 |  |  |
| 12-19 |  | 特种设备租赁 | 台班 | 4 |  |  |
| 12-20 |  | 交通组织 | 台班 | 3 |  |  |
| 12-21 | 数据传输 | 网络专线 | 年 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 监测设备数据运维及报警核查处置服务 |  | 年 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

2.7管线专项硬件设施扩容

| 序号 | 设备类型 | 配置参数 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GIS服务器 | （2.5GHz,16C）*2/32G/480G*1/4T*1/RAID/2GE/800W*2/导轨 | 台 | 1 |  |  |
|  | 操作系统 | 国产操作系统 | 套 |  |  |  |
| 2 | 应用服务器 | （2.5GHz,16C）*2/32G/480G*1/4T*1/RAID/2GE/800W*2/导轨 | 台 | 1 |  |  |
|  | 操作系统 | 国产操作系统 | 套 |  |  |  |
| 3 | 数据服务器 | （2.5GHz,16C）*2/32G/480G*1/4T*1/RAID/2GE/800W*2/导轨 | 台 | 1 |  |  |
|  | 操作系统 | 国产操作系统 | 套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

2.8道路专项检测服务

| 市政道路 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 长度（公里） | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 1 | 凌波路 | 3.417 |  |  |
| 2 | 秦邮路 | 4.29 |  |  |
| 3 | 武安路 | 4.025 |  |  |
| 4 | 健民路 | 1.538 |  |  |
| 5 | 长兴路 | 1.12 |  |  |
| 6 | 迎宾路 | 1.8 |  |  |
| 7 | 威高路 | 1.239 |  |  |
| 8 | 文游路 | 6.808 |  |  |
| 9 | 屏淮路 | 6.442 |  |  |
| 10 | 珠光路 | 7.933 |  |  |
| 11 | 捍海路 | 12.675 |  |  |
| 12 | 通湖路 | 4.527 |  |  |
| 13 | 海潮路 | 4.356 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

2.9地下管线修补测

| 序号 | 费用专项 | 长度KM | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下管线探测 | 350 |  |  | 市政道路地下管线普查。 |

2.10无人机飞巡服务及第三方施工破坏综合管理服务

| 序号 | 服务名称 | 服务功能点 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 无人机飞巡服务 | 管线第三方施工破坏，道路边坡、桥梁、路基路面等基础设施表观病害（包括混凝土裂缝，脱落，钢筋锈蚀，道路开裂，道路塌陷等），城市建筑外墙（含幕墙）脱落巡检、城市群灾害应急安全评估等功能。 | 年 | 5 |  |  |  |
| 二 | 施工安全风险管理服务 |  | 年 | 5 |  |  |  |
| 2.1 | 项目信息管理 | 项目概况 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 分部管理 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 参建单位信息 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 前期系统 | 项目前期各阶段的准备资料管理 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 工程技术管理 | 工程内容划分 |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | 工程量清单以及清单复核 |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | 工程图册管理 |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | 技术资料统计 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 费用管理 | 工程进度计量 |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  | 监理计量 |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  | 试验检测计量 |  |  |  |  |  |
| 2.12 |  | 安全经费计量 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | 变更管理 | 厅级变更管理 |  |  |  |  |  |
| 2.14 |  | 项目级变更管理 |  |  |  |  |  |
| 2.15 |  | 后台管理系统 |  |  |  |  |  |
| 2.16 | 进度管理 | 计划制订 |  |  |  |  |  |
| 2.17 |  | 进度填报 |  |  |  |  |  |
| 2.18 |  | 生成图表 |  |  |  |  |  |
| 2.19 | 质量管理 | 试验检测管理 |  |  |  |  |  |
| 2.20 |  | 现场质量监控（视频监控） |  |  |  |  |  |
| 2.21 |  | 工序报检 |  |  |  |  |  |
| 2.22 |  | 质量巡检 |  |  |  |  |  |
| 2.23 | 安全管理 | 安全隐患及风险源在线管控 |  |  |  |  |  |
| 2.24 |  | 安全设备管理 |  |  |  |  |  |
| 2.25 |  | 安全内业资料 |  |  |  |  |  |
| 2.26 | 环水保管理 | 制度文件管理 |  |  |  |  |  |
| 2.27 |  | 环境保护管理（检查流程） |  |  |  |  |  |
| 2.28 |  | 水土保持管理（检查流程） |  |  |  |  |  |
| 2.29 | 征地拆迁管理 | 拆迁政策法规 |  |  |  |  |  |
| 2.30 |  | 拆迁领导小组 |  |  |  |  |  |
| 2.31 |  | 拆迁进度管理 |  |  |  |  |  |
| 2.32 | 月报管理 | 施工月报、监理月报、资金月报、质量月报、安全月报、环水保月报 |  |  |  |  |  |
| 2.33 | 审批管理 | 审批管理 |  |  |  |  |  |
| 2.34 | 档案管理 | 档案管理 |  |  |  |  |  |
| 2.35 | 视频平台 | 视频平台 |  |  |  |  |  |
| 2.36 | 人员管理 | 劳务人员信息管理 |  |  |  |  |  |
| 2.37 |  | 考勤信息 |  |  |  |  |  |
| 2.38 |  | 工资发放情况 |  |  |  |  |  |
| 2.39 |  | 进退场动态汇总管理 |  |  |  |  |  |
| 2.40 | 交竣工管理 | 交竣工管理 |  |  |  |  |  |
| 2.41 | 材料管理 | 材料管理 |  |  |  |  |  |
| 2.42 | 移动终端模块 | 工序报检功能 |  |  |  |  |  |
| 2.43 |  | 进度管理功能 |  |  |  |  |  |
| 2.44 |  | 计量管理功能 |  |  |  |  |  |
| 2.45 |  | 在线审批功能 |  |  |  |  |  |
| 2.46 |  | 施工巡检功能 |  |  |  |  |  |
| 2.47 |  | 视频监控功能 |  |  |  |  |  |
| 三 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件6                         投标函

致：扬州市公共资源交易中心高邮分中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心高邮分中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（高邮市住房和城乡建设局关于高邮市城市生命线安全工程建设（二期）），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（高邮市住房和城乡建设局关于高邮市城市生命线安全工程建设（二期）），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-****-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心高邮分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。