江苏省沛县中学校园文化智能化采购项目

更正（澄清）内容（一）

一、原招标文件《第六章  采购需求》“采购清单”中

| 61 | 电子感应门 | - 规格尺寸:总长7.5m，总宽3.49m（含门框及安装预留间隙）；实际通行宽度可按需调整，适配使用需求。 - 门框材质及表面处理:采用6063-T5铝合金，门框壁厚≥1.2mm，抗变形、承重性好。表面棕砂纹静电粉末喷涂，涂层附着力≥GB/T 9286-1998 2级，耐盐雾≥48小时（GB/T 10125-2021），色泽均匀，耐磨易清洁。 - 门扇结构及材质:门扇框架为6063-T5铝合金，边框壁厚≥1.0mm，结构稳定。全玻璃通透设计，无芯材，兼顾采光与美观，适配多种装修风格。 四、玻璃配置:选用10mm安全钢化玻璃（GB/T 9963-2016），破碎后呈钝角小颗粒，安全可靠。透光率≥85%，抗冲击、弯曲强度达行业一级，无裂纹、气泡等缺陷。 - 五、电子感应控制设备:（一）感应方式微波+红外双重感应，防误触，感应距离0.5-3m可调，适配不同人流场景。（二）控制模块工业级PLC控制器，支持常开/常闭/自动一键切换，响应时间≤0.3s，运行稳定。（三）驱动系统直流无刷电机（额定功率≥120W），运行速度0.2-0.5m/s可调，噪音≤55dB（A），节能静音。（四）安全防护双重防夹传感器，遇障碍反向开启；配紧急停止、断电手动开启功能，满足应急逃生。具备过载、过压、短路保护，杜绝安全隐患。（五）辅助功能延时关闭0-30s可调，适配不同通行效率需求，减少能耗。 - 六、五金配件304不锈钢合页（单副承重≥80kg），启闭顺滑；电磁锁（吸力≥200kg，断电解锁），防盗安全。辅材均防锈防腐（符合GB/T 3098），保障使用寿命。 - 七、安装及验收标准安装遵循JGJ 100-2015，门框垂直度偏差≤2mm/m，门扇启闭灵活、密封良好。验收符合GB/T 26159-2010及国家规范，第三方检测达标。 | m2 | 26.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 通风接口 | - 基本规格：400mm×400mm（长×宽），尺寸偏差≤±2mm，边框宽度≥20mm，安装孔位间距符合行业标准。- 材质要求：铝合金（厚度≥1.2mm），阳极氧化/静电喷涂，涂层附着力≥GB/T 9286-1998 2级，默认白色（可选灰色）。- 结构设计：双层百叶（叶片厚≥1.0mm，0°-90°手动调节），漏风率≤5%；边框一体成型、四角圆角；支持嵌入式/法兰式，预留固定孔≥4个（孔径≥6mm）。- 性能要求：有效通风面积≥85%，风阻系数≤2.5Pa·s/m²，运行噪音≤35dB；防潮防尘，易清洁。- 质量标准：符合GB 50243-2016，提供出厂合格证、材质检测报告，进场核查。- 质量保障：质保≥1年，免费维修/更换叶片变形、涂层脱落等问题。 | 个 | 6 |
| 68 | 显示设备 | 一：显示屏框架（16.47㎡）- 材质：Q235B钢，符合GB/T 700-2006；100×50方管，壁厚≥3.0mm（偏差≤±0.2mm），承重≥200kg/㎡。- 加工：下料偏差≤±3mm，垂直度≤1°；满焊（焊缝高≥6mm），加固角码≥5mm；垂直度≤2mm/m，水平度≤1mm/m- 表面：喷砂/酸洗磷化除锈，静电喷涂/氟碳漆（户外优先），涂层≥60μm，附着力≥GB/T 9286-1998 2级，默认黑色。- 适配：定制尺寸，预留固定孔≥8mm（间距≤500mm）；支脚≥8mm，适配M12-M16螺栓，线缆孔≥50mm。 二：显示屏开关电源（200W40A，47台）资质：符合GB/T 14714-2013，具备3C、CE、RoHS认证，兼容诺瓦设备- 参数：额定200W/40A，输出DC5V（精度≤±2%）；输入AC100-240V，功率因数≥0.9；纹波≤50mVp-p，负载调整率≤±1%- 保护：短路、过载、过压、过温保护，故障自动恢复- 结构：冷轧钢板/阻燃ABS（≥1.2mm），防护IP20（室内）/IP43（户外）；内置温控风扇，满载壳温≤60℃，噪音≤40dB- 适配：工作-10℃~+60℃，湿度10%-90%；MTBF≥50000小时，支持并联；待机功耗≤0.5W，阻燃V0级。 三：配电箱（1台）资质：符合GB 7251.1-2022、GB/T 3797-2016，具备3C认证- 规格：额定20KW、AC380V/220V，电流≥50A（感性≥63A）；立式≥600×800×300mm，壁挂≥500×700×250mm- 材质：冷轧钢板（框架≥1.5mm，门板≥1.2mm），静电喷涂；防护IP30（室内）/IP54（户外），钢化玻璃观察窗≥5mm- 配置：知名品牌元件，含总断路器、分路断路器、漏电保护器（≤30mA，≤0.1s）；铜排≥3×30mm，线径≥6mm²，内置散热风扇- 功能：过载、短路、漏电等保护；配备指示灯，预留RS485接口，应急分断按钮。 四：电力电缆（75m）- 资质：符合GB/T 12706.1-2022，具备3C认证- 规格：YJV-5×6铜芯，0.6/1kV；单芯6mm²，直流电阻≤3.08Ω/km- 结构：XLPE绝缘≥1.0mm，PVC护套≥1.8mm；阻燃UL94 V0级，弯曲半径≥15倍外径- 性能：工作-40℃~+90℃，敷设≥0℃；3.5kV/5min耐压无击穿；芯线颜色区分清晰，外皮标识完整。 五：接口卡（诺瓦DH75-16，20套）- 资质：诺瓦原厂，具备RoHS、EMC Class A认证，兼容诺瓦发送卡及NovaLCT软件- 性能：最大带载512×384（PWM IC）/384×384（通用IC）；支持单点校正、3D显示，预存画面设置- 接口：16个HUB75E接口，千兆网口，5pin液晶模块接口，DC3.8-5.5V输入- 可靠：支持环路、双程序备份；实时监测温度、电压；板卡145.7×91.5×18.3mm，工作-20℃~+70℃。六：显示卡（强力巨彩Q2.5H，14.34㎡）- 资质：强力巨彩原厂，具备3C、节能认证，符合GB 4943- 参数：像素间距2.5mm，密度160000点/㎡，分辨率2560×896；亮度≥450cd/㎡，对比度≥5000:1，刷新率≥3840Hz- 结构：320×160mm模组，拼接缝≤1mm，平整度≤1mm；压铸铝/镁合金箱体，前后维护- 适配：平均功耗≤152W/㎡，峰值≤457W/㎡；工作-20℃~40℃，灯珠寿命≥100000小时。 七：服务器显示设备（诺瓦V960，1台）- 资质：诺瓦原厂，符合GB 20600-2006，具备出厂合格证、检测报告- 性能：≥16路HDMI输入、8路输出，支持4K@60Hz解码；16×16拼接，色彩校正≥16bit，切换响应≤50ms- 配置：≥8GB DDR4内存，≥512GB SSD；2个千兆网口，2个RS232/RS485，4个USB3.0- 结构：1U机架式，冷轧钢板；工作0℃~45℃，噪音≤45dB；双机热备可选- 质保：原厂3年质保，7×24小时技术支持，故障响应≤4小时八：跳线（CAT6-UTP，20根）- 资质：符合GB 50312-2016，具备3C、RoHS认证- 规格：2米（偏差≤±3cm），纯铜导体≥0.5mm，带宽≥250MHz，支持千兆传输- 结构：RJ45镀金触点≥50μm，插拔≥1000次；PVC/LSZH护套，抗拉≥150N- 质保：≥2年质保，免费更换接头、传输故障问题。 | m2 | 14.34 |
| 70 | 网络机柜 | 机柜（1台） 资质：符合GB/T 3047.2-2023、ANSI/EIA RS-310-D，3C认证，原厂正品，提供合格证、检测报告。- 规格：18U，高≤996.6mm，宽≥600mm，深≥800mm（可选600/800/1000mm）；19英寸标准，立柱调节450-750mm。- 材质：冷轧钢板（框架≥1.5mm，门板≥1.2mm）；静态承重≥800kg，动态≥500kg。- 结构：组装式，前钢化玻璃门（≥5mm），后双开网孔门（通风≥70%）；顶部风扇位，底部进线孔，防护≥IP20。- 配件：M6螺丝≥40套，滑动层板≥2块（≥200kg/块）；4个万向脚轮（2带刹车）+可调节支脚；理线架≥2个，接地排。- 表面：脱脂酸洗磷化+静电喷涂，附着力≥GB/T 9286-1998 2级，默认黑色。- 适配：工作-10℃~+45℃，湿度10%-90%；质保≥2年 | 个 | 1 |

现更正为：

| 61 | 电子感应门 | - 规格尺寸:总长7.5m，总宽3.49m（含门框及安装预留间隙）；实际通行宽度可按需调整，适配使用需求。 - 门框材质及表面处理:采用6063-T5铝合金，门框壁厚≥1.2mm，抗变形、承重性好。表面棕砂纹静电粉末喷涂，耐盐雾≥48小时（GB/T 10125-2021），色泽均匀，耐磨易清洁。 - 门扇结构及材质:门扇框架为6063-T5铝合金，边框壁厚≥1.0mm，结构稳定。全玻璃通透设计，无芯材，兼顾采光与美观，适配多种装修风格。 四、玻璃配置:选用10mm安全钢化玻璃（GB/T 9963-2016），破碎后呈钝角小颗粒，安全可靠。透光率≥85%，抗冲击、弯曲强度达行业一级，无裂纹、气泡等缺陷。 - 五、电子感应控制设备:（一）感应方式微波+红外双重感应，防误触，感应距离0.5-3m可调，适配不同人流场景。（二）控制模块工业级PLC控制器，支持常开/常闭/自动一键切换，响应时间≤0.3s，运行稳定。（三）驱动系统直流无刷电机（额定功率≥120W），运行速度0.2-0.5m/s可调，噪音≤55dB（A），节能静音。（四）安全防护双重防夹传感器，遇障碍反向开启；配紧急停止、断电手动开启功能，满足应急逃生。具备过载、过压、短路保护，杜绝安全隐患。（五）辅助功能延时关闭0-30s可调，适配不同通行效率需求，减少能耗。 - 六、五金配件304不锈钢合页（单副承重≥80kg），启闭顺滑；电磁锁（吸力≥200kg，断电解锁），防盗安全。辅材均防锈防腐（符合GB/T 3098），保障使用寿命。 - 七、安装及验收标准安装遵循JGJ 100-2015，门框垂直度偏差≤2mm/m，门扇启闭灵活、密封良好。验收符合GB/T 26159-2010及国家规范，第三方检测达标。 | m2 | 26.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 通风接口 | - 基本规格：400mm×400mm（长×宽），尺寸偏差≤±2mm，边框宽度≥20mm，安装孔位间距符合行业标准。- 材质要求：铝合金（厚度≥1.2mm），阳极氧化/静电喷涂，默认白色（可选灰色）。- 结构设计：双层百叶（叶片厚≥1.0mm，0°-90°手动调节），漏风率≤5%；边框一体成型、四角圆角；支持嵌入式/法兰式，预留固定孔≥4个（孔径≥6mm）。- 性能要求：有效通风面积≥85%，风阻系数≤2.5Pa·s/m²，运行噪音≤35dB；防潮防尘，易清洁。- 质量标准：符合GB 50243-2016，提供出厂合格证、材质检测报告，进场核查。- 质量保障：质保≥1年，免费维修/更换叶片变形、涂层脱落等问题。 | 个 | 6 |
| 68 | 显示设备 | 一：显示屏框架（16.47㎡）- 材质：Q235B钢，符合GB/T 700-2006；100×50方管，壁厚≥3.0mm（偏差≤±0.2mm），承重≥200kg/㎡。- 加工：下料偏差≤±3mm，垂直度≤1°；满焊（焊缝高≥6mm），加固角码≥5mm；垂直度≤2mm/m，水平度≤1mm/m- 表面：喷砂/酸洗磷化除锈，静电喷涂/氟碳漆（户外优先），涂层≥60μm，默认黑色。- 适配：定制尺寸，预留固定孔≥8mm（间距≤500mm）；支脚≥8mm，适配M12-M16螺栓，线缆孔≥50mm。 二：显示屏开关电源（200W40A，47台）资质：符合GB/T 14714-2013，具备3C、CE、RoHS认证，兼容诺瓦设备- 参数：额定200W/40A，输出DC5V（精度≤±2%）；输入AC100-240V，功率因数≥0.9；纹波≤50mVp-p，负载调整率≤±1%- 保护：短路、过载、过压、过温保护，故障自动恢复- 结构：冷轧钢板/阻燃ABS（≥1.2mm），防护IP20（室内）/IP43（户外）；内置温控风扇，满载壳温≤60℃，噪音≤40dB- 适配：工作-10℃~+60℃，湿度10%-90%；MTBF≥50000小时，支持并联；待机功耗≤0.5W，阻燃V0级。 三：配电箱（1台）资质：符合GB 7251.1-2022、GB/T 3797-2016，具备3C认证- 规格：额定20KW、AC380V/220V，电流≥50A（感性≥63A）；立式≥600×800×300mm，壁挂≥500×700×250mm- 材质：冷轧钢板（框架≥1.5mm，门板≥1.2mm），静电喷涂；防护IP30（室内）/IP54（户外），钢化玻璃观察窗≥5mm- 配置：知名品牌元件，含总断路器、分路断路器、漏电保护器（≤30mA，≤0.1s）；铜排≥3×30mm，线径≥6mm²，内置散热风扇- 功能：过载、短路、漏电等保护；配备指示灯，预留RS485接口，应急分断按钮。 四：电力电缆（75m）- 资质：符合GB/T 12706.1-2022，具备3C认证- 规格：YJV-5×6铜芯，0.6/1kV；单芯6mm²，直流电阻≤3.08Ω/km- 结构：XLPE绝缘≥1.0mm，PVC护套≥1.8mm；阻燃UL94 V0级，弯曲半径≥15倍外径- 性能：工作-40℃~+90℃，敷设≥0℃；3.5kV/5min耐压无击穿；芯线颜色区分清晰，外皮标识完整。 五：接口卡（诺瓦DH75-16，20套）- 资质：诺瓦原厂，具备RoHS、EMC Class A认证，兼容诺瓦发送卡及NovaLCT软件- 性能：最大带载512×384（PWM IC）/384×384（通用IC）；支持单点校正、3D显示，预存画面设置- 接口：16个HUB75E接口，千兆网口，5pin液晶模块接口，DC3.8-5.5V输入- 可靠：支持环路、双程序备份；实时监测温度、电压；板卡145.7×91.5×18.3mm，工作-20℃~+70℃。六：显示卡（强力巨彩Q2.5H，14.34㎡）- 资质：强力巨彩原厂，具备3C、节能认证，符合GB 4943- 参数：像素间距2.5mm，密度160000点/㎡，分辨率2560×896；亮度≥450cd/㎡，对比度≥5000:1，刷新率≥3840Hz- 结构：320×160mm模组，拼接缝≤1mm，平整度≤1mm；压铸铝/镁合金箱体，前后维护- 适配：平均功耗≤152W/㎡，峰值≤457W/㎡；工作-20℃~40℃，灯珠寿命≥100000小时。 七：服务器显示设备（诺瓦V960，1台）- 资质：诺瓦原厂，符合GB 20600-2006，具备出厂合格证、检测报告- 性能：≥16路HDMI输入、8路输出，支持4K@60Hz解码；16×16拼接，色彩校正≥16bit，切换响应≤50ms- 配置：≥8GB DDR4内存，≥512GB SSD；2个千兆网口，2个RS232/RS485，4个USB3.0- 结构：1U机架式，冷轧钢板；工作0℃~45℃，噪音≤45dB；双机热备可选- 质保：原厂3年质保，7×24小时技术支持，故障响应≤4小时八：跳线（CAT6-UTP，20根）- 资质：符合GB 50312-2016，具备3C、RoHS认证- 规格：2米（偏差≤±3cm），纯铜导体≥0.5mm，带宽≥250MHz，支持千兆传输- 结构：RJ45镀金触点≥50μm，插拔≥1000次；PVC/LSZH护套，抗拉≥150N- 质保：≥2年质保，免费更换接头、传输故障问题。 | m2 | 14.34 |
| 70 | 网络机柜 | 机柜（1台） 资质：符合GB/T 3047.2-2023、ANSI/EIA RS-310-D，3C认证，原厂正品，提供合格证、检测报告。- 规格：18U，高≤996.6mm，宽≥600mm，深≥800mm（可选600/800/1000mm）；19英寸标准，立柱调节450-750mm。- 材质：冷轧钢板（框架≥1.5mm，门板≥1.2mm）；静态承重≥800kg，动态≥500kg。- 结构：组装式，前钢化玻璃门（≥5mm），后双开网孔门（通风≥70%）；顶部风扇位，底部进线孔，防护≥IP20。- 配件：M6螺丝≥40套，滑动层板≥2块（≥200kg/块）；4个万向脚轮（2带刹车）+可调节支脚；理线架≥2个，接地排。- 表面：脱脂酸洗磷化+静电喷涂，默认黑色。- 适配：工作-10℃~+45℃，湿度10%-90%；质保≥2年 | 个 | 1 |