招　标　文　件

（更正稿2）

项目名称：扬州大学附属医院西区老旧电梯更换项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0580

江苏省政府采购中心

2026年1月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………7

- 合同文本…………………………………19

- 采购需求…………………………………48

- 评标方法与评标标准……………………76

- 投标文件格式……………………………80

# 第一章  投标邀请

受扬州大学附属医院的委托，江苏省政府采购中心就扬州大学附属医院西区老旧电梯更换项目(JSZC-320000-SCZX-G2025-0580)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州大学附属医院西区老旧电梯更换项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年2月26日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0580

2.项目名称：扬州大学附属医院西区老旧电梯更换

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 588 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 550 |

5.采购需求(简介)：本项目位于扬州市邗江中路368号，对西区住院楼2#梯-9#梯、行政楼北电梯、手术室货梯、门急诊电梯、门诊扶梯、食堂电梯共计19部电梯分期启动电梯更换工作，要求将原电梯拆除，施工安装新电梯（含对现有电梯井道完善等一切工作内容）（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后一年期内分三批次交货，第一批次合同签订后45天内到货，第二批次供货在第一批货安装验收完成后15天内到货，第三批次供货在第二批货安装验收完成后15天内到货。最终送货安装顺序由采购人决定。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024年度或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | （1）投标人如为电梯制造商，须具有效期内的特种设备安装改造维修许可证（电梯）资质和特种设备制造许可证资质（电梯）或具有新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其许可子项目需包含自动扶梯与自动人行道安装、曳引驱动乘客电梯安装、曳引驱动载货电梯安装； （2）投标人如为经销商或代理商，须具有有效期内的特种设备安装改造维修许可证（电梯）资质或新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》（含安装、维修），并同时提供所投电梯制造商有效期内的特种设备制造许可证资质（电梯）或者新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其许可子项目需包含自动扶梯与自动人行道安装、曳引驱动乘客电梯安装、曳引驱动载货电梯安装。 |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年2月26日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

本次项目采购人将组织投标供应商进行集中现场勘察（交通及其他勘察所需工具由供应商自配）。

现场勘查要求：投标人需核对现场井道尺寸并选择合适的型号。如因该项误差造成投标电梯型号与现场实际可用型号不一致，由此产生的一切责任均由供应商承担。请对项目现场和周围环境进行仔细认真的查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。没有勘察现场及答疑导致对需求了解不充分的供应商，自行承担相应责任。不参加现场勘察的视同对现场的一切情况均已掌握，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

现场统一勘查时间：2026年2月3日上午10点

联系人：李老师

联系电话：13773500672    地点：扬州大学附属医院西区

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　扬州大学附属医院

地 址：　扬州市邗江中路368号

联系人：  胡先生

联系方式：　0514-82099555

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼南区

联系人： 陈瑜、严晓薇

联系方式：025-83668552、83668537

### 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件： 品牌： 型号：

关键部件： 品牌： 型号：

关键部件： 品牌： 型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别： 品牌： 规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：本项目计划分三个周期完成和付款：合同签订后，分三批次交付并完成安装调试及验收等相关工作，按照甲方认可确认的更新批次计划，根据电梯分项报价清单，每个更新批次开始前甲方支付当前更新批次电梯总价款的30%作为预付款，批次内电梯全部安装完成后，且所更换电梯经甲方及政府相关部门验收合格并取得电梯监督检验报告书、特种设备使用登记证、特种设备使用标志，支付至相应批次总额的100%，然后进入下一个更换批次；当采购数量与实际更换数量不一致时，乙方应根据甲方要求的更换量供货，合同的最终结算金额按实际更换量乘以成交单价进行计算。

（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：签订合同时，乙方按照合同金额10%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：1. 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后（完成5年维保期后）5个工作日内。2. 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。3.不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位以及维保期内维保不到位等情形。乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自生效。

- 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

附件

项目安全责任协议书

发包方：

承包方：

为加强项目安全管理，保障作业过程人身及财产安全，明确双方安全职责，根据国家有关安全生产的法律法规以及扬州大学附属医院《建设工程施工场地管理规定》、《建设工程安全文明施工管理办法》的要求，经双方充分协商签订本协议。

一、项目情况

施工合同名称：

施工或作业地点：

二、发包方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目合同中的有关安全要求。

2、发包方有权了解承包方所具有的安全生产资质、安全制度、安全操作规程以及针对该施工项目制定的事故防范措施。发包方认为承包方的防范措施不当时有权建议承包方予以补正。

3、发包方对检查中发现的违章现象、事故隐患和不安全行为，有权责令承包方整改、停工整顿，并视情节予以相关违约金处罚。

4、非发包方原因造成的安全事故，发包方概不承担任何责任，但发包方应为抢救伤员等抢险救灾提供各种方便。

三、承包方职责

1、承包方各级领导、工程技术及管理人员和作业人员，必须熟悉和遵守本条款各项规定。

2、承包方应建立健全安全生产的管理机构和管理制度、作业安全管理措施，配备专职及兼职安全人员负责现场安全监督管理。制定应急救援预案和应急救援措施，培训应急救援人员。

3、承包方严格遵守国家安全法律法规、标准和发包方安全管理制度（见附件A建设工程施工场地管理规定、附件B建设工程安全文明施工管理办法），出席该项目安全工作会议，执行会议决定，接受发包方的安全监督管理，因不服从管理导致生产安全事故的由承包方承担全部责任。

4、承包方应对本单位的施工人员登记造册（包括身份证复印件、特种作业人员资格证等），并连同相关安全资质向发包方报告备案。承包方不得录用无身份证件的人员和未满十八周岁的未成年人和超过法定退休人员及健康缺陷人员。

5、承包方应组织其员工学习发包方的安全相关管理规章制度及相关安全要求，督促其员工自觉遵守，并保留相应的安全管理记录。未经安全教育的不得进入服务现场，并应在工作中经常进行安全再教育，提高从业人员安全意识。

6.承包方应组织作业人员进行安全技术教育，熟知和遵守各项安全技术操作规程，对于从事电气、起重、登高架设作业、焊接、机动车驾驶等特珠工种的人员，必须经专业培训获得特种作业或特种设备作业人员资格证，方准上岗作业。

7、严禁破坏承重结构，不得在承重结构上开孔、开槽，在楼板上、非承重墙上开洞需标注位置，经监理甲方同意后再实施。

8、承包方必须严格执行各类的防火、防爆、动火制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材必须配备放置到位，且不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续和动火监护，严格遵守“十不烧”规定，如现场必须采用明火的，应取得动火证及防火主管人员同意，落实防火措施，并指派专人监督。气瓶使用禁止敲击、碰撞、放倒使用，气瓶不得靠近热源，可燃气体气瓶与明火的距离不得小于10米，夏季要防止太阳暴晒，瓶内气体不能用尽，必须留有剩余压力；不得用电磁起重机搬运气瓶，以免失电时气瓶从高空坠落而致气瓶损坏和爆炸。

9、承包方对脚手架搭设必须进行设计计算，编制搭拆方案，满足规范要求，基础必须坚实，做好排水措施，防止地基沉陷引起架子沉降、变形、倒塌；出入口设置规范的通道防护棚；连墙件按要求设置到位；脚手架上的荷载不应超过规定，人员、材料不要太集中；施工作业层的脚手板要满铺、牢固；架子工属于特殊工种，必须取得特种作业人员操作证；患有高血压、心脏病、癫痫、贫血、深度近视人员禁止从事脚手架作业。

10、承包方建立“三宝”“四口”“五临边”的防护制度，正确佩戴安全帽、安全带，临边作业必须设置防护栏杆和安全网；洞口作业可能造成人与物坠落危险时，应设置防护设施和安全标志；夜间应对“四口”设红灯示警。

11、承包方使用物料提升机应经审批，高架提升机应有下极限位器、缓冲器或无超载限制器，架体固定应牢固、稳定，缆风绳应使用钢丝绳，钢丝绳直径小于9.3mm，钢丝绳磨损不得超过标准，不得锈蚀、缺油。

12、承包方使用起重机吊装材料及垃圾时，必须坚持“十不吊”原则。

13、承包方施工现场拆除作业中，要严格按照从外到内、从上到下的顺序逐层拆除；拆除施工场所周围设立围栏，挂警告牌，并派专人监护，严禁无关人员逗留；建筑物拆除时应自上而下，顺序进行，禁止数层同时拆除；拆除现场照明不得使用被拆除建筑物中的配电线。

14、承包方应对施工区域范围按要求设置围挡封闭施工，围挡材料应坚固、稳定、整洁、美观，并沿工地四周连续设置，并做标识，大门口应挂五牌一图。施工材料按照要求堆放整齐，不得对医院病员及职工造成绊倒隐患，易燃易爆物品应分类存放。

15、承包方必须对现场临时用电安排专业人员操作，电工必须取得特种作业操作资格证，方可上岗；配电箱应符合“三级配电两级保护”及“一机、一闸、一漏、一箱”要求，周围不得堆放杂物，电箱应有门、有锁、有防雨措施；严禁非专业人员私拉乱接；不准以其他金属丝代替保险丝；电线、电缆应架空设置；电气装置不得超负荷运行；电气装置附近禁止存放易燃、易爆物品，应当配备消防器材，发生电气火情时，不能用水及泡沫灭火器进行灭火，要首先设法切断电源，采用二氧化碳、干粉等灭火设备灭火。手持电动工具严禁不用插头直接将电线的金属丝插入插座，工具电源处必须装漏电保护装置。

16、承包方应按照国家相关法律法规的要求,为从业人员配备、发放符合国家标准和行业标准的劳动保护用品、用具，督促其从业人员正确穿戴使用，并做好检查工作。

17、承包方在施工区域行驶或停放的车辆应服从现场管理人员指挥，禁止在消防通道、道路交叉出入口以及设有禁停标志和未划有停车线位的区域停放车辆，禁止超速行驶。

18、承包方必须严格遵守安全生产、环境保护、社会治安规章制度组织项目施工或生产作业，并定期组织开展施工及生产作业现场安全检查与整改，并保留相关检查记录。

19、对风险性较大的项目施工及生产作业，承包方必须充分识别安全风险，制定专项安全方案，经论证报监理单位、发包方备案审批后实施，并做好现场的安全技术交底。

20、承包方必须按照施工项目及生产作业的特点，组织制定安全事故应急救援预案并定期组织预案演练，保留相关记录。

21、承包方在施工过程中当天产生的垃圾当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则视为承包方违约，承包方须根据实际情况缴纳违约金。午间、夜间及中考、高考等特殊期间应禁止高噪声作业，可能产生大量扬尘的作业，应采取洒水等有效降尘措施。对外发生的环境污染、交通等意外事故由承包方负责。发生人身事故或生产运行的不安全情况，应立即报告甲方单位安全主管部门。

22、承包方必须服从发包方的安全监督与检查，不得以任何理由、方式阻碍甲方履行安全职能。

23、承包方必须及时反馈项目施工或生产作业现场的各类安全异常情况或信息，并积极配合发包方协调和处理相关安全问题。

24、如发生承包方损坏发包方财产情形的，承包方应积极向发包方报告并协商修复或赔偿。

25、如承包方发生安全事故、事件，必须立即向发包方报告，采取相应的措施保护好现场，并按应急预案组织抢险救灾；同时按照事故“四不放过”原则进行处理，并报发包方备案。

26、合同履行期间因承包方原因导致的一切安全事故由承包方承担，承包方人员工伤事故由承包方承担，因承包方及其职员的原因造成发包方人员及财物以及第三方人员及财物的损害由承包方全部承担。

四、违约责任处理

1、若承包方违反发包方相关制度，将根据事故损失情况和违章事实予以违约金处罚，具体执行扬州大学附属医院《建设工程施工场地管理规定》、《建设工程安全文明施工管理办法》和合同约定的违约金处罚方式。

2、若承包方发生重大安全责任事故或对发包方造成重大经济损失的，除对发包方进行经济赔偿外，将按国家有关法律规定，交送公安机关依法追究刑事责任。

五、其他约定

1、安全协议有效期为本项目施工合同约定期限，施工（检修）项目竣工验收合格、质保期满后合同自行终止。

2、本协议经发包方、承包方双方签字盖章后生效，作为本项目施工合同的附件，双方应认真履行。

3、本协议中未尽事宜，按照本项目施工合同条款执行。

4、本协议一式三份，发包方、承包方双方各执一份，报发包方保卫处备案一份。

特别提示：本安全协议发包方、承包方双方均仔细阅读并已经充分了解协议内容及意思表示。

发包方（章）：承包方（章）：

发包方代表：　承包方代表：

日期：日期：

## 附件A

## 施工场地管理规定

为了保证建设工程质量、进度达到预定目标,确保在施工中不出现质量、安全责任事故,同时能给各施工单位创造良好的文明施工环境、合作条件,经研究特制订本工程施工场地管理规定。

一、施工场地管理要求:

1、所有进场的施工单位必须建立健全项目管理机构,项目部全体人员一览表应公布上墙。

2、各项目部应根据国家和省、市有关法律、法规、标准、规范,按照项目部的工作要求建立如下规章制度。

(1)安全生产责任制度、安全教育制度

(2)质量、进度目标管理制度

(3)文明施工及场地清洁卫生管理制度

(4)施工用电管理制度

(5)“三宝”、“四口”“五临边”防护制度

(6)成品保护制度

(7)动火管理制度

(8)其它规章制度

3、各项目部应认真执行如下规定。

(1)各施工单位的项目经理必须坚守工作岗位,遇有特殊情况需要离开施工现场必须向发包人、监理请假,经同意后才能离开。

(2)各项目部的质量和安全管理人员应认真履行工作职责,上述人员如有变动必须报发包人、监理同意。

(3)各项目部在施工前应认真编制施工方案,并上报监理、发包人审核,经审核同意后严格按方案实施,对重点部位应按要求编制专项施工方案。

(4)隐蔽工程应先进行自检,自检合格后报监理及发包人进行隐蔽部位验收隐蔽工程在封闭前要求各施工单位执行会签制度。未经验收、会签不得擅自封闭。

(5)所有进场施工材料必须经监理、发包人验收合格后才能使用,材料如需复试,必须待试验合格后方可使用。同时不合格的进场材料要求立即退场,若已使用必须拆除。工程材料需及时提供样品,征得业主、监理确认同意后,按样品进行验收。

(6)加强现场安全保卫工作,所有施工单位进场人员必须佩带胸牌上岗,进入施工现场必须配戴安全帽。

(7)未施工的材料应要善保管,已施工完毕的成品必须加强保护(附件:成品地面、门窗成品保护要求),同时要求做好防火、防盗和用电安全管理等工作。

(8)保持施工现场环境卫生整洁。建筑垃圾、生活垃圾及时清理,按指定地点堆放。

(9)施工单位必须按照图纸施工,施工中如需调整与变更应及时办理变更手续,并严格执行。

(10)对监理、业主发现的工程施工质量、安全问题,各施工单位应按发包人、监理意见积极整改到位。

(11)各施工单位应树立全局观念,主动积极做好协调、配合工作,不得故意刁难,相互扯皮。

(12)各施工单位必须对照施工合同,严格履行合同承诺。

二、施工管理处罚规定:

凡出现下列情况者给予处罚如下:

1、文明施工方面:

(1)各单位人员进入现场施工必须佩戴工作卡,发现无卡人员每人次处罚50元。

(2)施工作业人员不准穿拖鞋、高跟鞋、赤膊,发现一人次处罚50元。严禁酒后进入施工区作业,发现一人次罚款50元。严禁家眷、小孩进入施工区,每发现一人次处罚50元。

(3)仓库易燃、易爆品及其它物品必须分开堆放,严禁混放,发现一处罚款200元。现场灭火器材、消防通道焊接接火斗等消防设施未设置到位,发现一处罚款20O元。仓库严禁烟火,施工现场严禁吸烟,每发现一次处罚50元。

(4)在建建筑物内除仓库保管员及保卫人员外,其余人员严禁入住,发现一次处罚200元。

(5)现场施工人员盗窃发现一次立即开除,按造成直接损失的3倍进行赔偿。情节严重者送当地公安部门处理。

(6)施工现场严禁赌博、打架斗殴,每发现一次处罚500元,情节严重者送当地公安部门处理。

(7)夜间施工必须有足够的照明设施,楼梯通道必须设置安全照明灯。每发现一处不合格处罚200元。

(8)发现施工现场环境脏、乱、差每次处罚200元。监理通知后仍不积极整改,汇报业主派人清理,费用从相关施工单位工程款中扣除。

(9)建筑物内各标段应设置临时厕所，严禁随地大小便,每发现一次处罚50元。

(10)自行车、电动车、摩托车按指定地点停放,不得进入建筑物施工现场内，每发现一辆处罚50元。

2、现场管理方面:

(I)各施工单位在施工中相互扯皮不协调配合,造成返工或浪费所产生的费用由业主、监理按实进行核算,在工程款中予以扣除。

(2)各施工单位未按业主、监理要求时间完成配合工作,造成其它施工单位工期延误,出现一次处罚1000元,为不影响总体进度,业主、监理有权另请其它单位进行施工,费用从施工单位工程款中扣除。

(3)因施工方原因影响群众利益,造成负面影晌,导致群众堵工上访或新闻媒体曝光的,每发生一次罚款10000元。

(4)发现管理人员值班不在岗,每人次处罚100元。现场有人施工作业时专职安全员不在岗,每发现一次处罚100元。工序质量验收时,专职质检员不在岗,每发现一次处罚100元。特殊工种无上岗证违规操作者,每人次处罚100元。

(5)现场项目经理、主要负责人必须每天在现场6小时以上,召开工程例会有关人员无故缺席的,有特殊情况需提前请假。违反规定,每人次每天处罚1000元。

(6)施工单位需对进场材料及时报验,未经业主、监理单位验收合格擅自使用,处罚责任单位1000元。工程材料便用劣质、冒牌材料,发现一次除按合同有关条款处罚外,再处罚责任单位3000元。

(7)施工方如果发现现场实物与图纸内容不符,需及时上报监理、业主,严禁盲目施工,发现一次处罚责任单位2000元。

(8)各单位做好现场成品保护工作,保护好自己和他人的工程成品,一经查实损害他人成品,按实价赔偿。若发现恶意破坏他人成品现象,发现一次按造成直接损失的3倍进行赔偿。

(9)现场材料堆放严禁超过设计荷载值,发现一次处罚责任单位1000元。

(10)若工程被质量监督部门、安全监督部门或其它建筑主管部门通报批评,出现一次处罚责任单位5000元。

(11)各施工单位应积极主动配合各类检查、观摩活动,由于现场工作未做到位导致不良后果,视情节严重情况,出现一次处罚责任单位200―500元。

(12)不服从业主、监理人员管理,出现漫骂、侮辱、殴打现场业主、监理人员,发现一次处罚1000元,责任人员限期退场。

(13)上道工序未经业主、监理验收合格,擅自进入下道工序施工,隐蔽工程未经业主、监理检查合格擅白隐蔽,进行剥露检验,质量不符合要求,返工费用由施工单位承担,出现一次处罚1000元。

(14)监理、业主如发现的工程施工质量、安全问题,第一次以书面形式告知并限期整改,在期限内未能及时整改到位,发现一次处罚200元,第二次告知仍不积极整改,发现一次处罚500元。

(15)各施工单位在施工时,未经业主、监理同意,不得擅自停水、停电、开挖道路、阻碍交通等影响其它单位施工行为。如出现上述问题,每发现一次罚款1000元,另再追究造成的停工间接损失。

3、安全检查方面:

(1)在危险部位未设置明显的安全警示标志及防范措施,发现一处罚款50元。

(2)对危险性较大的部位,施工前未编制专项施工方案或方案未经施工单位技术负责人及总监审批擅自施工,每发现一次处罚500元。

(3)分部分项工程施工前未对施工班组、作业人员进行安全技术交底,发现一次处罚200元。

(4)施工负责人对工地现场安全未执行定期检查制度或检查无记录,发现一次处罚200元。

(5)无安全教育制度,或新进场人员未进行三级安全教育,发现一次处罚100元。

(6)发现违章操作、野蛮施工或强令冒险作业,每发现一次处罚500元。

(7)严禁高空向下抛物、倾倒垃圾,每发现一次处罚200—500元,若造成人员伤害及财产损失,由当事人承担相关责任。

(8)“三宝”使用不当,“四口`”“五临边”防护不到位,每发现一次处罚100元(其中不戴安全帽,发现一人次处罚50元)。

(9)如发现违反用电安全情况时每次处罚100元。由于安全用电措施不落实、用电不规范导致不良后果,除按相关规定追究责任外,视情节轻重罚款200—2000元。

(10)脚手架搭设必须进行设计计算，编制搭拆方案，满足规范要求。严禁施工荷载超过规定要求。每发现一处不合格处罚500元。

(11)电梯应指定专人进行操作,严禁电梯超荷载运行,按规定做好交接班。违反电梯使用规定,每发现一处不合格处罚200—500元。谁损坏谁赔偿。

(12)由于焊接火花、明火、吸烟、电火花等造成施工现场失火事件,除追究当事人责任外,再视情节轻重罚款500—2000元,并按造成直接损失进行赔偿。

(13)因违反其它安全规定造成不良后果,由违反单位及责任者承担全部责任。

由业主、监理在日常工作中进行监督检查,同时业主、监理不定期组织施工单位检查,一经发现上述情况由业主、监理按规定进行处罚,所有罚款在施工单位履约保证金或工程款中扣除。(本规定自公布之日起执行)

附件：

成品地面、门窗成品保护要求：

要求地面开槽、凿洞须经业主、监理同意方可施工。

成品地面必须有覆盖物保护措施。

在成品地面上不允许进行切割、焊接、绞丝等施工作业。

铁梯、脚手架等必须包护脚。

地面防止被油污浸入污染。

地面、门窗不准硬物、重物撞击及利物损伤，造成损坏或变形。

窗框上不允许搁置重物。

幕墙及窗框防止被污染，必须有保护措施。

玻璃及易碎品防止损坏。

防止玻璃被火花烧伤。地面、门窗成品保护不到位，执行《建设工程施工场地管理规定》。

## 附件B

## 安全文明施工管理办法

第一章  总则

第一条  为了切实加强医院基本建设安全文明施工管理,根据建设部有关安全文明施工的规定,结合我院实际,制定本管理办法。

第二条  凡在院区范围内从事有后勤保障处负责管理的基本建设、改扩建及维修工程的施工单位,必须遵守本办法。

第三条  施工单位、监理单位是安全文明施工的责任主体,对其施工、监理范围内工程的安全文明施工负责。后勤保障处有关管理人员负协助管理责任。

第四条  施工单位、监理单位及后勤保障处指派的现场管理人员要对安全文明施工采取切实可行的措施,严格按照建设部有关安全文明施工的规定组织施工,防止安全事故和不文明行为的发生。具体条款参照建设部最新规定相关条款执行。

第二章  施工现场安全文明管理

第五条  施工场地四周围墙设置高度应不低于1.8米,在主要路段工地施工的围墙设置应不低于2.5米。围墙须沿工地四周连续设置,并建有门楼和值班室。围墙及门楼材料要坚固,做到稳定、整洁、美观。

第六条  施工门楼前必须设置企业标志,新建或改扩建项目平面布置图、效果图,以及工程概况、组织管理网络、文明施工管理、安全生产牌。十项安全技术措施，消防须知牌等各种现场管理制度。

第七条  施工现场必须配备责任心强的值班人员,实行封闭式管理。施工作业人员和工作人员进出施工现场必须佩戴工作卡,非现场工作人员未经批准不得擅自进入施工现场。

第八条  现场施工人员及其工作人员必须佩戴安全帽。同时现场应配备一定数量的安全帽,以便供外来参观和检查人员使用。

第九条  主要出入口和通道口应设置有顶盖的安全防护,临近道路和其它建筑物的外墙立面或有其它要求的外墙立面应采取封闭施工。

第十条  现场施工必须严格遵守国家有关安全文明施工的规定和规范要求，严禁违规操作。

第十一条  加强现场成品保护和周边环境保护。施工单位是施工现场成品的安全责任主体,要派专人看守,后勤保障处应予以协助。施工单位的施工人员在施工过程中不得破坏和损坏周边环境。包括道路和树木。

第十二条  施工现场道路和材料堆放场地必须硬化,排水通畅,保证施工现场无积水。

第十三条  施工材料、机具及设备应按平面布置图合理摆放在施工现场内,不得混合堆放,且标识正确、清楚。易燃易爆及危险品要严格按规定分类入库管理。无论是施工材料还是施工用机具与设备,均不得随意摆放在场外。

第十四条  对于单体建筑工程的施工现场,其道路必须畅通无阻,现场出入口处道路必须设置车辆冲洗槽、沉淀池,配备冲洗设备。出入车辆必须冲洗干净,保证车辆不带泥土上路。对于难以保证车辆不带泥土上路的工程,施工单位在施工过程中要派专人及时清扫路面,保持路面整洁、干净。

第十五条  施工现场的建筑废料和垃圾要及时清理外运,做到工完料尽场清。严格按要求运至后勤保障处指定地点。严禁未经批准随处乱倒建筑废料和垃圾。

第十六条  生活区必须与施工作业区分开。正在施工的工程不得用作施工单位职工宿舍、项目部办公室。生活临时用房要按后勤保障处指定地点新建,工程完工后应将其场地清理干净。

第十七条  施工现场要采取防粉尘、防噪音、防灯光措施,严禁在施工现场焚烧有毒有害物质,一般不得在晚上10点至次日凌晨6点时段内施工。特殊情况须经后勤保障处领导批准后，向环保部门办理夜间施工相关手续。

第十八条  施工现场应制定防火制度,落实防火责任人。施工单位要认真贯彻“以防为主,防消结合”的方针。现场要配足必备的灭火器材,提供充足的消防水源,并建有临时休息室,严禁作业人员乱扔烟头。

第十九条  施工现场应设置自冲式男、女厕所,严禁作业人员随地大小便。

第三章  安全文明综合治理

第二十条  施工单位的所有人员必须遵守国家的法律法规。各施工单位应定期对其职工加强安全文明教育和遵纪守法教育。

第二十一条  施工单位应建立安全文明管理制度,采取切实可行的安全保卫和文明管理措施,落实责任人,坚决杜绝不安全和不文明行为的发生,严禁打架斗殴、赌博、行窃等违法违纪行为。

第二十二条  加强施工人员生活区管理。生活区的食堂、厕所与垃圾箱应保持一定的距离。生活区与现场作业区相邻时,场内须设置带盖的垃圾桶。生活垃圾与建筑垃圾应分开堆放和处置。

第二十三条  加强施工人员宿舍内用电管理，宿舍内严禁使用大功率电器。

第二十四条  施工单位所有车辆不得在院区内高速行驶和鸣号,所有建筑材料运输车辆不得在院区路道路上行驶,因施工需要,须经后勤保障处领导批准。

第四章  处罚措施

第二十五条  监理单位和后勤保障处指派现场的管理人员要加强施工现场安全文明施工的管理和监督,对施工单位违反本办法的规定和不安全、不文明的行为应提出处理处罚建议,经后勤保障处主管领导批准执行。

第二十六条  对于任何处理处罚决定,后勤保障处应出据处理处罚通知书。通知书一式五份,施工单位、处办公室、现场管理人员、监理公司、后勤保障处主管领导各一份。对于经济处罚决定,其处理处罚通知书应另加一份送财务科,由财务科从被处罚单位工程款项中扣减其处罚款。

第二十七条  有下列行为之一者,应给予告诫整改、责令停工整顿、罚款等处理处罚。情节严重者送交司法机关,追究刑事责任。

(一)施工现场围墙及安全保护设施不符合本管理办法规定的规范要求,进行告诫整改或责令停工整顿,必要时应进行经济处罚。

(二)现场施工人员违反施工管理规定和施工操作规范,在告诫整改不听的情况下,处以100—500元的罚款。

(三)施工人员在施工过程中破坏或损坏周边环境、应保护成品,除赔偿损失外,处以200—600元的罚款。

(四)施工车辆未经清洗上路行驶,污染路面而未及时清扫干净,除接受城管部门处罚外，来院再处以1000—5000元的罚款。

(五)施工单位对职工管理不严,出现打架斗殴、盗窃、赌博等违纪违法行为,轻则告诫整改和进行经济处罚,发现一起可处以500—1000元的罚款。重则移交司法机关追究刑事责任。

(六)未经批准,其建筑材料运输车辆和施工车辆擅自进入院区道路行驶,处以500—1000元的罚款。

(七)违反本办法的其它规定,经教育不改者,可处以200—1000元的罚款。

廉洁合作协议

合同编号：

甲方名称：扬州大学附属医院

乙方名称：

在甲乙双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方订立协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

二、甲方工作人员严禁进行商业目的的统方，不得以任何形式向乙方索要和收受个人回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人承担的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先报上一级批准。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

八、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方举报（甲方举报接待部门：纪委办公室；举报电话：87907263）。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。

九、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员等不正当竞争行为的，甲方有权解除合同。

十、本廉洁协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十一、本合同正本一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，从签订之日起生效。

甲方：（盖章）扬州大学附属医院      乙方：（盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

（或授权签约人）：                 （或授权签约人）：

日  期：2026年   月   日            日  期：2026年   月   日

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包号 | 序号 | 标的名称 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 西区老旧电梯更换 | 工业 |

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求

★本次采购的所有电梯须为同一品牌。

项目需求（表一）

| 序号 | 电梯编号 | 电梯位置 | 井道尺寸（宽*深 mm） | 提升（米） | 开门尺寸（宽*高mm） | 层/站/门 | 载重（kg） | 运行速度（米/秒) | 顶层高度（米） | 开门方式 | 机房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DT1 | 住院部2#电梯 | 2570×3150 | 88.8 | 1200×2100 | 23层23站23门 | ≥1600 | 2.5 | 8.2 | 侧开门 | 有 |
| 2 | DT2 | 住院部3#电梯 | 2570×3150 | 88.8 | 1200×2100 | 23层23站23门 | ≥1600 | 2.5 | 8.2 | 侧开门 | 有 |
| 3 | DT3 | 住院部4#电梯 | 2300*2300 | 88.8 | 1000*2100 | 23层23站23门 | ≥1050 | 3 | 8.2 | 中分门 | 有 |
| 4 | DT4 | 住院部5#电梯 | 2570×3150 | 93 | 1200×2100 | 24层24站24门 | ≥1600 | 2.5 | 5.5 | 侧开门 | 有 |
| 5 | DT5 | 住院部6#电梯 | 2570×3150 | 88.8 | 1200×2100 | 23层23站23门 | ≥1600 | 2.5 | 9.7 | 侧开门 | 有 |
| 6 | DT6 | 住院部7#电梯 | 2570×3150 | 88.8 | 1200×2100 | 23层23站23门 | ≥1600 | 2.5 | 9.7 | 侧开门 | 有 |
| 7 | DT7 | 住院部8#电梯 | 2300*2300 | 88.8 | 1000*2100 | 23层23站23门 | ≥1050 | 3 | 9.7 | 中分门 | 有 |
| 8 | DT8 | 住院部9#电梯 | 2100×2200 | 82.8 | 900×2100 | 22层22站22门 | ≥1050 | 3 | 8.2 | 中分门 | 有 |
| 9 | DT9 | 新行政楼(北) | 2100×2200 | 19 | 900×2100 | 6层6站6门 | ≥1050 | 1 | 3.9 | 中开门 | 无 |
| 10 | DT10 | 手术室东 | 1500*1200 | 11.1 | 900*1000 | 3层2站2门 | ≥200 | 0.4 | 4.27 | 中分门 | 有 |
| 11 | DT11 | 手术室西 | 1500*1200 | 8.68 | 900*1000 | 3层2站2门 | ≥200 | 0.4 | 2.6 | 中分门 | 有 |
| 12 | DT12 | 门诊楼北 | 2400×3000 | 12.62 | 1300×2100 | 4层4站4门 | ≥1600 | 1 | 4.2 | 侧开门 | 有 |
| 13 | DT13 | 门诊楼南 | 2400×3000 | 12.62 | 1300×2100 | 4层4站4门 | ≥1600 | 1 | 4.2 | 侧开门 | 有 |
| 14 | DT14 | 食堂东 | 2350*1960 | 12.62 | 800*2100 | 4层4站4门 | ≥1050 | 1 | 4.2 | 中分门 | 有 |
| 15 | DT15 | 食堂西 | 2350*1960 | 12.62 | 1100*2100 | 4层4站4门 | ≥1050 | 1 | 4.2 | 中分双折 | 有 |
| 16 | DT16 | 医技楼西 | 2400×3000 | 18.61 | 1300×2100 | 5层5站5门 | ≥1600 | 1 | 4.2 | 侧开门 | 有 |
| 17 | DT17 | 医技楼东 | 2400×3000 | 18.61 | 1300×2100 | 5层5站5门 | ≥1600 | 1 | 4.2 | 侧开门 | 有 |
|  |  |  | 提升高度mm | 控制方式 | 公称宽度mm | 水平梯级 |  | 运行速度（米/秒) |  |  |  |
| 18 | DT18 | 门诊南扶梯 | 4800 | 微机变频 | 1200 | 2 | / | 0.5 | / | / | - |
| 19 | DT19 | 门诊北扶梯 | 4800 | 微机变频 | 1200 | 2 | / | 0.5 | / | / | - |
| 备注要求：本表井道尺寸、提升高度、开门尺寸、扶梯等相关参数仅供参考，具体以投标单位现场勘察勘测数据为准，供应商所投产品不小于原梯井道、开门尺寸、提升高度、扶梯提升高度、水平梯级、公称宽度、等相关参数，运行速度按项目需求(表一)配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术参数要求（表二）

| ★基本技术参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 电梯编号 |  | DT1~DT17 |
| 电梯型号 |  | 客用电梯（DT3、DT7、DT8、DT9、DT14、DT15）、杂物梯（DT11、DT10）、医用电梯（DT1、DT2、DT4、DT5、DT6、DT12、DT13、DT16、DT17） |
| 数量 |  | 17台 |
| 载重量 |  | ≥1000kg、≥ 1600kg，DT10、DT11为杂货梯载重≥200kg |
| 速度 |  | 详见表一 |
| 层站门 |  | 详见表一 |
| 服务楼层 |  | 详见表一 |
| 基站 |  | 详见表一 |
| 驱动方式 |  | 微机智能控制交流变频调压调速（VVVF）, 永磁同步无齿轮驱动系统 |
| 电源 |  | 动力电源：三相五线制，交流380伏、50赫兹 ；照明电源：单相交流220伏、50赫兹 |
| 控制方式 |  | VVVF |
| 操作方式 |  | 住院楼DT1、DT2、DT3、DT4、DT5、DT6、DT7更新后可实现任意组合群控运行也可任意组合并联运行，DT12、DT13可并联可分开控制运行，DT4、DT15可并联可分开控制运行，DT16、DT17可并联可分开控制运行。DT4、DT8（具体实施电梯根据院方需求再行调整）需全楼层配置厅外及轿内刷卡功能，接入医院刷卡系统并完成调试。 要求本次能通过对住院楼1号病员电梯改造实现与住院楼DT1、DT2、DT3、DT4、DT5、DT6、DT7更新后可实现任意组合群控运行也可任意组合并联运行,根据院方需求及实际运行情况随时动态优化调整设置群控或组合运行模式。智控与电梯智能化接入一站式服务中心运行。 群控系统可以根据乘客的候梯时间、行驶时间、当前轿厢乘用人数等因素,实现高低区或不同楼层停靠的分组管理，分配最佳轿厢,提高电梯的运行效率。 |
| 制作标准 |  | 《电梯制造与安装安全规范》最新 |
| 井道尺寸 |  | 参考基本参数，以现场实际为准，本工程井道尺寸无法变更，供应商安装时如需整改，请将相关费用考虑在投标报价中，包括但不限于安全文明施工费（人员安全防护网、防护栏杆、人员干扰费用等）、二次搬运费用，地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费用、己完工程及设备保护费、临时设施费；招标人不另行支付整改发生的费用。 |
| 开门尺寸 |  | 参考基本参数 |
| 井道总高 |  | 参考基本参数 |
| 顶层高度 |  | 参考基本参数 |
| 底坑深度 |  | 参考基本参数 |
| 轿厢内高度 |  | 除杂物梯（DT10、DT11）、其他天花高度≥2500mm（吊顶净高度） |
| 轿顶 |  | 材质发纹不锈钢304不锈钢镜面带穿孔造型吊顶，配有足够亮度的LED照明，含监控（具备远程通话报警、跌倒报警功能）广角400万像素，便于维修更换、提供样本供采购人确认，本电梯通风系统符合GB 7588-2003要求，采用机械强制通风设计，配置双离心风机（换气风量≥0.3m³/s），轿厢顶部设可拆卸格栅（通风面积≥0.04㎡），换气次数≥60次/小时。系统集成医用级空气净化模块，并具备停电应急通风功能（UPS续航30分钟），关闭电梯运行时，通风系统单独工作噪声≤55dB。（供货前提供样本供采购人确认） |
| 轿厢前壁 |  | 材质 304，表面进行抗指纹处理的短丝发纹不锈钢（厚度≥1.5mm） |
| 横梁 |  | 材质 304，表面进行抗指纹处理的短丝发纹不锈钢（厚度≥1.5mm） |
| 轿厢侧壁 |  | 材质 304，表面进行抗指纹处理的短丝发纹不锈钢（厚度≥1.5mm） |
| 轿厢后壁 |  | 材质 304，表面进行抗指纹处理的短丝发纹不锈钢（厚度≥1.5mm） |
| 扶手 |  | 材质 发纹不锈钢，两侧单列5mm厚、10cm宽扁形短丝发纹不锈钢扶手，提供样本，材质 304，两侧单列5mm厚、10cm宽扁形发纹不锈钢扶手，提供样本供采购人确认 |
| 轿厢门 |  | 材质 一体成型发纹不锈钢（厚度≥1.5mm）材质 304，表面进行抗指纹处理的发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 |  | 橡胶地板或同质透芯4mmPVC地面。（质量、颜色、样式必须满足采购人要求，提供样品供采购人确认）。提供书面承诺函件； |
| 轿厢装饰 |  | 轿内须有原厂制造铭牌，针对不同大小电梯分别提供三种及以上效果图，由采购人确认后实施 |
| 轿厢空调 |  | DT9，单冷空调(具备定时设置开关机功能) |
| 门机系统 |  | 电动永磁同步门机系统。传动方式为同步带传动，提供部件的型式试验报告 |
| 开门方式 |  | 按照基本参数中采用中分门或侧开门（均采用变频控制门机），（DT10、DT11设置防溜车撞门设施） |
| 开门尺寸 |  | 参考基本参数，最终不小于原梯开门尺寸 |
| 门系统防夹保护 |  | 红外线光幕保护装置 |
| 轿外召唤面板 |  | 轿厢外招均配置微触按钮，边框材质亚克力，不小于4.3英寸彩色液晶（按钮要求常亮，当按下按钮时，按钮外边框亮）外招面板，材质304，表面进行抗指纹处理的发纹不锈钢面板，带显示楼层和电梯运行方向（带运行、检修、故障和满载等中文显示，不允许出现黑屏现象），提供效果图，效果图上需注明液晶尺寸及液晶样式（供货前提供样本供采购人确认） |
| 轿厢操纵箱+轿厢位置指示 |  | 电梯轿厢内配置操纵箱（住院部DT1、DT2、DT4、DT5、DT6需配置主副操纵箱），面板采用抗指纹处理的发纹不锈钢，材质 304，厚度 ≥1.5mm，DT8住院部9#电梯、DT9新行政楼(北)、DT14-DT15食堂梯配置不小于15英寸真彩液晶显示（可循环播放所有类型格式宣传视频、通知、音频播放等，同时显示当日日期、楼层及电梯运行方向）；除DT10、DT11（手术梯）外配置不小于8.4英寸彩色液晶，能显示当日日期、楼层及电梯运行方向；发纹不锈钢圆形按钮；操作功能：一个以钥匙操作的开关箱内有司机开关、检修开关、停止开关、照明开关、风扇开关，面板式电话机，DT1-DT7、DT12~13、DT16~17轿厢内需配置盲文按钮及嵌入式残疾人操纵箱(配盲文按钮，须配置带盲文残疾人无指纹处理的发纹不锈钢嵌入式防误触操作面板) （供货前提供效果图及样本，效果图上需注明液晶尺寸及液晶样式供采购人确认）视频播放具备定时自动播放功能 |
| 宣传播放 |  | 轿厢内配置内嵌入式液晶显示器24寸需具备U盘插卡播放院内宣传片、图片或视频功能,视频播放版本均兼容或兼容最新的视频文件，能播放音频（供货前提供样本供采购人确认）（DT8住院部9#电梯、DT9新行政楼(北)、DT14-DT15食堂梯及DT10-DT11手术货梯除外），视频播放具备定时自动播放功能 |
| 地坎 |  | 硬质耐磨铝型材，便于更换。 |
| 门洞口尺寸 |  | 符合国家规范标准要求。 |
| 门套 |  | 材质 304，表面进行抗指纹处理的发纹不锈钢小门套（厚度≥1.5mm） |
| 层（厅）门 |  | 材质 304，表面进行抗指纹处理的发纹不锈钢厅门（厚度≥1.5mm） |
| 锁梯开关 |  | 一层配置锁梯开关 |
| 称重装置 |  | 有超重显示或提示。 |
| 对重块材料 |  | 铸铁 |
| 反绳轮材料 |  | 金属 |
| 特殊参数要求 |  |  |
| ▲曳引机制动器 |  | 要求原厂原品牌同时运行寿命不低于1800万次（提供省级特种设备检测研究院或国家电梯质量监督检验中心或者具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） |
| ▲门机系统装置 |  | 原厂原品牌同时电梯门开关在正常工作条件下：能正常运行1500（含）万次及以上（提供省级特种设备检测研究院或国家电梯质量监督检验中心或者具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） |
| ▲终端（S3）开关 |  | 原厂原品牌，终端（s3）开关动作寿命达到1500万次及以上（提供省级特种设备检测研究院或国家电梯质量监督检验中心或者具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） |
| ▲门电机 |  | 原厂原品牌同时①采用永磁同步门电动机；②与电梯为同一品牌；③外壳防护等级IP65。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） |
| ▲按钮 |  | 按钮原厂原品牌，使用动作寿命达到1500万次及以上（提供省级特种设备检测研究院或国家电梯质量监督检验中心或者具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） |
| ▲控制柜 |  | 投标品牌电梯产品的控制柜，雷击浪涌抗扰度测试，试验等级需≥±20kV。 （提供省级特种设备检测研究院或国家电梯质量监督检验中心或者具有CMA标识的第三方机构出具的检验检测报告，复印件加盖供应商公章。） |
| ▲门机噪音 |  | 电梯永磁同步门机系统：背景噪音、开门噪音、关门噪音均不大于50dB（提供省级特种设备检测研究院或国家电梯质量监督检验中心或者具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） |
| ▲光幕 |  | 垂直梯（DT10、DT11除外）的光幕为原厂原品牌且满足①光幕光束数大于200束且防护等级达IP65；②探测距离0mm-3000mm及以上，③发射接收管数目不小于45对。（提供省级特种设备检测研究院或国家电梯质量监督检验中心或具有CMA标识的第三方检测机构出具的光幕检测报告的扫描件） |
| DT10-DT11杂物梯要求:轿厢及厅门套为发纹不锈钢材质 304（厚度≥1.2mm），不需液晶显示器，地面防滑不锈钢地面材质304（厚度≥1.5mm）;DT14-DT15食堂梯：地面防滑不锈钢地面材质304（厚度≥1.5mm）；DT10、DT11无需响应上述特殊参数要求。 |  |  |
| 扶梯（D18-D19）技术参数要求 |  |  |
| ★基本技术参数要求 |  |  |
| 数量 |  | 2台 |
| 额定速度 |  | 详见表一 |
| 控制系统 |  | 使用3核和4核控制系统 ：电气安全开关防护等级需＞IP65：超速、逆转电子安全等级不小于SIL2交流变频变压调速控 |
| 扶手带材料 |  | EHC聚氨酯扶手带，扶手带入口与楼板高度应不小于原梯高度 |
| 围裙板、盖板 |  | 发纹不锈钢 |
| 梯级材料 |  | 不锈钢梯级 |
| 梯级齿距 |  | 小于6mm，防止高跟鞋和雨伞等尖入物 |
| 驱动主机 |  | 配置机械或电气防逆转装置。 |
| 梳齿材料 |  | 铝合金 |
| 外装饰（包套） |  | 材质 304，表面进行抗指纹处理的发纹短丝不锈钢（厚度≥1.2mm） |
| 特殊参数要求 |  |  |
| ▲梯级踏板 | 防滑等级R10，提供所投产品的整机型式试验报告 |  |
| ▲电气安全装置 | 系统安全等级全部不低于SIL2，提供所投产品的整机型式试验报告 |  |
| ▲梯级滚轮直径 | 梯级滚轮直径应不小于70mm；提供所投产品的整机报告中对应部件的部件型式试验合格证； |  |
| 本项目为医院场所使用电梯，电梯性能要求较高，垂直梯（DT10、DT11除外）电梯主要部件曳引机、控制柜、安全钳、限速器、控制器、调速器、轿厢缓冲器、对重缓冲器、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置，自动扶梯主要部件控制系统、驱动主机、主机电机、附加制动器应尽可能采用原厂原品牌，确保产品及服务质量。 |  |  |

扶梯基本功能（表三）

| 错、断相保护 | 扶手入口安全装置 | 过低速保护 |
| --- | --- | --- |
| 非操作逆转保护 | 扶手带速度检测 | 油位报警 |
| 附加制动器 | 欠电压保护 | 电动机过热保护 |
| 工作制动器动作监测 | 过电流保护 | 主轴直接检测的超速及非操纵逆转保护 |
| 工作制动器 | 电机过载保护 | 检修操作 |
| 梳齿板安全装置 | 过电压保护 | 自动运行 |
| 接触器动作检测 | 电源相位监测 | 3D节能装置 |
| 驱动链安全装置 | 梯级链安全装置 | 运行方向可选 |
| 盖板安全装置 | 围裙防夹安全装置 | 旁路变频 |
| 紧急停止按钮 | 梯级去静电装置 | 轻载节能 |
| 电气安全回路保护 | 梯级缺失安全装置 | 安全装置代码显示 |
| 制停距离检测 | 梯级下陷安全装置 | 蜂鸣器 |
| 扶手带去静电装置 | 启动开关粘结监测 | 盖板防盗报警 |
| 1.2倍超速保护 | 变频装置过热保护 | 自动感应节能功能 |

直梯基本功能（表四）

| 序号 | 功能配置 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯变频驱动 | 精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳、 圆滑， 获得良好的舒适感。 |
| 2 | 门机变频驱动 | 精确调整电动机转速，使门机的开启、关闭更轻柔灵敏。 |
| 3 | 修正运行校正功能 | 电梯因电源扰动、断电或对电梯系统的通信干扰导致电梯停在两层之间，当电源恢复或干扰消失后，驱动系统会把电梯运行到最近楼层。 |
| 4 | 电源相位故障监测 | 电源相位故障监测功能在电梯供电电源中一相或几相电压过低或断相时使用电梯停止运行；供电源正常时电梯恢复正常运行。 |
| 5 | 运行时间监察 | 当控制系统检测到因电梯的轿厢、对重或其他任何运动部件卡滞而产生的曳引机运转时间超过了设定的时间，会使曳引机停止运转。 |
| 6 | 电阻制动 | 电梯减速时，曳引机产生再生能量，利旧甲方原有节能反馈装置，质保同电梯质保时间和要求。 |
| 7 | 缓冲器开关 | 所投产品必须采用液压缓冲器，缓冲器的安全监察开关，反馈缓冲器工作状况。 |
| 8 | 关门按钮 | 当乘用/离开的乘客均已进/出轿厢后，轿厢内的乘客按关门按钮，使轿厢门立即关闭。 |
| 9 | 开门按钮（常开触点） | 按轿厢内的开门按钮可以打开正在关闭的门，以防止乘客及物品被夹住。 |
| 10 | 紧急电动运行 | 当允许的部分安全回路断开时，使用该组按钮可移动轿厢。 |
| 11 | 层高自测定功能 | 如果电梯丢失楼层位置信号，电梯自动返回端站进行同步校正。 |
| 12 | 停电应急照明功能 | 供电中断，应急灯立即点亮，向轿厢提供照明（应急灯应采用免维护蓄电池自动充电，照明功率≥8W 供电时间应不小于 4 小时） |
| 13 | 应急电池供电 | 应急电池始终给电梯报警系统和院方安装的电梯一键报警系统供电，并在轿厢照明电源故障时给轿厢应急照明灯供电。电池在电梯正常时自动充电，且电池状况及其电量一直被监控。 |
| 14 | 五方通话 | 通过对讲机，使轿厢、轿顶、底坑、机房和救援服务值班室之间可以通话。配备五方对讲机。 |
| 15 | 检修运行 | 在检修运行模式下，按检修运行按钮电梯以限定速度运行。 |
| 16 | 轿顶检修操作功能 | 在检修运行模式下，持续按压独立设在轿顶的按钮，可以控制轿厢开门或关门。 |
| 17 | 轿门触点 | 用于监控轿门是否关好。 |
| 18 | 禁止开门开关 | 设在轿厢操作箱内的一个开关，检修时用于禁止轿厢门打开。 |
| 19 | 底坑急停开关 | 按下井道底坑急停开关，可使电梯停止运行。 |
| 20 | 轿顶急停开关 | 按下轿顶急停开关，可使电梯停止运行。 |
| 21 | 禁止外呼开关 | 轿厢操作箱内一只单独开关，用于断开电梯外呼。 |
| 22 | 安全钳安全开关 | 当安全钳动作时，与之联动的安全开关使电梯停止运行 |
| 23 | 限速器涨紧块安全开关 | 当限速器钢丝绳松弛、松开或断裂时，使该安全开关动作，电梯停止运行。 |
| 24 | 内呼快速关门 | 当有新内呼信号登记时，处于打开位置的门快速关门。 |
| 25 | 外呼重新开门 | 当电梯门已关门，但未启动时，本层同方向的外呼信号能重新开门。 |
| 26 | 光幕保护功能 | ≥190红外线光幕保护装置，装于轿厢入口或轿厢门板上光幕，当红外光线被遮挡时，防止关门或重新打开正在关的门。 |
| 27 | 轿厢内照明监察 | 当轿厢照明电源故障时（群控系统时，该电梯从群控中脱离），取消所有内呼信号，运行到下一个停靠站后，电梯停止运行。 |
| 28 | 按钮粘连监察 | 所有内外呼按钮都被监控以防止粘连。 |
| 29 | 取消轿厢虚假召唤 | 通过检查电梯连续两次停靠，在没有光幕被遮断或电梯未开门时，取消所有内呼。 |
| 30 | 反向内呼 | 与当前运行方向相反的轿内反向内呼可以被接受后登记。 |
| 31 | 外呼互锁 | 防止同时登记一层站上的上、下外呼两个信号 |
| 32 | 轿厢照明自动控制 | 电梯最后一次运行结束，所有层门和轿门都关闭，预置时间后，轿厢照明关闭；电梯有新召唤信号时，轿厢照明重新打开。 |
| 33 | 轿厢通风自动控制 | 电梯最后一次运行结束，所有层门和轿门都关闭，预置时间后，轿厢通风关闭；电梯有新召唤信号时，轿厢通风重新打开。 |
| 34 | 轿厢照明主开关 | 安装在机房墙上的轿厢照明主开关，可以切断轿厢照明电源，或当轿厢照明漏电时，防止人员触电。 |
| 35 | 电梯主开关 | 安装在机房墙壁上的电梯主开关，可以切断除电梯照明供电以外的其它电梯供电。 |
| 36 | 退出服务开关 | 该开关动作后，电梯仍服务所有已登记的内呼但不接受新内呼。 |
| 37 | 满载直驶 | 当轿厢内载重达到额定载重量的，即不能接受候梯厅呼叫，自动通过不层， 只响应轿厢内选层。 |
| 38 | 外呼登录显示灯 | 显示灯亮表示外呼信号已被登记。外呼信号已被服务时灯熄灭。 |
| 39 | 超载保护、报警功能 | 如果轿厢载重超过电梯额定载重的10%，电梯不能起动，电梯门开着，轿厢内的超载信号闪烁或警报器响，提示部分乘客离开轿厢。 |
| 40 | 轿厢位置显示 | 轿厢位置指示器显示轿厢所在的楼层区域和运行方向。 |
| 41 | 运动方向指示 | 方向箭头显示轿厢实际或将要运行的方向。 |
| 42 | 内呼登记显示灯 | 显示灯亮表示内呼信号已被登记；内呼信号已被服务时灯熄灭。 |
| 43 | 起动计数显示功能 | 控制柜内的控制主板统计电梯从一层到另一层的累积起动次数。 |
| 44 | 轿箱微机异常处理 | 当主操纵箱或轿顶站或门机微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。 |
| 45 | 轿内反向指令自动消除功能 | 电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令。 |
| 46 | 轿内照明手动关闭（拨动型） | 通过操纵箱按钮组合来关闭轿内通风装置。 |
| 47 | 故障自动诊断功能 | 对电梯运行过程中的异常及故障进行诊断。 |
| 48 | 层站召唤自动登记 | 当一台电梯不能将所有乘客接走，该层站按钮保持登记状态，系统将自动分配另外一台电梯来服务。 |
| 49 | 群/并联控制后备运行 | 群控处理器故障或群控与各台通讯故障引起群控失控时，维持各台电梯服务的功能。 |
| 50 | 层站微机异常处理 | 当层站微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。 |
| 51 | 独立运行 | 使用操纵箱内的“独立”开关，可以在不中断运行的情况下，只响应 轿内指令而不响应层站召唤。 |
| 52 | 次层停靠 | 电梯到达目的层后，若轿厢门不能完全开启，则关门前行到下一层，直到门能完全开启后，恢复正常运行。 |
| 53 | 电梯不启动报警 | 当层站召唤、轿内指令已登记，但电梯在预定时间内不能启动，则清除已分配的层站召唤，保留轿内指令，异常灯点亮，异常警铃鸣响。 |
| 54 | 警铃 | 紧急时按下该警铃，警铃和通话装置鸣响。 |
| 55 | 关门保护 | 当轿厢门不能完全关闭时，门反向开启。 |
| 56 | 换向重开门 | 电梯门开状态，前行方向上没有轿内指令和层站召唤，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记，电梯关门后立即重开。 |
| 57 | 门负载检测功能 | 如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将会反方向动作。 |
| 58 | 开门受阻控制 | 如果电梯开门受阻，立即关门。 |
| 59 | 开门保持时间自动调整 | 根据层站召唤或轿内指令自动调整开门保持时间。 |
| 60 | 关门力矩控制 | 电梯关门遇到额外阻力时，门系统自动增大力矩。 |
| 61 | 即时关门 | 电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。 |
| 62 | 强制关门 | 如果电梯开门保护时间超过预定值，电梯暂时忽略非接触式门传感器的作用，强制关门。 |
| 63 | 重复关门 | 若关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除。 |
| 64 | 本层再开门 | 关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门。 |
| 65 | 运行次数与时间统计 | 记录电梯运行次数及运行时间、楼层停靠次数。 |
| 66 | 位置异常自动校正功能 | 在电梯的运行过程中，电梯系统会自动对轿厢所在的位置进行监测和分析，当由于故障或人为的操作而使电梯轿厢的实际位置与系统分析结果不相符时，电梯会自动以低速（15m/min）驶返最低层，以重新对轿厢位置作出校正。在确认了轿厢位置与系统分析结果一致后，电梯恢复正常运行状态。 |
| 67 | 防捣乱功能 | 无乘客(或载量很小)时，但操纵上多层楼信号被登记，微机则自动取消已被登记信号。 |
| 68 | 轿门防扒开功能 | 电气机械联动保护 |
| 69 | 有无司机两用功能 | 暗装有司机和无司机切换开关 |
| 70 | ITV电缆（数字式） | 供用户轿内视频装置（数字式）使用的电缆。 |
| 71 | 自动恢复 | 当供电系统突然断电后，电梯应立即安全制动；当供电恢复后，电梯经自动检测、校对后恢复正常运行。 |
| 72 | 故障自动存储功能 | 当电梯有故障发生时，电梯将检测出的故障做出及时的分项登录和分级处理，并存储起来。 |
| 73 | 超速电气保护功能 | 当电梯的运行速度大于额定速度，且超过设定的限制速度 (≥电梯额 定速度的115％）时，电梯系统将通过限速器的电气开关保护强制停梯，确保乘客安全 |
| 74 | 超速保护 |  |
| 75 | 超速机械保护功能 | 当电梯的运行速度大于额定速度，且超过设定的限制速度 (≥电梯额定速度的115％）时，电梯系统将通过安全钳机械保护强行钳固在导轨上，确保乘客安全 |
| 76 | 开关门时间超常报警功能 | 当电梯因开关门受阻无法正常打开时，电梯系统会自动对开门时间进行计算，当时间超过设定值时，电梯会发出报警声 |
| 77 | 开门异常自动选层功能 | 当电梯因开关门受阻无法正常打开时，电梯系统会自动对开门时间进行计算，当时间超过设定值时，电梯会自动关门并运行到邻近的服务层再开门，使得乘客离开轿厢，避免由莫层发生开门故障而影响正常的电梯运行 |
| 78 | 故障低速自救运行功能 | 电梯发生故障可能会导致电梯在非平层区域停车，当故障被排除后，电梯可自动以低速（15m/min）进行自动救援运行，并在最近的服务层停车，防止将乘客困在轿厢中 |
| 79 | 停车在非门区报警功能 | 当电梯因故障停在非门区位置时，维保人员在机房进行盘车操作，断开安全回路并接通控制柜救援开关，这时蜂鸣器发出警报，以示电梯轿厢未达到门区位置，当维保人员将电梯轿厢盘车至开门区域时，蜂鸣器的报警声停止，表示电梯此时的轿厢已达到门区位置，可开门救出被困的电梯乘客 |
| 80 | 轿内慢速运行功能 | 操作人员通过轿厢里面的操纵箱检修开关，对电梯进行慢速（15m/min）检修运行，以电动的方式控制电梯上、下行 |
| 81 | 机房调试操作功能 | 操作人员通过机房控制柜检修开关，对电梯进行慢速（15m/min）检修运行，以电动的方式控制电梯上、下行 |
| 82 | 无效内指令自动消除功能 | 当电梯轿厢的载重量小于额定载重量的20％，而电梯的内指令大于系统设定值时，电梯的防恶作剧功能自动投入，电梯在响应完最近楼层的内指令后，自动消除所有的内指令，以提高电梯的运行效率和降低电能消耗 |
| 83 | 起动补偿功能 | 电梯能根据轿厢载重量的不同，自动调整其预置启动力矩，使电梯的启动过程平稳舒适 |
| 84 | 微动平层功能 | 电梯运行到平层开门后，由于乘客人数的变化使得轿厢的载重量产生变化，曳引钢丝绳会产生较大的伸缩形变，导致电梯轿厢产生平层位置偏差，此时电梯将在开门状态下以极低的速度进行微动运行，使轿厢从回平层位置，保障乘客进出轿厢安全 |
| 85 | 开门时间自动调整功能 | 本功能中的“开门时间”是指电梯停车后完全开门到自动关门投入这 个过程所持续保持开门的时间。电梯系统能根据层站出入口的利用情况，自动对开门时间作出调整。一般电梯应答厅外召唤信号的开门时 间为3秒，应答轿厢内指令信号的开门时间为2秒，应答基站指令（包括轿内、厅外）的开门时间为5秒。 |
| 86 | 开门时间自动控制功能 | 本功能中的“开门时间”是指电梯停车后完全开门到自动关门投入这个过程所持续保持开门的时间。电梯在平层停车并自动开门后，能根据应答指令的不同，自动控制开门时间，保持开门状态，规定的时间 到达后，电梯自动关门，既方便了乘客的使用亦保证了电梯的运行效率，在此状态下，关门按钮有效，乘客一按关门按钮，电梯立即关门。 |
| 87 | 轿内语言报站、背景音乐功能 及轿内电梯专用电话 | 电梯系统用轿内语音预报电梯的位置和方向的场合。电梯系统可以通过语音合成装置以柔和的声音向电梯乘客预报电梯将要到达的层站和运行的方向，需配背景音乐，须按照采购人需求，编录语音报站，电梯轿厢内安装电梯嵌入式专用电话（要求原厂配套并接入院方电话网络并调试实现通讯功能），电梯轿厢内安装嵌入式一键报警可视对讲机（要求拆除旧梯设备在新梯安装并接入院方报警系统并调试实现通讯功能） |
| 88 | 待机定期自检功能 | 当电梯在一定的周期内（30min）的运行次数小于特定值（3次），电梯系统将工作于闲驶状态。在闲驶状态中没有召唤指令登记，电梯系统会对软件安全回路进行自检，以确保安全回路正常工作。当自检结束后，电梯将工作于待机工作状态，若有召唤指令被登记，电梯恢复正常工作状态。 |
| 89 | 消防迫降功能 | 在建筑物发生火灾的情况下，可通过消防信号使电梯自动返回消防避难层，以确保电梯乘客的安全的场合，电梯配置消防员专用功能 |
| 90 | 门停止运行功能 | / |
| 91 | 层高自测定功能 | 电梯自动对建筑物层楼高度进行自测定，当测定工作完成后， 层楼高度的数据会存储在电梯系统的微机中，这样电梯微机就能准确计算出 该建筑物各层的位置，对电梯的加减速及平层位置实现精确的控制。 |
| 92 | 同步电机磁极码静态测试 | 电梯安全测试 |
| 93 | 电机过热保护功能 | 当电机超过限定温度时进行保护 |
| 94 | 厅外检修显示功能 | 外召显示板显示电梯检修及运行状态 |
| 95 | 轿内检修操作功能 | 操作人员通过轿厢里面的操纵箱检修开关，对电梯进行慢速（15m/min）检修运行，以电动的方式控制电梯上、下行 |
| 96 | 抗电磁干扰功能 | 电梯通讯线路不受其余信号电磁干扰 |
| 97 | 轿厢内操纵外叫内显示功能 | 在有司机的情况下，轿内操纵显示板显示外呼楼层数，方便司机提前知道停靠楼层 |
| 98 | 电梯服务支援系统 | 通过无线网络平台实施（此功能所需费用含在报价中） |
| 99 | 物联网远程监控 | 具有可实时远程监视电梯运行参数的功能(能够实时监测各电梯的运行状态,包括电梯的当前位置、运行方向、载重、速度、次数等)，能集成到医院现有信息化系统，完成院方远程监控点的接入、对接、调试并在医院信息系统上显示（院方远程监控点设置在行政楼一楼），可以升级并具有兼容功能，接口免费开放。实现故障报警、困人报警等功能 |
| 100 | 电梯刷卡功能 | DT4和DT8具有轿内和外呼电梯刷卡系统功能，（要求加密，防止复制盗刷）能集成到医院现有电梯刷卡系统，可以升级并具有兼容功能，接口免费开放，完成调试投入使用。（具体实施电梯可根据院方需求再行调整） |
| 101 | 医用级空气净化消毒系统 | 客梯和医梯均需具备（电子空气消毒），换气扇满足乘客大流量换气需求 |
| 102 | 电力节能反馈装置 | ≥6层电梯新配置电力节能反馈装置，小于6层电梯维修利旧原住院楼节能反馈装置，质保、维保要求同电梯。 |
| 103 | 电梯导轨 | ≥1000kg轿厢主导轨配置T89及以上,≥1600kg轿厢主导轨配置T114及以上，电梯主、副导轨须配置实心导轨 |
| 104 | 断电应急自动平层功能 | 当电梯断电后，电梯自动就近平层开门 |
| 105 | 电梯与智能物流小车智能化管理 | 住院楼DT3、DT7、DT8电梯与智能物流小车设置信息交互功能，实现物流小车智能自主召梯、乘梯（需与开发物流小车公司进行技术对接，具体实施电梯可根据院方需求再行调整）。 |
| 106 | 层显 | 轿厢外门头部位上方安装电梯运行方向和楼层显示全彩显示屏以及门头上方有条形亚克力到站指示灯，电梯到达到站闪烁，具备运行到站提示音，原厂配套，提供样册采购方选定。 |
| 107 | 按时停启梯功能 | 能在确保乘梯人安全的前提下，实现垂直梯、扶梯定时自动启停功能 |
| 108 | 轿内误指令消除 | 双击操纵箱按钮可消除误操作指令 |
| 109 | 梯控管理系统 | 能对电梯的选层及停靠进行科学编程，优化电梯停靠程序；同时在专用病员的接送检查电梯（住院楼1号电梯）全楼层外呼箱内改造配置装设可视应急对讲用于急救使用；梯控协议免费开放，根据院方要求设置电梯运行停靠楼层，具有用户自编程功能，编程费用含在报价中。 |

注：

1.上述功能如未包含在投标产品型号标准功能范围内，则需作为增选功能加入，所需费用包含在报价中；

2.上述功能不一定全部包含所投电梯的标准配置，投标人中标后不得减少产品配置，并按投标时电梯宣传材料载明的标准配置提供对应产品。

3.电梯的消防具备消防联动功能。

4.具备双路电源, 建筑物工作电梯电源中断时，电梯消防的非常电源能自动投合，可以继续运行；

5.具有紧急控制功能，电梯主机接入消防报警信号，即当楼上发生火灾时，电梯可接受指令，及时返回首层，而不再继续接纳乘客使用。

6.电梯制造、安装执行标准及规范符合国家现行规范、标准和要求。扬州市电梯安全监督管理办法以上规范、标准若与最新规范、标准相冲突的以最新规范、标准为准。

（1）电梯设备制造、安装、验收的技术及质量标准

（2）电梯制造与安装安全规范：GB/T7588.1/2-2020 或电梯制造单位所提供的企业标准

（3）电梯技术条件：GB/T10058-2009

（4）电梯试验方法：GB/T10059-2009

（5）电梯安装验收规范：GB10060-2011

（6）《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》：GB/T7024-2008

（7）电梯T型导轨：JG5072.1-2008

（8）电梯曳引机：GB13435-2009

（9）电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸：GB/T7025.1-08

（10）电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸GB/T7025.2-08

（11）电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸GB/T7025.3-08

（12）电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范GB50310-2002

（13）电梯工程施工质量验收规范：GB50310-2002

（14）江苏省防火部门的条例及相关的中国国家防火规则

（15）GB/T 24479-2023《医用电梯技术条件》

（16）GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

（17）GB/T 10058-2009《电梯技术条件》

（18）《综合医院建筑设计规范》

7.电梯运行的限速要求符合国家最新颁布的技术规范

8.上述要求与国家电梯验收方面最新相关强制标准规范相冲突时，以最新标准为准，保证满足验收部门要求。

9.投标人采用其它标准和规范时，应在投标文件注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

10.投标人负责向采购人提供详细出厂质量检验标准、质量证明、出厂合格证、验收手册、安装调试报告及绿标。

11.在符合国家规范基础上，上述电梯必须符合医院定制要求总体要求。

★12.原厂售后服务要求：投标人应在质保与售后服务期内提供所投电梯品牌制造厂商的工程师（及以上）售后服务。中标供应商提供制造厂商的原厂售后服务函为本项目合同签订的必须要求之一：①制造厂商参加投标时，提供加盖公章的原制造厂商售后服务函。②代理商参加投标时，提供承诺函，承诺提供制造厂商的原厂售后服务并于合同签订前提供加盖原厂公章的原厂售后服务函，承诺函格式自拟，加盖公章。

★13.投标人承诺中标后提供产品厂家授权书，投标产品均为原厂产品，并提供原厂售后服务，投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，加盖公章。

14.采购人有权要求在合同签订前，核查评分项目中证明材料原件以及承诺的实际履约能力，如不能提供则视为虚假投标及承诺内容无法实质性履约，终止签订合同并按规定上报财政厅。

四、商务要求

（一）总体要求

1.在安装等施工过程中，因中标人原因导致的安全事故、人员伤亡、财产损失以及其他相关损害，由中标人承担全部责任并负责赔偿。因中标人提供的电梯存在质量问题或施工不当等原因导致电梯在终生运行期间引发的安全事故、设备损坏、人员伤害及其他相关损害和损失，中标人同样承担全部责任并负责赔偿。中标人应购买足额的保险，以保障施工及运行期间的潜在风险。中标人需提供质量完全符合相关国家及行业标准相关要求的合格产品,需严格按照国家及行业相关安全标准和规范进行施工，并确保电梯安装符合国家质量标准。中标人应购买足额的保险，以保障施工及运行期间的潜在风险。

2.本项目为交钥匙项目，中标人应为采购人提供本次采购电梯的拆除、安装、调试、维修保养一条龙服务，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标文件中明示的附配件，中标人应予以补充，如项目实施过程中因缺少线材辅料、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标供应商须提供，相关所有费用包含在本次项目报价中。采购人只接收通过当地质量监督部门验收合格并发放准运证明的电梯设备。

3.电梯安装过程中，中标人必须安排安装项目经理和工程师全程参与。

4.本项目是更新电梯设备项目，拆除原旧梯和安装新梯要求不破坏各楼层原有电梯门厅石材门套（原门套石）、门槛石，确保各楼层原有电梯门厅外部装修不变,造成原有装饰和成品破坏的，投标人需承担对原有装饰的修复工作；原有电梯门厅是不锈钢门套的重新制作安装不锈钢门套（材质 304，表面进行抗指纹处理的发纹不锈钢小门套（厚度≥1.5mm）），样式由采购方确认后施工，新装电梯门框与原门套石完好衔接，不增设门套和门槛，提供承诺函。

5.负责预留安装轿厢强、弱电线路和视频电缆、监控、音频电缆等。

6.轿厢尺寸：现场勘察，参考采购人提供的参数，按实际预留井道和土建图制作，符合国家规范标准要求。

7.轿厢装修方案中标人须提供彩样由采购人认可，其最终定案亦为合同的组成部分，并对合同总价不产生影响，中标人不得提出额外费用。

8.待所有电梯安装完成且经检验合格投用后，所有更换电梯整机质保至少5年，项目维保期至少5年（提供更换维修材料和耗材），维保要求详见项目需求，整机质保及项目维保所需费用含在报价中。

9.费用包含原旧梯拆除，运至采购人指定地点，残值由采购人处置回收，主要部件（控制柜、外招板、轿顶通讯板、门机板、门电机、轿厢显示板、轿内按钮）保护性拆除交采购人。

10.开门尺寸、轿厢内净尺寸（长、宽、高）要求不小于原梯尺寸,供货前双方共同测绘确认原梯的尺寸。

11.新安装完成的电梯应与现场所有楼层的门厅、门洞等无缝对接；供应商负责做好电梯拆除及安装时的全封闭施工，确保医院工作人员正常办公使用和施工期人员的安全，由此带来的相关所有费用含在报价中。

12.电梯设备自运抵用户现场至交付使用过程中的看护防盗工作由供应商自行负责，由于看管不利等造成的损失，由供应商自行承担；

13.在不影响医院正常医疗情况下，有效组织好现场的电梯拆除及安装工作，并不得要求增加任何费用和延长现场安装施工周期。

14.供应商负责做好施工区域范围内已完成的成品保护工作，成品保护费用含在投标报价中，如供应商在电梯拆除及安装施工中造成采购人已完成的成品损坏的，由供应商负责赔偿、修复并处罚款。

15. 严格对照采购清单及技术要求检查相关品牌证书、装箱清单（含设备的主、附件）、产品配置说明、设备出厂检验报告、整机及安全保护装置型式试验证书等相关文件证书等验收，采购人保留邀请第三方质检部门验收的权利。电梯安装竣工并经监督检验合格后完成交付检验后，三十日内，供应商应向采购人移交监督检验报告、特种设备使用标志、电梯相关建筑接口符合性声明、配置说明、型式试验证书、电气设备及系统原理图、电气设备及系统安装线路图、电梯安装图、整机质量证明文件、零部件目录、构建机械安装图、安装操作使用维护保养手册、应急救援说明、非金属材质部件使用声明（如果有）、未设置人为障碍声明、变更设计证明文件（如果有）、合格文件和有关技术资料、满足制造及安全技术规范要求的设计文件、安装验收报告、产品质量合格证明、安装及使用维修说明等安装自检报告等采购人认为应交付的其他资料有关资料。

（二）项目深化设计、项目实施及质量控制等方案

1.针对本项目具体的安装方案（包括原设备拆除及新设备现场安装）

（1）旧电梯逐部拆除：

1）拆除时需注意施工区域防护，减少对医疗秩序影响。

2）拆除时需注意特殊施工环境，服从采购方施工时间要求。

3）拆除和安装需同步进行。

4）扶梯施工区域周边搭设施工围护，垂直电梯门制作安全围护门。

5）注意成品防护，造成损坏由中标人承担。

6）拆除时需注意特殊施工环境，服从采购方施工时间要求。

7）新电梯逐部安装（按采购人要求），拆除时需注意施工区域防护，减少对正常医疗秩序影响。

8）在拆除、安装过程中，各班组必须加强自检、互检工作，并严格填写自检记录各数据必须真实可靠，并有填写人签名，以便日后备查。

9）电梯拆除、安装现场必须有技术、安全人员监护。

10）电梯拆除、安装区域设置警戒线，有明显标志，并要有专人监护，安装期间现场严禁闲杂人员进出。

11）电梯拆除、安装前工作人员应对工具、附件等仔细检查，不合格者立即更换，确保正常使用。

12）电梯拆除、安装过程中，所有工作人员必须听从指挥人员的统一指挥和信号。

13）电梯拆除、安装过程中须有专人照看电源。

14）电梯拆除、安装过程中所有工作人员必须戴好安全帽，上高人员必须穿防滑鞋，高空作业必须系好安全带，配挂工具包。

15）电梯拆除、安装过程中严禁由高空向下抛投物品。

16）须配置井道爬梯、井道永久照明和井道间防护网并符合国标要求。（17）电梯安装过程中每道工序完成后经专人检查认可方能进行下一道安装工序。

17）电梯安装过程中发现异常，应立即停止安装工作，排除故障后才能继续安装。

18）电梯拆除安装以及质保期内投标人原因造成的第三方伤害及损失由投标人承担。

（2）新电梯安装

设备安装方案包括设备安装及质量保障、施工组织与施工中的保证措施、

施工组织机构，须成立健全的施工组织机构，包含项目经理、项目工程师；调试监督、现场工程监督、质检工程师和安全监督；现场安装负责人、安装班组、起重班组和支援班组等相关组织机构和人员。持续完善施工中的保证措施：

1）严格按国家颁布的电梯安装施工工艺标准执行，并派电梯安全质量检验员进行监督，每道工序完工后由质检员检查合格后，方能进行下一道工序。

2）为保证工程顺利无事故进行，安装队必须定期组织召开安全会，检查各种安全防护用品是否牢固。要求操作者严格遵守现场的安全管理规定，确保现场安全。

3）为保证在合同期内完成电梯的安装工作量，要求安装队制定详细的施工进度表，并严格按进度表完成当日的工作量。

4）在安装过程中，要求各班组必须加强自检、互检工作，并严格填写自检记录，各数据必须真实可靠，并有填写人签名，以便日后查找。

5）中标人安装前向采购人提交验货申请，采购人对照采购需求中所有部件、功能、装饰、安装、相关检测报告要求进行检查，不符合采购人需求及要求的，采购人可直接解除合同并要求中标供应商退场，因此造成的一切损失和赔偿费用由中标供应商承担，经查验无误，签字后，中标人方可施工。

6）新电梯逐部安装（按采购人要求），拆除时需注意施工区域防护，减少对正常医疗秩序影响。

7）电梯安装现场必须有技术、安全人员监护。

8）中标人安装前向采购人提交验货申请，采购人对照采购需求中所有部件、功能、装饰、安装、相关检测报告要求进行检查，不符合采购人需求及要求的，采购人可直接解除合同并要求中标供应商退场，因此造成的一切损失和赔偿费用由中标供应商承担，经查验无误，签字后，中标人方可施工。

9）投标人中标后，应在接到中标通知书后一周内按招标文件要求提交详细的图纸及项目组织设计等。

10）设备订货合同签订后，由中标人厂家工程师到现场勘察设计，所有尺寸以现场勘测的实际尺寸为准；到货后，中标人负责进行设备安装调试，不得转包。

11）本项目是更新电梯设备项目，施工不能破坏各楼层原有电梯门厅石材门套，确保各楼层原有电梯门厅外部装修不变。

2.安全文明施工方案

本项目在医疗机构内，拆除和安装工作多在夜间。施工环境复杂，安全要求高，投标人应根据招标文件要求及本项目实际，提供科学、细化的项目安全文明施工控制方案，要求项目实施过程中，不发生任何事故及做好环境、噪声等控制，供应商对于安装电梯有关的文明施工、环境保护、安全生产、治安与消防负主体责任。投标人须做好安全防护、围挡、个人安全防护措施；拆除工作要有防尘降噪措施；施工区域悬挂警示标志和安全文明用语；拆除工作严格按照消防管理制度执行，以防热切割过程中火灾发生，有措施防止烟气动作烟感；每天施工完毕需清洁井道外场地，以防意外医患滑到和伤害；拆除和安装的进度施工方案需征得业主同意方可施工。施工前须与采购人签订安全协议，施工期间的安全责任由成交供应商负责，若发生安全事故，所有损失由成交供应商承担，给医院造成损失的，追究相关责任。

（1）电梯安装区域设置警戒线，有明显标志，并要有专人监护，安装期间现场严禁闲杂人员进出；

（2）电梯安装前工作人员应对工具、附件等仔细检查，不合格者立即更换，确保正常使用；

（3）电梯安装过程中，所有工作人员必须听从指挥人员的统一指挥和信号；

（4）电梯安装过程中须有专人照看电源；

（5）电梯安装过程中所有工作人员必须戴好安全帽，上高人员必须穿防滑鞋，高空作业必须系好安全带，配挂工具包；

（6）电梯安装过程中严禁由高空向下抛投物品；

（7）电梯安装过程中注意建筑物周边的障碍物，若有障碍物必须排除后方可作业，防止发生意外事故；

（8）电梯安装过程中吊笼运动时，人体及装运的物件绝对不准超出吊笼护栏；

（9）电梯安装过程中每道工序完成后经专人检查认可方能进行下一道安装工序；

（10）电梯安装过程中发现异常，应立即停止安装工作，排除故障后才能继续安装；

（11）电梯安装过程中吊笼载荷不允许超过额定安装载重量。

（12）电梯安装过程中吊杆进行安装工作时，吊杆的最大起重量为200kg，不允许超载，吊杆有悬挂物时，不准开动吊笼；

（13）电梯安装期间绝对不允许非安装人员使用施工升降机；

（14）安装期间严禁饮酒、打闹；

（15）电梯安装完成后应仔细检查施工升降机的各机构，各部位是否应处于良好状态，发现问题及时处理；

（16）施工中文明施工，严格遵守国家法规，遵守工地规章制度，配备安全检查专职人员。

3.质量保证方案

（1）严格按国家颁布的电梯安装施工工艺标准执行，并派电梯安全质量检验员进行监督，每道工序完工后由质检员检查合格后，方能进行下一道工序。

（2）为保证工程顺利无事故进行，安装队必须定期组织召开安全会，检查各种安全防护用品是否牢固。要求操作者严格遵守现场的安全管理规定，确保现场安全。

（3）为保证在合同期内完成电梯的安装工作量，要求安装队制定详细的施工进度表，并严格按进度表完成当日的工作量。

（4）在安装过程中，要求各班组必须加强自检、互检工作，并严格填写自检记录，各数据必须真实可靠，并有填写人签名，以便日后查找。

（5）施工中文明施工，严格遵守国家法规，遵守工地规章制度，配备安全检查专职人员。

（6）电梯的安装和调试要求需严格执与电梯相关的国家、行业和地方的法律法规、规范规程、标准、图集的要求。

（7）如需对井道等进行改造，成交供应商须在收到成交通知书之日起15天内提交相关整改的书面详细要求（如发生变更原有建筑结构的维修改造，必须提供有资质的设计院出具的改造图纸），并配合做好井道整改。如因成交供应商原因造成不能及时安装和调试，由成交供应商承担一切责任和损失。

（8）所投电梯必须符合中华人民共和国电梯制造与安全规范的制造、安装标准和技术规范要求，成交供应商须提供采购人所在地质量技术监督部门的验收合格证、运行证等。

（9）本次采购规定的电梯设备，由成交供应商负责运输到项目现场，并进行整机安装、调试及试运行，政府验收合格后交付采购人。

（10）投标人依据现场实际情况和招标文件的要求，提供具体详实的项目实施方案（必须含自收到中标通知书之日起的项目进度计划表）。

其它要求及说明：

（1）电梯的电源总柜内，应有安装电源电缆的足够空间与配套紧固件。

（2）电梯的变频调速等应有必要的防干扰措施，阻止电梯的干扰信号经双电源线路对外传导而妨害其它用电设备。

（3）电梯的VVVF系统应采用低电磁噪声（静音化）、电流过零开关控制等技术，充分改善波形、降低谐波次数与幅值。

（4）电梯电气系统应有三相电源错相与缺相保护、短路与超负荷保护，应有合理、可靠的防雷击保护；电梯电源（控制）柜应具有防水溅、防尘等必要的防护，应能在国标环境温度下长期正常工作，有强制通风散热，进风口滤网可拆洗，高温报警自动停运、钥匙开门等必需的保护；如果电梯配有工作温度较高的电阻器等元器件，不得与变频器、电脑控制板同柜安装。

（5）电梯控制系统应符合电磁兼容EMC（包括EMI、EMS）国家级标准。

（6）须配置井道爬梯、井道永久照明和井道间防护网并符合国标要求。

其它注意事项和要求：

（1）响应文件应按照已有井道与门厅、机房、圈梁等布置，原则上不得改造电梯井道的原有尺寸，技术要求中所有尺寸应以按现场勘查采购人确认的数据实际为准。

（2）在电梯的安装至交付过程中，成交供应商应按质监部门的检测与验收要求，提供检测所需的样件、材料、人员配合，并承担这些费用。

（3）成交供应商负责安装电梯所需的全部零件、管线（如电管、走线槽、电线、电缆等）、配件、构件、施工人员与设施，包括引至井道外与电梯有关的设备与管线。

（4）如果建筑物现有共用总接地点接地电阻值不能满足响应电梯安装要求，由投标人自行解决。

（5）如果建筑物现有共用总接地点接地电阻值不能满足响应电梯安装要求，由投标人自行解决。

（6）除采购文件明确由采购人负责的工程外，因安装电梯所需的其它土建与预埋、配合，由成交供应商承担全部费用。

（7）成交供应商应当服从采购人属地的质监部门、城市管理等部门的管理与督查，并按规定缴相关管理费。

（8）安装、调试、质量监督及其他服务人员条件：投标文件中应提供有关安装、调试、质量监督及其他服务所需人员（包括在本项目中负责的总部主管人员和现场主要人员）的配备情况，包括其姓名、年龄、学历、资质、履历、类似项目或工程经验等。其中安装人员必须提供本单位近三个月内任意一个月缴纳该安装人员职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明。投标文件需详细注明该人员在本项目中所承担的职务和责任以及服务时间，同时确认其服务应在合同执行完毕后方告结束，所有由其提供的服务均已包含在合同总价内，并应在合同执行后提供有关上述人员全部履行职责的有效证明，否则视为违约。若该人员因不可抗力无法提供合同中所承诺的服务，供应商应提供同等资质人员替代其执行合同，该人员需获得采购人确认后方可开始工作，由此所引起的一切责任由供应商自负。

（9）供应商应保证货物是投标品牌全新、未使用过的原装合格正品。

（10）供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（11）供应商提供的货物必须符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。

（12）供应商应保证其货物在正常使用时，其使用寿命期内应具有良好的性能。货物最终验收后，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或质量问题负责，并承担由此引起的一切后果。

4.应急处置方案要求：

本项目电梯主要由医疗区域使用，使用负荷高，应急安全等要求高，投标人应针对本项目制定具体的应急预案，确保电梯使用安全和人身安全。

（1）接到业主报警或发现有乘客被困在电梯内，应⽴即通知保安消防监控室，同时记录接报和发现时间。

（2）维修单位经理或值班人员接报后，应即派人前往现场解救，同时电话通知电梯维修公司前来抢修。

（3）若维修单位和电梯维修公司都不能解救或短期时间内解救不了，应视情况向公安部门或消防部门求助（应说明求助原因和情况）。向公安、消防部门求助前应征得甲方的同意。

（4）在解救过程中，若发现被困乘客中有晕厥、神志昏迷（尤其是老人或儿童），应立即通知医护人员到场，以便被困人员救出后即可进行抢救。

（5）被困者救出后，应立即请电梯维修公司查明故障原因，修复后方可恢复正常运。

（6）维修单位经理或值班人员应详细记录故障发生时间、原因、解救办法和修复时间。

（7）建有电梯运行监测平台，对电梯运行状况进行实时监测，及时发现运行故障，第一时间告知使用人并派员处理。

5.售后服务（培训、质保、维保）方案

（1）培训要求

投标人依据现场实际情况和招标文件的要求，提供具体详实的售后服务方案：包括售后服务及电梯故障响应机制，在电梯发生故障时将故障排除，对于电梯的维修和质保应满足以下要求。中标人提供售后服务体系及配套的管理制度，所投品牌承诺由厂家提供驻点服务、备品备件库说明等。

（2）售后服务响应时间要求

1）中标人所提供的设备发生故障后，一经采购人通知后应做到快速响应并到达现场；电梯困人的求援时间不应超过30分钟内到达现场；故障反应时间小于30分钟；一般故障修复时间小于60分钟；较大故障修复时间小于24小时。

2）质保期内，中标人应每半月、季对每台电梯的运行安全工作情况作一次全面检查，并向采购人提交检查报告(检查报告的内容至少应包括故障次数、故障类型、处理方法、处理后的效果、所有安全装置状态和设备现有工作状况等)。

3）因设备制造原因出现的质量问题，中标人应负责更换或维修，由此产生的一切费用由中标人承担。

（3）质保期内的日常保养要求

1）中标人应定期派出专业人员对电梯进行保养，每月进行常规维护保养不少于两次，由派出的专业人员对每台设备进行保养、检查、维护、调整、加油、润滑以及维修时提供电梯原厂零部件（相关费用含在此次报价中），使设备保持安全、正常状态，每次保养应经采购人签字确认。

2）中标人负责按TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》和《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》相关要求进行维保和管理，维保需符合国家及行业最新相关标准。

3）中标人对其维保电梯的安全性能负责。对承担维保的电梯是否符合安全技术规范要求应当进行确认，维保后的电梯应当符合相应的安全技术规范，并且处于正常的运行状态。

4）质保期内，中标人应每月、季对每台电梯的运行安全工作情况作一次全面检查，并向采购人提交检查报告。检查报告的内容至少应包括故障次数、故障类型、处理方法、处理后的效果、所有安全装置状态和设备现有工作状况等。

5）质保期内，中标人提供设备正常运行需要更换的全部零件、部件及油类，提供所有产品部件的维修保养更换服务（相关费用含在此次报价中）。如因产品质量或备件不足等问题，致使电梯停运时长超过48小时，则从停运日起，中标人应按每日1000元整赔偿采购人，直至恢复使用日。

6）设备投入使用后提供升级服务，中标人有义务对设备的控制软件给予动态的、最新的升级服务（相关费用含在此次报价中）。

7）每个月提交维保维修报告、维修记录、开展保养、提供备品备件清单、维保记录档案等，台账资料以及电梯维保满足《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》和三甲医院评审相关要求。

8）中标人保证和负责项目内设备通过年检并取得新一年度的《电梯准用证》。（如不通过中标人必须整改并支付维保期内检测费用，由此造成的相关费用、后果与损失由中标人承担）。

9）在维保过程中如发现需更换零部件，费用由中标人承担。中标人应及时通知采购人，提供的更换部件（原厂原品牌、型号配件）和维修方案待采购人认可后方可实施。

10）中标人须对所维保的电梯进行每年不少于一次的全面电梯质量安全检查，检查结束应在一周内向甲方提供详细检查报告书一份。

11）中标人按照电梯档案管理制度和电梯安全管理规章制度，制定巡检例行保养表，定期保养表，维保记录，把每一次维保起止时间，主要内容，更换主要配件，故障原因等记录在案，并由检修负责人和甲方电梯管理人员签章，并做好技监局检测检验记录及整改、中修、大修记录。乙方的电梯档案要做到一梯一档、记录完整、随时备查。

12）维保期间，中标人对维保的电梯需按照《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG_T7001 2023）要求每年度至少进行1次自检，自检时间安排在年度检验检测之前进行。自检项目不少于电梯年度检验检测规定的项目及内容，自检结束向采购人出具加盖中标人公章的记录和报告。配合政府主管部门对电梯实施年度检验检测，并保证年度检验检测的顺利通过。因中标人责任造成一次年度检验检测未通过的，再次检验检测的费用由中标单位承担；如因检验检测不合格造成电梯停运，所造成的损失和影响由中标单位承担。对政府主管部门检验检测及例行检查提出的相关整改内容，由维保单位进行整改直至符合政府主管部门要求。同时，中标单位负责免费提供电梯检验检测时载荷试验所需的配重块及其搬运工作。

质保期届满前30日内，中标人应全面检查一次，需有专业工程师对所提供的设备进行测试并将检查情况书面报告采购人，任何缺陷须由制造商修理，并得到采购人认可（相关费用含在此次报价中）。在修理之后，中标人应将成因、补教措施、恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（4）维保服务日常考核要求

日常管理考核包括工作人员持证上岗情况，不定期检查相关维保场所（电梯机房、井道，轿内卫生等）设备设施运行情况及现场卫生情况等。

1）维保场所、值班区域、机房等场所环境卫生较差，经提醒后在规定时间内（3天）整改不到位的，扣罚300元一次。

2）维保人员在接到使用单位通知后，未在合同约定时间（20分钟）内到达现场，一次扣罚500元。

3）上级部门各项检查中发现工作存在安全隐患的视情节轻重每次扣罚乙方300-500元。

4）医护人员、患者、患者家属投诉维保人员服务质量和服务态度有问题，一经查实扣罚中标人100元。

5）维保不认真，未按照电梯维保标准进行维保工作的，视情节轻重每次扣罚乙方300-500元。

6）现场维保人员需持证上岗，无证、证书不在有效期内的，无证人员需立即退出维保岗位，扣罚乙方1000元。

7）由于维保人员工作不认真，导致的人身安全伤害（自身、医护人员、患者、家属或陪护）及财产损失的，视情节每次处罚中标人500-3000元并承担损失。造成后果的，中标人承担全部责任。采购人保留通过法律途径追偿经济损失和社会名誉损失等法律权利。

8）电梯故障控制

①根据《GB/T24476-2017电梯安全评估规范》相关要求，按照电梯出现故障的严重程度，将电梯故障分为一、二、三、四共四个等级。每个等级对应的故障种类见下表。

电梯故障等级划分表

| 电梯故障等级四级 （灾难性故障） | 序号 | 故障子目 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 坠落 |
|  | 2 | 冲顶 |
|  | 3 | 蹲底 |
|  | 4 | 电气系统起火 |
| 电梯故障等级三级 （严重故障） | 5 | 困人事件 |
|  | 6 | 制动器失效 |
|  | 7 | 钢丝绳磨损 |
|  | 8 | 控制系统瘫痪 |
| 电梯故障等级二级 （一般故障） | 9 | 门锁接触不良 |
|  | 10 | 平层误差较大 |
|  | 11 | 控制系统偶发误报 |
| 电梯故障等级一级 （轻微故障） | 12 | 按钮失灵 |
|  | 13 | 按钮显示异常 |
|  | 14 | 轻微异响 |
|  | 15 | 轻微震动 |
|  | 16 | 轿厢照明故障 |

②电梯如出现四级电梯故障，采购人有权直接解除合同，中标人赔偿采购人一切损失；

③电梯出现三级电梯故障，每部电梯的年故障率应控制在≤2次/年，若故障率超出此标准，每次扣罚中标人2000元；若同一部电梯在一周内发生两次或以上相同故障，每次扣罚中标人4000元。

④电梯出现二级电梯故障，每部电梯的年故障率应控制在≤4次/年，若故障率超出此标准，每次扣罚中标人2000元；若同一部电梯在一周内发生两次或以上相同故障，每次扣罚中标人4000元。

⑤电梯出现一级电梯故障，每部电梯的年故障率应控制在≤6次/年，若故障率超出此标准，每次扣罚中标人2000元；若同一部电梯在一周内发生两次或以上相同故障，每次扣罚中标人4000元。

（5）故障响应及解决要求

1）电梯交付使用后，中标人须提供电梯使用地(同城)的报修电话，在质保期内保证24小时应急服务的提供，且不收取额外的附加服务费用。

2）在保修期内，中标人必须参照《电梯使用管理与维修保养规则》的要求及售后服务方案执行。在接到故障通知后，若中标人在应该到达现场的情况下而未能在24小时内到达现场，采购人有权要求赔偿。

6.智慧管理方案：

投标品牌制造商电梯功能设置具备高度智能化、场景化的综合管理体系，利用物联网、大数据和人工智能技术，通过融合多模态身份验证、动态权限分配、智能调度、应急响应机制及实时数据监测分析能力，实现电梯运行状态的动态感知、故障的主动预警、人流的科学分配以及维保的精准预测，从而显著提升电梯运行效率、安全性和患者就医体验，同时降低运维成本与管理压力，优化医疗流程与患者体验，同时能实现电脑、手机、平板等多终端电梯智慧管理，电梯物联网获得信息系统安全高等级保护认证。

（1）电梯远程监控系统。选用电梯品牌商最新的电梯物联网系统，在电梯控制柜内安装远程监控模块，通过网络将电梯的运行数据实时传输至医院的设备管理部门。工作人员可以在监控中心远程监控电梯的运行状态，监视所有电梯交通指令和负载信息并识别可能出现的技术故障. 简易视图模式可以轻松的将所有电扶梯状态显示在一个显示屏中，可以看到电梯运行状态，指令分布，交通流量及电扶梯在楼宇中运行性能表现及时发现并处理电梯故障，缩短维修响应时间，确保电梯永远工作在最佳状态。

（2）电梯智能呼梯系统。在医院的各病区、手术室、急诊室等关键区域安装智能呼梯终端，医护人员和患者可以通过刷卡、指纹识别或人脸识别等方式快速召唤电梯，系统根据呼叫者的身份和位置信息，优先调度电梯进行响应，提高电梯服务的便捷性和针对性。

（3）安装智能控制系统：采用先进的电梯智能控制系统，实现电梯的智能调度和优化运行。智能控制系统可以根据电梯的实时负载、楼层呼叫信息等，自动调整电梯的运行模式，减少电梯的空驶和无效运行次数。例如，在非高峰期，系统可以将部分电梯设置为休眠状态，仅保留必要的电梯运行；在高峰期，通过合理调配电梯，提高电梯的运输效率。

（4）电梯物联网系统的应用使得电梯的调度更加科学合理，减少了电梯的空驶率和乘客的候梯时间。远程监控系统的实施方便了设备管理人员对电梯的实时监控和维护管理，故障处理响应时间缩短。同时电梯运行数据能够被实时采集与传输，工作人员通过远程监控平台，可精准掌握电梯的运行状态，可以向电梯发出轿厢内呼/改变电梯运行模式/定义泊梯楼层/锁定指定楼层等指令。一旦监测数据出现异常，系统便能迅速发出预警，使技术人员提前介入，将原先的故障后保修模式转变为更具前瞻性的主动检修模式，有效避免潜在故障的发生，极大提升了电梯运行的稳定性和安全性，为乘客的日常出行提供了更为可靠的保障。

（5）在算法优化层面，由电梯维保单位积极引入智能传感器与电梯控制系统，长期收集并深度分析历史乘梯数据、电梯运行数据和人流数据（包括但不限于乘客流量、运行楼层停靠次数、运行时长等关键信息）；利用大数据存储及数据分析技术，生成大量专业报告体现电梯的运行能力及楼宇交通状况，可生成大量的报告用于数据分析，数据可以以PDF或Excel形式导出，精准预测未来一段时间内各楼层的乘梯需求变化趋势以及可以用来研究特定时间段交通流量情况以便将来改善交通流量。

（三）验收

1.在交货之前，制造商应对产品质量、规格、性能和数量/重量进行精确和全面的检测，并出具证明产品与招标文件要求相符的证明书。

2.检测、检验和试验证明设备达到文件的技术规定, 并获得江苏省特种设备安全监督检验研究院扬州分院特种设备使用登记证和特种设备使用标志，批准运营后，双方即签署验收文件，设备即视为验收通过。

3.货物抵达工地后,双方根据装箱文件清点件数及外观质量验收,并出具书面验收证明。

4.货物到达采购人工地至交付使用前所有的安全保管工作由供应商负责。

5.电梯验收要求

①第1次验收：设备运抵采购人现场之日，采购人、供应商双方及采购人共同派员验收，如发生数量短少、外观缺损，由供应商负责补齐、调换（相关费用含在此次报价中）。供应商同时提供出厂前的检测报告和产品合格证书；供应商所提供的设备和部件如是国外制造的，除提供上述资料外还应提供原产地证书、报关资料及检验检疫证明。若供应商所提供的设备及部件的品牌不符合文件要求，采购人有权终止合同，并依法追究供应商的相关责任。（包括扣除供应商全部履约保证金及赔偿给采购人造成的相关损失等。）

②第2次验收：设备安装、调试结束，试车，达到验收标准，采购人、供应商双方及采购人工程监理共同验收合格。若采购人在安装或调试时对设备有异议，则应在设备安装或调试完毕之日起15日内以书面形式向供应商提出；供应商应在采购人提出书面异议通知的10天内书面答复，否则，则视为同意并且认可采购人提出的异议和处理意见，如采购人提出异议及问题，在异议及问题未能得到妥善解决期间，采购人有权拒付任何货款，直至相关问题处理完毕，有关货物全部风险、保管及其他费用以及给采购人造成的损失均应由供应商承担。

③第3次验收：安装完成由供应商负责向江苏省特种设备安全监督检验研究院扬州分院送交有关验收资料，经江苏省特种设备安全监督检验研究院扬州分院检验验收合格。并由供应商负责办理特种设备使用登记证，特种设备使用标志。使用前办理完成电梯安全责任保险。

④第4次验收：质保期满，系统所有设备、材料及安装无质量问题，采购人、供应商双方和江苏省特种设备安全监督检验研究院扬州分院共同验收合格为最终验收合格。

（四）投标人履约能力

1.投标人具有自2022年1月1日（含）以来与所投同品牌电梯类似本项目的业绩供货及安装成功案例。（时间以合同签订日期为准）。

2.投标人所投电梯制造商需投保《公共及产品责任险》。

（五）产品包装

1. 投标人须承诺按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

（六）报价要求

1.电梯安装场地基本参数部分仅作为参考，投标人需根据现场勘查情况进行复核，防止存在偏差（投标人在投标时要充分考虑井道符合各项规范要求的上下效正负偏差的人工、材料费用，这部分费用含在投标报价里）。

2.井道尺寸、门洞尺寸以现场实际测量为准，投标人应在进场施工前勘探现场，投标人负责旧梯拆除运送至甲方指定地点，投标人负责电梯安装及验收所涉及的井道改造及防护，所有相关费用包含在投标报价中；不得以不熟悉现场、实际尺寸等理由增加费用。

本项目报价中的项目包括但不限于：旧电梯的拆除费用(包含旧电梯拆除运往指定地点费用)、新电梯的设计、制造、运输（包装费、运杂费、运输保险费、运至现场卸货费、现场保管费）、仓储、安装、调试、验收、检验、5年的整机质保及维保；新电梯设备价（应含轿厢装潢和选配功能及保证质保期内正常运行所需要的备品备件、检测孔、减震台等）、机房及土建整改费（含井道地坎安装牛腿）、井道改造费、蓄电池应急平层装置费用、住院楼1号病员梯与住院楼新更换电梯形成群控适配改造费用、保障更换电梯相邻或并联电梯使用运行的相关改造及措施费、电梯轿厢内医用级空气净化消毒系统费用、单冷空调费用（DT9）、安全施工保障费、内陆运输及保险费、脚手架搭建费、整个电梯设备所需的电配线（包括调试电缆）设施费、施工井道照明费及其他电费、所有电梯运行的监察系统设施费、吊装费、安装费、调试费、预埋件的材料及施工费、电梯监督检验费用（包括电梯投运前的监督检验费，有关部门检测检验费、砝码费用等）、5年的整机质保及维保费（含各类维修保养更换的部件材料费用以及所有维修保养时的耗材及配件费用）、调试费、保管费、操作维护人员培训费、售后服务费（说明服务内容）、电梯装饰装修费、井道内检修插座、照明、底坑铁爬梯等与电梯有关的辅助工作、招标文件中相关费用等需完成本项目的所有费用（完成本项目是指领取到电梯使用许可证并领取竣工验收报告且电梯投入使用）。办理电梯检测手续和领取电梯使用许可证由中标人负责。中标后不得追加任合费用。特别说明：1.整机更换报价中应含有导轨更换费用；2. 住院楼井道为串通井道，中标供应商自行考虑施工防护以及达到交付验收标准相关隔离设施及安装费用纳入报价；

本项目为交钥匙工程。中标供应商有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标文件中明示的附配件，中标供应商应予以补充，如项目实施过程中因缺少线材辅料、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标供应商须提供，相关所有费用包含在本次项目报价中。

中标供应商提供货物和响应如不符合采购人需求及要求的，采购人可直接解除合同并要求中标供应商退场，因此造成的一切损失和赔偿费用由中标供应商承担。

（七）交付时间及地点

1.交付时间：合同签订后一年期内分三批次交货，第一批次合同签订后45天内到货，第二批次供货在第一批货安装验收完成后15天内到货，第三批次供货在第二批货安装验收完成后15天内到货。最终送货安装顺序由采购人决定。

2.交付地点：采购人指定地点。

西区医院电梯计划更换批次

| 序号 | 位置 | 额载（KG） | 层站 | 批次 | 电梯编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院部2#电梯 | 1600 | 23层23站23门 | 1 | DT1 |
| 2 | 住院部3#电梯 | 1600 | 23层23站23门 | 1 | DT2 |
| 3 | 门诊楼北 | 1600 | 4层4站4门 | 1 | DT12 |
| 4 | 新行政楼(北) | 1000 | 6层6站6门 | 1 | DT9 |
| 5 | 手术室东 | 200 | 3层2站2门 | 1 | DT10 |
| 6 | 医技楼东 | 1600 | 5层5站5门 | 1 | DT17 |
| 7 | 门诊南 | / | 扶梯 | 1 | DT18 |
| 8 | 食堂东 | 800 | 4层4站4门 | 1 | DT14 |
| 9 | 住院部4#电梯 | 1050 | 23层23站23门 | 2 | DT3 |
| 10 | 门诊北 | / | 扶梯 | 2 | DT19 |
| 11 | 手术室西 | 200 | 3层2站2门 | 2 | DT11 |
| 12 | 住院部9#电梯 | 1000 | 22层22站22门 | 2 | DT8 |
| 13 | 门诊楼南 | 1600 | 4层4站4门 | 2 | DT13 |
| 14 | 食堂西 | 800 | 4层4站4门 | 2 | DT15 |
| 15 | 医技楼西 | 1600 | 5层5站5门 | 2 | DT16 |
| 16 | 住院部5#电梯 | 1600 | 24层24站24门 | 3 | DT4 |
| 17 | 住院部6#电梯 | 1600 | 23层23站23门 | 3 | DT5 |
| 18 | 住院部7#电梯 | 1600 | 23层23站23门 | 3 | DT6 |
| 19 | 住院部8#电梯 | 1050 | 23层23站23门 | 3 | DT7 |

（八）履约保证金、质保金、付款方式

按规范要求收取，详见第三章合同文本。

五、其他要求

1. 项目属性:货物类项目。

2．核心产品

| 采购包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

3.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（(评标基准价/该投标人的投标报价)）×30。 | 30 |
| 2 | 技术响应 | 2.1. 投标产品对招标文件技术需求的响应程度：标注斜体下划线的部分参数为实质性响应要求，有一项负偏离即为未实质性响应，作无效投标；前面标注▲的重要技术要求全部满足得22分，每项负偏离项扣2分，22分扣完为止。（投标人需按照本招标文件第四章的具体功能技术要求，在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，并按招标文件要求提供相应证明材料并在投标文件中醒目标识，否则评标委员会有权做负偏离处理）。 | 22 |
|  |  | 2.2. 垂直梯（DT10、DT11除外）电梯主要部件曳引机、控制柜、安全钳、限速器、控制器、调速器、轿厢缓冲器、对重缓冲器、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置为原厂原品牌，每满足1项得1分，本项最高得10分。（提供省级特种设备检测研究院或国家电梯质量监督检验中心或者带CMA标识的投标型号整机型式试验报告原件扫描件上传至电子投标文件中，否则不予得分） | 10 |
|  |  | 2.3自动扶梯主要部件控制系统、驱动主机、主机电机、附加制动器为原厂原品牌，每满足1项得1分，本项最高得4分。（提供省级特种设备检测研究院或国家电梯质量监督检验中心或者带CMA标识的投标型号整机型式试验报告原件扫描件，加盖公章）。 | 4 |
| 3 | 项目方案 | 3.1安装方案（4分）：方案优于招标文件要求得4分；方案符合招标文件要求得2分；不符合招标文件要求或者未提供的不得分。 | 24 |
|  |  | 3.2安全文明施工方案（4分）：方案优于招标文件要求得4分；方案符合招标文件要求得2分；不符合招标文件要求或者未提供的不得分。 |  |
|  |  | 3.3质量保证方案（4分）方案优于招标文件要求得4分；方案符合招标文件要求得2分；不符合招标文件要求或者未提供的不得分。 |  |
|  |  | 3.4应急处理预案（4分）。投标人提供的应急处理预案（电梯常见故障应急救援方法）是否全面、详细、合理可行。优于招标文件要求的得4分；符合招标要求文件的得2分；不符合招标文件要求或者未提供的不得分。 |  |
|  |  | 3.5售后服务（培训、质保、维保）方案（4分）。 包括培训方案，服务体系，售后服务内容，故障解决方案，专业技术人员保障，售后技术、装备、备品备件，应急响应时间。方案优于招标文件要求得4分，方案符合招标文件要求得2分，方案不符合招标文件要求或未提供不得分。 |  |
|  |  | 3.6智慧管理方案（4分）。方案优于招标文件要求得4分，方案符合招标文件要求得2分，方案不符合招标文件要求或未提供不得分。 |  |
| 4 | 投标人业绩 | 4.1投标人提供自2022年1月1日（含）以来与本项目所投产品同品牌电梯项目的业绩，每提供1个得1分，最多得3分。 提供合同复印件并加盖投标人公章，包括但不限于合同首页、签字盖章页等关键页，须反映出相关数据和内容，同一业主单位不重复计分，同时提供合同中电梯的监督检验报告复印件加盖投标人公章。（时间以合同签订日期为准） | 3 |
| 5 | 履约能力 | 5.1提供制造商购买的有效期内的累计赔偿金额不低于5000万元《公众责任保险》保单复印件盖投标人公章，本项3分。 | 3 |
| 6 | 五大件质保 | 6.1投标人提供五大安全部件质保承诺，五大安全部件(曳引机、门机、控制柜、限速器、安全钳)质保年限≥10年，得2分；8年≤五大安全部件(曳引机、门机、控制柜、限速器、安全钳)质保年限＜10年，得1分。 【相关费用包含在投标总价中，签订合同时提供原厂质保承诺，不提供不得分】。 | 2 |
| 7 | 节能环保 | 7.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 7.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2024年度或2025年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间

前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声

明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |

附件2 投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书

面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                            投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。
附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。