南京鼓楼医院

中央空调更新采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320100-SOHO-G2026-0003

江苏苏豪创新科技集团有限公司

二○二六年一月

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	15

第四章  采购需求	15

第五章  评标方法与评标标准	36

第六章  投标文件格式	42

# 第一章  投标邀请

受[南京鼓楼医院]的委托，江苏苏豪创新科技集团有限公司就[南京鼓楼医院中央空调更新采购项目][项目编号：JSZC-320100-SOHO-G2026-0003	]采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：南京鼓楼医院中央空调更新招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件获取招标文件，并于2026年02月12日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320100-SOHO-G2026-0003

2、项目名称：南京鼓楼医院中央空调更新采购项目

3、预算金额：180万元人民币

4、最高限价：180万元人民币（本项目最高限价详见招标文件第四章《采购需求》“采购清单”，供应商应根据限价填报）

5、采购需求：南京鼓楼医院14A血液病房中央空调更新，具体要求详见招标文件第四章《采购需求》。

6、合同履行期限：合同签订，接到招标方供货通知后60日历天内供货到指定地点，90日历天完成设备安装调试和相关手续办理。

7、本项目不分包，投标人必须对所有品目进行投标。

8、本项目不接受进口产品投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

1.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.7法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目不专门面向中小企业预留采购份额

2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求：

1.投标人须提供法人授权书，如果是法定代表人直接参与的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；

2.提供投标人代表投标文件递交截止时间前半年内任一月份投标单位为其缴纳社会保障资金的凭据，如果是法定代表人直接参与的可以不提供；

## 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起五个工作日

2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止时间（北京时间）：2026年02月12日09时30分。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、获取采购文件时间:自公告发布之日起至2026年02月05日23:59止

2、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签章并加盖单位公章，随响应文件一并递交。注：下载打印日期从招标公告发布起至开标前。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

3、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

4、供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名  称：南京鼓楼医院

联系地址：南京市中山路321号

联 系 人：鲁老师

联系电话：025-83105762

2、采购代理机构信息

采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团有限公司

联系地址：南京市雨花台区软件大道21号C座617室

联 系 人：吴志叶、吴岢非

联系电话：025-52875983

邮  箱：wkf@sumex.com.cn

## 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏苏豪创新科技集团有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 本招标项目执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号》、《财库（2017）141号》、《财库（2014）68号》、《财库（2020）46号》、《苏财购〔2020〕52号》、《苏财购〔2022〕45号》、《财库〔2025〕30号》。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏苏豪创新科技集团有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构不收取标书工本费。

4.3 招标服务费收费标准：

中标人向采购代理机构支付招标服务费，服务费标准按下表中货物类标准的40%计取。

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 说明：招标代理服务收费按差额定律累进法计算。 |  |  |  |

4.4电汇账户信息如下：

开户名：江苏苏豪创新科技集团有限公司

开户行：工行南京市白下支行

账号：4301013119100276117

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、技术、商务条款偏离表、其他证明文件、响应函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 13、技术、商务条款偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的采购需求作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 如无偏离，仅勾选无偏离即可；如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明

### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 15、响应函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写响应函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

### 24．评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两条规定处理。符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，本项目废标。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中“采购需求”中所有要求均为实质性要求）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50% ；（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45% ；（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当通过苏采云系统要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
 29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
 29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收人：吴岢非，联系地址：南京市雨花台区软件大道21号C座111室，联系电话：025-52875983。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

（注：本合同仅为框架性条款，中标后需按招标文件及投标文件情况进行细化，招标文件、投标文件及本条款均作为合同的重要组成部分）

甲方：南京鼓楼医院

乙方：

经年月日公开招标（招标编号：），就乙方销售给甲方设备，特订立本合同。

- 甲乙双方同意，乙方为甲方XXX按以下条款提供XXX：

| 总计 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上价格含包装、装卸、运输、保险、安装、税费等所有费用。

- 乙方保证所供产品、服务质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品、不合格服务或任意提供合同（协议）外产品、服务。

- 乙方向甲方提供营业执照复印件、信用报告、个人授权书、质量承诺书等相关证件，并加盖公章。

- 预计到货时间：XXX。交货地点：甲方指定地点。

- 质保期：XXX质保XXX年，XXX质保XXX年，质保期从甲方验收合格之日起计算。质保期满后发生维修，只收材料费，免收人工费等。

- 结算方式：XXXXXXXXXXXXXXX。结算时，乙方开具正式发票，当面交或信函至甲方，发票不能由第三方代开。如乙方未开具正式发票，甲方有权拒付该部分费用，由此产生的损失，由乙方自行承担，与甲方无关。

- 保密条款

1、双方对于本协议的签订、本协议的内容、本协议的履行以及因履行本协议而获知的甲方的技术、商务、管理（及甲方患者的）等相关信息应承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露。法律、行政法规另有规定者除外。

2、双方应确保己方人员遵守本条约定保密义务，否则由此产生的一切后果由违约方承担责任。

3、本条约定在本协议解除、终止或被认为无效后仍然有效。

八、合同约定

1、自本协议（合同）生效之日起，各方应严格依约履行。若任何一方违反本合同规定的，应赔偿由此给其他方造成的损失。

2、乙方未按协议（合同）规定的质量、技术等标准要求履行合同（包括但不限于交货、安装、调试、保修、服务），甲方有权拒收，要求乙方进行退货、更换、重做等，同时乙方应按照甲方要求无条件进行整改，直至验收合格。如果乙方在甲方要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能验收合格，甲方有权委托合同外其他方采取补救措施或单方直接解除本合同，因此造成的损失和费用由乙方承担。

3、乙方不能按协议（合同）规定的时间提供合格货物、完成安装并验收合格或提供保修等服务时，每逾期一天，甲方有权要求乙方按照商品或服务总金额的1%承担违约责任；如果逾期超过10日的，甲方有权单方直接解除本协议（合同）。

4、乙方提供假冒伪劣产品的，乙方按该批次所购商品或服务金额的10倍向甲方支付违约金。

5、乙方发生下列违约行为，应按协议（合同）总额的30%计算向甲方支付违约金。

（1）乙方未能对获得的甲方医疗信息和患者诊疗信息永久保密。

（2）乙方未经甲方同意或未按甲方要求，擅自修改本协议（合同）涉及的信息系统的数据文件。（3）乙方违反《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》的规定。

6、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方直接解除协议（合同）：①未经甲方书面同意，将本协议（合同）约定权利义务转让给第三方；②协议（合同）履行过程中出现侵犯他人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；③未履行协议（合同）信息保密和使用约定的；④未履行本协议（合同）约定其他义务的，或单方面无故终止协议（合同）的，经委托人催告后 7 日内，仍未整改的。

7、甲方依法或依据本协议（合同）约定解除本协议（合同）的，乙方应将甲方已经支付的款项全额退回，并按照产品总金额的30%向甲方支付违约金，并承担相应的违约责任。如乙方支付的违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失，乙方须继续履行赔偿责任，承担并支付一切费用，包括但不限于行政罚金、侵权及人身损害赔偿金、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费等。

8、乙方出现违约行为并承担违约责任时，甲方有权从应支付给乙方的协议（合同）款项中直接扣除违约金、赔偿金等所有违约责任费用；合同款项不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足。

9、以上各项交付的违约金并不影响乙方继续履行本协议（合同）的其他各项义务。

10、乙方若违反本协议（合同）第二条和第九条均视为对本协议的重大违约，甲方有权随时书面通知乙方立即终止本协议（合同）。

九、甲乙双方须遵守《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》，条例内容如下：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，南京鼓楼医院特制定本条例，以资医疗卫生机构医药购销双方共同遵守：

1、合同双方按照《中华人民共和国民法典》及购销廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材及行政办公物资等。

2、甲方应当严格执行产品（服务）购销合同验收、入库制度，对采购产品（服务）及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品（服务）用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品（服务）的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品（服务），不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

7、乙方承诺其公司法定代表人、实际控制人或者股东中无南京鼓楼医院处级以上干部，且无医院处级以上干部配偶、子女、子女配偶、子女配偶的父母，或者与其同城生活来往密切、有借贷关系或照护关系的亲属等。

8、乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

9、本廉洁条例为甲方产品（服务）购销行为的廉洁准则，各方均需严格遵守。

10、本条例由甲方负责解释。

11、本条例自即日起执行。

十、安全责任条款：乙方在为甲方服务的合同期（协议期）内，应执行国家相关安全生产的法律、法规、行业规范和医院相关制度，并掌握甲方的消防安全状况，自觉接受甲方保卫处、总务处等相关部门的安全管理领导。乙方必须依法执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。如因乙方服务不当或违规操作而发生人身伤亡、经济损失或其他安全事故，均由乙方承担全部责任。

十一、本项目遇技术问题由甲方XXXX负责协调解决。

十二、争议的解决：双方对其它违约责任按《中华人民共和国民法典》的有关规定处理，解决与本合同有关的一切争议。如一方不愿意协商或协商30日后无法解决的，应提交甲方所在地人民法院。

十三、本项目比选（响应）文件（招标文件、投标文件）、协议（合同）及附件、乙方其他承诺，均为本项目不可分割的重要组成部分，具有同等法律效力。

十四、本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方签字盖章后即生效。未尽事宜，由双方友好协商解决。

附件1《XXXX》

……

| 甲方： 南京鼓楼医院（盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 地址： 南京市鼓楼区中山路321号 | 地址： |
| 邮编： 210008 电话： 025-83106666 | 邮编： |
| 法定代表人或授权代表： | 传真： |
| 采购分管院领导： | 座机： |
| 项目主管部门分管院领导： | 授权代表电话： |
| 项目主管部门负责人： | 授权代表： |
| 医用物资采购中心负责人： | 法定代表人： |
| 日期： | 日期： |

第四章  采购需求

项目属性：货物类项目。

## 一、项目概况

南京鼓楼医院南扩14A血液病房位于新大楼14层A区，总建筑面积1342平方米，净化面积约为910平方米，机房置于顶层屋面，共设8间百级、11间万级病房（含22张床）及相关功能辅房。目前净化机组冷热源为大楼集中供应冷热水，本次拟采购风冷热泵及配套设备一批，实现净化空调机组冷热源（水）独立供应。（安装完成后须保持新老冷热源系统可以通过阀门转换，互为备用）

本次采购包含所有设备的供货、安装、质保期内设备维护保养、原设备拆除、现场环境恢复、办理压力容器特种设备手续等。本次提供设备需提供通讯接口，满足医院相关后台系统接入要求。

此项目可勘查现场，不组织统一踏勘，各供应商可在正常工作日的工作时段联系自行踏勘，联系人：朱老师13505175142。

## 二、技术规范

（一）相关设计规范：

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)

《建筑环境通用规范》GB55016-2021

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《声环境质量标准》    GB3096-2008

《冷水机组能效限定值及能效等级》 GB19577-2015

《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 GB19762-2007

《通风机能效限定值及能效等级》 GB19761-2020

《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014

《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB55002-2021

《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》  CJ/T476-2015

其他现行国家和地方的法律、法规、标准和规定

（二）相关的施工验收规范：

《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016

《通风与空调工程施工规范》   GB50738-2011

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》   GB50242-2002

《工业金属管道工程施工规范》  GB50235-2010

《工业金属管道工程施工质量验收规范》  GB50184-2011

《工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准》  GB/T50185-2019

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》  GB50274-2010

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》   GB50275-2010

《建筑节能工程施工质量验收标准》   GB50411-2019

《低压流体输送用焊接钢管》   GB/T3091-2015

《建筑防火封堵应用技术标准》  GB/T51410-2020

## 三、项目清单

（一）主要产品清单

| 序号 | 项目名称 | 主要规格参数（不低于以下参数） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （核心产品）变频涡旋四管制风冷热泵机组 | - 名称: 变频涡旋四管制风冷热泵机组 - 参数： 额定制冷量：≥160KW； 额定输入功率: ≤50KW； 额定制热量: ≥172KW； 同时制冷制热量：160KW+204KW（分别不低于） 冷冻水温7℃/12℃（名义工况）； 热水水温40/45℃（名义工况）； COP≥3.2；（提供所投型号在中国能效标识网备案截图并加盖公章） - 机组最大外形尺寸（长*宽*高）：2250*1135*2500（H）,最大运行重量不超过1.3吨 - 工作内容：机组就位调整；机组、减震器安装；泵体拆装检查；二次灌浆等 | 台 | 2 |  |
| 2 | 变频涡旋风冷热泵机组 | - 名称: 变频涡旋风冷热泵机组 - 参数： 额定制冷量：≥160KW； 额定输入功率: ≤50KW； 额定制热量: ≥172KW； 冷冻水温7℃/12℃（名义工况）； 热水水温40/45℃（名义工况）； COP≥3.2；（提供所投型号在中国能效标识网备案截图并加盖公章） - 机组最大外形尺寸（长*宽*高）：2250*1135*2500（H）,最大运行重量不超过1.3吨 - 工作内容：机组就位调整；机组、减震器安装；泵体拆装检查；二次灌浆等 | 台 | 2 |  |
| 3 | 冷冻、供热卧式变频离心泵 | - 名称: 卧式变频离心泵 - 性能参数：流量：≥32m3/h，扬程：≥22m，效率：≥75% - 电机参数：变频电机配变频柜，功率4.0kW±5%，转速1450rpm±5%，变频，电源380V-3Ph-50Hz - 承压：≥1.0MPa - 形式：卧式变频离心泵,带减震台座 - 安装位置：屋面 - 备注：4用1备 | 台 | 5 |  |
| 4 | 冷冻、供热卧式变频离心泵 | - 名称: 卧式变频离心泵 - 性能参数：流量：≥32m3/h，扬程：≥22m，效率：≥75% - 电机参数：变频电机配变频柜，功率4.0kW±5%，转速1450rpm±5%，变频，电源380V-3Ph-50Hz - 承压：≥1.0MPa - 形式：卧式变频离心泵,带减震台座 - 安装位置：屋面 - 备注：2用 | 台 | 2 |  |
| 5 | 自动补水排气定压机组 | - 名称：自动补水排气定压机组 - 系统容量：约500m3 - 罐体总容积：≥200L - 定点压力0-0.2MPa,最大工作压力≥1.0MPa - 稳压泵流量≥2m3/h,扬程≥200kPa - 电源380-3-50V-Ph-Hz,功率≥0.55*2KW - 罐体常压(不属于压力容器,有效容积达到全容积95%)双泵配置(一用一备)定点压力控制精度±0.01MPa(可调) | 套 | 2 |  |
| 6 | 缓冲水箱 | 容积≥600L，材质不锈钢，设备承压≥1.0MPa，水箱外包≥50mm厚难燃型B1级橡塑海棉管壳 | 台 | 1 |  |
| 7 | 微米级除污装置 | 适用管径DN200，设备承压，≥1.0Mpa，内置螺旋结构铜制滤芯。最小去除的杂质颗粒≤5μm. | 台 | 1 |  |
| 8 | 微米级除污装置 | 适用管径DN125，设备承压，≥1.0Mpa，内置螺旋结构铜制滤芯。最小去除的杂质颗粒≤5μm. | 台 | 1 |  |
| 9 | 手动蝶阀 | - 类型:手柄蝶阀 - 规格:DN65 - 连接形式:法兰连接 | 个 | 12 |  |
| 10 | 手动蝶阀 | - 类型:手柄蝶阀 - 规格:DN80 - 连接形式:法兰连接 | 个 | 6 |  |
| 11 | 手动蝶阀 | - 类型:手柄蝶阀 - 规格:DN100 - 连接形式:法兰连接 | 个 | 16 |  |
| 12 | 手动蝶阀 | - 类型:手柄蝶阀 - 规格:DN125 - 连接形式:法兰连接 | 个 | 12 |  |
| 13 | 手动蝶阀 | - 类型:涡轮蝶阀 - 规格:DN200 - 连接形式:法兰连接 | 个 | 7 |  |
| 14 | 压差旁通阀 | - 类型:压差旁通阀 - 规格:DN80 - 连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 15 | 补水阀 | - 类型:全铜闸阀 - 规格:DN25 - 连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 |  |
| 16 | 防污隔断阀 | - 类型:防污隔断阀（全铜） - 规格:DN25 - 连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |
| 17 | 止回阀 | - 类型:止回阀 - 规格:DN100 - 连接形式:法兰连接 | 个 | 7 |  |
| 18 | 电动两通阀 | - 类型:电动两通阀 - 规格:DN65 - 连接形式:法兰连接 | 个 | 6 |  |
| 19 | 电动两通阀 | - 类型:电动两通阀 - 规格:DN100 - 连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 20 | 电动两通阀 | - 类型:电动两通阀 - 规格:DN125 - 连接形式:法兰连接 | 个 | 6 |  |
| 21 | 电动两通阀 | - 类型:电动两通阀 - 规格:DN200 - 连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 22 | 排污阀 | - 类型:全铜闸阀 - 规格:DN25 - 连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |
| 23 | 自动排气阀 | - 类型:自动排气阀（全铜） - 规格:DN25 - 连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 |  |
| 24 | 泄水阀 | - 类型:全铜闸阀 - 规格:DN25 - 连接形式:螺纹连接 | 个 | 7 |  |
| 25 | 补水球阀 | - 类型:铜质球阀（高性能防漏阀门） - 规格:DN32 - 连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |
| 26 | 过滤器 | - 类型:Y型过滤器 - 规格:DN65 - 连接形式:法兰连接 | 个 | 6 |  |
| 27 | 过滤器 | - 类型:Y型过滤器 - 规格:DN100 - 连接形式:法兰连接 | 个 | 7 |  |
| 28 | 过滤器 | - 类型:Y型过滤器 - 规格:DN125 - 连接形式:法兰连接 | 个 | 1 |  |
| 29 | 过滤器 | - 类型:Y型过滤器 - 规格:DN200 - 连接形式:法兰连接 | 个 | 1 |  |
| 30 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.附件配套 | 个 | 21 |  |
| 31 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.附件配套 | 个 | 52 |  |
| 32 | 水表 | - 类型:水表 - 规格:DN25 - 连接形式:法兰连接螺纹连接 | 个 | 2 |  |
| 33 | 可曲挠球形橡胶软接 | - 名称：可曲挠球形橡胶软接 - 规格：DN65 - 连接形式：法兰连接 | 个 | 12 |  |
| 36 | 可曲挠球形橡胶软接 | - 名称：可曲挠球形橡胶软接 - 规格：DN100 - 连接形式：法兰连接 | 个 | 14 |  |
| 37 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:≥50mm | m3 | 15 |  |
| 38 | 低压碳钢管 | - 名称：薄壁不锈钢管 - 规格：DN25 - 连接形式：丝扣连接 - 试验要求：管道清洗及水压试验，满足规范及验收要求 | m | 6 |  |
| 39 | 低压碳钢管 | - 名称：薄壁不锈钢管 - 规格：DN32 - 连接形式：丝扣连接 - 试验要求：管道清洗及水压试验，满足规范及验收要求 | m | 105 |  |
| 40 | 低压碳钢管 | - 名称：镀锌钢管 - 规格：DN50 - 连接形式：丝扣连接 - 试验要求：管道清洗及水压试验，满足规范及验收要求 | m | 5 |  |
| 41 | 低压碳钢管 | - 名称：焊接钢管 - 规格：DN80 - 连接形式：焊接连接 - 试验要求：管道清洗及水压试验，满足规范及验收要求 | m | 10 |  |
| 42 | 低压碳钢管 | - 名称：焊接钢管 - 规格：DN100 - 连接形式：焊接连接 - 试验要求：管道清洗及水压试验，满足规范及验收要求 | m | 70 |  |
| 43 | 低压碳钢管 | - 名称：焊接钢管 - 规格：DN150 - 连接形式：焊接连接 - 试验要求：管道清洗及水压试验，满足规范及验收要求 | m | 160 |  |
| 44 | 低压碳钢管 | - 名称：焊接钢管 - 规格：DN200 - 连接形式：焊接连接 - 试验要求：管道清洗及水压试验，满足规范及验收要求 | m | 135 |  |
| 45 | 管道刷油 | - 除锈级别:手工除轻锈 - 油漆品种:防锈漆 - 涂刷遍数、漆膜厚度:不少于三遍 | m2 | 200 |  |
| 46 | 管道及设备支架 | - 名称：管道及设备支吊架安装 - 包括（但不限于）：支吊架的现场制作安装、成品购置安装、支吊架的防腐刷漆等各类工序及工艺要求 - 备注：满足设计及规范要求 | KG | 630 |  |
| 47 | 防潮层、保护层 | - 材料:压花铝皮保护层 - 厚度:≥0.6mm - 对象:需要保温的冷(热)水管道 - 备注：详见设计文件，满足规范要求 | m2 | 325 |  |
| 48 | 基础 | C40混凝土 | m3 | 8 |  |
| 49 | 屋面管道拆改 | 满足现场机房要求 | 项 | 1 |  |
| 50 | 配电箱 | 1.名称:水泵变频启动柜 2.型号:内含8个回路 总功率26KW±5%，第1~5回路配置变频器及二次回路，第6回路配置1KW±5%控制器，第7~8回路配置220V 16A开关。 3.安装方式:明装 含基础制作及安装 | 台 | 1 |  |
| 51 | 配电箱 | 1.名称:水泵变频启动柜 2.型号:内含5个回路 总功率10KW±5%，第1~2回路配置变频器及二次回路，第3回路配置1KW±5%控制器，第4~5回路配置220V 16A开关。 3.安装方式:明装 含基础制作及安装 | 台 | 1 |  |
| 52 | 桥架 | 1.名称：桥架 2.型号：300*150 3.材质：热浸锌防水桥架 | m | 25 |  |
| 53 | 桥架 | 1.名称：桥架 2.型号：200*100 3.材质：热浸锌防水桥架 | m | 35 |  |
| 54 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x50+1x25 | m | 160 | 风冷热泵电源 |
| 55 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 | m | 50 | 5台水泵启动柜电源 |
| 56 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 | m | 40 | 2台水泵启动柜电源 |
| 57 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*2.5 | m | 80 | 水泵电机、变频散热风扇、加药装置电源 |
| 58 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*2.5 | m | 20 | 定压补水电源 |
| 59 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:DN20 3.材质:JDG管 4.敷设方式：明敷 | m | 20 |  |
| 60 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:DN25 3.材质:JDG管 4.敷设方式：明敷 | m | 4 |  |
| 61 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆 2.型号:120mm2 | 套 | 8 |  |
| 62 | 防雷接地 | 1.名称:防雷接地 2.内容:风冷热泵、水泵、辅助设备、启动柜和建筑原有防雷系统对接。接地采用40*4扁钢做为干线，以BVR-16mm2线作为支线连接 | 项 | 1 |  |
| 63 | 送电调试 | 1.名称:送电调试 2.型号:1KV以下系统送电调试 | 项 | 1 |  |
| 64 | 防火封堵 | 1.名称:防火封堵 2.内容:配电柜进出线防火封堵工作，桥架穿墙处防火工作。 | 项 | 1 |  |
| 65 | 控制软件 | 1.名称:集中空调节能控管理系统能效管理计算机 2.包含云端控制管理系统及各种软件 3.预留智能化端口 4.含主机能耗监测 | 项 | 1 |  |
| 66 | 管理主机 | 1.名称：管理计算机 2.参数：1、立式机柜；2、四核以上CPU 主频不低于2.93GHz，≥500G, ≥4GSDRAM内存；3、兼容2210H，人机界面：≥24寸，4、分辨率≥1980×1080，LCD显示（以上各参数均不得低于上述指标）； | 项 | 1 |  |
| 67 | 触摸屏 | 1.名称：触摸屏 2.参数：1、≥14英寸 2、输入电压24V，额定功率≥16w | 项 | 1 |  |
| 68 | 阀门手操箱 | 1.名称：阀门手操箱（室外） 2.尺寸：1000*1800*1200±5% 2.参数：V1~V6,6个阀门，阀门开关状态、阀门启停控制 | 套 | 1 |  |
| 69 | 风冷热泵控制柜Ⅰ | 1.名称:风冷热泵控制柜Ⅰ 2.参数:详图纸成套图 3.规格:1000*1200*1800±5% 4.基础形式、材质、规格:基础槽钢 5.端子板外部接线材质、规格:端子接线 6.安装方式:落地安装 | 套 | 1 |  |
| 70 | 风冷热泵控制柜Ⅱ | 1.名称:风冷热泵控制柜Ⅱ 2.参数:详图纸成套图 3.规格:1000*1200*1800±5% 4.基础形式、材质、规格:基础槽钢 5.端子板外部接线材质、规格:端子接线 6.安装方式:落地安装 | 套 | 1 |  |
| 71 | 压差传感器 | 1.名称:压差传感器 2.规格:DN80 3.附件配套，其他详图纸说明 | 个 | 2 |  |
| 72 | 能量计 | 1.名称：能量计 2.参数：DN125 | 个 | 1 |  |
| 73 | 能量计 | 1.名称：能量计 2.参数：DN200 | 个 | 1 |  |
| 74 | 信号线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架、穿管敷设 3.型号:RVSP-2*1.0mm2 | m | 60 |  |
| 75 | 信号线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架、穿管敷设 3.型号:RVVP-4*1.0mm2 | m | 120 |  |
| 76 | 信号线 | 1.名称:6类或以上级别网线 2.敷设方式:桥架、穿管敷设 | m | 80 |  |
| 77 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20（壁厚≥1.5mm） 3.配置形式:暗配 4.接地要求:按设计及规范要求 5.开槽及恢复 | m | 180 |  |

（二）机组技术参数

（1）变频涡旋四管制风冷热泵机组主要技术参数表

| 序号 | 技术内容 |  | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★单台额定制冷量 |  | ≥160KW | 提供证明文件（包括制造商技术白皮书或具有CMA认证的检测报告或厂家公开发行的宣传彩页等，并加盖公章） |
| 2 | ★单台额定制热量 |  | ≥172KW | 提供证明文件（包括制造商技术白皮书或具有CMA认证的检测报告或厂家公开发行的宣传彩页等，并加盖公章） |
| 3 | 同时制冷和制热量 |  | 分别不低于160KW/204KW |  |
| 4 | ▲压缩机形式 |  | 全封闭涡旋式变频喷气增焓压缩机并配置曲轴箱加热器和完善的控制保护装置 |  |
| 5 | 压缩机数量（台） |  | 2 |  |
| 6 | ▲风机形式 |  | EC高效变频轴流风机，无极风量调节 |  |
| 7 | 风机数量（个） |  | 2 |  |
| 8 | ▲制冷满负荷能效比（COP） |  | ≥3.2（名义工况） | （提供所投型号在中国能效标识网备案截图并加盖公章） |
| 9 | 制冷运行范围 |  | -15～46℃ |  |
| 10 | 制热运行范围 |  | -25～43℃ |  |
| 11 | 制冷+热回收运行范围 |  | -25～46℃ |  |
| 12 | 功率及电压、电源 |  | 额定输入功率≤50kW 3N～.380V.50Hz |  |
| 13 | 制冷剂 |  | 环保制冷剂 |  |
| 14 | 冷水侧换热器 | 水侧承压 | ≥1.0 MPa |  |
| 15 |  | 水压降 | ≤36kPa |  |
| 16 | 热水测换热器 | 水侧承压 | ≥1.0 MPa |  |
| 17 |  | 水压降 | ≤57kPa |  |
| 18 | 机组能量调节范围 |  | 15%~100% |  |
| 19 | ▲最大外形尺寸 （长×宽×高）（mm）： |  | ≤2250х1135х2500 | 具体以满足现场安装为准 |
| 20 | 运行总重量（kg） |  | ≤1300 |  |
| 21 | 控制界面 |  | 人机界面操作屏，液晶显示屏 |  |
| 22 | 防冻保护 |  | 低温冷冻水自动防冻，低温环境自动防冻。 |  |
| 23 | 运行模式 |  | 制冷、制热、同时制冷制热 |  |

（2）变频涡旋风冷热泵机组主要技术参数表

| 序号 | 技术内容 |  | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★单台额定制冷量 |  | ≥160KW | 提供证明文件（包括制造商技术白皮书或具有CMA认证的检测报告或厂家公开发行的宣传彩页等，并加盖公章） |
| 2 | ★单台额定制热量 |  | ≥172KW | 提供证明文件（包括制造商技术白皮书或具有CMA认证的检测报告或厂家公开发行的宣传彩页等，并加盖公章） |
| 3 | ▲压缩机形式 |  | 全封闭涡旋式变频喷气增焓压缩机并配置曲轴箱加热器和完善的控制保护装置 |  |
| 4 | 压缩机数量（台） |  | 2 |  |
| 5 | ▲风机形式 |  | EC高效变频轴流风机，无极风量调节 |  |
| 6 | 风机数量（个） |  | 2 |  |
| 7 | ▲制冷满负荷能效比（COP） |  | ≥3.2（名义工况） | （提供所投型号在中国能效标识网备案截图并加盖公章） |
| 8 | 制冷运行范围 |  | -15～46℃ |  |
| 9 | 制热运行范围 |  | -25～25℃ |  |
| 10 | 功率及电压、电源 |  | 额定输入功率≤50kW 3N～.380V.50Hz |  |
| 11 | 制冷剂 |  | 环保制冷剂 |  |
| 12 | 换热器 | 水侧承压 | ≥1.0 MPa |  |
| 13 |  | 水压降 | ≤36kPa |  |
| 14 | 冷量调节范围 |  | 15%~100% |  |
| 15 | ▲最大外形尺寸（长×宽×高）（mm）： |  | ≤2250х1135х2500 | 具体以满足现场安装为准 |
| 16 | 运行总重量（kg） |  | ≤1300 |  |
| 17 | 控制界面 |  | 人机界面操作屏，液晶显示屏 |  |
| 18 | 防冻保护 |  | 低温冷冻水自动防冻，低温环境自动防冻。 |  |
| 19 | 运行模式 |  | 制冷、制热 |  |

（3）重点设备技术性能指标(变频风冷热泵机组和变频四管制风冷热泵机组技术要求)

★1、机组制冷能效比为国标二级及以上能效产品（符合GB19577-2024标准）。提供证明文件（包括制造商技术白皮书或具有CMA认证的检测报告或厂家公开发行的宣传彩页等，并加盖公章）

2、机组整体支撑框架及底板均为外表面已作喷漆处理的镀锌钢板制成，强度高，防腐蚀能力极强。机组配表冷器运输保护板以及压缩机及制冷部件防护封板，保护机组。

3、空气侧换热器采用开窗亲水铝箔，铜管采用高效内螺纹铜管。

4、采用AISI316或以上级别不锈钢钎焊式板式换热器。表面包覆闭孔氯丁绝热材料，防止板式换热器外表产生凝露；并且内置板换电加热器，防止板式换热器在恶劣条件下被冻坏。

5、机组采用电子膨胀阀。

6、机组采用多功能微处理器控制系统，包含了人机界面操作屏、智能化的控制管理、高电磁兼容性、通讯功能、具有多种启停机组方式、具有完善的故障保护、报警、记录和分析功能，具有高低压开关、缺相、逆相、过载、过流、过热、排气温度、水流、 防冻、液冷散热等充分的保护功能模块，实现故障的记录、报警显示。故障纪录、分析系统，可以记录每次故障前的多个现场数据，在故障前发生后用来进行故障诊断，快速排除故障。

▲7、机组采用双系统设计，每一制冷回路均采用电子膨胀阀来节流；装有干燥过滤器来防止系统的脏堵、冰塞，保证制冷系统的洁净；同时系统上装有压力传感器，控制系统的高、低压，保证运行安全，提供证明文件（包括制造商技术白皮书或具有CMA认证的检测报告或厂家公开发行的宣传彩页等，并加盖公章）。

8、涡旋式风冷机组的压缩机和制冷系统均置于隔声板内，压缩机安装的框架连接处采用橡胶减振垫。

▲9、变频四管制风冷机组，能够回收全部冷凝热，提供不低于55℃的热水，自有冷热平衡设计，实现冷热需求的精准匹配，提供证明文件（包括制造商技术白皮书或具有CMA认证的检测报告或厂家公开发行的宣传彩页等，并加盖公章）。

▲10、机组标准配置ModBus协议，可免费接入楼宇自控系统。

## 四、★商务要求

1、履约期限：合同签订，接到招标方供货通知后60日历天内供货到指定地点，90日历天完成设备安装调试和相关手续办理。

2、付款方式：合同生效，货到经采购人确认付款30%，验收合格并经采购人确认正常使用后付至90%；验收合格满一年并经采购人确认正常使用后无息付10%尾款。

3、所供设备的运输、装卸至采购人指定地点；提供所供设备的安装使用说明书、设备基础施工图、电器电路原理图等全套技术文件；所供设备的安装技术指导、开机调试和保用期保用，免费对采购人操作人员进行操作培训。

4、供货要求：所供设备必须为未经拆封、制造商原包装的全新原品牌的成熟、先进产品。随机提供质保期内备品备件、易损件及专用工具。

5、安装、调试要求：供应商负责吊装就位、调试成功，采购人按照招标文件中验收标准验收，调试费用包含在投标总价内，采购人不需要额外支付费用。

6、质保和技术服务要求：

质保实施方案：供应商负责机组质保期内的维保和技术服务工作，包括对机组的维保和检测工作；接到故障申告后的及时响应及处理，做到2小时内响应，24小时内到达现场处理。建立并执行定期巡访制度；提供备品配件、易损件的明细清单。供应商提供的所有设备不低于2年上门质保服务，费用包含在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

7、维保期服务要求

7.1、风冷机组日常维护保养：

7.1.1、供冷和供热季节启动前的准备和检查:

（1）压缩机电机检修；

（2）压缩机内部各部件的检修；

（3）压缩机内部部件间歇检修；

（4）检查冷冻润滑油，根据实际情况是否更换冷冻润滑油；

（5）油过滤器的检查，根据情况是否更换；

（6）干燥过滤器的检查，根据情况是否更换；

（7）制冷系统充加氟利昂；

（8）压力表和温度表的校验；

（9）压力、温度控制器和变送器的校验；

（10）吸排气截止阀的检修；

（11）制冷系统检漏、漏氟利昂和冷冻润滑油；

（12）主机控制电脑板的检修；

（14）检测元件和执行元件的检修供冷及供热季节运行前必须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠；

（15）检查曲轴箱加热器，油温和润滑系统；

（16）检查和测试所有的运行和安全控制；

（17）检查确认电压和启动器运行正确；

（18）启动机组，标定控制和变送器；

（19）机组稳定后，记录运行条件；

（20）同操作人员一起，温习操作步骤；

（21）去除机组周围和内部的脏物；

（22）检查冷凝器盘管是否堵，建议清洁盘管；

（23）检查并拧紧电气接头；

（24）检查及润滑风及电机轴承；

（25）启动后，检查风机和风机电机的运行状态；

（26）对于供热季节，还要检查融霜探头和四通阀是否正常。

7.1.2、运行季节检查:

进行下列各项检查，确保机组在整个供冷和供热季节都运行高效，可靠:

（1）检查确认通常的运行条件和运行状态；

（2）记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

（3）按要求调节运行控制；

（4）检查确认油和制冷剂量是否充足；

（5）检查油和曲轴箱加热器；

（6）检查启动器，继电器和控制元件；

（7）检查风冷冷凝器风机和电机运行状态；

（8）与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录。

7.1.3、年度的设备停机检查和预防性保养。停机期间，每年进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷或供热季节的运行作好准备:

（1）用兆欧表测量电机绕组电阻，并作记录；

（2）检查压缩机的油位，按要求补充润滑油，并进行油的酸碱度测试；

（3）进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求补充制冷剂；

（4）检查曲轴箱加热，确认运行正常；

（5）根据情况是否更换干燥过滤器；

（6）拧紧接触器和电机端子箱内的电源线；

（7）清洁所有连接头，如有必要按要求更换；

（8）检查所有继电器，运行控制装置和安全保护装置；

（9）检查确认所有控制装置，安全保护装置，卸载装置和外部联锁跨接装置；

（10）检查确认压缩机的吸气和排气阀完好；

（11）检查蒸发器清洁情况并进行清洗；

（12）检查机组翅片的清洁情况并定期清洗；

（13）检查机组各种保护装置的动作情况并调整；

（14）检查机组各种报警装置的动作情况；

（15）检查机组的运行震动情况；

（16）检查松紧螺栓的坚固情况并重新调整；

（17）遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层；

（18）检查制冷剂是否充足，按要求补充制冷剂；

（19）经过点检如果发现空调出现故障的，将调试到最佳状态；

（20）汇总需要更换的配件；

（21）将所有材料形成保养报告书的作成。

7.2、循环水路系统

7.2.1、水泵日常维护

（1）检查弹性联轴器有无损坏，如损坏则应更换弹性橡胶垫。

（2）清洗水泵过滤网。

（3）拧紧水泵机组所有紧固螺栓。

（4）清洗水泵机组外壳，如脱漆或锈蚀严重，则应重新油漆一遍。

（5）每工作1000小时应更换轴承润滑油，换油应放净旧油，再注入清洁的新油；

（6）每工作4000小时，应检查叶轮与密封环的配合间隙，间隙超过允许值，流量明显下降，应及时成对地更换新的叶轮和密封环；

（7）每次停泵时，均应用手盘动泵的转子，检查有无磨擦，转动是否受滞等故障现象，对多级泵，还应检查转子的窜动量是否在正常范围内，如有不正常现象应立即排除；

（8）经常检查各部位的连接螺栓，紧固螺栓是否松动，管路是否有泄漏。

7.2.2、运行季节启动前准备和检查:

（1）检查和清洗水泵管路的过滤器，清洁设备；

（2）检查水泵的密封件，有必要时更换；

（3）根据压力表指示调节适当的压差以满足系统需要；

（4）检查马达——水泵的连轴装置及同心度；

（5）检查确认控制电气装置性能及状况良好。

7.2.3、运行季节检查:

（1）检查调节水泵的压差及阀门的开启度，有必要时清洗过滤器；

（2）校核水泵同马达联轴器的同心度；

（3）检查水泵的密封件，有必要时更换密封填料或轴封；

（4）检查记录水泵的电压、运行电流。

7.2.4、年度的设备停机检查和预防性工作:

（1）清洗水泵水路的过滤网；

（2）马达绝缘测试并记录，马达加润滑油；

（3）检查叶轮及密封的磨损状况，有必要时更换；

（4）检查调教连轴器的连接状态及同心度，紧固地脚螺栓；

（5）控制电气装置检测及维护；

（6）清洁设备，做好设备防腐、防尘处理工作。

7.3、管路部分

7.3.1、中央空调整个循环水系统检查及保养

7.3.2、检查弹性联轴器有无损坏，如损坏则应更换弹性橡胶垫。

7.3.3、清洗水过滤器。

7.3.4、拧紧水泵机组所有紧固螺栓。

7.3.5、检查冷冻水管路管路处是否有大量的凝结水或保温层已破损，如是则应维修或更换保温层。

7.3.6、水系统阀门、过滤器维护保养：

（1）制冷技工每一年对冷冻水管路管路阀门进行保养。

（2）检查阀门开闭是否灵活，如阻力较大则应对阀杆加注润滑油；

（3）检查阀门法兰连结处是否渗水，如是则应拆换密封胶垫。

（4）检查电动阀、压差旁通控制阀、数字锁定平衡阀是否动作可靠，如有问题则更换同规格、同品牌、同材质的阀门；

7.4、电源柜、控制柜

7.4.1、控制柜：

1、中央空调交流接触器维修保养

a).清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；

b).清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头)；

c).如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器；

d).清洁铁芯上的灰尘及脏物；

e).拧紧所有紧固螺栓。

7.4.2、中央空调热继电器维修保养

a).检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换；

b).检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换；

7.4.3、中央空调自动空气开关维修保养

a).用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应烘干处理；

b).清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换；

c).清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)。

7.4.4、中央空调信号灯指示仪表维修保养

a).检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡；

b).检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整。

7.4.5、中央空调其他项维护保养

a).清洁控制柜内外的灰尘、脏物；

b).检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换。

7.4.6、电源柜：

日常维护：

a).检查内部电源接线是否松动；

b).检查空调电源柜是否清洁，表头、指示灯是否损坏；

c).检查电源线、开关与实际负荷是否匹配；

d).检查电源线是否有龟裂、老化、破损现象；

e).检查电源线、开关是否焦糊现象；

f).定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹，定期进行诱杀；

g).检查应急工具、灯具是否齐全、正常，摇把及熔断器手柄是否齐全；

h).检查电缆接头有无发热变色，接地线有无锈蚀（焊接点是否正常）；

i).检查电容柜内的电容器外壳是否良好，有无渗漏、膨胀情况，指示灯是否良好；

j).检查各电容器外壳接地线接触情况，做好各柜休的保洁除尘工作。检查各柜体的风扇工作情况。

## 五、特别说明

1.本章“采购需求”中★条款均为实质性要求，不可负偏离，否则作为无效投标。

2.加注“★”符号的关键指标、加注“▲”符号重要指标和一般指标中要求提供相关材料的，均须按照响应文件格式要求对应详细填写响应情况并提供证明材料，未提供的评委有权认定为负偏离。证明材料包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如第三方检测报告等（注：功能参数应进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看）。

3.商务要求均为实质性条款，不允许负偏离，否则将作无效投标处理。

4.中标供应商在项目实施过程中应严格按照采购需求中的各项要求、合同中的各项条款、采购人要求以及投标文件中确定的事项和承诺履行本项目。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调等 | 工业 |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

## 政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

7.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

7.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

## 符合性审查内容

（在综合评审之前，评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查；投标文件存在下列情况之一的，属于重大偏差，投标文件无效）

- 报价要求：不超过最高限价

- 商务要求：

2.1投标文件没有重大负偏离，所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量、付款方式、质保期和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意商务要求不接受任何一项的负偏离或者不满足，允许正偏离；

2.2《第六章投标文件构成》中“投标文件构成”没有实质性缺漏；

2.3本项目不接受备选投标方案；

2.4投标文件没有采购人不能接受的附加条件；

2.5投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

2.6没有按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

- 技术要求：

3.1《技术、商务条款偏离表》“★”出现任何负偏离的。

## 评分方法和评标标准

| 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。（结果保留两位小数） | 30 |
| 技术响应 | 评委根据投标文件中《技术要求响应及偏离表》进行评审： 全部满足第四章：采购需求中三、项目清单（包含（一）主要产品清单和（二）机组技术参数）技术参数要求的得33分；采购文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注带“▲”项为重要参数，负偏离的每项减2分；其他一般参数项，负偏离的每项减0.1分，扣完为止。 注：1.“主要产品清单”序号3至77同一序号下技术参数整体按一条指标计分，任一不满足该则相应序号项目为负偏离；其他参数均按单独编号为一条指标计分。 2.加注“★”符号的关键指标、加注“▲”符号重要指标和一般指标中要求提供相关材料的，均须按照响应文件格式要求对应详细填写响应情况并提供证明材料，未提供的评委有权认定为负偏离。证明材料包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如第三方检测报告等（注：功能参数应进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看）。 | 33 |
| 产品性能1 | 所投变频涡旋风冷热泵机组CSPF值≥4.5的得3分；所投变频涡旋风冷热泵机组CSPF值满足4.5＞CSPF≥4.3的得1分，其他不得分，满分3分。(提供所投产品型号在中国能效标识网备案截图并加盖公章，不提供不得分) | 3 |
| 产品性能2 | 所投变频四管制涡旋风冷热泵机组CSPF值≥4.5的得3分；所投变频四管制涡旋风冷热泵机组CSPF值满足4.5＞CSPF≥4.3的得1分，其他不得分，满分3分。(提供所投产品型号在中国能效标识网备案截图并加盖公章，不提供不得分) | 3 |
| 同类业绩 | 提供2023年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准），投标人或者制造商产品具有类似项目（含核心产品变频涡旋四管制风冷热泵机组）的销售业绩，每提供一份业绩证明材料的得1分，最多得3分。 注：1.提供完整无缺漏的合同，其中合同关键信息如：品牌、型号、合同双方名称公章签订时间等信息需清晰可见无遮挡涂改）。 2.同一采购方的业绩不重复计分。 | 3 |
| 质保期 | 在满足招标文件要求的2年免费质保的基础上，每延长一年加1分，满分3分。（投标人提供书面承诺书，格式自拟） | 3 |
| 节能认证证书 | 所投变频涡旋四管制风冷热泵机组为节能产品（一级能效），提供有效期内节能认证证书得1分。 | 1 |
| 团队资质 | 投标人具备由安全生产监督管理局或应急管理厅监制的制冷与空调、熔化焊接与热切割、低压电工的服务人员提供上述证书,上述证书每项均有至少4个得4分，每项证书均有3个得2分，其余不得分，提供证书复印件加盖供应商公章及供应商为相关人员缴纳的近半年任意一个月社保证明。 | 4 |
| 实施方案 | 根据各投标人针对本项目拟定的实施方案（包括但不限于a供货时间及周期、b进度保障方案、c安全文明安装方案、d关键安装技术、工艺及项目实施的重点、e验收方案等）进行评审： 方案每个方面得1分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止；未提供的不得分。本项最多得5分。 方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。 | 5 |
| 应急预案 | 根据各投标人针对本项目拟定的应急处理方案（包括但不限于a市场断货供应保障措施、b节假日或非工作时间额外配送的方案、c采购人紧急加货配送方案、d极端天气、疫情等情况下的配送方案、e应急处理预期实现效果等）进行评审： 方案每个方面得1分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止；未提供的不得分。本项最多得5分。 方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。 | 5 |
| 质量管控方案 | 根据各投标人针对本项目拟定的质量管控方案（包括但不限于a出厂质检内容及包装、b出库、运输流程管控、c货物验收检查流程、d运输安全保障方案、e人员安全生产考核管理制度等）进行评审： 方案每个方面得1分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止；未提供的不得分。本项最多得5分。 方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。 | 5 |
| 售后服务方案 | 根据各投标人针对本项目拟定的售后服务方案（包括但不限于：a技术人员配置情况、b承诺的售后服务响应时间、服务电话、服务保障措施、c应急故障解决方案、d质保期内外的后续技术支持和维护能力、e质保期外服务承诺等）进行评审： 方案每个方面得1分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止；未提供的不得分。本项最多得5分。 方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。 | 5 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

| 项目名称： | 南京鼓楼医院中央空调更新采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320100-SOHO-G2026-0003 |
| 包号及设备名称： |  |
| 投标人名称： | XXXXXXXXX（加盖CA电子公章） |
| 日期： | 2026年XX月XX日 |

投标文件目录

一、通用资格要求

二、特定资格要求

三、法人授权书

四、响应函

五、小微企业声明函（如适用）

六、残疾人福利性单位声明函（如适用）

七、关于符合本国产品标准的声明函（如适用）

八、投标分项报价表

九、开标一览表

十、技术、商务条款偏离表

十一、服务方案

十二、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

十三、投标人认为需要提供的其它资料（如有）

## 一、通用资格要求

## 1.具有独立承担民事责任的能力

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

## 2.投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

其中不适用信用承诺的情形:

1）供应商被列入严重失信主体名单；

2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

(相关要求参照格式十一)。

在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。该项评标现场通过网站核查。

## 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供上年度财务报表复印件（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明。

## 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

投标人提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（由供应商根据项目需求提供材料）；

声明

致：南京鼓楼医院

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

投标日期：2026年XX月XX日

## 5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人提供提交投标文件截止时间前六个月内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴的，提供证明材料。

## 6.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

投标人提供在经营活动中没有重大违法记录的承诺（格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）；

声明

致：南京鼓楼医院

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

投标日期：2026年XX月XX日

## 7.法律、行政法规规定的其他条件。

## 二、特定资格要求

1.投标人须提供法人授权书，如果是法定代表人直接参与的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；

2.提供投标人代表投标文件递交截止时间前半年内任一月份投标单位为其缴纳社会保障资金的凭据，如果是法定代表人直接参与的可以不提供。

## 三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法人代表身份证号码：

法人代表联系电话：（手机）

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法人代表身份证复印件：

被授权人身份证复印件：

说明：

（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、被授权人身份证复印件（正反面）；

（2）如果是法定代表人直接参与投标活动的可以不提供法人授权书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印件；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的，响应无效。

## 四、响应函

致：江苏苏豪创新科技集团有限公司

根据贵方的JSZC-320100-SOHO-G2026-0003			号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4. 本投标有效期为自开标日起   日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

投标人名称：（加盖CA电子公章）

## 五、小微企业声明函（货物）（如适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

填表说明：

1、投标人提供的所有货物均是小微企业供货（制造商），按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号文的要求提供《中小企业声明函》，才能享受小微折扣

2、中标人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 六、残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 七、关于符合本国产品标准的声明函（如适用）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

## 八、投标分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 品牌/制造商 | 型号 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频涡旋四管制风冷热泵机组(核心产品) | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 变频涡旋风冷热泵机组 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 冷冻、供热卧式变频离心泵 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 冷冻、供热卧式变频离心泵 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 自动补水排气定压机组 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 缓冲水箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 微米级除污装置 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 微米级除污装置 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 手动蝶阀 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 10 | 手动蝶阀 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 11 | 手动蝶阀 | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 12 | 手动蝶阀 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 13 | 手动蝶阀 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 14 | 压差旁通阀 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 补水阀 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 16 | 防污隔断阀 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 止回阀 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 18 | 电动两通阀 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 19 | 电动两通阀 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 电动两通阀 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 21 | 电动两通阀 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 排污阀 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 自动排气阀 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 24 | 泄水阀 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 25 | 补水球阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 过滤器 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 27 | 过滤器 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 28 | 过滤器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 过滤器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 温度计 | 个 | 21 |  |  |  |  |
| 31 | 压力表 | 个 | 52 |  |  |  |  |
| 32 | 水表 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 33 | 可曲挠球形橡胶软接 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 36 | 可曲挠球形橡胶软接 | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 37 | 管道保温 | m³ | 15 |  |  |  |  |
| 38 | 低压碳钢管 | m | 6 |  |  |  |  |
| 39 | 低压碳钢管 | m | 105 |  |  |  |  |
| 40 | 低压碳钢管 | m | 5 |  |  |  |  |
| 41 | 低压碳钢管 | m | 10 |  |  |  |  |
| 42 | 低压碳钢管 | m | 70 |  |  |  |  |
| 43 | 低压碳钢管 | m | 160 |  |  |  |  |
| 44 | 低压碳钢管 | m | 135 |  |  |  |  |
| 45 | 管道刷油 | ㎡ | 200 |  |  |  |  |
| 46 | 管道及设备支架 | KG | 630 |  |  |  |  |
| 47 | 防潮层、保护层 | m2 | 325 |  |  |  |  |
| 48 | 基础 | m³ | 8 |  |  |  |  |
| 49 | 屋面管道拆改 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 50 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 51 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 桥架 | m | 25 |  |  |  |  |
| 53 | 桥架 | m | 35 |  |  |  |  |
| 54 | 电力电缆 | m | 160 |  |  |  |  |
| 55 | 电力电缆 | m | 50 |  |  |  |  |
| 56 | 电力电缆 | m | 40 |  |  |  |  |
| 57 | 电力电缆 | m | 80 |  |  |  |  |
| 58 | 电力电缆 | m | 20 |  |  |  |  |
| 59 | 电气配管 | m | 20 |  |  |  |  |
| 60 | 电气配管 | m | 4 |  |  |  |  |
| 61 | 电力电缆头 | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 62 | 防雷接地 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 63 | 送电调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 64 | 防火封堵 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 65 | 控制软件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 66 | 管理主机 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 67 | 触摸屏 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 68 | 阀门手操箱 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 69 | 风冷热泵控制柜Ⅰ | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 70 | 风冷热泵控制柜Ⅱ | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 71 | 压差传感器 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 72 | 能量计 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 73 | 能量计 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 74 | 信号线 | m | 60 |  |  |  |  |
| 75 | 信号线 | m | 120 |  |  |  |  |
| 76 | 信号线 | m | 80 |  |  |  |  |
| 77 | 配管 | m | 180 |  |  |  |  |
| 投标总报价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.核心产品为变频涡旋四管制风冷热泵机组。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.★投标产品不允许缺漏。

6.供应商需逐一注明提供的产品的品牌、制造商、型号等。
九、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

价格：

日期：       年   月   日

## 十、技术、商务条款偏离表

（10-1）商务要求响应及偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 是否偏离 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据招标文件中第四章：采购需求中“四商务要求”填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

投标人名称（加盖电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

（10-2）技术要求响应及偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术条款 | 是否偏离 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人须根据招标文件第四章：采购需求中三、项目清单（包含（一）主要产品清单和（二）机组技术参数）技术条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 加注“★”符号的关键指标、加注“▲”符号重要指标和一般指标中要求提供相关材料的，均须按照响应文件格式要求对应详细填写响应情况并提供证明材料，未提供的评委有权认定为负偏离。证明材料包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如第三方检测报告等（注：功能参数应进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看）。。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

## 十一、服务方案

投标人须根据本项目的采购需求及评标标准的要求编制项目服务方案按顺序编写，格式自拟

## 十二、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

1、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签章并加盖单位公章，随响应文件一并递交。注：下载打印日期从招标公告发布起至投标文件接收截止时间前。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

## 十三、投标人认为需要提供的其它资料（如有）

（评分或招标文件中要求提供的材料，格式自拟）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   电子公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖电子公章。