版本号：BZ.GK-政采-202201

南京鼓楼医院电梯节能回馈采购项目

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2026-0016

采购人：南京鼓楼医院

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

二O二六年一月

目   录

第一章	招标公告	1

第二章	投标人须知	6

一．总则	13

二．招标文件	17

三．投标文件	18

四．投标文件的递交	21

五．开标和评标	22

六．确定中标	25

七．询问与质疑	26

八．其他	26

第三章 政府采购合同条款及格式	27

第四章 采购需求	31

第五章 评标方法与评标标准	38

第六章 投标文件格式	42

第一章 招标公告

项目概况

南京鼓楼医院电梯节能回馈采购项目的潜在投标人应在规定时间内通过江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年2月26日9: 30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-JITC-G2026-0016

1.2项目名称：南京鼓楼医院电梯节能回馈采购项目

1.3预算金额：本项目预算人民币109.5万。

★1.4最高限价：本项目投标总价不得高于人民币98万元（投标人投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效标处理）。

1.5采购需求：采购南京鼓楼医院本部（中山路321号）和南部院区（溧水区）中54部电梯安装电梯能量回馈装置，并对现场已报废的老旧节能设备进行安全拆除，具体要求详见招标文件第四章《采购需求》。

1.6标段划分：本项目共划分1个标段。

★1.7交货期：接到采购人通知之日起150个日历日内，完成供货安装。

★1.8本项目是否接受联合体投标：不接受

★1.9本项目是否接受进口产品：不接受

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2024年度或2025年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内（即2025年6月（含）以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

2.1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

2.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于2.1.2至2.1.6款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。供应商在成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.2.1中小企业政策：■本项目不面向中小企业预留采购份额

2.2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

2.3本项目的特定资格要求：

2.3.1供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

2.3.1.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.3.1.2除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

2.3.2通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在响应截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

2.3.3其他资格要求：

（1）所投电梯能量回馈装置品牌，未发生过重大安全故障（包含但不限于现场设备击穿、自燃、损毁），且未因同类故障被通报停用。须提供承诺函，承诺函需加盖投标人公章。

（2）投标人须自行负责确保参与本项目的单位具备所需资质，并对项目实施全过程中的任何问题独立承担责任。须提供承诺函，承诺函需加盖投标人公章。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

获取地点：江苏政府采购网。

获取方式：网上下载

售价：0元。

四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2026年2月26日9：30（北京时间）

提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

开标地点：“苏采云”网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．政府采购支持政策:

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

（六）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见

2、供应商诚信档案管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。

- 在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

4、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

5、本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名 称：南京鼓楼医院

地 址：南京市玄武区双龙巷5号A座405房间

联系人：鲁老师

联系方式：025-83105762

2．采购代理机构信息

名 称：江苏省招标中心有限公司

地 址：南京市雨花台区宁双路19号云密城C栋3楼305室

联系人：高颖、呼禹、宗超

联系方式：18805151053、18761879918、13851876930

3．项目联系方式

项目联系人：高颖、呼禹

电 话：18805151053、18761879918

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 名 称：南京鼓楼医院 地 址：南京市玄武区双龙巷5号A座405房间 联系人：鲁老师 电 话：025-83105762 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 名 称 ：江苏省招标中心有限公司 地 址 ：南京市雨花台区宁双路19号云密城C栋3楼305室 联系人：高颖、呼禹、宗超 电 话：18805151053、18761879918、13851876930 |
| 3 | 4 | 本项目执行的政府采购政策 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4 | 8.1 | 现场考察 | ■组织 投标人应在领取招标文件后，在投标文件递交截止时间前自行踏勘现场。本部联系人：黄老师13776677833；南部院区联系人：杨老师19951985847。 |
| 5 | 9.1 | 开标前答疑会 | ■不召开 |
| 6 | 10.1 | 联合体投标 | ■不接受 |
| 7 | 11.1 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 |
| 8 | 12.1 | 样品 | 投标样品递交：■不需要。详见第四章《采购需求》 |
| 9 | 13.1 | 采购进口产品 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 10 | 14.1 | 采购预算 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11 | 14.2 | 本项目设定的最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 12 | 15.1 | 供应商资格条件 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 13 | 20.5 | ★投标报价 | 报价为全包费用报价，报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。报价应包含产品生产、包装、仓储、运输装卸、保险、检测、验收及验收合格之前保管和保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、及发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等，以及投标人认为需要的其他费用等。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的最终投标报价中。 |
| 14 | 21.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天 |
| 15 | 22.1 | 投标保证金 | ■不需要 |
| 16 | 23.1 | 投标文件份数 | ■不适用 |
| 17 | 24.1 | 投标文件的递交 | 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 |
| 18 | 25.1 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 19 | 28.1 | 开标时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 20 | 29.2.1 | 信用查询 | ■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将与其它采购文件一并保存。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 |
| 21 | 30.1.1 | 评标委员会 | 5人及以上单数。 |
| 22 | 30.5.3 | 核心产品 | ■货物类，详见第四章 采购需求 |
| 23 | 31.3 | 确定中标单位 | 1.评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。 2.采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。 |
| 24 | 31.4 | 公告媒体 | 《南京公共采购信息网》（https://njgc.jfh.com/）、《江苏政府采购网》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/） |
| 25 | 35.1 | 履约保证金 | ■不要求提供 |
| 26 | 36.1 | 供应商对采购文件的询问 | 时间：递交投标文件截止时间前15日。 形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至1880515053@163.com邮箱）通知采购代理机构。 |
| 27 | 37.1 | 供应商对采购文件提出的 质疑 | 形式：以书面形式通知采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至1880515053@163.com邮箱）通知，采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 28 | 38.1 | 招标代理服务费 | 中标人在领取中标通知书时，按计价格[2002]1980号文件货物类40%，向采购代理机构支付中标服务费，本项目按预算金额收取代理服务费。采购代理机构在收到中标服务费后向中标人开具等额的中标服务费发票。我司开具的服务费发票为数电发票，开具后将直接发送至中标供应商在我司JSTCC系统注册时预留的邮箱，若中标供应商未预留数电发票接收邮箱或需更改邮箱，请在中标公告后及时与对应项目负责人联系。 |
| 29 | 39.1 | 其他规定 | 采购项目类型：货物 |
|  |  |  | 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
|  |  |  | 其他规定：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
|  |  |  | 信用承诺相关规定 （1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，本项目招标公告“二、申请人的资格要求：2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”中2.1.2款至2.1.6款涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》），不再需要提供上述涉及的证明材料。 （2）供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求：2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”中2.1.2款至2.1.6款涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并胶装提交招标人或招标代理机构核验。经核验无误后，由招标人或招标代理机构发出成交通知书。 （3）供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料： ①供应商被列入严重失信主体名单； ②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； ③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 - 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。 |
|  |  |  | 异常低价审查： （一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 - 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
|  |  | 对本国产品的支持政策 | 对本国产品的支持政策： 1.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 3.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 注： ①本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。 ②评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。 |

投标人须知

一．总则

1.采购方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。

2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.适用法律

3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.3信息安全产品

4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.相关费用

5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.保密

6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。

7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.现场考察

8.1投标人须知前附表规定现场考察的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

9.开标前答疑会

9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。

9.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

10.联合体投标

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

11.分包

11.1采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。

11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

12.样品

12.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。

12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。

13.采购进口产品

13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

15. 供应商资格条件

15.1供应商资格条件见投标人须知前附表。

二．招标文件

16.招标文件的构成

16.1招标文件各章节的内容如下：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评标方法与评标标准

第六章：投标文件格式

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。

16.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。

17.招标文件的澄清或者修改

17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。

17.3投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三．投标文件

18.投标文件的组成

18.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。

18.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）分项报价表，格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）投标人具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，则投标人应按照公告要求提供）：

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。

（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件，格式见附件。

（7-2）财务报表，格式见附件。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（8）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如需）

（9）投标保证金（如需），格式见附件。

（10）联合体协议书（如需），格式见附件。

（11）分包意向协议（如需），格式见附件。

（12）公章授权书（如需），格式见附件。

（13）投标人参加远程异地开标仪式须知（如需），格式见附件。

18.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：

（1）技术方案或服务方案。

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

（3）投标人售后服务承诺（如需）。

（4）用于本项目人员简历表（如需）。

（5）投标标的物符合招标文件规定的证明文件（如需）。

18.4投标文件的其他部分

18.4.1投标文件的其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

19.投标文件编制的原则

19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。

19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。

20.投标报价

20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

20.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

20.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。★开标一览表须加盖公章或电子公章。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

21.投标有效期

21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。★投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标保证金

22.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

22.2投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。★投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。

22.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还（本款仅适用于要求递交投标保证金的项目）：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

23.投标文件的制作和签署

23.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

23.2★投标文件应加盖公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。

23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章或电子公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

23.4★如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（格式见后），明确“针对本次项目，我单位专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，“公章授权书”须同时加盖投标人公章及本次投标使用的专用章，否则不予认可。

23.5除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

四．投标文件的递交

24.投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

25.投标文件解密

25.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

25.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

26.投标文件的修改和撤回

26.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。

26.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.诚实信用

27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五．开标和评标

28.开标

28.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

28.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

28.3投标人不足3家的，不得开标。

28.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

28.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

28.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

29.资格性审查

29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

★29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。

30.评标

30.1评标委员会

30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。

30.2符合性审查

30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求签署或盖章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

30.3投标文件澄清

30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

30.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

30.4报价修正

30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.5同品牌多家投标人处理原则

30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30.6比较与评价

30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

30.7编写评标报告

30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

30.8评标过程的保密

30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。

30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六．确定中标

31.确定中标人

31.1评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。

31.2 采用综合评分法的，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采用最低评标价法的，综合比较与评价后按评标价进行排列；评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

31.3采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

31.4评审结束后，中标人名单将省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.中标通知书

32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。

33.废标

★33.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

34.签订合同

34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

35.履约保证金

35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

七．询问与质疑

36.询问

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。

36.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.质疑

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。

八．其他

38.招标代理服务费

38.1中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

39.其他规定

39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

40.文件解释权

40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

- 政府采购合同条款及格式

甲方：南京鼓楼医院

乙方：

经年月日公开招标（招标编号：），就乙方销售给甲方设备，特订立本合同。

- 甲乙双方同意，乙方为甲方XXX按以下条款提供XXX：

| 总计 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上价格含包装、装卸、运输、保险、安装、税费等所有费用。

- 乙方保证所供产品、服务质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品、不合格服务或任意提供合同（协议）外产品、服务。

- 乙方向甲方提供营业执照复印件、信用报告、个人授权书、质量承诺书等相关证件，并加盖公章。

- 预计到货时间：XXX。交货地点：甲方指定地点。

- 质保期：XXX质保XXX年，XXX质保XXX年，质保期从甲方验收合格之日起计算。质保期满后发生维修，只收材料费，免收人工费等。

- 结算方式：XXXXXXXXXXXXXXX。结算时，乙方开具正式发票，当面交或信函至甲方，发票不能由第三方代开。如乙方未开具正式发票，甲方有权拒付该部分费用，由此产生的损失，由乙方自行承担，与甲方无关。

- 保密条款

1、双方对于本协议的签订、本协议的内容、本协议的履行以及因履行本协议而获知的甲方的技术、商务、管理（及甲方患者的）等相关信息应承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露。法律、行政法规另有规定者除外。

2、双方应确保己方人员遵守本条约定保密义务，否则由此产生的一切后果由违约方承担责任。

3、本条约定在本协议解除、终止或被认为无效后仍然有效。

八、合同约定

1、自本协议（合同）生效之日起，各方应严格依约履行。若任何一方违反本合同规定的，应赔偿由此给其他方造成的损失。

2、乙方未按协议（合同）规定的质量、技术等标准要求履行合同（包括但不限于交货、安装、调试、保修、服务），甲方有权拒收，要求乙方进行退货、更换、重做等，同时乙方应按照甲方要求无条件进行整改，直至验收合格。如果乙方在甲方要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能验收合格，甲方有权委托合同外其他方采取补救措施或单方直接解除本合同，因此造成的损失和费用由乙方承担。

3、乙方不能按协议（合同）规定的时间提供合格货物、完成安装并验收合格或提供保修等服务时，每逾期一天，甲方有权要求乙方按照商品或服务总金额的1%承担违约责任；如果逾期超过10日的，甲方有权单方直接解除本协议（合同）。

4、乙方提供假冒伪劣产品的，乙方按该批次所购商品或服务金额的10倍向甲方支付违约金。

5、乙方发生下列违约行为，应按协议（合同）总额的30%计算向甲方支付违约金。

（1）乙方未能对获得的甲方医疗信息和患者诊疗信息永久保密。

（2）乙方未经甲方同意或未按甲方要求，擅自修改本协议（合同）涉及的信息系统的数据文件。（3）乙方违反《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》的规定。

6、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方直接解除协议（合同）：①未经甲方书面同意，将本协议（合同）约定权利义务转让给第三方；②协议（合同）履行过程中出现侵犯他人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；③未履行协议（合同）信息保密和使用约定的；④未履行本协议（合同）约定其他义务的，或单方面无故终止协议（合同）的，经委托人催告后 7 日内，仍未整改的。

7、甲方依法或依据本协议（合同）约定解除本协议（合同）的，乙方应将甲方已经支付的款项全额退回，并按照产品总金额的30%向甲方支付违约金，并承担相应的违约责任。如乙方支付的违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失，乙方须继续履行赔偿责任，承担并支付一切费用，包括但不限于行政罚金、侵权及人身损害赔偿金、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费等。

8、乙方出现违约行为并承担违约责任时，甲方有权从应支付给乙方的协议（合同）款项中直接扣除违约金、赔偿金等所有违约责任费用；合同款项不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足。

9、以上各项交付的违约金并不影响乙方继续履行本协议（合同）的其他各项义务。

10、乙方若违反本协议（合同）第二条和第九条均视为对本协议的重大违约，甲方有权随时书面通知乙方立即终止本协议（合同）。

九、甲乙双方须遵守《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》，条例内容如下：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，南京鼓楼医院特制定本条例，以资医疗卫生机构医药购销双方共同遵守：

1、合同双方按照《中华人民共和国民法典》及购销廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材及行政办公物资等。

2、甲方应当严格执行产品（服务）购销合同验收、入库制度，对采购产品（服务）及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品（服务）用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品（服务）的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品（服务），不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

7、乙方承诺其公司法定代表人、实际控制人或者股东中无南京鼓楼医院处级以上干部，且无医院处级以上干部配偶、子女、子女配偶、子女配偶的父母，或者与其同城生活来往密切、有借贷关系或照护关系的亲属等。

8、乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

9、本廉洁条例为甲方产品（服务）购销行为的廉洁准则，各方均需严格遵守。

10、本条例由甲方负责解释。

11、本条例自即日起执行。

十、安全责任条款：乙方在为甲方服务的合同期（协议期）内，应执行国家相关安全生产的法律、法规、行业规范和医院相关制度，并掌握甲方的消防安全状况，自觉接受甲方保卫处、总务处等相关部门的安全管理领导。乙方必须依法执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。如因乙方服务不当或违规操作而发生人身伤亡、经济损失或其他安全事故，均由乙方承担全部责任。

十一、本项目遇技术问题由甲方XXXX负责协调解决。

十二、争议的解决：双方对其它违约责任按《中华人民共和国民法典》的有关规定处理，解决与本合同有关的一切争议。如一方不愿意协商或协商30日后无法解决的，应提交甲方所在地人民法院。

十三、本项目比选（响应）文件（招标文件、投标文件）、协议（合同）及附件、乙方其他承诺，均为本项目不可分割的重要组成部分，具有同等法律效力。

十四、本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方签字盖章后即生效。未尽事宜，由双方友好协商解决。

附件1《XXXX》

……

| 甲方： 南京鼓楼医院（盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 地址： 南京市鼓楼区中山路321号 | 地址： |
| 邮编： 210008 电话： 025-83106666 | 邮编： |
| 法定代表人或授权代表： | 传真： |
| 采购分管院领导： | 座机： |
| 项目主管部门分管院领导： | 授权代表电话： |
| 项目主管部门负责人： | 授权代表： |
| 医用物资采购中心负责人： | 法定代表人： |
| 日期： | 日期： |

第四章 采购需求

一、基本概况

南京鼓楼医院本部（中山路321号）和南部院区（溧水区）现有各品牌型号常用垂直电梯54部，此次项目拟对上述54部电梯安装电梯能量回馈装置，并对现场已报废的老旧节能设备进行安全拆除。通过设备改造达到提升电梯机房整体能效、降低电梯机房温度、改善电梯工作环境、提高电梯使用安全性，降低电梯使用的故障率和电梯维修维护成本的目的。

二、总体性能要求

▲1、所投产品全部型号（包含所有投标的产品型号）必须符合《电梯能量回馈装置》国家标准（GB/T 32271—2015）的全部技术要求，包含但不限于该标准中规定的电气性能、安全性能、环境适应性及电磁兼容性等关键指标和分体式能量能回馈装置集成式设计要求，产品内部已包含逆变\整流\滤波等完整功能模块，无需再次外接任何外置式功能模块即可满足本项目电网接入及稳定运行要求。提供完整的具备CMA认证检测合格报告等材料，送检设备必须与本次投标产品型号完全一致，报告中每项检测指标均须注明对应试验方法，试验依据为：GB/T 32271—2015《电梯能量回馈装置》（提供检测报告复印件加盖投标人公章）。

★2、所投产品接入原则为：不能破坏或者改变电梯原有的设计和配置；包含不得改变电梯的供电方式；不得将有不同整流器的两部或多部电梯进行直流电源并联;每台电梯独立安装能量回馈装置，确保产品安装符合GB/T 7588.1-2020的单一故障保护原则（投标人提供承诺函）。

★3、为便于本项目日后统一维护与管理，本项目54 台电梯必须采用同一品牌电梯能量回馈装置。

▲4、所投产品额定功率不得低于对应电梯曳引机功率（提供对应检测报告等材料）。

电梯电能回馈装置性能参数及技术要求

| 序号 | 项目 | 参数值及描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电网电压 | 三相190Vac～250Vac\三相280Vac～480Vac 输出电压：AC380V/AC220V |
| 2 | 电网频率 | 40HZ～70HZ； |
| 3 | 适应电梯电机功率 | 0～55KW，可根据现场不同功率定做 |
| 4 | 电流控制方式 | 空间矢量控制，电流电压THD<5% @100%负载 |
| 5 | 输出控制方式 | 直流母线电压智能预测控制 |
| 6 | 整流回馈/回馈 | 330Vdc(220V等级)±150Vdc可调； 600Vdc(380V等级)±200Vdc可调 |
| 7 | 风扇控制 | 43℃开启，40℃关闭或可编程控制模式 |
| 8 | 噪声 | ＜70dB（A） |
| 9 | 状态指示 | 电源指示、监控指示、使能运行指示、故障指示、参数修改指示、整流回馈/回馈状态指示、键盘数据显示等。 |
| 10 | 环境温度 | -10℃～40℃通风良好 |
| 11 | 环境湿度 | 90%RH以下（不结露） |
| 12 | 震动度 | 0.5g以下 |
| 13 | 设备尺寸 | 高×宽×深不大于700mm×250mm×280mm |
| 14 | 安装方式 | 挂壁式、站立式 |
| 15 | 外壳防护等级 | IP等级应不低于IP2X |
| 16 | 电抗器 | 高频、全铜 |
| 17 | DC共模电感 | 高效滤波 |
| 18 | 通信接口 | RS485 |
| 19 | 接入原则 | 接入电梯电能回馈装置时，不破坏或者改变电梯原有的设计和配置。 |
| ▲20 | 分离 | 电梯电能回馈装置与电梯供电在任何时候都可以可靠分离；分离开关设置于设备面板，可以安全、方便地手动操作。 |
| ▲21 | 电网故障保护 | 当电网电压超过回馈装置的过/欠压保护电压时，回馈装置应能停止运行，并向电梯提供相应的故障信号；当电网频率超过回馈装置的过/欠频保护频率时，回馈装置应能停止运行，并向电梯提供相应的故障信号。 |
| ▲22 | 防反放电保护 | 当回馈装置输入端直流电压低于允许工作范围或者回馈装置处于关机状态时，回馈装置不应向电梯反向供电。 |
| ▲23 | 极性反接保护 | 当回馈装置输入端极性接反时，回馈装置不应损坏。 |
| ▲24 | 直流电压过压保护 | 当直流母线电压超过回馈装置的工作电压上限时，回馈装置应当能停止工作，并向电梯提供相应的故障信号。 |
| ▲25 | 过流保护 | 当交流输出电流超过回馈装置工作电流的上限时，回馈装置应能停止工作并向电梯提供相应的故障信号。 |
| ▲26 | 短路保护 | 装置设置多重内部短路保护，当发生内部短路时，控制电路停止电流输出，同时自动断开和电梯电网的连接，确保电梯不会跳闸及影响其他设备的安全，并向电梯提供相应的报警信号。 |
| ▲27 | 断路保护 | 装置设置内部断路保护，当回馈装置内部发生断路时，不会影响电梯其他设备的安全，并向电梯提供相应的报警信号。 |
| ▲28 | 输出电能质量 | 投标人提供所投型号产品的具备CMA标识的谐波检测报告，以证明其产品符合GB/T-32271-2015《电梯电能回馈装置》的基本要求（电流谐波总畸变率不应大于5%）。 |
| ▲29 | 绝缘电阻 | 该装置的输入电路对地、输出电路对地以及输入电路与输出电路间的绝缘电阻应当不小于 0.5 MΩ。回馈装置的输入电路对地、输出电路对地的绝缘电阻不应小于 1 MΩ。 |
| ▲30 | 耐压 | 该装置的输入电路应当承受 50 Hz 的正弦交流电 1 分钟，试验电压为 1000 V，不能有击穿或者闪络现象，漏电流小于 30 mA。 |

  - 三、电梯清单

招标人现有电梯设备情况如下：

| 序号 | 电梯品牌 | 电梯曳引机功率 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海三菱 | 20KW | 16 | 台 | 所投产品额定功率不得低于对应电梯曳引机功率 |
| 2 |  | 13.9KW | 6 | 台 |  |
| 3 |  | 12.5KW | 8 | 台 |  |
| 4 |  | 18.3KW | 1 | 台 |  |
| 5 |  | 15KW | 1 | 台 |  |
| 6 |  | 5.5KW | 1 | 台 |  |
| 7 | 蒂森克虏伯 | 22KW | 3 | 台 |  |
| 8 | 上海三菱 | 18.3KW | 4 | 台 |  |
| 9 |  | 17.2KW | 2 | 台 |  |
| 10 |  | 16.2KW | 1 | 台 |  |
| 11 |  | 11.3KW | 1 | 台 |  |
| 12 | 蒂升 | 18.3KW | 10 | 台 |  |

四、报价要求

1、投标总价包括但不限于设备费（包括必备的附件）、运输装卸费、人工费、安装费、调试费、维护费、税费等为完成本项目所产生的一切费用。

2、投标人应充分考虑和了解采购人所采购项目的安装和调试要求，必须完全满足采购人的实际需求。投标人认为完成本项所缺的设备及材料和所有费用应含在本次报价中，否则均由投标人自行承担。

3、涉及本项目所需的采购清单为主要设备列表，其它完成项目和设备所需产品可能并未完全列入其中，投标人应自行前往项目所在地进行踏勘，充分了解项目要求，形成详细报价包含在报价内。

五、专项验收要求

1、节电效果检测委托财政部和发改委备案的第三方节能量审核机构执行；

2、节电效果验收测试采用抽验方式，抽验数量按项目最终交付总数的5%（不低于）比例进行；

3、平均节电率需达到30%及以上；

4、第三方检测费用由成交供应商自行承担。

六、售后服务要求

★1、质保期不低于3年，质保期内投标人必须免费对货物提供维修维护服务，质保期内的维修费用（包括材料）全部由成交投标人负责，提供质保期服务承诺书，加盖投标人单位公章。

2、在质保期和维保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

3、在质保期和维保期内，投标人现场维护服务每季度不得低于1次，现场维护内容如下表，维护记录表同时需院方负责人签字确认。

4、在质保期和维保期内，投标人接到报修信息，须保证2小时内到现场，4个小时解决故障。如需更换设备或送厂家维修，必须在48小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。

5、在设备的生产、运输、装卸、安装等过程中出现的安全问题，均由成交单位承担。

6、在质保期和维保期内所有货物维保服务方式均为上门服务，中标人派技术人员到现场维修，由此产生的一切费用均包含在响应报价内，同时须提供详细的售后服务机构、维修人员情况。

项目维护记录表

| 检查部位 | 检查项目 |  | 检查方法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周围环境 | 检查周围温度、湿度、振动、空气（有无尘埃、腐蚀性气体、油烟、水滴等） |  | 目视和检测仪器测量 | □正常 □异常 |
|  |  |  | 周围有无放置工具等异物或危险物品。目视检查 | □有 □无 |
| 电压 | 主电路和控制电路的电压 |  | 万用表测量 | □正常 □异常 |
| 框架之类的结构件 | 有无异常声音和异常振动 |  | 目视和听觉检查 | □有 □无 |
|  | 螺栓类（紧固件）有无松动 |  | 拧紧 | □有 □无 |
|  | 有无变形、破损；有无因过热而变色；有无污损和尘埃附着 |  | 目视检查 | □有 □无 |
| 主电路 | 通用 | 螺栓类零件有无松动、脱落 | 拧紧 | □有 □无 |
|  |  | 设备和绝缘物有无变形、龟裂、破损、有无因过热而变色；有无污损和尘埃附着 | 目视检查 | □有 □无 |
|  | 导体电线 | 有无因过热而变色或变形；电线的绝缘层有无破损、裂缝、变色 | 目视检查 | □有 □无 |
|  | 端子排 | 有无破损 | 目视检查 | □有 □无 |
|  | 滤波电容 | 有无漏液、变色、裂缝、外壳膨胀；安全阀有无明显膨胀。 | 目视检查 | □有 □无 |
|  | 电阻 | 有无因过热而产生的异味和绝缘物的开裂 | 嗅觉、目视检查 | □有 □无 |
|  |  | 有无断线 | 目视检查或者取下一侧的连接，万用表测量。 | □有 □无 |
| 控制电路 | 电路板 | 有无螺钉类和连接器类零件松动；有无异味和变色；有无龟裂、破损、变形、明显的生锈，电容器有无漏液、变形迹象 | 拧紧；嗅觉、目视检查 | □有 □无 |
| 冷却系统 | 冷却风扇 | 有无异常声音和异常振动 | 听觉和目视检查，手试转动。 | □有 □无 |
|  |  | 螺栓类零件有无松动 | 拧紧 | □有 □无 |
|  |  | 有无因过热而变色 | 目视检查 | □有 □无 |
|  | 通风路径 | 有无散热器和吸排气口堵塞、附着异物 | 目视检查 | □有 □无 |
| 制动电阻 | 制动电阻 | 电梯制动电阻是否停止发烫 | 检测仪器测量 | □是 □否 |
| 客户负责确认： |  |  | 维护人员确认： |

七、商务条款

★1、交货期：详见招标公告。

- ★2、付款方式： 合同生效，货到安装完成，并经采购人验收合格且设备正常运行之日起30日，医院收到发票后支付合同总额的90%；验收合格且设备正常运行之日起一年，医院无息付清余款。

- 3、若投标人非所投产品的制造厂商（即代理商或经销商），则必须在中标后、签订合同前，向采购人提供所投产品制造商针对本项目的正式授权书原件，并作为合同生效的必要条件之一。

八、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 适配电梯曳引机功率 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯电能回馈装置 | 20KW | 16 | 台 | 核心产品 |
| 2 | 电梯电能回馈装置 | 13.9KW | 6 | 台 |  |
| 3 | 电梯电能回馈装置 | 12.5KW | 8 | 台 |  |
| 4 | 电梯电能回馈装置 | 18.3KW | 1 | 台 |  |
| 5 | 电梯电能回馈装置 | 15KW | 1 | 台 |  |
| 6 | 电梯电能回馈装置 | 5.5KW | 1 | 台 |  |
| 7 | 电梯电能回馈装置 | 22KW | 3 | 台 |  |
| 8 | 电梯电能回馈装置 | 18.3KW | 4 | 台 |  |
| 9 | 电梯电能回馈装置 | 17.2KW | 2 | 台 |  |
| 10 | 电梯电能回馈装置 | 16.2KW | 1 | 台 |  |
| 11 | 电梯电能回馈装置 | 11.3KW | 1 | 台 |  |
| 12 | 电梯电能回馈装置 | 18.3KW | 10 | 台 |  |
| 13 | 电梯电能回馈装置设备电气连接设计图 |  | 54 | 套 |  |
| 14 | 配套质保、维保服务 |  | 54 | 台 |  |

说明：

★1、所投装置须适配对应电梯曳引机功率，未提供电梯电能回馈装置设备电气连接设计图，视为未完全响应招标文件处理。

★2、投标人须对清单中所有设备进行报价，不得仅对部分设备报价，否则视为无效标。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 价格 评分 (30分) | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 | 30 |
|  | 产品技术响应情况 （38.5分) | 投标产品对招标文件“第四章采购”“二、总体性能要求”的响应程度：全部响应即完全满足招标文件“设备性能参数及技术要求”的得38.5分。★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款，不满足废标。“▲”号指标为重要技术指标（本项目共计13个重要技术指标），有一项负偏离项扣1.5分；一般性技术指标打分项（本项目共计19个一般性技术指标）有一负偏离项扣1分（投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数，其中实质性要求条款“★”号和“▲”需按采购文件要求提供相应佐证材料，否则评标委员会有权做负偏离处理。供应商应在偏离表中标明证明材料所在页码或位置）。 | 38.5 |
|  | 产品业绩 (6分) | 投标人或所投产品制造商自2023年1月1日以来（以合同签约时间为准），与本项目类似电梯电能回馈装置采购合同案例业绩，每提供1个得2分，满分6分（投标文件需提供合同复印件，合同须同时包含如下关键信息:(1)项目名称(2)主要标的物(3)合同双方公章(4)签订时间，否则评标时评委会有权不予认可）。 | 6 |
| - 4. | - 回馈装置效率 | - 回馈装置的效率应符合GB/T 32271—2015 规定，计算方式按公式：（输出交流有功功率/输入直流功率）×100%; ①当回馈装置运行于其25%额定功率状态时,效率≥95%得0.5分；其他不得分 - ② 当回馈装置的输出功率等于其50%的额定功率时，效率≥95%得0.5分；其他不得分 - ③当回馈装置运行于其100%额定功率状态时,≥96%时得0.5分，其他不得分。 - 所投产品（如涉及多个型号，均需提供）的参数需提供有通过CMA认证的检验机构的具体检测数据，提供试验报告扫描件，同时加盖投标人单位公章。建议用实线框标注等方式标记具体参数位置，便于评审。 | 1.5 |
| - 5. | - 回馈装置功率 因数 | - 回馈装置功率因素应符合GB/T 32271—2015 规定： ①当回馈装置的输出功率等于其50%的额定功率时，功率因数≥1，得1.5分；其他不得分；（最高得分1.5分） ②当回馈装置的输出功率等于其100%的额定功率时功率因数≥1时，得1.5分；其他不得分；（最高得分1.5分）。 - 所投产品（如涉及多个型号，均需提供）的参数需提供有通过CMA认证的检验机构的具体检测数据，提供试验报告扫描件，同时加盖投标人单位公章。建议用实线框标注等方式标记具体参数位置，便于评审。 | 3 |
| - 6. | - 回馈装置交流输出谐波质量 | - 回馈装置交流输出侧回馈电流谐波质量符合GB/T 32271—2015 规定：回馈装置运行时不应注入电网过度的谐波电流,以确保不会对连接到电网的其他设备造成不利影响。回馈装置运行于额定状态时,电流谐波总畸变率不应大于5%。奇次谐波电流满足： ①3～9次谐波电流含有率最大值：≤2%：得1分；≤3%：得0.5分；； ②11～15次谐波电流含有率最大值：≤1%：得1分；≤1.5%：得0.5分; ③ 17～21次谐波电流含有率最大值：≤0.5%：得1分；≤1%：得0.5分； ④23～33次谐波电流含有率最大值：≤0.3%：得1分；≤0.4%：得0.5分； ⑤偶次谐波满足：2～10次谐波电流含有率最大值：≤0%：得1分；≤0.5%：得0.5分； ⑥12～16次谐波电流含有率最大值：≤0%：得1分；≤0.2%：得0.5分； 所投产品（如涉及多个型号，均需提供）的参数需提供有通过CMA认证的检验机构的具体检测数据，提供试验报告扫描件，同时加盖投标人单位公章。建议用实线框标注等方式标记具体参数位置，便于评审。 | 6 |
| - 7. | 项目实施方案 (4分) | 由评委根据投标人提供的实施方案（包括按期供货、安装调试、施工进度、文明施工及环境保护等措施）进行综合评定。 - 方案针对性强、关键环节有具体优化措施、显著提升可行性与可靠性者，得4分； - 方案科学合理、完整可行，基本满足招标文件要求者，得2分； - 3、方案有缺失、可行性较低，得1分； - 4、未提供不得分。 | 4 |
| - 8. | 售后服务 (4分) | 评委将根据投标人提供的售后服务方案（包括质保期内的响应时效、定期回访与巡检制度、故障分级处理机制、技术人员资质与保障、备品备件供应价格与时效等）及服务能力（设立的服务网点、维修网点的数量、分布、技术力量配置等）进行综合评定。 - 方案在服务响应速度、网点覆盖密度、巡检频次与深度、故障解决效率等核心指标上均完全满足招标文件要求，并具备完善、主动的服务质量保障体系，得4分； - 方案内容完整、具体，各项承诺基本满足招标文件要求者，得2分； - 3.方案有缺失、可行性较低，得1分； - 4.未提供不得分。 | 4 |
| - 9. | 质保期 （3分） | 投标人在完全满足招标文件规定的免费质保期三年的基础上，每增加一年免费质保期的加1.5分，最多加3分，即质保四年得1.5分，质保五年及以上得3分，其他或未提供的不得分。 | 3 |
| - 10. | 相关保险 （3分） | 投标人提供投标产品覆盖质保期的产品责任保险+安装工程一切险（附加第三者责任）（含电梯本体损失及第三方人身/财产损失） 保单复印件加盖公章，或提供承诺函（承诺中标后15日内提交有效保单，未提交视为放弃中标），按以下标准打分： 1. 保额≥300万元，得3分； 2. 保额≥200万元，得2分； 3. 保额≥100万元，得1分； 4. 未提供的，不得分。 注：允许共保/联保，保单需明确覆盖本次采购的电梯节能回馈装置的安装与运行阶段风险。 | 3 |
| - 11. | 节能环保 （1分） | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 | 1 |
| - 12. | 合计 |  | 100 |

注：

一、落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《投标人须知》4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。

1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

9、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

10、关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见，需对本国产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件或《成本比例声明函》，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件：

1.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

4.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

5.评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第六章 投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

附件

南京鼓楼医院电梯节能回馈

采购项目

投 标 文 件

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2026-0016

供应商名称：_____________________

地址：_____________________

联系人及联系方式：_____________________

二O   年  月  日
目录

一、价格及商务部分

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3）授权委托书，格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）所投产品情况表，格式见附件。

（6）偏离表。

（7）投标人具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，按照公告要求提供）：

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。

（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（7-2）财务报表等证明文件。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（8）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（9）公章授权书（如需），格式见附件。

二、技术部分

（1）用于本项目产品技术参数证明文件

（2）需求响应方案

（3）投标人售后服务承诺（如需）

（4）用于本项目人员简历表（如需）

（5）用于本项目人员表

三、其他部分

（1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

（3）提供符合政府采购政策的证明材料

评标索引

（注：此表按照招标文件中评分办法逐项填写）

| 评审项目 | 评审要求 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

一、价格及商务部分

（1）投标函

南京鼓楼医院（采购人）：

(投标人全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的南京鼓楼医院电梯节能回馈采购项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320100-JITC-G2026-0016）投标的有关活动，并对此项目进行投标。

为此：

1、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

2、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。

3、本投标有效期为自投标日起90日历天。

4、如果在规定的递交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金将不予退还。

5、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

6、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。

7、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

8、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

固定电话：

邮箱：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年		月		日

（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人/非法人单位负责人。

特此证明。

附：法定代表人（非法人单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：______年		月		日

（3）授权委托书

（3-1）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就南京鼓楼医院电梯节能回馈采购项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320100-JITC-G2026-0016）以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1.若供应商为分公司或分支机构等无法定代表人的机构（仅当招标文件注明允许分公司或分支机构等投标时），则本投标文件各法定代表人签字处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（非法人单位负责人）身份证明》。

（3-2）授权委托书（适用于自然人投标）

本授权书声明：我    （姓名）    系自然人，现授权在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名）（身份证号码：             ）为本人的合法代理人，就南京鼓楼医院电梯节能回馈采购项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320100-JITC-G2026-0016），以本人名义处理一切与之相关的事务，其后果由我本人承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

自然人姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：自然人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：若投标文件中签字之处均为投标自然人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供自然人身份证复印件。

- 开标一览表

供应商名称（CA公章）：

项目名称：南京鼓楼医院电梯节能回馈采购项目

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2026-0016：

| 投标货物名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |

注：1、投标报价应包含包装、装卸、运输、保险、税费等所有费用。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年______月______日

- 所投产品情况表

供投标人使用参考格式

| 序号 | 设备名称 | 所投产品产品尺寸及规格 | 型号（如有） | 数量 | 单位 | 适配电梯曳引机功率 | 投标单价（元） | 小计（元） | 所投产品品牌 | 所投产品制造厂 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计： 大写 ;小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请务必按照此表格按照汇总清单进行报价。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年______月______日

（6）偏离表

（6-1）商务要求响应及偏离表

项目名称：南京鼓楼医院电梯节能回馈采购项目

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2026-0016：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 是否偏离 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据招标文件商务条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出并逐条响应，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

电梯电能回馈装置设备电气连接设计图，必须在投标文件中提供

（6-2）技术要求响应及偏离表

项目名称：南京鼓楼医院电梯节能回馈采购项目

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2026-0016：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 是否偏离 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据招标文件技术条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出并逐条响应，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

- 投标人具备投标资格的证明文件

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件

注：投标人提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示投标人名称。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于下列6-2至6-6款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。

（7-2）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

其中不适用信用承诺的情形:

1）供应商被列入严重失信主体名单；

2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。该项评标现场通过网站核查；
	(7-3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2024年度或2025年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；

（7-4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

承 诺 函

我单位郑重承诺：我单位（或联合体各方）具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（或联合体牵头人）名称（公章）：______________________

日期：______年		月		日

（7-5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内（即2025年6月（含）以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

1、交投标文件截止时间前六个月内至少一个月依法缴纳税收的证明材料

2、交投标文件截止时间前六个月内至少一个月依法缴纳税收的证明材料

（7-6）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位（或联合体各方）在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（或联合体牵头人）名称（公章）：

日期：______年______月______日

备注：

较大数额罚款金额规定如下：

根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（7-7） 法律、行政法规规定的其他条件

（7-8）承诺函

（一）本单位郑重承诺满足以下要求：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（二）本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法失信主体；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称（公章）：

日期：______年		月		日

（7-9）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件

（1）所投电梯能量回馈装置品牌，未发生过重大安全故障（包含但不限于现场设备击穿、自燃、损毁），且未因同类故障被通报停用。须提供承诺函，承诺函需加盖投标人公章。

（2）不能破坏或者改变电梯原有的设计和配置；包含不得改变电梯的供电方式；不得将有不同整流器的两部或多部电梯进行直流电源并联;每台电梯独立安装能量回馈装置，确保产品安装符合GB/T 7588.1-2020的单一故障保护原则（投标人提供承诺函）。

（3）质保期不低于3年，质保期内投标人必须免费对货物提供维修维护服务，质保期内的维修费用（包括材料）全部由成交投标人负责

（4）投标人须自行负责确保参与本项目的单位具备所需资质，并对项目实施全过程中的任何问题独立承担责任。提供承诺函，承诺函需加盖投标人公章。

（8）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

说明：（供应商须在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为响应文件的组成部分）

南京市政府采购供应商信用记录表

暨信用承诺书（格式）

年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加江苏省招标中心有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

1、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或”南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（投标）文件截止日2天前办理登记注册手续。

2、供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

3、注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

4、南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

（9）公章授权书（如需）

______________________（采购人）

______(投标人名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与南京鼓楼医院电梯节能回馈采购项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320100-JITC-G2026-0016）协商活动中，我单位授权（其他形式的印章名称）     （样式附后）在此次活动中代为公章使用。

（其他形式的印章名称）   所签署的投标文件、澄清等，我单位承认并同意具备与我单位公章签署等同的法律效力。

（其他形式的印章名称）     签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

其他形式的印章名称：______________

印章样式：

投标人名称（公章）：

日期：______年______月______日

二、技术部分

（1）用于本项目产品技术参数证明文件

（2）需求响应方案

格式自拟。

（3）投标人服务承诺

- 服务承诺

南京鼓楼医院：

我司承诺：

供应商（盖章）：

2026年  月  日

- 质保期承诺

南京鼓楼医院：

我司承诺：响应采购文件要求的免费质保期（3年），在3年质保期基础上增加			年。

供应商（盖章）：

2026年  月  日

（4）用于本项目人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近____年承担项目情况 |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

（5）拟投入本项目人员情况表

项目名称：南京鼓楼医院电梯节能回馈采购项目

| 项目编号：JSZC-320100-JITC-G2026-0016 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称/证书 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、其他部分

（1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

（3）提供符合政府采购政策的证明材料

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函，不适用的可以不提交）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加南京鼓楼医院的南京鼓楼医院电梯节能回馈采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业；制造商（或工程承建/服务承接企业）为（企业名称），从业人员	人，营业收 入为万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；制造商（或工程承建/服务承接企业）为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：年月日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1. 本项目中小微企业划分标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

2．填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：____________

日期：		年		月		日

符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　  年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

成本比例声明函

（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（填写具体百分比）。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　  年　  月　  日

注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。