江苏省农业科学院综合大楼中央空调主机更新项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320000-JITC-C2026-0041

采购人：江苏省农业科学院

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

二〇二六年三月

目   录

第一章	竞争性磋商公告	1

第二章	供应商须知	5

一．总则	10

二．磋商文件	15

三．响应文件	16

四．响应文件的提交	20

五．开启和评审	21

六．确定成交	25

七．询问与质疑	26

八．其他	27

第三章 政府采购合同条款及格式	28

第四章 采购需求	28

第五章 评审方法与评审标准	44

第六章 响应文件格式	51

- 竞争性磋商公告

项目概况

江苏省农业科学院综合大楼中央空调主机更新JSZC-320000-JITC-C2026-0041采购项目的潜在供应商应在南京市鼓楼区郑和中路118号D座13楼1305室获取采购文件，并于2026-3-20  13:30  (北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JITC-C2026-0041

项目名称：江苏省农业科学院综合大楼中央空调主机更新

采购方式：竞争性磋商

预算金额：160.00000万元

最高限价（如有）： 150万元人民币

采购需求：江苏省农业科学院综合大楼中央空调2台主机更新、旧机拆除及新机安装调试、智能化改造等。具体内容详见第四部分采购需求。本项目核心产品：变频磁悬浮冷水机组。

合同履行期限：合同签订后60个日历天内供应商将设备、材料等运送到采购人指定地点并完成安装调试，配合采购人做好验收工作、交付使用。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，供应商为自然人提供其身份证）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供由第三方专业机构出具的2024年度财务审计报告（财务审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、第三方专业机构盖章和注册会计师签字页,加盖投标供应商公章）或银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）的复印件加盖公章）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本次采购活动前 六 个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（提供承诺书）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小企业预留采购份额，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评审办法与标准。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）供应商存在下列情形的不得参加本次采购活动：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

3.通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在响应截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：南京市鼓楼区郑和中路118号D座13楼1305室

方式：文件提供方式：纸质文件。供应商应在江苏省招标中心有限公司官网（www.jstcc.cn）“供应商注册”入口进行注册，注册完成后通过“供应商登录”入口进入“JSTCC 江苏招标电子交易平台”，进入“搜索项目”栏目，在搜索框中输入本项目招标代理编号：JSTCC26080100869或项目名称，点击对应的项目进行“关注”，关注完成后进入“我的项目”栏目，选择本项目并支付费用，支付完成后电子发票可自行在平台下载。

支付完成后，纸质文件需邮寄送达的单位请将公司名称+项目编号JSTCC26080100869、邮寄地址发送至邮箱：305523410 @qq.com。为方便供应商制作响应文件，供应商可在“我的项目”栏目中下载电子文件，电子文件仅为方便供应商制作响应文件所用，如纸质文件与电子文件不一致的，以纸质文件为准。

售价：300.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026-3-20  13:30  (北京时间)

地点：南京市鼓楼区郑和中路118号D座16楼1604会议室

五、开启

时间：2026-3-20  13:30   (北京时间)

地点：南京市鼓楼区郑和中路118号D座16楼1604开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1．政府采购支持政策:

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》

（三）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（四）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（五）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名 称：江苏省农业科学院

地 址：南京市玄武区钟灵街50号

联系人：蒋老师

联系方式：025-84390121

2．采购代理机构信息

名 称：江苏省招标中心有限公司

地 址：南京市鼓楼区郑和中路118号

联系人：刘工

联系方式：025-83301141

3．项目联系方式

联系人：刘工

联系方式：025-83301141

- 供应商须知

供应商须知前附表

本表是对《供应商须知》正文的具体规定和指引，如有矛盾，以本《前附表》为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 名 称 ：江苏省农业科学院 地 址 ：南京市玄武区钟灵街50号 联系人：蒋老师 电话： 025-84390121 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 名 称 ：江苏省招标中心有限公司 地 址 ：南京市鼓楼区郑和中路118号 联系人：刘工 电话：025-83301141 |
| 3 | 4 | 本项目执行的政府采购政策 | 详见磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 4 | 8.1 | 现场考察 | ■组织 （1）考察时间：2026年3月13日9点30分至10点30分 （2）考察地点：南京市玄武区钟灵街50号江苏省农科院科技保障中心一楼2026年3月13日9点30分集合 （3）联系人：蒋老师 联系方式：18912959577 （4）参加人员要求：供应商拟派项目负责人需携带身份证及供应商授权委托书原件（授权委托书格式详见本文件最后一页）。 |
| 5 | 9.1 | 磋商前答疑会 | ■不召开 |
| 6 | 10.1 | 联合体磋商 | ■不接受 |
| 7 | 11.1 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 |
| 8 | 12.1 | 样品 | 样品提交：■不需要 |
| 9 | 13.1 | 采购进口产品 | 详见磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 10 | 14.1 | 采购预算 | 详见磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 11 | 14.2 | 本项目设定的最高限价 | 详见磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 12 | 15.1 | 供应商资格条件 | 详见磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 13 | 20.5 | 报价 | 报价的其他要求：■无 |
| 14 | 21.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算_60日历天 |
| 15 | 22.1 | 磋商保证金 | ■不需要 |
| 16 | 23.1 | 响应文件份数 | 正本文件的份数： 壹 份 副本文件的份数： 肆 份 电子文档的份数： 壹 份（内含正本PDF格式扫描件及同版本WPS兼容格式文件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写，电子文档用于存档，以U盘（请勿提交刻录光盘）形式递交。当纸质正本文件 与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。）。 |
| 17 | 24.1 | 响应文件的密封和标记 | 全部纸质响应文件（包括正本、副本及电子版文件）均应密封，否则响应将被拒绝。 |
|  |  |  | 密封包装上应注明： 1、项目名称、项目编号及“本文件于 年 月 日 点 分（响应文件截止时间）前不得开启。”的字样。 2、项目名称： 项目编号： 本文件于 年 月 日 点 分（响应文件截止时间）前不得开启。 供应商名称：（公章） 地址、邮编： 联系人及联系方式： |
| 18 | 25.1 | 提交响应文件的截止时间、地点 | 详见磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 19 | 27.3 | 信用查询 | ■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评审报告中。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 |
| 20 | 29.1 | 磋商小组 | 3人以上单数。 |
| 21 | 39.3 | 公告媒体 | 江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/ |
| 22 | 42.1 | 履约保证金 | ■不要求提供。 |
| 23 | 43.1 | 供应商对磋商文件的 询问 | 时间：2026年3月13日中午12点之前 形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至 www.jstcc.cn平台）通知采购人或采购代理机构。 |
| 24 | 44.1 | 供应商对磋商文件提 质疑 | 形式：以书面形式通知采购人或采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至_www.jstcc.cn平台）通知，采购人或采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 25 | 45.1 | 采购代理服务费、造价咨询费 | 采购代理机构将根据其成交金额向成交供应商收取采购代理服务费，采购代理服务费按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》(苏政采[2024]20号)收费标准的51%收取。 同时，成交供应商向采购代理机构支付造价咨询费7200元。 |
| 26 | 46.1 | 其他规定 | 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 27 | 46.1 | 其他规定 | 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 28 | 46.1 | 其他规定 | 异常低价审查程序 （一）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组将启动异常低价审查程序： 1.最终报价低于全部通过符合性审查供应商最终报价平均值50%的，即最终报价<全部通过符合性审查供应商最终报价平均值×50%； 2. 最终报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最终报价50%的，即最终报价<通过符合性审查的次低报价供应商最终报价×50%； 3. 最终报价低于采购项目最高限价45%的，即最终报价<采购项目最高限价×45%； 4. 磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）磋商小组启动异常低价审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对最终报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 |

供应商须知

一．总则

1.采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商采购方式，本磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供工程的法人、其他组织或者自然人。

2.5“成交供应商”是指在响应过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。成交供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。

2.6“评审专家”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单和认证证书。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.适用法律

3.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评审方法与评审标准》。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评审方法与评审标准》（如涉及）。

4.3未按上述要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.相关费用

5.1参加磋商活动的供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

6.保密

6.1本磋商文件所包含的信息属于保密信息，采购方应当按照政府采购法的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响磋商过程和结果。获取磋商文件的供应商被视为无条件对本磋商文件的内容负有保密义务。

7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

7.2所有文件中的计量单位，除磋商文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.现场考察

8.1供应商须知前附表规定现场考察的，供应商须按照供应商须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期响应文件相关的磋商、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，磋商文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

9.磋商前答疑会

9.1供应商须知前附表规定召开磋商前答疑会的，采购方按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商前答疑会，澄清供应商提出的询问。

9.2供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

10.联合体响应

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见供应商须知前附表。

10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

11.分包

11.1	采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见供应商须知前附表。

11.2政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则磋商无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

12.样品

12.1本项目是否要求供应商提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见供应商须知前附表。

13.采购进口产品

13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见供应商须知前附表。

14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见供应商须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见供应商须知前附表。

15. 供应商资格条件

15.1供应商资格条件见供应商须知前附表。

二．磋商文件

16.磋商文件的构成

16.1磋商文件各章节的内容如下：

第一章：竞争性磋商公告

第二章：供应商须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评审方法与评审标准

第六章：响应文件格式

对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

★磋商文件成交注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。

16.2供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现磋商文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3供应商按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解，不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

17.磋商文件的澄清或者修改

17.1提交首次响应文件截止之日前，采购方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分并具有法律效力，磋商文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购方应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购方应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三．响应文件

18.响应文件的组成

18.1响应文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见磋商文件第六章《响应文件格式》。

18.2响应文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：

（1）响应函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4）初始报价一览表，格式见附件。

（5）商务条款偏离表，格式见附件。

（6）供应商具备磋商资格的证明文件：

（6-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照）。

（a）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（6-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（6-2）财务状况报告。

（6-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料，格式见附件。

（6-4）依法缴纳税收的相关材料。

（6-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料。

（6-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（6-7）磋商文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（7）供应商类似业绩表。

（8）拟参与本项目人员表。

18.3响应文件的技术部分，包括但不限于下列文件：

（1）技术方案或服务方案。

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

（3）响应标的物符合磋商文件规定的证明文件。

18.4响应文件的其他部分

18.4.1响应文件的其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件组成。

19.响应文件编制的原则

19.1供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的响应文件。磋商文件中对响应文件格式有要求的，供应商应按格式逐项填写内容。

19.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应。

20.报价

20.1除非采购文件另有规定，所有响应均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★20.2响应文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，磋商文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效响应文件处理。

20.3供应商的报价应包括为完成本项目所发生的所有费用和税费，包括与第三方发生的装修费用（如物业装修服务费、图审费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的所有费用和税费，除磋商文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生错报、漏报等情形，都被视为供应商的让利行为。供应商估算错误的相关风险，由供应商自行承担。

20.4供应商要按初始报价一览表的内容填写磋商报价及其它事项，并由法定代表人（单位负责人）或授权代表签署。

20.5报价的其他要求见供应商须知前附表。

21.响应有效期

★21.1响应有效期见供应商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评审、定标以及签订合同。响应有效期从供应商须知前附表规定的响应截止之日起计算。响应有效期不足的，在评审时将其视为无效响应。

22.磋商保证金

22.1本项目是否交纳磋商保证金见供应商须知前附表。

★22.2供应商按照供应商须知前附表要求的形式，在供应商须知前附表规定的响应文件截止时间前，向采购方提交供应商须知前附表规定的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应与供应商须知前附表规定的响应有效期一致。供应商未按规定缴纳磋商保证金的或由于到账时间晚于响应文件截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

22.3联合体响应的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金。以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未成交的供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5成交的供应商的磋商保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商。

22.6供应商有以下情形之一的，磋商保证金可以不予退还：

（1）供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤销其响应文件；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）供应商在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）成交供应商未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照磋商文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）磋商文件规定的其他可以不予退还磋商保证金的情形。

23.响应文件的制作和签署

23.1供应商应严格按照供应商须知前附表要求的份数准备响应文件。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

★23.2响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写，副本可为正本文件的复印件，电子文档应为正本的扫描件。正本应加盖公章并由供应商法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目响应。授权书原件须放入正本响应文件中。

23.3响应文件规定盖章的地方，应盖单位公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与供应商名称全称相一致的标准公章，如供应商为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

23.4如响应过程中供应商使用其他形式的印章（如电子印章、带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（见附件），明确“针对本次项目，该供应商电子印章或专用章作为直接参与响应时相关文件的签章，其效力等同于公章”，特别说明函须同时加盖供应商公章及电子印章或专用章。

23.5除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

23.6响应文件建议采用A4软面胶装，建议不要使用硬壳封面。响应文件须逐页编制页码并插入目录，便于采购人查阅文件。为节约纸张，建议尽量双面打印并装订成册。

四．响应文件的提交

24.响应文件的密封和标记

24.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，密封包装上按照供应商须知前附表的要求标记信息。若正本、副本以及电子文档等分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”等字样。

★24.2未密封的响应文件，将被拒绝。

24.3未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

24.4磋商开始后，不论供应商成交与否，响应文件均不予退回。

25.响应文件截止时间

25.1响应文件应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间之前密封送到供应商须知前附表指定的地点。

★25.2采购方将拒绝并退回在其规定的响应文件截止时间后收到的任何响应文件。

26.响应文件的修改和撤回

26.1供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购方或者磋商小组应当拒收。

26.2供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购方。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

26.3供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

26.4 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

27.诚实信用

27.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

27.2在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

五．开启和评审

28.开启

28.1磋商开始时，采购代理机构将组织查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封响应文件。

28.2供应商代表认为采购方相关工作人员有需要回避的情形的，可以向采购方书面提出回避申请。采购方对供应商代表提出的回避申请及时处理。

28.3本项目不公开报价。

29.磋商小组

29.1磋商小组成员组成见供应商须知前附表，负责具体评审事务，并独立履行职责。

30.资格性审查

30.1响应文件的资格性检查。项目开启仪式结束后，采购人或采购代理机构应依法对供应商的资格进行审查。资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

★30.2供应商不具备磋商文件规定的供应商资格条件的，应在资格审查时按照无效响应处理。

31.符合性审查

31.1响应文件的符合性审查。磋商小组对通过资格性检查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。实质性响应的响应应该是与磋商文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。

★31.2如果响应文件没有响应磋商文件实质性要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

★31.3响应文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效响应处理：

（1）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）最后报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）响应文件中承诺的响应有效期不满足磋商文件中载明的响应有效期的；

（4）未按照磋商文件规定提交磋商保证金（如需）的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）响应文件不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

（7）现行法律、法规、规章和磋商文件规定的其他无效情形。

32.响应文件澄清

32.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

32.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

33.磋商

33.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将根据需要集中与单一供应商分别进行磋商。

33.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

33.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

33.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

34.最后报价

34.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。

34.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

34.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

34.4★供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。采购方应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

35.最后报价修正

35.1最后报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

36.评审方法和评审标准

36.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

36.2磋商小组应当按照磋商文件中第五章《评审方法和评审标准》，对每份响应文件及其补充文件进行评审，确定成交候选供应商。

36.3 磋商文件没有规定的评审标准不作为评审依据。

36.4评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

37.评审过程的保密

37.1磋商小组成员名单在评审结果公示前应当保密。

37.2采购方应当采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

37.3有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六．确定成交

38.推荐成交候选供应商

38.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

39.确定成交供应商

39.1采购人确定成交供应商后，采购代理机构应将成交结果通知所有的供应商，并向成交供应商发出成交通知。

39.2成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受。

39.3发出成交通知书的同时，采购代理机构将在供应商须知前附表规定的公告媒体上发布成交公告，并将磋商文件随成交结果同时公告。

39.4成交通知书将是合同的组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。

39.5成交通知书发出后，成交供应商无正当理由不得放弃成交，否则将依法承担法律责任。

40.终止竞争性磋商采购活动

40.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件规定的特殊情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

40.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

41.签订合同

41.1成交供应商、采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

41.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

41.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

41.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

42.履约保证金

42.1本项目是否缴纳履约保证金见供应商须知前附表。

42.2供应商须知前附表规定交纳履约保证金的，成交供应商在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。

★42.3成交供应商没有按照供应商须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还。

七．询问与质疑

43.询问

43.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按供应商须知前附表载明的形式通知采购方。

43.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

44.质疑

44.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以供应商须知前附表的要求向采购方提出质疑。采购方以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

44.2以联合体形式参加响应的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

44.3质疑函应使用财政部制定的范本。

八．其他

45.采购代理服务费

45.1成交供应商是否交纳采购代理服务费及相关要求见供应商须知前附表。

46.其他规定

46.1响应文件的其他规定见供应商须知前附表。

47.文件解释权

47.1本磋商文件的由采购人（或采购代理机构）负责解释。

第三章 政府采购合同条款及格式

采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：       年      月     日

甲方：

乙方：

甲乙双方根据     年    月    日采购项目编号为           的江苏省农业科学院综合大楼中央空调主机更新采购结果及竞争性磋商文件的要求，依照《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，达成如下货物购销合同：

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 采购货物 名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） 元整 ¥： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |

1、合同总价包括了全部货物、拆除旧机组并运输到指定地点、安装和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、配套管路调整、培训、售后服务、及其他与本项目相关的所有费用。甲方无须向乙方另行支付任何费用。

2、本合同为固定不变价。

二、交货时间和地点

1、交货地点

乙方负责将货物运到甲方指定地点，运输和装卸等费用由乙方负责，由甲方组织验收。检验不合格或不符合质量要求的，乙方除无条件退货、返工外，还应承担甲方的一切损失。

2、交付使用时间

合同签订后60个日历天内供应商将设备、材料等运送到采购人指定地点并完成安装调试，配合采购人做好验收工作、交付使用。

3、其他要求

（1）乙方交货时应向甲方提供货物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、使用许可证、用户手册、产品合格证、保修手册、有关图纸、资料及配件、随机工具、设备制造商供货证明以及售后服务承诺书。

（2）乙方供货时所提供的货物，如配件有更新而导致型号更新，供货时应提供最新的取代型号；软件有最新版本，供货时应提供最新版本。并附设备生产商的证明，其他服务条款不变。

- 货物验收

1、乙方交付的货物应当完全符合采购文件和合同所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

2、货物验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好等方面。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应在接到甲方通知后3个工作日内补齐缺失单证和工具，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

4、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、出厂标准和投标文件的承诺（该承诺不低于国家相关标准）。

5、产品安装完成后，由乙方进行产品自身性能的测试。

6、如测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同时，将被视为性能不合格，甲方有权拒收并要求乙方按该设备合同价款的200%赔偿，同时不免除乙方继续履行合同义务。

四、付款

甲乙双方签订合同后，甲方支付合同金额的30%。冷水机组到货经验收合格后，支付至合同金额的80%。安装完成、验收合格后，支付至合同金额的97%，质保期满，支付至合同金额的100%。

五、组成合同的有关文件

招标文件、投标文件、中标通知书和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

六、质量标准

1、货物为全新（原装）产品，设备生产日期在合同签订日前12个月内（以铭牌或说明书）。

2、满足招标文件技术要求、符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。乙方标准高于上述标准、规范，按较高标准执行。

3、货物必须具备出厂合格证。

七、质保期

免费保修期   年，在产品的质保期内如出现产品质量问题必须免费更换，派专人负责对产品使用情况进行定期回访。

八、技术服务

1、货物到达交货地点后，乙方应在甲方通知到达后3个工作日内派出具备高级技术资质的技术人员到项目现场，并在3个工作日内完成货物的安装、调试工作。每延迟一日，乙方应向甲方支付合同总价千分之二的违约金。

2、验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由乙方负责提供。

九、培训：乙方负责对甲方人员进行使用培训，同时提供详细的技术说明书、图纸、培训教材和教学资源。

十、售后服务

设售后服务机构，配备售后服务人员。在使用过程中发生质量问题，乙方应全天候7*24小时响应，接到甲方电话后应在2小时内通过视频连线启动远程诊断并提供书面解决方案，8小时内到达现场维修，并在2个工作日内解决问题。乙方承担所有质保期内的故障费用。

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物价款总值的百分之十违约金。

2、乙方所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝。乙方向甲方偿付货款总额的百分之二十的违约金。

3、在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方有权单方面决定是否延长交货期，以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

4、如乙方逾期交货且未经甲方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，乙方向甲方每日偿付货款总额千分之二的违约金。逾期超过30个日历日的，甲方有权依照法律程序解除合同，甲方如已支付费用的，乙方全部返还，且乙方应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的，还应赔偿损失。

5、如乙方不能交付货物，乙方应按合同总价50%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此产生的全部损失（包括但不限于重新采购价差损失）；甲方有权要求继续履行或解除合同。

十二、 解决争议的方法

甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，双方应协商解决，或向有关部门申请调解解决；协商或调解不成的，按下列第（二）种方式解决；

（一）提交仲裁委员会仲裁；

（二）依法向 南京市玄武区 人民法院提起诉讼。

十三、合同生效

1、合同订立时间：    年   月    日；合同订立地点： 南京  。

2、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

3、双方约定本合同自签字盖章之日起生效。

十四、其他

甲方：           （盖章）             乙 方：          （盖章）

地 址：                               地 址：

授权代表：                            授权代表：

电 话：                               电 话：

日 期：                               开户银行：

帐 号：

日 期：

第四章 采购需求

斜体下划线的内容为实质性要求不得有负偏离，需要提供证明材料的必须提供证明材料，否则不能通过符合性审查。

## 一、总体需求

1.江苏省农科院综合楼2台变频磁悬浮冷水机组的供货安装、施工（含旧机拆除、管线、阀门等配套管路调整，空调主机楼内运输等）以及智能化管理系统。供应商应对照采购清单，充分勘察现场，根据现场实际情况编制详细的实施方案，完成冷水机组安装调试所需要的全部工作。

2.采购需求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定也未完全充分列举、引述有关标准的条文，供应商应保证在勘察现场后提供符合本招标文件需求和最新相关标准的优质产品和服务。

## 二、设计需求

（一）设计依据

本项目采购的设备须根据现行国家颁发的有关暖通规范、标准进行设计。规范、标准具体为：

1)公共建筑节能设计标准 GB50189-2015

2)冷水机组能效限定值及能源效率等级 GB19577-2024

3)蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组 GB/T18430.1-2024

4)制冷系统及热泵安全与环境要求 GB9237-2017

5)制冷剂编号方法和安全性分类 GB/T 7778-2017

6)蒸气压缩循环冷水 (热泵) 机组性能试验方法 GB/T10870-2014

7)制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范 GB50274-2010

8)建筑材料及制品燃烧性能分级 GB8624-2012

9)制冷和空调设备噪声的测定 JB/T 4330-1999

10)制冷装置用压力容器 JB/T 4750-2003

11)制冷和空调设备名义工况一般规定 JB/T 7666-1995

12)冷水机组噪声测试方法 ARI575-2025

16.国家其他相应标准或规范

若有新的技术规范及材料标准出台则以新规范、新标准为依据，若以上规范有与现行规范不一致的，以现行规范为准。

（二）室内外设计参数及标准

南京室外设计参数：参照南京室内外气象参数。

夏季计算干球温度：34.8℃；   夏季计算湿球温度：28.1℃

南京室内设计参数：室内计算参数按国标GB50189-2015附录A一级标准执行。

冬季计算干球温度：-4.1℃；  冬季相对湿度：76%

## 三、技术和服务要求（本技术参数表提出的是最低限度的技术条件。未明确要求提供证明材料的技术要求，可以提供样册或技术手册或技术白皮书或检测报告或鉴定证书或加盖章制造商公章的技术说明材料等相关资料加以说明，技术要求中标注“★”为实质性要求，未能完全响应“★”要求，为无效投标）

1）核心设备详细技术指标要求：

| 序号 | 技术内容 | 技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 单台额定制冷量kw | 703.2KW | 以中国能效标识网截图数据为准，偏离允许范围：0～5% |
| ▲2 | 性能系数 | COP≥6.1 | 蒸发器冷冻水进出口温度：12℃/7℃，冷凝器冷却水进/出水温度：32℃/37℃ |
| ▲3 | 性能系数 | COP(国标工况)≥6.55 | 以中国能效标识网截图数据为准 |
| ▲4 | 综合部分负荷性能系数 | IPLV(国标工况)≥9.50 | 以中国能效标识网截图数据为准 |
| 5 | 制冷剂 | R134a或其它环保冷媒 |  |
| 6 | 电源 | 3相/380V/50HZ |  |
| 7 | 蒸发器 |  |  |
|  | 冷冻水进/出水温度℃ | 12/7 |  |
|  | 水流量m3/h | 120.7 |  |
|  | 水侧压降kPa | ≤80 |  |
|  | 水侧污垢系数㎡C/KW | 0.018 |  |
|  | 水侧承压MPa | 1 |  |
| 8 | 冷凝器 |  |  |
|  | 冷却水进/出水温度℃ | 32/37 |  |
|  | 水流量m3/h | 140.6 |  |
|  | 水侧压降kPa | ≤70 |  |
|  | 水侧承压MPa | 1 |  |
|  | 水侧污垢系数㎡C/KW | 0.044 |  |
| ▲9 | 负荷调节范围 | 10%～100% |  |
| 10 | 启动方式 | 变频启动 |  |
| 11 | 机组噪音 | ≤79db(A) |  |
| ▲12 | 机组控制尺寸，长×宽（mm） | 尺寸≤2500（L）*1150(W) | 本项目包含老设备更新，机组外形尺寸及安装边界受既有条件限制 |
| 1、本次改造不能破坏既有建筑结构和墙体，变频磁悬浮冷水主机需采用模块化机组，现场拼装。 2、磁悬浮冷水机组需配置热气旁通。 3、磁悬浮冷水机组的额定制冷量不接受负偏离（以中国能效标识网截图数据为准）。 |  |  |  |

注：▲1、供应商所投机型及压缩机应具备CRAA认证证书（系列须和投标产品系列一致）（需提供相关证书复印件）。

2、所投标产品提供的选型报告需有AHRI标志并加盖制造商公章，本文件应于投标时提供。

3、磁悬浮冷水主机制造商通过ISO9001质量体系认证，ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证、GB/T29490-2013知识产权管理体系、GB/T19022-2003测量管理体系、ISO27001信息安全体系等系列认证（需提供相关证书复印件）。

2）制冷压缩机：

★压缩机形式：半封闭磁悬浮变频离心式，压缩机级数：双级，提供产品样册。

▲磁悬浮离心压缩机、主机须属同一品牌，且在同一制造地生产，不接受整机制造商以外购、ODM或者OEM的形式提供的压缩机。（提供证明材料：①制造商真实性承诺书，②所投品牌磁悬压缩机任一型号的相关第三方检测报告或磁悬浮压缩机专利清单等材料，并加盖制造商公章）

投标单台机组压缩机数量为1台；

3）压缩机磁悬浮轴承

采用工业级磁悬浮轴承，功耗低，承载力强；

轴承控制须采用振动补偿措施，减少不平衡量对转轴振动的影响，降低机组噪音，对压缩机水平轴向力进行第三方检测并获得相关证书或报告；

磁轴承、控制板等核心部件在国内生产，降低后期维保费用。

机组须设计有长寿命备降轴承，在磁轴承控制故障时，能有效支撑转子轴从高速转动状态到停止，具备第三方高速硬跌落测试证书或报告；

机组须具备可靠的断电保护措施维持断电后磁悬浮轴承的稳定，并获得第三方证书或报告；

▲磁浮轴承控制精度达um级以保证轴的悬浮位置精准，并获得第三方证书或检测报告。

4）压缩机主电机：

主电机工作电压：380V，电压波动在+10%至－10%的范围内，机组应能正常工作；

压缩机主电机须采用永磁同步电机；

机组须对主电机的定子温度进行实时监测，实现电机精准冷却，确保电机运转的可靠性。

电机的绝缘耐温等级为F级。

▲所投磁悬浮离心式冷水机组压缩机整体防护等级高于或等于IP55，并获得第三方证书或报告。

5）机组须配置外置独立经济器，简单高效，提升压缩机效率；

6）蒸发器、冷凝器：

蒸发器和冷凝器须与整机属于同一制造商生产，必须符合我国压力容器相关规范和标准，制造商须取得固定式压力容器：中、低压力容器（D）生产许可证，并随机提供《压力容器产品质量证明书》；

蒸发器须采用满液蒸发式，提升换热效率，减少冷媒充注量；

蒸发器换热管宜采用φ19外径，铜管底壁厚不低于0.635mm，内外壁双螺纹的高效传热管，管簇胀接在管板上，保证密封。换热管可单根更换；

蒸发器应设计有特殊的措施，避免液态冷媒吸入压缩机产生液击；

冷凝器须采用壳管式；

冷凝器换热管宜采用φ19外径，铜管底壁厚不低于0.635mm，内外壁双螺纹的高效传热管，管簇胀接在管板上，保证密封。换热管可单根更换；

冷凝器应设计有过冷装置，提高换热效率；

冷凝器应设计均气板，防止压缩机排放的高速气体直接冲击管束，延长管束寿命，降低噪声。

为便于蒸发器、冷凝器安装、拆卸、维护方便，冷冻水进出水管和冷却水进出水管均采用竖直排列，卡箍/法兰（按实际情况修改）联接；

承压容器，出厂前均应在水侧通过1.25倍额定工作压力下的压力检测和气侧的漏气测试。

机组的蒸发器允许的冷冻水最低流量必须大于或等于额定流量的50%，最大流量必须小于或等于额定流量的120%。

机组的冷凝器允许的冷却水最低流量必须大于或等于额定流量的50%，最大流量必须小于或等于额定流量的120%。

蒸发器及冷凝器内的列管内外壁应采取加强措施，提高换热性能，改善冷水机组的能效。

7）机组负荷调节

变频式机组，可依负荷量自动调节：当机组部分负荷运行时机组随负荷变化进行自动调节。在机组微电脑控制中心的控制下，变频驱动装置（VFD）通过调节压缩机电机转速，同时配合调节进口导叶开度达到最佳效率，确保机组始终处于最优运行状态。具备自适应能需控制功能，并获得第三方认证证书或报告。

8）启动装置

机组启动方式：变频软启动，减小启动电流，避免对电网产生冲击；

变频启动装置采用机载式；

启动柜的进出线方式为电缆上进线。

设备出厂需随机提供电机启动柜的电气原理图、外形图。

每台冷水机组配置机载电机启动柜。

启动柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，也不明显抖动。机柜及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用难燃或不燃材料。

如变频器冷却需外部水源，需提供配套过滤器及管路国标接口。

▲冷水机组变频器进线端需标配谐波抑制装置，电流谐波失真不大于35%。

9）磁悬浮冷水机组自带的控制系统

1.1、控制显示界面应人性化设计，采用10寸及以上彩色液晶触摸屏，全中文显示。机组应提供下列标准信息显示（但不仅仅限于以下内容）：

- 日期和时间

- 机组运行小时

- 冷冻水进出水温度

- 冷却水进出水温度

- 冷水机组运行温度和压力，温度精度百分位

- 每一台压缩机的参数；通讯、压缩机实际负荷要求，转速，IGV位置，压差，吸气排气压力，功率百分比。

- 主要运行参数

- 蒸发器和冷凝器中的制冷剂饱和温度

- 制冷剂膨胀阀状态

- 在运行的压缩机数量与实际运行参数

- 预报警/报警显示及记录

- 机组运行状态直观显示

- 操作日志显示

- 多级密码保护等功能

1.2、机组具有各种自动保护功能，包含但不限于以下保护内容及措施：

- 压缩机电流保护；

- 断水保护；

- 防喘振保护；

- 运行防冻保护；

- 冷凝压力高、过高保护；

- 蒸发压力低、过低保护；

- 启动柜故障保护；

- 压缩机倒转保护；

- 缺相保护；

- 电动机绕组温度过高保护；

- 导叶故障开度保护等。

1.3、机组具备暖通设备智慧管理功能证书。

10）智能化管理系统

磁悬浮冷水机组自控技术要求

1.1、运行状态监控

1.1.1.实时监测机组的启停状态、运行模式（制冷/制热/待机）、电流、电压、功率等电气参数。

1.1.2.监测冷水/热水进出口温度、压力、流量，以及冷凝器/蒸发器的温度、压力。

1.2、故障预警与诊断

1.2.1.实时监测机组故障代码、异常参数（如高压报警、低压报警、温度超限等），报警并推送至管理人员。

1.3、主要运行参数信息显示（但不仅仅限于以下内容）：

- 日期和时间

- 机组运行小时

- 冷冻水进出水温度

- 冷却水进出水温度

- 冷水机组运行温度和压力

- 每一台压缩机的实际运行参数，压差，吸排气温度，吸气排气压力，功率百分比等。

- 蒸发器和冷凝器中的制冷剂饱和温度

- 制冷剂膨胀阀状态

- 在运行的压缩机数量

- 报警显示及记录，机组故障代码显示

- 机组运行状态直观显示

1.4、智能化控制策略

1.4.1.基于室外温湿度，提前调整机组运行状态，实现预冷/预热功能。

1.4.2.支持多机组群控，根据负荷变化自动分配机组运行台数与负荷比例，避免频繁启停。

水泵自控技术要求

2.1、运行状态监控

2.1.1.监测水泵的启停状态、运行电流、电压、功率等参数。

2.1.2.监测水泵进出口压力、温度等参数。

2.2、故障预警与保护

2.2.1.监测水泵运行情况及故障反馈。

2.3、联动控制功能

2.3.1.与冷水机组、冷却塔等设备实现联动控制。

2.3.2.支持水泵的自动轮换运行，均衡设备磨损，延长使用寿命。

冷却塔自控技术要求

2.1、运行状态监控

2.1.1.监测冷却塔的启停状态、运行电流、电压、功率等参数。

2.1.2..监测供回水温度、流量。

2.2、故障预警与保护

2.2.1.监测冷却塔运行情况及故障反馈。

2.3、联动控制功能

2.3.1.与冷水机组、水泵等设备实现联动控制。

2.3.2.支持冷却塔的自动轮换运行，均衡设备磨损，延长使用寿命。

自控系统硬件要求

3.1、控制器

3.1.1.采用工业级可编程逻辑控制器（PLC）或楼宇自控控制器（DDC），具备抗干扰、耐高温/低温能力。

3.1.2.控制器需具备本地存储功能，断网时可独立运行，联网后自动同步数据。

3.2、传感器与执行器

3.2.1.电动调节阀、变频器等执行器需具备反馈功能，确保控制可靠性。

3.3、网络设备

3.3.1.采用工业以太网或无线通信技术（如LoRa、4/5G）搭建监控网络，通信速率不低于100Mbps。

3.4、控制屏

控制显示界面应人性化设计，采用15寸及以上彩色液晶触摸屏，全中文显示。

软件平台功能要求

4.1、可视化监控界面

4.1.1.提供3D可视化机房模型，实时展示设备运行状态、参数与布局。

4.1.2.自定义报表，直观呈现能耗、故障等关键指标。

4.2、数据存储与分析

4.2.1.采用分布式数据库存储历史数据，存储周期不低于3年，支持数据导出与备份。

4.3、远程管理功能

4.3.1.支持PC端、移动端远程访问，实现远程监控、参数调整与故障反馈。

4.3.2.提供多级权限管理，不同角色（管理员、运维人员、访客）分配不同操作权限。

4.4、系统集成功能

4.4.1.预留通讯接口，MODBUS TCP/485，方便客户接入其他系统平台。

4.4.2.提供开放API接口，方便后续功能扩展与第三方系统对接。

能效管理功能要求

5.1.记录冷冻水、冷却水系统的冷热量。

5.2.记录主机、水泵和冷却塔等主要设备运行时间及电量。

5.3.自动调节机组负荷，根据冷/热需求动态优化运行参数，实现COP（能效比）最大化。

5.4.提供能耗统计与分析报表，按日/月/年生成能耗曲线，支持能耗对标与成本核算。

11）磁悬浮冷水机组的其他要求

1.1 其他

机组的噪声和减振装置要符合图纸设计要求并满足规范GB/T 14294-2008中的规定，所有机组需配套提供减震垫用以严格控制噪声。响应人需提供相应的选型计算书交采购人确认后供货。

1.2 试验和启动

A. 在设备制造厂内进行：

1)冷媒充注；

2)启动；

3)现场试验；

B. 工厂真空检漏

1)检测泄漏；

2)用卤素检测仪检查泄漏；

3)用高压真空泵产生0.13mbar的真空度抽空设备。

a)真空度维持四小时

b)四小时结束后，真空泵停止。

c)制冷设备的真空度在23小时内，损失小于0.065mbar。

1.3 所有低温表面包括蒸发器、水室、吸入弯管、经济器和电动机冷却管等，须由原厂提供保温材料覆盖，保温必须选用难燃B1级标准的橡塑保温材料，材料厚度不小于20mm。

1.4 所投磁悬浮机型低碳环保，并获得中国制冷空调行业低碳认证证书和碳足迹证书。

▲1.5 机组具备可靠的防喘振措施，获得相关第三方认证证书或报告。离心压缩机在满负荷到规定工况（冷冻水出水温度7℃、冷却水进水温度32℃及额定流量不变）下，从满负荷到10%负荷范围内运行时均不应有喘振现象。

## 五、商务要求

1.供应商承诺质保期最低为 2 年（免费质保期自项目验收合格之日起计）。（供应商提供质保承诺函，格式自拟，加盖公章）

2.项目竣工期限：合同签订后60个日历天内供应商将设备、材料等运送到院方指定地点并完成安装调试，配合院方做好验收工作、交付使用（发货时随机器附带相应的使用说明书）。（供应商提供承诺函，格式自拟，加盖公章）。

3.供应商承诺施工人员的安全、安装中所造成的一切安全事故及安装过程中涉及的物品安全等均由响应供应商负责，采购人不承担项目实施过程中所产生的任何安全责任。（供应商提供承诺函，格式自拟，加盖公章）。

4.供应商所投品牌冷水机组设备的规格尺寸需满足现场实际情况及安装要求，确保所提供的产品符合现场空间布局、安装条件和使用需求。本项目实施过程中，现场严禁拆除墙体。如在项目实施过程中出现因响应产品规格尺寸问题导致无法安装，或项目实施中出现拆除墙体行为的，甲方有权解除合同，由此产生的所有损失（包括但不限于返工、停工、工期延误、合同解除等）均由响应供应商承担。（供应商提供承诺函，格式自拟，加盖公章）。

5.成交公告前，成交供应商需提供磁悬浮冷水机组制造商对于本项目的制造商唯一授权书（供应商提供承诺函，格式自拟，加盖公章）。

6.供应商需为本项目配备项目管理团队。

7.售后服务要求：

7.1供应商能提供及时、有效的售后服务。成交供应商提供免费的应用咨询及技术帮助。如设备出现问题，成交供应商须在2小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在12小时内上门维修。供应商提供针对本项目的售后服务方案，确保项目要求的各项售后服务的实现。

7.2成交供应商应按磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

7.3质保期内发生的一切质量问题由成交供应商和冷水空调主机制造商负责免费处理。

7.4质保期结束后，成交供应商继续免费提供各项技术支持和咨询。

第五章 评审方法与评审标准

- 评审办法

1、评审原则

1.1本项目评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

1.2本次评审采用综合评分法。

2、评审依据

2.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》           及相关法律、法规；

2.2 竞争性磋商文件及竞争性磋商文件的修改与补充文件；

  - 响应文件及响应文件的澄清文件。

3、评审程序

3.1  评审工作主要程序为：

（1）资格性审查。

（2）符合性审查。

（3）详细评审，推荐成交候选供应商。

3.2初步评审是指磋商小组审查每个供应商及每一响应文件是否对竞争性磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无显著的差异或保留。磋商小组将仅对在实质上响应竞争性磋商文件要求的合格文件进行评估和比较。磋商小组对各供应商进行初步评审，出现本竞争性磋商文件第二章30、31条款情形的，不进入详细评审。

3.3详细评审。

经初步评审合格的响应文件，磋商小组所有成员将根据需要集中与单一供应商分别进行磋商，磋商结束后，所有供应商在规定时间内提交最后报价。

本次评审采用综合评分法，满分100分，磋商小组根据下述评审细则，对合格供应商的响应文件综合评价并量化打分，按高低次序确定供应商最终的排列名次，并按照竞争性磋商文件的规定推荐成交候选供应商。

| 序号 | 评审因素 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、价格部分（30分） |  |  |  |
| 1.1 | 报价 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终价格最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最终报价）×30（精确到小数点后两位） 注：评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组将启动异常低价审查程序： 1.最终报价低于全部通过符合性审查供应商最终报价平均值50%的，即最终报价<全部通过符合性审查供应商最终报价平均值×50%； 2. 最终报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最终报价50%的，即最终报价<通过符合性审查的次低报价供应商最终报价×50%； 3. 最终报价低于采购项目最高限价45%的，即最终报价<采购项目最高限价×45%； 4. 磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对最终价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 | 30分 |
| 2、商务部分（30分） |  |  |  |
| 2.1 | 企业业绩 | 供应商或制造商2023年1月（以合同签订时间为准）至今销售的（同品牌同型号）响应产品的业绩，每提供1份响应货物（非单一产品以核心产品为准，本项目核心产品为变频磁悬浮冷水机组。）的销售业绩得2分，最多得10分。 注：提供合同复印件并加盖响应人公章，合同须签章完整、签署日期清晰，反映设备品牌、型号等内容，否则评审时不予认可）。 | 10分 |
| 2.2 | 项目人员配置 | （1）项目负责人（4分） 供应商拟配备项目负责人具有注册建造师证机电工程二级及以上执业资格证书、行政主管部门核发的安全生产考核B类合格证得2分；除此之外，还具有暖通相关专业中级及以上职称得2分。未提供证书不得分。 （2）其他项目组成员（6分） 除项目经理外，项目组成员持有有效期内住房和城乡建设厅或者应急管理部门颁发的以下三个专业的特种作业证（如电工证、焊工证、制冷与空调作业（制冷与空调设备安装修理作业），每提供一个专业证书（如电工证）得2分 ，同一专业证书不兼得，最高得6分。 （响应文件中须提供以上相应人员证书复印件并加盖公章、社保机构出具近半年(2025年9月起至今)连续六个月供应商为以上人员缴纳的养老保险金缴费证明材料（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章） | 10分 |
| 2.3 | 常驻机构承诺 | 供应商已在项目所在地设有常驻维修服务机构，或承诺成交后15天内完成服务机构配置的得2分。（已有常驻维修服务机构的需提供如营业执照或租房协议或房产证明等证明材料复印件并加盖供应商公章；承诺成交后配置的需提供具体配置场地证明及承诺成交后15天内配置到位的承诺书并加盖供应商公章；缺失、不符或未提供得均不得分。） | 2分 |
| 2.4 | 免费质保期 （提供承诺书） | 优于磋商文件要求。磁悬浮冷水机组，其制造商可提供5年原厂质保的，得3分。（提供磁悬浮冷水机组制造商对于本项目的原厂质保承诺书原件，并加盖制造商公章；缺失、不符或未提供得均不得分。） | 3分 |
| 2.5 | 备品备件管理措施比较 | 措施完整，明确质保期内备品备件清单，说明备件储备方式、库存更新机制、领用流程等管理措施，管理措施的专业性好，且承诺备件为原厂正品的得5分； 有备件清单及基本储备方式，未明确更新机制及领用流程，管理措施的专业性一般，且承诺备件为原厂正品的得3分； 仅提及“提供备件”，无具体管理措施，与实际贴合度差的得1分。未提供方案不得分。 | 5分 |
| 3、技术部分（40分） |  |  |  |
| 3.1 | 所投货物的性能对磋商文件技术要求的响应情况 | 本项满分24分。设备技术参数全部满足磋商文件第四章采购需求中“三、技术和服务要求”的得满分。斜体且有下划线部分和打“★”的技术参数为实质性技术参数要求，有一条负偏离作无效投标处理；打“▲”的为主要参数，每一项负偏离项扣1分；其余参数，每个负偏离扣0.5分，扣完为止。若单项技术参数包含2个及以上子项，任意1个子项不符合磋商文件要求，即判定该项技术参数不满足。 标注“★”和“▲”的内容必须在响应文件内提供技术支持资料（如彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。 | 24分 |
| 3.2 | 针对本项目现状理解 | 完整阐述江苏省农业科学院综合大楼中央空调的老化背景、安全隐患风险，精准结合空调系统稳定运行目标，分析涵盖旧机拆除难点、新机安装空间限制、水路/电路适配需求，且关联现场踏勘必要性，理解完全贴合项目实际的得4分；基本说明项目背景与服务目标，能提及设备老化问题，但未深入分析拆除安装风险、系统适配需求，与现场实际贴合度一般的得2分；仅简要描述项目需求，未分析设备现状难点、系统运行关联需求，理解不完整、准确性不足的得1分；未提供的不得分。 | 4分 |
| 3.3 | 针对本项目的专项方案 | 基于现场踏勘分析旧机拆解风险、新机安装精度要求，提供施工方案，同时识别设备吊装、电路改造等安全隐患，提出具体防范措施，且针对故障隐患给出预判及应对建议的得4分； 提供施工方案及隐患识别，但施工阶段划分不清晰，安全/故障隐患防范措施较笼统，专业性一般的，得2分； 仅简单罗列施工步骤，未深入分析设备实际情况，安全与故障隐患识别不全面，防范建议缺乏可操作性的，得1分； 未提供方案不得分。 | 4分 |
| 3.4 | 维护方案 | 维护方案编制具有可行性，对运维服务组织机构及岗位职责、维护作业计划、维护操作要求、工具、人员配备及注意事项等的描述针对性、可行性、合理性完善、合理的，得4分； 方案内容较为完整，对运维服务组织机构及岗位职责、维护作业计划、维护操作要求、工具、人员配备及注意事项等的描述较为完善、合理的，得2分； 方案内容不完整，对运维服务组织机构及岗位职责、维护作业计划、维护操作要求、工具、人员配备及注意事项等的描述的不完整、缺失的得1分； 未提供方案不得分。 | 4分 |
| 3.5 | 售后服务 | 提供免费的应用咨询及技术帮助。如设备出现问题，在2小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在12小时内上门维修；并且售后服务方案高度契合用户需求，方案完善合理，具有可操作性的，得4分。 提供免费的应用咨询及技术帮助。如设备出现问题，在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在24小时内上门维修；并且售后服务方案合理性、可操作性较为合理的，得2分。 提供免费的应用咨询及技术帮助。如设备出现问题，在8小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修；并且售后服务方案合理性、可操作性较为欠缺的，得1分。 未提供方案不得分。 | 4分 |

注：

落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《供应商须知》第4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。

1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予_5_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的联合体或者大中型企业的报价给予_2__%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》中规定的《中小企业声明函》出具，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

9、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

10、对本国产品的报价，对最终报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审：（如涉及）

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见，需对本国产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，提供《关于符合本国产品标准的声明函》：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（4）评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

11、根据建办市（2019）50号文、苏建函建管（2019）393号文规定，一级建造师临时执业证书、二级建造师临时执业证书已取消，本次磋商不接受临时建造师证书，否则该项不得分。

3.根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各供应商递交的一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若电子件无法识别有效信息的，视为无效。供应商将自行承担不得分等相应后果。

第六章  响应文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

附件

江苏省农业科学院综合大楼

中央空调主机更新项目

响 应 文 件

项目编号：

供应商名称：_____________________

地址：_____________________

二O   年  月  日

目录

一、价格及商务部分

（1）响应函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4）初始报价一览表，格式见附件。

（5）商务条款偏离表，格式见附件。

（6）供应商具备响应资格的证明文件：

（6-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照）。

（a）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加响应，则分支机构参加响应的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件（如需）。

（6-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（6-2）财务状况报告。

（6-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料，格式见附件。

（6-4）依法缴纳税收的相关材料。

（6-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料。

（6-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（6-7）磋商文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（7）供应商类似业绩表

（8）拟参与本项目人员表，格式见附件。

二、技术部分

（1）技术方案或服务方案

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

（3）响应标的物符合磋商文件规定的证明文件（如需）

三、其他部分

（1）提供符合政府采购政策的证明材料

（2）供应商认为需提供的其他文件或证明材料

（3）要求供应商提交的其他文件材料或证明材料

评审索引

（注：此表按照磋商文件中评分办法逐项填写）

| 评审项目 | 评审要求 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

- 价格及商务部分

（1）响应函

致：江苏省农业科学院（采购人）：

(供应商全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的         （项目名称、项目编号）   响应的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件：正本1份，副本    份，电子版文件       份。

2、我方将按磋商文件的规定履行全部责任和义务。

3、我方已详细审查全部磋商文件，我们完全理解并同意放弃对磋商文件提出质疑或争议的权利。

4、本响应有效期为自响应日起     个日历日。

5、 本项目工期为：              。

6、  项目负责人为：              ，证书编号：             。

7、如果在规定的提交响应文件截止时间后，我方在响应有效期内撤销响应文件，磋商保证金将不予退还。

8、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本响应文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

9、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。

10、我方承诺：一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

11、我方保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项响应有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

12、与本响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

邮箱：

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

身份证正面

身份证反面

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就          （项目名称、项目编号）         ，以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1. 若供应商为分公司、分支机构等依法无需设置法定代表人职务的单位（仅当磋商文件注明允许上述单位响应时），法定代表人签字处可由单位负责人签署。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

（3-2）授权委托书（适用于自然人）

本授权书声明：我    （姓名）    系自然人，现授权在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名）（身份证号码：             ）为本人的合法代理人，就          （项目名称、项目编号）         ，以本人名义处理一切与之相关的事务，其后果由我本人承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

自然人姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：自然人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：若响应文件中签字之处均为自然人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

（4）初始报价一览表

项目名称：江苏省农业科学院综合大楼中央空调主机更新                                         项目编号：

| 响应总价 （不含税） | 合计 | 小写：人民币 元 大写：人民币 元 |
| --- | --- | --- |
| 税率（%） |  |  |
| 响应总价 （含税） | 合计 | 小写：人民币 元 大写：人民币 元 |
| 工期 | 个日历日 |  |
| 项目负责人 |  |  |
| 磋商标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |
| 备注 |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

说明：1、本项目供应商的报价应包括全部货物、拆除旧机组并运输到指定地点、安装和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、配套管路调整、培训、售后服务、及其他与本项目相关的所有费用，仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“磋商标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式

分项报价表

（按照采购文件给定清单格式，若改变清单内容按无效应答处理）

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

（5）商务条款偏离表

项目名称：											项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 是否偏离 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商须根据第三章《政府采购合同条款及格式》、第四章采购需求中的商务要求填写此表，作为响应文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受磋商文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于磋商文件要求，负偏离指供应商的响应低于磋商文件要求。

4. 如供应商将此表空白，视为供应商无任何偏离。

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：        年      月     日

（6）供应商具备响应资格的证明文件

（6-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件

注：供应商提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示供应商名称。

（6-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如供应商在磋商文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

（6-2）财务状况报告

注：根据竞争性磋商公告的要求提供。

（6-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料（由供应商根据项目需求提供说明材料）。

（6-4）依法缴纳税收的相关材料

注：根据竞争性磋商公告的要求提供。

（6-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料

注：根据竞争性磋商公告的要求提供。

（6-6）没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（6-7）磋商文件要求的其它实质性资格资信证明文件

（7）供应商类似业绩表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 工作主要 内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、上表所列业绩须提完整的业绩合同复印件并加盖响应单位公章，业绩时间以竣工验收证明材料为准，内容以合同为准；

2、若提供的证明材料反映不出相关标的内容，可提供经相关业主单位盖章确认的佐证材料，若提供的材料反映不出相关内容，视为未提供；

3、同一单位的业绩不重复计算。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

（8）拟参与本项目人员表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 执业 资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商须提供为上表所列人员缴纳养老保险金缴费证明材料附后；

2、上表请各供应商审慎填写，一旦中选，表中所列人员必须在项目中实际履约，竣工验收前全程参与，如上表中所列人员无法到岗，采购人将终止合同，成交供应商承担赔偿责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

用于本项目人员简历表（项目负责人、技术负责人填写）

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近____年承担项目情况 |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

供应商名称（公章）：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：____

日期：______年____月____日

二、技术部分

（1）技术方案或服务方案

（ 格式内容自拟）

（2）技术条款偏离表

项目名称：											项目编号：

| 品目号 | 货物名称 | 招标规格 | 技术指标要求 | 响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商须根据第四章《采购需要》要求填写此表，作为响应文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受磋商文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于磋商文件要求，负偏离指供应商的响应低于磋商文件要求。

4. 如供应商将此表空白，视为供应商无任何偏离。

供应商名称(公章)：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年____月____日

（3）响应标的物符合磋商文件规定的证明文件

注：提供第二章“投标人须知”和第四章“采购需求”规定(包括投标货物的强制性认证、注册等)的投标标的物的证明材料复印件（包括但不限于产品介绍、说明书、检测报告等）。

三、其他部分

（1）提供符合政府采购政策的证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。
监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：____________

日期：	     年 	月   	日

节能产品报价表

供应商名称：                               项目编号：

| 序号 | 在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 节能产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：      年   月   日

环境标志产品报价表

供应商名称：                               项目编号：

| 序号 | 在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 环境标志产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，环境标志产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：      年   月   日

（2）供应商认为需提供的其他文件或证明材料

（包括不限于磋商文件中要求供应商提供的格式自拟的承诺函等）

（3）要求供应商提交的其他文件材料或证明材料

踏勘现场供应商签到表

| 供应商名称（加盖公章） |  |
| --- | --- |
| 供应商法定代表人姓名 |  |
| 踏勘人\委托代理人姓名 |  |
| 踏勘人\委托代理人身份证号 |  |
| 踏勘人\委托代理人联系方式 |  |
| 现场踏勘情况总结： 我方已对现场情况、设施、周围环境和建筑尺寸进行仔细认真地查勘和测量，对现场情况完全清楚。 |  |
| 踏勘人\委托代理人签名 |  |
| 踏勘时间 | 年 月 日 时 分 |
| 备注：1、若参与现场踏勘的供应商未按本通知准时参与或未按照要求提供相关证件，则视为自动放弃本次现场踏勘。 |  |

2、供应商拟派项目负责人需携带身份证及本授权委托书原件进行实地勘察，请供应商务必对项目现场情况、设施和周围环境进行仔细认真地查勘和测量，提供现场环境勘察确认书原件，确认书经供应商拟派项目负责人签字确认。在随后响应文件中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。一旦中选不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。