## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 | [5 empty] | 标段：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 | [5 empty] | 标段：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
1 | 040304005001 | 环网单元基础 | 1.名称:环网单元基础 2.箱体参考尺寸:长L=4200mm，宽B=1150mm 3.钢筋规格及详细布置见图纸 4.垫层混凝土强度等级:C15 5.基础底板及井壁混凝土强度等级:C30 6.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板，含模板，开启部分为成品电力铸铁井盖、集水坑处铁篦子 7.所有线管穿砼结构处设置防水套管,套管与线管间填充沥青麻丝、防水材料密封 8.通风百叶窗600mm*200mm（宽*高），前后侧各设置2个（对称布置）；2mm厚钢板冲压百叶窗，窗内加金刚纱网，百叶窗空隙不大于10mm；百叶窗外框为L25mm*25mm*4mm 9.电缆固定架L63*6；L45*5钢爬梯（涂刷红丹两道、面漆两道）；C10槽钢级连接件；接地 | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 | [5 empty] | 标段：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
体L50mm*50mm*5mm，镀锌角钢L=2500mm；接地连线-50mm*5mm镀锌扁钢；临时接地接线柱M10*30镀锌螺栓等 10.箱内所有电气设备外壳、铁件应用50mm*50mm热镀锌扁钢与接地网可靠连接，接地连线应与箱体下面的槽钢焊接牢固，接地连线应与接地极焊接牢固，凡焊接处均应刷防腐剂 11.出地面外墙面20mm厚1:2水泥砂浆抹面 12.若人行道上基础露出地面部分刷黄黑相间的警示标志漆，宽度100mm 13.其他:包含垫层底部基层、模板安拆、钢筋制作、混凝土、爬梯、操作平台、槽钢基础、预埋件、基坑降排水等，具体做法及要求详见设计图纸
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 | [5 empty] | 标段：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
2 | 040304005002 | 直线井 | 1.名称:直线井（内径长2m*宽2m*高1.6m） 2.钢筋规格及详细布置见图纸 3.基础壁及底部混凝土强度等级:C30 4.100mm厚碎石垫层 5.铁件外露部分均进行热镀锌防腐处理 6.预制盖板板端与侧壁及板缝用热沥青砂浆密实,预制盖板在井壁上部用1:2水泥砂浆坐浆20mm厚,在板端与侧壁间用1:2水泥砂浆灌缝密实。 7.电缆井内外侧壁做聚合物防水砂浆防水层,做法见图集02J331中88页,与预埋管结合处抹成45°喇叭口(井内侧),井底向排水孔方向应有0.5%的坡度。 8.排管穿入后,管两端用ZFD-S塑性无机电缆防火堵料封堵150mm长,且要求封堵密实以防止积水及易燃易爆气体进入电缆井内。 9.盖板规格 | 座 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 | [5 empty] | 标段：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
GYB-10、H=200mm，适用范围：车行道；盖板采用镀锌角钢加强边角保护；每块盖板均设拉环；预留Φ18孔、槽深18mm、Φ16拉环，两端均设；拉环M16螺母+M16防松螺母、-4mm*50mm*50mm垫片 10.其他:包含垫层底部基层、模板安拆、钢筋制作、混凝土、槽钢基础、预埋件等，具体做法及要求详见设计图纸
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 | [5 empty] | 标段：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 040504010003 | 电缆八角井（内径3.2m） | 1.名称:电缆八角井（内径3.2m） 2.钢筋规格及详细布置见图纸 3.垫层混凝土强度等级:C15 4.基础底板及井壁混凝土强度等级:C30 5.电缆支架主架与层架连接采用焊接，材料均需热镀锌。电缆井内支架间水平净距(MT净距)800mm,接地扁钢与每只支架均需焊接。所有焊接处均作防腐处理,未注明焊缝均为角焊缝,焊缝高度为6mm,焊条均采用E43xx 6.井内壁用1:2.5防水砂浆掺5%防水剂抹面,厚度10mm,井外壁涂沥青二度 7.基础落在淤泥上时需先抛填毛石再插毛石200mm厚,后施工混凝土垫层。基础遇特殊地基及有变化者需经设计单位验算。 8.盖板安装时,支承长度为100mm,座20mm厚1:2水泥砂浆,盖板板缝板端均用1:2水泥砂浆灌 | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 | [5 empty] | 标段：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
封；盖板采用C30混凝土预制,分两块,其中一块预留φ700人孔,上盖一体式铸铁盖板,厚度不小于6mm 9.电缆井井圈、井盖上表面采用∠50×5镀锌角钢包边 10.管材应伸进井内壁10cm,拉管管材应整齐两侧孔位一一对应,不应出现绞乱、孔位翻转现象。 11.其他:包含垫层底部基层、模板安拆、钢筋制作、混凝土、爬梯、操作平台、槽钢基础、预埋件等，具体做法及要求详见设计图纸
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 | [5 empty] | 标段：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 040504010004 | 三通井 | 1.名称:三通井 2.钢筋规格及详细布置见图纸 3.基础壁及底部混凝土强度等级:C30 4.铁篦子钢材应除锈，除锈等级不低于St2，涂铁红环氧酯底漆一道 5.电缆沟盖板需工厂化预制；盖板采用镀锌角钢加强边角保护;电缆盖板采用防滑花纹,并采用工厂化预制生产 6.电缆盖板撬孔安装后,需采用C10混凝土封堵. 7.安装在绿化、人行道的盖板采用120mm厚,配置撬孔;安装在车行道的盖板采用200mm厚,配置内置吊环。 8.其他:包含垫层底部基层、模板安拆、钢筋制作、混凝土、爬梯、操作平台、槽钢基础、预埋件等 9.未尽事宜详见设计图纸及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 | [5 empty] | 标段：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 040501012001 | 拖拉管 | 1.顶管工作方式:拖拉管 2.管道材质及规格:2*Φ200*16mm+1*Φ100*8mmMPP管 3.长度为路径长度，拖管弧度及工作井由投标人综合考虑报价，结算不再调整 | m | 373
6 | 040501012002 | 拖拉管 | 1.顶管工作方式:拖拉管 2.管道材质及规格:2*Φ200*16mm+1*Φ100*8mmMPP管 3.长度为路径长度，拖管弧度及工作井由投标人综合考虑报价，结算不再调整 | m | 88
7 | 040803003001 | 电缆排管 | 1.名称:电缆排管 2.规格、型号、材质:2*Φ200*11mm+1*Φ100*5mmCPVC管 3.含排管顶警示带 | m | 86
8 | 040803003002 | 电缆排管 | 1.名称:电缆排管 2.规格、型号、材质:4*Φ200*11mm+2*Φ100*5mmCPVC管 3.含排管顶警示带 | m | 541
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 | [5 empty] | 标段：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 040803004001 | 管道包封 | 1.名称:排管包封 2.混凝土强度等级:C25 3.含管枕 | m3 | 363.61
10 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 68.34
11 | 040301006001 | 干作业成孔灌注桩 | 1.空桩长度、桩长:11.5m 2.桩径:φ1600mm 3.成孔方法:钻孔 | m3 | 144.12
12 | 040301006002 | 干作业成孔灌注桩 | 1.空桩长度、桩长:8m 2.桩径:φ1800mm 3.成孔方法:钻孔 | m3 | 45.3
13 | 040901004001 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类:HRB335 | t | 9.946
14 | 040901010001 | 高强螺栓 | 1.材料种类:Q235钢 2.材料规格:M60A | t | 4.829
15 | 040901010002 | 高强螺栓 | 1.材料种类:35#钢 2.材料规格:M64B | t | 2.691
16 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1.材料种类:Q235钢 2.材料规格:地栓定位板 | t | 0.805
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 | [5 empty] | 标段：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:根据现场实际情况自行确定 2.挖土深度:暂按图纸设计深度计算，结算工程量建议根据甲乙双方测绘工程量按实计量 | m3 | 1918.96
18 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:分层填筑，均匀压实 2.填方材料品种、来源、运距:利用原土回填，投标人应充分考虑现场实际情况，综合报价，结算不再调整 3.填方粒径要求:由投标人根据设计要求验方后可填入，并符合相关工程的质量验收规范 | m3 | 1385.91
19 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:运至招标人指定地点，由投标人综合考虑报价，结算不再调整 | m3 | 532.95
20 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:拆除混凝土路面 2.含切缝 3.厚度:150-200mm，由投标人综合报价，结算不再调整 4.工程量暂估，结算时按实调整 | m2 | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 | [5 empty] | 标段：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:拆除沥青混凝土路面 2.含切缝 3.厚度:50-90mm，由投标人综合报价，结算不再调整 4.工程量暂估，结算时按实调整 | m2 | 40
22 | 040103002002 | 渣土弃置 | 1.废弃料品种:拆除物外运 2.运距:运至招标人指定地点，由投标人综合考虑报价，结算不再调整 | m3 | 11.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 | [5 empty] | 标段：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.部位:混凝土道路恢复 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.厚度:150-200mm，根据现场道路厚度确定，由投标人综合报价，结算不再调整 4.嵌缝材料:每4m设置一道横缝，横向缩缝采用假缝式，机切假缝宽 3~8mm，缝深 4cm，宜采用改性沥青类填缝料灌注缝口 5.本工程量为暂定量，结算工程量建议根据甲乙双方测绘工程量按实计量 6.未尽事宜，详见设计图纸及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | m2 | 40
24 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:透层沥青 2.沥青混凝土种类:沥青混凝土种类与现场相同，由投标人综合报价，结算不再调整 3.厚度:按原结构恢复，由投标人综合报价，结算不再调整 | m2 | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 | [5 empty] | 标段：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:环网单元接地体 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:∠50*5*2500mm 4.基础接地形式:顶埋深-0.8m | 根 | 4
26 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:环网单元接地网 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-50*5mm 4.安装部位:顶埋深-0.8m | m | 40
27 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网测试 | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
28 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:复合模板 | m2 | 125.4
29 | 041102002001 | 基础模板 | 1.构件类型:复合模板 | m2 | 817.1
30 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:由投标人综合考虑 2.含施工区域内各地点间转移费 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 |  |  |  | 标段：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.4
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 |  |  |  | 标段：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 |  | 标段：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 |  |  | 标段：柘汪镇望海佳苑小区规划红线外10KV土建配套工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13