苏州市吴中区竞争性磋商政府采购文件

采购编号：JSZC-320506-HCGC-C2026-0002

采购类别：服务类

采购内容：2026年吴中区西塘河枢纽运行管理和维修保养

采购单位：苏州市吴中区中心城区水利水务管理服务中心

苏州惠程工程造价咨询监理有限公司

二○二六年二月

前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320506-HCGC-C2026-0002 |
| 2 | 项目名称 | 2026年吴中区西塘河枢纽运行管理和维修保养 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州惠程工程造价咨询监理有限公司 地址：苏州市姑苏区阊胥路483号6号楼6207室 联系人：韩芳 刘婷慧 联系电话：0512-68316923 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市吴中区中心城区水利水务管理服务中心 地址：苏州市吴中区长蠡路258号 联系人：曹悦 联系电话：0512-65285366 |
| 5 | 响应文件组成 | 详见采购文件第二章 |
| 6 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 7 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起60天（日历日） |
| 8 | 获取采购文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2026年3月2日13点30分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 10 | 开启时间 开启地点 | 时间：2026年3月2日13点30分（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 磋商响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，投标时供应商无需提供纸质响应文件。 成交后5个工作日内，成交单位向招标代理机构提供与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份。 |
| 12 | 报价本位币 | 人民币 |
| 13 | 成交通知书 | 确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |

目    录

第一章  竞争性磋商公告	- 4 -

第二章  采购需求	- 8 -

第三章  评审方法及评分标准	- 40 -

第四章  合同的主要条款	- 44 -

第五章  附件格式	- 48 -

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

2026年吴中区西塘河枢纽运行管理和维修保养JSZC-320506-HCGC-C2026-0002采购项目的潜在供应商应在“苏采云”获取采购文件，并于2026-03-0213:30(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506-HCGC-C2026-0002

项目名称：2026年吴中区西塘河枢纽运行管理和维修保养

采购方式：竞争性磋商

预算金额：202.990000万元

最高限价（如有）：202.9900万元

二、项目概述：

（1）按照省级水利工程管理单位考核标准，负责泵站和水闸运行管理、安全管理工作。

（2）承担泵站和水闸运行管理和维修保养期间的安全责任。

（3）准确迅速响应招标单位泵站开停机指令、水闸运行指令，操作规范。

（4）做好泵站和水闸设备的日常养护和清洁，及时清运清污机垃圾，保障设备可靠整洁。

（5）开展年度电气预防性试验工作（一年1次，需要时可增加试验工作）。

（6）参照《水利工程观测规程》等相关现行有效规范规程开展水工建筑物测量工作。

（7）做好泵站和水闸设备的维修和保养，确保设备正常、稳定运行。

（8）做好吴中南城区防洪除涝及调水引流工程--信息化管理系统的运行和维护。

（9）做好京杭大运河苏州段堤防加固工程吴中段工程自动化项目的运行和维护。

（具体详见采购文件）

合同履行期限：1年（具体时间按实际签订合同内规定的日期计算）。

本项目(是/否)接受联合体:否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力证明。（提供供应商营业执照副本复印件，供应商法定代表人身份证复印件。）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。（包括但不限于上一年度的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明原件。）

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供参加政府采购活动前6个月中任一个月缴纳增值税或企业所得税的凭据及参加政府采购活动前6个月中任一个月缴纳的社会保险凭据（专用收据或社保缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供证明材料或承诺）

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的的书面声明。（提供书面申明）

6.法律、行政法规规定的其他条件。（提供书面申明）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”

方式：网上报名，登录“苏采云”系统自行下载采购文件。供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026年3月2日13点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

时间：2026年3月2日13点30分（北京时间）。

地点：苏州市市辖区政府采购不见面虚拟开标室4。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2.电子投标准备：

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交《具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接：

https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、13675197356；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、18261002950、0519-86722802；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

3. 补充通知（如有）：成功获取磋商文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.本次采购的有关信息将在中国政府采购网中央主网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网，敬请留意！

6.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

7.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

8.苏州市吴中区政府采购办公室监督电话：0512-65283947。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：苏州市吴中区中心城区水利水务管理服务中心

地   址：苏州市吴中区长蠡路258号

联系人：曹悦

电 话：0512-65285366

2.采购代理机构信息

名   称：苏州惠程工程造价咨询监理有限公司

地　　址：苏州市姑苏区阊胥路483号6号楼6207室

联系方式： 0512-68316923

3.项目联系方式

项目联系人：韩芳、刘婷慧

电　　 话：0512-68316923

苏州惠程工程造价咨询监理有限公司

2026年2月10日

第二章  采购需求

苏州惠程工程造价咨询监理有限公司受苏州市吴中区中心城区水利水务管理服务中心的委托，就其所需采购的2026年吴中区西塘河枢纽运行管理和维修保养在国内组织竞争性磋商，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、采购编号：JSZC-320506-HCGC-C2026-0002

二、采购方式：竞争性磋商

三、采购要求：

（一）项目概况

工程地点：位于苏州市吴中区，在西塘河北端与京杭大运河交叉口。

工程主要任务为提高吴中区中心城区防洪排涝能力。工程标准：防洪标准为100年一遇，除涝标准为20年一遇最大24小时雨量，工程等别为Ⅱ等，主要建筑物级别为2级，次要建筑级别为3级，临时建筑物为4级。

本程主要包括：节制闸总净宽48m（4孔×12m），单块（2孔）底板尺寸（长*宽）27.6m*12.0m，底面高程▽-1.60m，顶面高程▽0.00m；工作闸门高度5.5m，固定卷扬式启闭机，单机功率22kw，启闭机扬程8.5m，起升速度约1m/min；检修闸门4孔共用1扇，孔口尺寸（宽×高）12m×3.4m，检修闸门采用叠梁门，共计4节，单节高度0.85m。

泵站为单向排涝泵站，5台平面 S 形轴伸泵，采用单列式布置，单泵排涝设计流量5 m3/s，总流量为5*5 m3/s =25m3/s，水泵叶轮直径D=1400mm，转速277r/min，配用10KV异步电机，电机额定功率为200kW , 转速745r/min，采用自然冷却，齿轮箱传动，传动比3.28。

底板尺寸（长*宽）29.4,m*20.0m，底面高程▽-3.05，顶面高程▽-1.55～-1.10，水泵安装中心线高程▽-0.375，每台机组两侧各设一道快速平面直升式闸门，内河侧闸门孔口尺寸（宽*高）2.24m*2.11，外河侧闸门孔口尺寸（宽*高）2.26m*2.26m，底槛高程▽-1.10，启闭机型式QPKY-D—160-2.8，启闭速度3m/min，泵房内配10/3t电动葫芦桥式起重机起吊；内外河侧设扶壁式翼墙、进出水池、导流墩、U型槽、消力池及护底等；配套副厂房、管理楼、桥头堡、防汛仓库、门卫以及大龙港桥（4跨*30m/跨）组成。

（二）采购需求：

1.项目内容

（1）按照省级水利工程管理单位考核标准，负责泵站和水闸运行管理、安全管理工作。

（2）承担泵站和水闸运行管理和维修保养期间的安全责任。

（3）准确迅速响应招标单位泵站开停机指令、水闸运行指令，操作规范。

（4）做好泵站和水闸设备的日常养护和清洁，及时清运清污机垃圾，保障设备可靠整洁。

（5）开展年度电气预防性试验工作（一年1次，需要时可增加试验工作）。

（6）参照《水利工程观测规程》等相关现行有效规范规程开展水工建筑物测量工作。

（7）做好泵站和水闸设备的维修和保养，确保设备正常、稳定运行。

（8）做好吴中南城区防洪除涝及调水引流工程--信息化管理系统的运行和维护。

（9）做好京杭大运河苏州段堤防加固工程吴中段工程自动化项目的运行和维护。

2.项目服务范围：

承担吴中区西塘河枢纽的运行管理、安全管理责任，按照水利部《水利工程管理考核办法》及相关现行有效技术规程要求组织开展泵站和水闸运行、巡查检查、设备保洁、技术指导等工作，并形成满足省级水利工程管理考核验收的技术资料。

3.服务内容：

（1）根据本工程管理的实际需要及招标单位的有关要求，合理配置有丰富实践经验、满足枢纽安全运行需要的项目负责人、运维人员，成立吴中区西塘河枢纽项目组。

（2）严格遵守法律法规和招标单位制度规程，并在签订合同之后一个月内，按照现行有效的《泵站技术管理规程》、安全生产标准化、水利部《水利工程管理考核办法》和招标单位制度规程，完善运行、安全管理制度，制定工作计划和各类报表表式，报招标单位审核后执行。

（3）成交单位派驻现场11人（项目负责人1人、技术负责人1人、运行值班长4人、运行值班员3人、门卫及后勤人员2人），负责运行管理、安全管理工作，严格执行调度指令和运行、操作、检修规程，确保泵站和水闸安全高效运行，杜绝各类事故的发生。招标单位派出参与管理的人员，与成交单位一起做好枢纽工程运行管理工作。

（4）做好枢纽工程的每日巡查、经常检查（每月不少于一次）、试运行（每月不少于一次）、各类机电设备每日保洁除尘，发现异常情况，及时处理维修，对无法消除的故障和隐患提出处理方案并向招标单位汇报。配合招标单位做好泵站维保、定期检查、工程观测、设备等级评定等工作。

（5）提供泵站及水闸工程技术指导。根据招标单位要求，在24小时内派专家至西塘河枢纽对设备检修、运行故障等提供技术指导，提供有效的评估、建议或维修方案。

（6）每日查看水位、水质情况和工程巡检，并按甲方调度指令进行活水作业，以及定期试运行。水泵运行时，每小时巡视和抄写相关记录，巡视范围为主厂房、清污机、配电房、供排水系统、快速闸门和集控机房等。

（7）梅雨期、台风季以及短时强降雨等极端天气，强排水24小时连续运行。每小时巡视和抄写相关记录，巡视范围为主厂房、清污机、配电房、供排水系统、快速闸门和集控机房等。

4.人员要求：

（1）项目负责人1名：男性，60周岁以下，水利专业高级职称，具有类似项目运行管理负责经历，政治素质好，责任心强，身体健康，有较强管理协调能力，掌握泵站技术管理规程、安全生产规程及水管单位考核标准，能够发现、评估在开机前、开机运行过程中发生的故障。负责组织实施泵站和水闸的运行和安全管理，对派驻运维人员进行管理调度和监督检查。

（2）技术负责人1名：男性，60周岁以下，水利专业高级职称，具有类似项目运行管理技术管理经历。有较高的技术管理水平，责任心强，身体健康，服从项目负责人安排。

（3）本项目需安排人员共11人，其中项目负责人1人、技术负责人1人、运行值班长4人、运行值班员3人、门卫及后勤人员2人。运行班长应具备技师职称，且需持高压电工证，运行班员应具备高级工职称，项目部成员至少1人持行车作业证，项目部成员至少1人具有计算机、通信或自动化相关专业工程师或以上职称，具备二年以上数字化、信息化或自动化解決方案编制、售前支持、方案设计或系统集成实施经验。项目负责人必须全年在岗，离苏需经招标单位同意（白天8小时在岗，其余时间应保持通讯畅通，如遇特殊情况需保证及时到达工程现场。）

（4）合同履行期限：一年（按实际签订合同内规定的日期计算）。

（5）成交单位应定期组织单位技术力量对项目组所有人员进行本枢纽工程管理制度和有关技术标准的培训，做到熟悉工程规划、设计、施工等情况，熟悉工程各部位结构和机电设备参数，熟悉安全运行规范规程，掌握操作规程及要领并演练熟悉，以满足本项目的安全运行管理和机电设备日常检查维修的需要；岗前培训及考核应于签订合同15天内完成，没有经过培训及培训不合格的人员不得上岗进行管理、调度、运行工作。

（6）对招标单位提出的人员更换要求，于7天内无条件完成。

（7）担任泵站及水闸技术培训的授课人员应为成交单位技术骨干，具有高级工程师或技师以上职称，有授课经验。担任泵站技术指导的专家应担任过大型泵站技术负责人，具有教高或高级技师以上职称，熟悉泵站技术管理，具备指导泵站大修的经验和能力。

（8）项目人员全年24小时应确保通讯畅通，及时接受指令并向招标单位汇报有关信息。运维人员应每月提供排班表。

（9）按照本招标文件的人员要求所产生的所有人员经费，应包含在投标总价内，不另行支付。

（10）投标单位派驻项目现场的项目负责人、技术负责人、值班长、值班员必须为单位正式职工，提供开标日期近半年社保缴费清单。

5.项目管理要求：

（1）严格按照关法律、法规、《泵站技术管理规程》、《泵站运行规程》、《水闸管理技术规程》、水利部《水利工程管理考核办法》、《电业安全作业规程》、《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》、《江苏省水利工程管理单位安全生产标准化评价标准》等现行有效规范规程及成交单位管理制度，提供本项目服务，满足招标方省级水利工程管理单位考核要求。

（2）开机期间管理要求：

2.1根据工程控制运用原则和招标单位的指令做好泵站和水闸的控制运用调度工作，并保证工程的正常运行。

2.2掌握水情、雨情、工情，做好泵闸配合工作。

2.3做好开机前各系统设备的检查工作。开机前15分钟或开机中每隔30分钟，利用喇叭音箱进行“禁止捕鱼”及“禁止游泳”等安全提醒，以及对进出水口、引水河道的安全巡查，确保运行安全。

2.4对招标单位的指令应详细记录、复核；执行完毕后，应向招标单位报告。

2.5开机期间，运行班长应对招标单位参与运行的人员进行管理，带领运行班做好安全运行，严格执行两票三制，做好运行记录，健全各类台账记录。

2.6机电设备、建筑物、进出水口、引水河道的巡视的间隔、项目和标准不低于招标单位的巡视制度规定，机电设备运行参数，应每两小时记录一次，若有特殊要求时，可以缩短记录时间，

2.7泵站运行调度应发挥工程的最大效益，并确保设备的安全运行：运行过程中，应密切注视水雨情的变化，根据水泵装置特征曲线，调整机组的运行状态；若水泵发生汽蚀和振动，应按改善水泵装置汽蚀性能和降低振幅的要求进行调度。

2.8发现故障及时采取正确处置措施，排除简单故障，向项目负责人及时汇报。发生突发事故时，应按事故紧急处理制度执行，视情况作相应处理并及时向负责人及招标单位报告。

2.9定期巡视拦污栅并清理垃圾，及时外运。

（3）安全管理要求

3.1安全管理应符合省级水管单位考核和安全生产标准化的要求，建立并执行安全生产责任制、工程运行、安全检查、隐患排查、防火、安全用电等方面的安全管理制度以及事故应急预案。

3.2做好安全检查及隐患排查（每月不少于一次），做好危险源的动态管理。

3.3对发现的安全隐患及时采取必要处置，并立即上报招标单位，做好相应台账记录。

3.4未经招标单位同意，不得在远动设备及可能影响其运行的二次回路上工作和操作。

3.5做好泵站内消防设备、安全用具、专用工具的清点、登记、检查。发现不符合使用条件的设备用具及时通知招标单位更换。

（4）设备管理要求：

4.1成交单位应通过日常巡视、经查检查和开机期间巡检，随时掌握设备设施状况，发现不符合设备基本管理要求的问题及故障，及时维修，确保设备的完好和运行安全。对无法现场排除的故障，要找出原因并提出合理维修方案及时报告招标单位，维修由招标单位负责组织实施，成交单位应配合维修人员进行维修。检查巡视项目应至少满足本章后附的基本要求。

4.2成交单位开展简单维修至少包含：设备、线路和管道等的紧固和油漆修补；密封件、闸阀、仪表、灯具、开关、标志标牌、滤芯等的更换；填料函调整；按规定油量补充液压、润滑用油并进行一年一次的滤油；简易脚手能开展的建筑物涂料、踢脚线等的修补(油漆、涂料修补的面积单个不超过0.5㎡)，窗户的维修更换。

4.3成交单位应配备简单维修所需工器具，2000元（含）以下的零配件由成交单位包干，2000元以上的零配件由招标单位提供。

4.4使用泵站自动化控制系统应按照设置的安全级口令进行，不能越权操作。不能擅自安装软件或擅自进入外网。历史数据应定期备份并存档。

4.5应保证管理范围内的照明、亮化设施处于完好状态，并能及时投入使用。

4.6及时上报备品备件采购计划，由招标单位进行采购；

4.7根据环境潮湿情况，及时做好设备防潮除湿工作，确保设备能够正常、安全运行。

（5）设备养护要求

5.1泵站

5.1.1主机系统

①水泵：水泵轴承加油检测；叶片拆检维护；机械密封拆检维护；泵体震动检测；一年2次全面检查（汛前汛后），主要项目叶轮与外壳有无渗漏、有无汽蚀；叶片有无碰壳、间隙均匀；推力轴承表面无烧伤、过度磨损、间隙均匀 填料密封是否良好；日常检查维护器材使用。

②主电动机：电机轴承加油、检测；电机温升检测；电机震动检测；一年2次全面检查（汛前汛后），主要项目定子绝缘、定子外表、空气间隙、测温系统、螺栓紧固、接线正确牢靠、冷却器无渗漏、冷却水畅通，电机温度；日常检查维护器材使用。

③齿轮箱：齿轮箱温升控制，冷却水定期疏通；齿轮与轴承检查‌；定期维护与关键部件保养；紧固件与密封件维护‌；齿轮油定期更换；一年2次全面检查（汛前汛后）器材使用，主要项目箱体无渗油或油质、轴承间隙均匀、冷却水畅通、箱体温度、整体振动；日常检查维护器材使用。

5.1.2电气系统

①高压开关柜：柜内电器配件、线路维修更换、检测；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后），主要设备的外壳是否有变形、锈蚀、损坏等情况。观察设备的密封性能，检查柜门、盖板等部位是否密封良好。查看设备的标识牌是否清晰、完整。检查高压母线、隔离开关、断路器等设备的连接部位是否紧固，有无松动、发热、变色等异常现象、有无放电、闪络等迹象。检查接地装置是否良好，接地引下线是否有断股、锈蚀等现象；仪表指示检查；运行声音检查；环境条件检查。1周1次常规检查维护器材使用；日常检查维护器材使用。

②低压开关柜：柜内电器配件、线路维修更换、检测；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后），主要内容有设备外观检查、电气连接检查、仪表指示检查、运行声音检查、检查的通风、照明、温度、湿度及消防设施等。1周1次常规检查维护；日常检查维护。

③高压电容补偿柜：柜内电器配件、线路维修更换、检测；1年2次全面维护保养（汛前汛后），主要检查仪表及保护、刀闸、熔丝熔管、高压电容器、高压电抗器、绝缘子、高压电缆及柜内环境；1周1次常规检查维护；日常检查维护。

④干式变压器：箱内电器配件更换、检测；风机和温度控制系统日常带电显示仪表、灯具的维护，线路维修更换、检测；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后），主要内容彻底清内部灰尘，评估绕组绝缘层老化情况。校准温控器和超温保护，测试风机和冷却系统性能。必要时做局部放电测试;确保变压器接地良好，避免安全隐患。定期看连接螺栓，确保牢固可靠。定期做负载试验和性能测试，有问题早处理;1周1次常规检查维护；日常检查维护器材使用。

⑤直流电源UPS柜：柜内电器配件、线路更换、检测；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后）,主要内容有外观、电池、运行状态、负载、告警、接线、环境等方面。蓄电池检查维修1月1次；1周1次常规检查维护，日常检查维护。

⑥LCU现地控制柜：柜内电器配件、线路维修更换、检测；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后）,主要内容温湿度‌、清理内部灰尘和杂物，尤其注意PLC模块的散热片和通风口，防止积灰影响散热。PLC模块‌：检查CPU、I/O模块等是否有烧焦痕迹或松动，通信电缆是否正常。指示灯‌：观察电源、运行、故障灯状态，异常时及时排查。电池‌：若CPU电池指示灯变红，需尽快更换，避免数据丢失。接线检查：端子排‌和连接线‌。输入输出信号和中继器检查；1周1次常规检查维护器材使用。

5.1.3辅机系统

①供水系统：泄漏点检测，更换损坏管子、管件、更换密封；维修更换阀门、指示仪表；压力表定期检测等，其中阀门72个、10个电动阀、35个压力表、21个传感器、一个水箱和一台稳压罐；日常检查维护器材使用。

②冷水机组：水泵压缩机检测；机械密封拆检维护；泵体震动检测；控制系统维修、更换配件；1年2次全面维护保养（汛前汛后）重点包括设备外观、运行状态、制冷剂系统、冷却水系统、电气系统、压缩机、换热器、水泵与阀门、控制系统以及环境管理等方面。；日常检查维护器材使用。

③排水系统：清通排水管、窨井污物；损坏井盖更换；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后）,重点包括定期检查排水系统，防止反渗透现象。‌发现管道渗漏及时修复。清理集水井、排水沟，修补破损处，用密封胶处理连接处。定期检查电磁阀、闸阀、限位开关等，确保正常运行。日常检查维护器材使用。

④水泵控制柜：柜内电器配件、线路维修更换、检测；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后）,主要是检查电磁阀、闸阀、限位开关等、电气连接检查、仪表指示检查、运行声音检查、检查的通风、照明、温度、湿度及消防设施等。1周1次常规检查维护器材使用。

⑤液压启闭机控制柜：柜内电器配件、线路维修更换、检测；1年2次全面维护保养（汛前汛后）器材使用，主要内容检查密封圈完整性、清洁控制柜内部灰尘，检测变频器、PLC模块散热风扇运行状态，校验压力传感器、行程开关精度安全装置校验‌、紧急停止按钮、超载保护装置、清理控制柜外部及液压站周边环境，1周1次常规检查维护器材使用。

⑥液压启闭机：启闭机机体、罩壳、传动轴表面油污清理；电机绝缘等级、行程限位检查调整；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后）,主要内容液压油管理、关键部件检查、清洁度控制及运行参数监控等方面。油箱密封、空气过滤器，监控油温，活塞杆、活塞环和油封的磨损或变形，及时处理渗漏；管路系统应确保无渗漏且敷设牢固，滤油器需定期清洗或更换；‌运行参数监控与日常检查；日常检查维护器材使用。

⑦快速闸门：1年2次全面维护保养（汛前汛后）主要内容闸门滚轮清污、升降器清污、销螺栓、弹性圈、密封检查更换；日常检查维护器材使用。

⑧油系统养护：1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后），主要内容油压管路检测；更换损坏管子、管件、更换密封；维修更换阀门、指示仪表；日常检查维护和清洁器材使用。

5.1.4自动化控制及视频监控系统：1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后），主要内容：硬件设备维护检查密封性、调整云台和聚焦，测试红外补光，更换老化LED灯组。除尘、检测散热风扇、检查硬盘健康度，确保录像保存天数。定期升级补丁、系统时间同步校准。线路与接口维护，更换氧化接口，整理桥架内线缆，消除电磁干扰隐患。校时保证时间精度，数据备份以快速恢复。检查设备位置、安装部件、接线等，调整焦距和监控范围。更换损坏的监控设备及线路；更换失灵的自动化控制设备配件；调试弱电系统；日常检查维护器材使用。

5.1.5接地避雷系统：检测设备接地电阻、检测电机接地电阻、检测电气柜、控制柜接地电阻，检测避雷系统接地电阻、维修更换损坏的避雷网；一年1次，日常检查维护器材使用。

5.1.6设备管道除锈油漆：水泵、电机除锈油漆；给水管道除锈油漆；液压启闭机、快速闸门除锈油漆；桥架、电管除锈油漆；1月1次检查器材使用。

5.2水闸

5.2.1卷扬式启闭机：启闭机机体、罩壳、卷盘表面油污清理；钢丝绳表面油污清洗；制动系统更换制动系统柱销螺栓、弹性圈、刹车片；减速箱齿轮间隙磨损检查，电机绝缘检查，1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后），主要内容清洁与外观检查、清除机身、卷筒、减速箱外壳积尘，检查机架有无变形、焊缝开裂、螺栓缺失，重点排查卷筒压板、钢丝绳固定端、底座锚固点的紧固状态。检查油嘴、油杯，确保轴承、齿轮啮合面油膜完整。油位保持在油标中线±5mm；检查制动瓦厚度，松闸间隙、必要时调整弹簧张力，更换摩擦片；卷筒与滑轮‌表面无裂纹；日常检查维护器材使用。

5.2.2升卧式闸门：闸门大滚轮、侧滚轮清污加油；闸门本体清洗；闸门支承轴检测、加油；轴承、动滑轮、定滑轮等加油，行程限位检查调整；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后），主要内容门叶面板与梁格‌无裂纹、变形、焊缝开裂，‌吊耳与连接销轴‌无锈蚀、无裂纹、销轴无松动 ‌轨道与滑块（滚轮）‌无啃轨、无严重锈蚀、滚动灵活 ‌门槽结构‌止水系统检查密封性，发现‌撕裂、老化必须更换。‌止水压板螺栓紧固检查；搁门器检查；日常检查维护器材使用。

56.2.3低压开关柜：柜内电器配件、线路维修更换、检测；1年2次全面维护保养（汛前汛后）器材使用，主要内容有设备外观检查、电气连接检查、仪表指示检查、运行声音检查。1周1次常规检查维护器材使用。

5.2.4闸门控制柜：柜内电器配件、线路维修更换、检测；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后），主要内容有设备外观检查、电气连接检查、仪表指示检查、运行声音检查。1周1次常规检查维护；日常检查维护器材使用。

5.2.5钢丝绳擦洗上油：Φ24 55m×2根×4孔拆装钢丝绳，钢丝绳表面油污清洗，钢丝绳表面涂抹无色润滑脂，钢丝绳平衡调整；限位调整、传感器调整、封闭装置拆装等一年1次；日常检查维护器材使用。

5.2.6直流电源设备柜：柜内电器配件、线路维修更换、检测；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后），主要为清洁使用干燥棉布或吸尘器清除柜体内外灰尘，重点清理整流模块、风扇及防尘网，防止积尘导致散热不良。检查所有直流母线、电池连接线、馈出回路端子的紧固状态，观察接点有无氧化、变色。核对监控屏显示的合母电压、控母电压、电池电压、校准温度传感器与绝缘监测装置，确保“三遥”（遥测、遥信、遥控）功能正常。验证自动切换、声光告警、远程通知功能是否响应及时。1周1次常规检查维护器材使用。

5.2.7设备除锈油漆：卷扬启闭机、罩壳除锈油漆；升卧式闸门钢结构等金属面除锈油漆；桥架、电管除锈油漆；适时开展，正常汛前汛后开展，维护保养；日常检查维护器材使用。

5.3清污设备

5.3.1清污机及拦污栅：拦污栅起吊清污、表面除锈、刷漆、复位；清污机链轮检查、上油脂；链条张紧度调试；清污机本体轴承上润滑油；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后），主要杂物清理、齿耙变形、链条松紧、剪断销检查、转动卡阻、电机运行情况；日常检查维护器材使用。

5.3.2清污机控制柜：柜内电器配件、线路维修更换、检测；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后），主要内容有设备外观检查、电气连接检查、仪表指示检查、运行声音检查、检查的通风、照明、温度、湿度及消防设施等。1周1次常规检查维护器材使用。

5.3.3 清污机垃圾清运：梅雨期、台风季以及短时强降雨等极端天气按60天计（如果实际超过60天，不再另行增加费用，包含在本次报价中），每天2人、一车，含装车、外运处置。

5.4起重设备

5.4.1厂房行车(10T/3T)：特种设备第三方安全性年检；易损配件更换；日常检查维护器材使用。

5.4.2电动葫芦5T：特种设备第三方安全性年检；易损配件更换；日常检查维护器材使用。

备注说明：在运行、养护维修过程中涉及的零部件费用（2000元（含）以下）由成交人自行承担，如更换的单项耗材金额在2000元以上，由采购方负担。

（6）资料收集和管理要求

6.1调度指令、工程运行、主机组、电气设备、辅机等运行资料记录齐全，表式应符合水利工程考核要求，分期、分类整理，每月移交给招标单位档案管理人员。

6.2每月上旬向发包人提交上月《管理月报》，主要内容至少包含工程大事记、工程运行情况及工程运行统计、重要管理活动、人员出勤考核情况、工程检查情况、安全检查情况、隐患排查情况、建议发包单位注意的事项。

6.3每年的12月提交年度管理总结，内容至少包含工程运行管理情况综述、履行管理合同情况、工程技术管理总结、工程运行管理总结、工程存在问题、建议和意见。

6.4按照发包人要求及时报送各类报告、报表，提供相关信息。

6.5承包期结束后，必须将全部资料移交业主。

（7）生活办公设施及场地管理要求：

7.1中标单位提供做好安全管理、运行管理和日常养护所需的设备、工具、劳保用品及易耗品等，包括但不限于办公用品、打印机、电脑、清洁用具、成套电工工具、安全帽、电工鞋、工作服（招标单位指定式样）、黄油、油漆、保洁用材等。

7.2中标单位应根据项目情况配置合理的交通工具以便于工程巡查需要。

7.3招标单位向中标单位提供办公室、值班室及相应公共区域，此外所有生活、办公设施设备中标单位自行解决，安装电器应提前经招标单位同意。

7.4中标单位应做好生活办公场所管理，保持整洁，不得乱扔垃圾、堆放杂物，注意用电用气安全，不得留宿外来人员，不进入未提供的场地，不搭临时性建筑。未经允许，不得设置任何标示标牌。

7.5服务期内，如中标单位人员不能保证生活场所建构筑物、绿化及生活设施的整洁美观，除按照考核规定扣分外，招标单位可停止提供办公室、值班室等，由此造成的费用由成交单位自行承担。服务期满，中标单位负责对办公区域、生活区域清理恢复原状，招标单位进行验收，如有损坏在合同款中扣除。

（8）电气试验：出具总的电气试验报告；16只真空断路器、19套母线、刀闸、套管、绝缘子高低压开关，1套变压器、11根电缆、7台电流互感器、2只电压互感器、5只放电线圈、5台电容器、5台电抗器、5台主电机、23台低压电机、7只避雷器、6只过电压保护、14项继电保护装置、90只仪表、7只电气绝缘工具、61块绝缘垫等规范项目。

（9）标志标牌更新维护：管理区责任牌、公示牌、宣传牌、安全警示牌日常维护保养，老旧、损坏更换。安全警示牌30*40（金属材质）65块，责任牌、公示牌2000*1200*6块，上墙图表900*600*30块，并根据业主和新规范要求适时增补更新。上述标志标牌中除安全警示牌规格以cm计，其余均以mm计。

（10）招标单位制定考核办法和计划,成立考核小组，对项目组每季度进行考核，并向成交单位通报考核结果。

（三）运行管理考核办法：

1.考核标准和依据：

（1）水利及电力等相关行业有关部、省标准、规范以及苏州市水务局、吴中区水务局制定的有关标准和规程等。

（2）成交单位和招标单位签署的委托管理合同。

（3）招标文件有关要求及投标文件中有关响应及其承诺。

（4）所有考核内容，如中标单位已及时报告，因招标单位原因未及时进行维修而造成的设备缺陷和故障，不予扣分。

2.考核内容和评分标准：

2.1组织管理方面（150分）

（1）是否认真执行招标单位下达的调度指令（15分）；是否按照招标文件要求及时向招标单位汇报相关工作计划并自觉接受招标单位日常的监督检查（10分）；是否主动配合招标单位做好上级单位组织的检查和目标管理考核等检查准备工作（5分）。共计（30分）

（2）人员配置是否满足有关要求，是否按照要求在岗，要求的岗位证书、职称证书不齐全的不得分（15分）;人证相符，不符不得分（15分）。共计（30分）

（3）招标文件中要求的各类规章制度是否齐全（20分）；档案管理是否有专人管理，建档存放是否规范（20分）。共计（40分）

（4）管理区域范围内环境卫生面貌是否洁净（30分）；拦污栅、清污机垃圾是否定期清理，垃圾是否及时清运（20分）。共计（50分）

2.2安全管理方面（250分）

（1）是否坚持依法管理，在工程管理范围内禁止危害工程安全的活动（15分）；是否妥善保护机电设备、水文、通讯、观测设施（15分）；是否按规定开展安全检查、机电设备等级评定工作，并形成安全检查和评定报告（15分）；主要部位是否有明显警告警示标志（15分）；发现违章行为是否采取有效措施予以制止并及时上报（15分）。共计（75分）

（2）各种应急抢修抢险责任制是否落实（15分）；应急抢修抢险岗位责任制是否明确（15分）；应急抢修抢险预案、措施是否落实（20分）；抢险工具、器材设备是否齐全（15分）；是否认真组织汛前、汛中、汛后检查保养工作，并是否落实相关措施（30分）。共计（95分）

（3）是否按有关规定对管理范围内生产、生活设施进行安全管理（20分）；是否在故障或事故发生后积极采取措施，及时恢复工程正常运行（10分）；是否及时排查安全隐患，存在隐患时及时报告并登记造册，有相应有效措施（20）；是否保证设备安全运行，并无重大安全责任事故发生（30分）。共计（80分）

2.3运行管理方面（600分）

（1）是否根据有关部、省规程和办法，结合工程具体情况，制订技术管理实施细则（20分）；并是否经招标单位或上级主管部门认可（20分）；是否建立各类工程检查、运行和检修记录标准格式，并经招标单位认可（20分）。共计（60分）

（2）泵站、水闸工程平、立面图，高低电气主结线图，启闭机控制图，主要技术指标表，主要设备规格表等是否齐全，并在适宜位置明示（30分）。

（3）是否对本工程管理范围内设施、设备、上下游河道等进行每周不少于一次的经常性检查（30分）；是否有工程的运行、检修台帐记录，并及时整理归档（20分）；共计（50分）

（4）是否按照招标单位要求，开展水下探摸并有情况记录（10分）。共计（10分）

（5）是否每年汛前、汛后开展全面检查（20）；冬季冰冻、夏季高温时开展定期检查（20分）；当发生特大暴雨、台风、强烈地震和重大工程事故时对水工建筑物特别检查，看主体有无损坏（10分）；当工程遭受特大暴雨、台风等和发生重大工程事故时，是否及时对工程进行特别检查（10分）；共计（60分）。

（6）是否根据《江苏省水闸、抽水站观测工作细则》进行水工建筑物垂直位移、水平位移和河床变形观测工作（30分）；是否做好渗透、测缝自动观测数据的保存工作（10分）；是否对资料进行整编分析并提出分析成果报告（10分）；共计（50分）

（7）水工建筑物、管理用房、砼路面是否有损坏，外观是否整洁（10分）；伸缩缝填料有无流失现象（5分）；是否有因违反运行操作规程而造成河床严重冲刷（5分）；对有关存在问题是否因地制宜采取适当保护措施及时修补（10分）。共计（30分）

（8）钢闸门（包含但不限于节制闸、快速闸门）是否保证随时投入运行（10分）；外观是否清洁,表面是否无明显锈蚀（5分）；闸门止水装置密封可靠（5分）；闸门行走支承零部件无缺陷（5分）；钢门体的承载构件无变形（5分）；运转部位的加油设施完好、畅通（5分）。共计（35分）；

（9）防护罩、机体表面是否清洁（10分）；启闭机连接件、传动件、限位装置、滑动轴承等部件是否紧固、润滑（5分）；滚动轴承及其配件是否有损伤磨损，并及时更换（5分）；钢丝绳是否进行定期保养（5分）。共计（25分）

（10）油泵、油管系统有无渗油现象（10分）；供油管和排油管保持色标清晰，敷设牢固（5分）；活塞杆有无锈蚀、划痕、毛刺（5分）；活塞环、油封有无断裂、失去弹性、变形或严重磨损（5分）；阀组动作是否灵活可靠（5分）；指示仪表是否指示正确并定期检验（5分）；贮油箱有无漏油现象（5分）；工作油液是否定期检查、化验、过滤，油质和油箱内油量是否符合规定（15分）。共计（55分）

（11）主机泵是否保证随时投入运行（10分）；运行监视数据准确可靠，运行记录完好（10分）；机泵外壳保持无尘、无污、无锈（5分）；定、转子绝缘合格，接线盒内清洁，接线螺栓无松动现象（5分）；绕组的绝缘电阻值应定期检测（5分）；温升和轴承的最高温度应符合规范要求，测温系统准确可靠（5分）；共计（40分）

（12）技术供水泵电机运行正常(10分)；出水压力是否正常（5分），管道应畅通，密封应良好，无跑、冒、滴、漏、锈等现象（5分）；管道和阀件应按规定涂刷明显的颜色标志（5分）；压力继电器和各种表计等应定期检验，信号准确，动作可靠（5分）；压力容器按规定进行试验，符合规定要求（5分）；压力油和润滑油的质量标准应符合有关规定，油温、油压、油量等应满足使用要求，油质应定期检查（5分）。共计（40分）

（13）现地控制柜功能正常（10分）；各仪器数值正常（5分）；开关按钮正常、指示灯正常、无报警（5分）。共计（20分）

（14）渗漏泵、检修泵及通风系统正常运行（5分）。共计（5分）

（15）高压开关柜、高压电容柜、软启动柜、低压电器柜功能是否正常（10分）；上述各指示灯仪表显示正常（5分）；共计（15分）

（16）变压器外部清洁、无破损裂纹、放电痕迹及其他异常现象，变压器本体不渗油、漏油（5分）；电压互感器、电流互感器油位正常、无渗油情况（5分）；隔离开关操作机构、闭锁装置良好（5分）；蓄电池按规定进行充放电试验，电压、容量正常，极板无变形（5分）；开关柜应经常保持整洁（5分）；各种开关、继电保护装置保持干净，触点良好，接头牢固（5分）；各种电力线路、电缆线路、照明线路均应防止漏电、短路、断路、虚连等现象，定期测量导线绝缘电阻值（5分）；指示仪表、接地系统及避雷器等均应按供电部门有关规定定期检验，及时修复损坏的仪表。（5分）。共计（40分）

（17）各电气柜、机电设备、开关按钮、指示灯及线缆等标识是否正确完整清晰（5分）。共计5分

（18）是否严格执行计算机控制管理系统各项管理要求，做好系统的维护保养工作，设备性能稳定，运行良好（10分）；是否发生过因违反规定造成系统不能正常工作的事情（5分）；是否建立设备缺陷测试数据等记录薄，并每月作运行统计和分析（5分）。及时检查PLC系统、扩展模块及PLC电池是否工作正常（5分）；电脑主机、网络及通讯系统、直流电源屏、UPS、综合继电保护装置是否正常工作（5分）。共计（30分）

3.考核实施办法

3.1由招标单位组织有关人员按照考核管理办法对委托管理项目进行季度考核，根据每季度的考核结果，确定季度付款费用。

3.2如果中标单位对考核成绩有异议，可提出理由争取协商解决。如果不能达成一致意见，招标单位须请上一级水行政主管部门组织有关专家进行复核，最后以此复核成绩为准。

3.3考核得分达到900分为合格;考核得分950分以上为优秀；小于900分为不合格,每低1分扣2000元,且扣款不封底。

注： 特殊情况：

（1）擅自更换项目经理或技术负责人，扣除季度款10%，如未整改下季度继续罚扣；合同期内发生三次以上（含三次），终止合同。

（2）对招标单位提出更换人员的要求在规定期限内不执行，发现一次扣50分。

（3）发生打架斗殴、赌博、偷盗、吃拿卡要等违法乱纪行为，发现一次扣30分；情节严重的终止合同并移送司法机关。

（4）发现在岗人员饮酒吸烟，每发现1人/次，扣25分，屡教不改的招标单位可要求更换人员；

（5）遇重大活动或特殊情况，不服从招标单位统一安排的，扣50分；招标单位可要求更换态度恶劣的人员。

（6）发现服务区域内种菜或与从事泵闸管理无关的事情，发现一次扣20分。

（7）发生私接电线、燃放烟花爆竹等不安全行为，发现一次扣30分；造成恶劣影响或安全事故的，中标单位需承担相应损失及赔偿并终止合同。

（8）不发生迟到早退、脱岗、留宿他人、住家等行为，每发现1人/次，扣25分；屡教不改的招标单位可要求更换人员。

（9）未按招标单位指令开（关）机（闸），造成水质、水位失常的，发现1次扣50分；合同期内发生三次以上（含三次），终止合同。

（10）因管理不当、违规操作导致设备运行故障，发生一次扣50分并由中标单位承担维修；合同期内发生三次以上（含三次），终止合同。

（11）未按招标单位要求做好河道、枢纽工程、蓝藻、水质异常等巡视工作，发现异常未及时上报，发现1次，扣20分；屡教不改的招标单位可要求更换人员。

（12）投标单位在招标单位组织的连续两次考核均不合格，招标单位有权解除合同，不需要承担任何费用。

附： 检查巡视基本要求：

成交单位开展日常巡查和定期检查，至少应包含以下内容：

1.主（站）变压器：查看连接线头及各侧套管桩有无发热、变色情况；电缆及母线有无变形现象。检查变压器的接地是否良好；检查绕组不得有裂纹与闪烙痕迹；检查通风系统是否良好；检查温控装置，其工作应正常。运行时的声音是否正常。

2.高压系统（35kv、10kv）：检查柜面漆或其它覆盖材料有否损坏，高压柜清洁完好，无异物；信号熔断器指示正常完好，显示清晰；互感器、仪表回路正确，指示正确；各瓷瓶、套管是否清洁，有无破损及放电痕迹；检查各部分紧固件，应无松动；导线接头连接处应无受热变色现象，母排温度不得超过60ºC。

3.低压馈电柜（系统）: 检查柜面、柜内是否清洁；仪表、指示灯等是否正常；开关、接触器是否完好，接线是否正确、可靠；检查接地回路各部分的情况，如接地触头、主接地线及过门接地线等；各母线的连接应良好，绝缘支撑件、安装件及其它附件安装应牢固可靠；试温片、纸是否正常。

4.配电(动力)柜：配电柜、动力柜外壳应清洁，箱内整洁；各种柜箱内电气线路应无破损、受潮、老化等异常现象；各种柜箱外壳的接地必须牢固可靠；各种开关、继电保护装置应保持清洁，触点接触良好，接头连接牢靠；各种电缆（照明）线路无漏电、短路、断路、虚连等现象；各种指示信号应完好无缺。各种仪表指示正确。

5.防雷接地装置：检查接地装置各连接点的接触情况与接地线应无损伤、折断和锈蚀等情况；避雷器套瓷管应保持清洁，无破损、无裂纹、无放电闪烙痕迹；避雷器接地应牢固，无断股现象和烧伤痕迹；避雷器内部有无异常响声。

6.电缆：沟道盖板应完整无缺；沟道内电缆支架应牢固，无严重锈蚀；沟道内应无渗漏水与积水，电缆指示牌应完整、无脱落；电缆终端头（中间接头）不得有龟裂现象；接地线应牢固，无断股、脱落现象；潮湿天气应加强巡视终端头绝缘套管，不应有放电闪烙现象；引线联接处应无过热、熔化现象。

7.主电机：铭牌清晰、表面清洁，无锈蚀、油污、积尘；油色正常、油位标志清楚、准确；刷架整洁、滑环光洁，电刷接触良好。定子铁芯无明显下沉或松动；定子绕组端部无变形槽锲、垫块，支持环及绑线紧固良好。

8.主水泵：联轴器连接牢固；轴颈表面无锈蚀，无擦伤、碰痕；泵轴上有明显的转向标识；填料函密封良好；水泵顶盖积水箱排水通畅，无杂物。

9. 齿轮箱：齿轮箱温升控制，冷却水定期疏通；齿轮与轴承检查‌；定期维护与关键部件保养；紧固件与密封件维护‌；齿轮油定期更换；一年2次全面检查（汛前汛后）器材使用。主要项目箱体无渗油或油质、轴承间隙均匀、冷却水畅通、箱体温度、整体振动；日常检查维护器材。

10.液压启闭系统：油泵运行声音、工作压力是否正常；有无渗漏油现象；阀门开关灵活，关闭严密；供油管、排油管和泄压管的油漆应保持良好，色标应清晰，敷设应牢固；缸体、端盖、活塞杆、支承、轴套及油泵等零件应无损伤或裂纹，缸口应无油垢及灰尘。活塞杆伸缩平稳；液压缸的密封垫片和油管接头、阀件以及油箱、管路应无泄漏、渗油现象。油箱内油量正常、油色清纯；闸门限位开关安装位置应准确，固定应牢靠，动作应灵活。液压缸超行程卸载保护装置应可靠、有效；控制柜内指示灯仪表指示准确；继电器及端子接线紧固；开、停操作可靠。闸门门体和门槽平整、无变形，表面防腐符合要求；止水装置完好，止水严密；启闭无卡阻，锁定装置、缓冲 装置工作可靠；闸门无异常振动及响声。

11.叶片调节系统：油泵运行声音、工作压力是否正常；有无渗漏油现象；阀门开关灵活，关闭严密；供油管、排油管和泄压管的油漆应保持良好，色标应清晰，敷设应牢固；油管接头、阀件以及油箱、管路应无泄漏、渗油现象。油箱内油量正常、油色清纯；蓄能器皮囊内气压有无漏损；叶片调节灵活、限位可靠、无异常声响;角度指示准确;表面清洁，无油迹；控制柜内指示灯仪表指示准确；继电器及端子接线紧固；开、停操作可靠。

12.励磁系统：表面清洁，盘面仪表、信号灯指示准确，液晶显示屏未老化；励磁装置调试（增减磁、灭磁）正常，联动、投励可靠；整流桥排紧固、无变形且接线正确牢固；冷却风机工作正常，噪音低；励磁变压器主要零部件完好，绝缘件无裂纹、缺损、无缺陷；一二次侧接线桩头紧固且表面清洁.

13.清污机及拦污栅：清污机无耙齿变形、开口销磨损或脱落等现象，传动机构运转灵活，运行平稳；清污机牵引链条两边张紧力适当且一致，调节轴承、调节螺杆和链条有润滑脂；电动机外壳接地牢固可靠；接线盒接线螺栓应保持紧固；控制箱接地牢固可靠，箱内整洁，电气线路应无破损、受潮、老化等异常现象；各种指示信号应完好无缺；栅体有无污物。

14.皮带输送机：皮带不打滑，不跑偏；各滚筒转动自如，无杂音，各托辊完整，转动灵活；皮带接头完好，无裂口撬头，无破损；电气设备及仪表、信号、保护齐全，指标正确，动作正常。

15.起重设备：刹车、止动装置安全可靠，行车行走平稳，止动卡轨有效；零部件齐全，钢丝、吊钩完好；控制设备及元器件工作正常，安全、可靠。

16.技术供水系统：水泵运行声音、工作压力是否正常；有无渗漏现象；阀门开关灵活，关闭严密；管接头、阀件以及管路应无渗水现象；管道支吊架是否牢固且无振动和变形现象；自动补水是否正常；压力表计、压力传感器等指示是否正常；冷水机组表计显示是否准确；压缩机是否正常工作；控制柜内指示灯仪表指示准确；接触器、继电器及端子接线紧固；开、停操作可靠。

17.直流系统：检查柜面漆或其它覆盖材料有否损坏，柜内清洁完好，无异物；线路应无破损、老化等异常现象，无漏电、短路、断路、虚连等现象；测量和记录电池系统的总电压、浮充电流等；测量和记录各在线电池的浮充电压等；单电池电压、电池组电压是否正常；充电设备及系统绝缘无故障报警；逐个检查电池的清洁度、端子的损伤痕迹及温度、外壳及盖的损坏或温度。保持蓄电池表面的清洁；检查连接条、极柱及输出接线的接触情况和牢固程度，彻底清除金属部位（如接线端子）的氧化物和锈蚀，更换金属部位的凡士林油。

18.自动化控制系统：表面清洁；仪表、信号灯、触摸屏等显示准确：端子回路排列整齐，接线桩头紧固、标号正确；柜内元器件工作稳定、可靠；出口继电器动作正常；与上位机及保护系统通讯畅通。

19.水工建筑物：管理范围：有无违章建筑和危害工程安全的活动，环境是否整洁美观。土工建筑物：有无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡和白蚁、害兽为害等；排水系统、导渗及减压设施有无损坏、堵塞、失效；堤闸连接段有无渗漏等迹象。石工建筑物：石工建筑物块石护坡有无塌陷、松动、隆起、底部淘空、垫层散失；墩、墙有无沉陷、倾斜、滑动、勾缝脱落，排水设施有无堵塞、损坏等现象。混凝土建筑物：有无沉降、倾斜、位移、滑动，有无裂缝、磨损、剥蚀、露筋（网）及钢筋锈蚀等情况；伸缩缝、止水有无损坏、漏水及填充物流失等情况。主厂房、控制室：屋面排水畅通，落水管等应完好且通畅；防水层、内外墙面无起壳、脱落、裂缝、渗水等现象；门窗无破损，配件无缺损。水流水质：河道水质污染与水面漂浮物情况。

四、说明和释义

1.说明

1.1本采购文件仅适用于苏州惠程工程造价咨询监理有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州惠程工程造价咨询监理有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购代理业务的 社会中介机构；本项目的采购代理机构为苏州惠程工程造价咨询监理有限公司。

2.3供应商：响应磋商并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：供应商根据采购人发布的磋商采购文件，编制响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.5合同：采供双方根据采购文件和成交的响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历天。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13履行地点：合同中明确约定的乙方履行服务或货物的地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确的履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，例如战争、地震、台风、洪水、火灾、疫情等自然灾害以及政府行为等。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

B 供应商

3.合格磋商供应商的一般条件

3.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面声明函）；

3.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.7本次采购不接受进口产品；

3.8本项目不接受联合体投标；

3.9落实政府采购政策需满足的资格要求：详见采购公告；

3.10特定资格要求：详见采购公告。

4.供应商代表

4.1指全权代表供应商参加磋商采购活动并签署磋商响应文件的人，如果磋商供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见附件格式）。

5.磋商费用

5.1无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

6.磋商采购文件

6.1磋商供应商获取采购文件后，应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的磋商响应文件没有按采购文件要求提交（上传）全部资料，或磋商响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

7. 采购文件的修改

7.1在递交（上传）磋商响应文件截止时间前，采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对已发出的采购文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

7.2采购单位对采购文件的修改，将以网上公告形式对外进行发布。更正公告将作为采购文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。

7.3采购文件的澄清、修改、补充等内容均以网上公告明确的内容为准。当采购文件及采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以网上最后发布的内容为准。

7.4供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

五、磋商文件的组成及要求

（一）文件组成（部分格式见附件）

1.封面；

2.开标一览表（系统格式）；

3.磋商报价表；

4.资格审查响应文件

4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

4.1.1具有独立承担民事责任的能力证明。（提供供应商营业执照副本复印件，供应商法定代表人身份证复印件）；

4.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。（包括但不限于上一年度的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明原件）；

4.1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供参加政府采购活动前6个月中任一个月缴纳增值税或企业所得税的凭据及参加政府采购活动前6个月中任一个月缴纳的社会保险凭据（专用收据或社保缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件）；

4.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供证明材料或承诺）；

4.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的的书面声明（提供书面申明）；

4.6法律、行政法规规定的其他条件（提供书面申明）；

4.7未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的证明材料（提供信用中国信用信息报告）；

4.8《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有）

4.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同下的政府采购活动【提供供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表】。

5.符合性审查响应文件

5.1关于资格文件的声明函；

5.2磋商响应声明；

5.3磋商响应单位法定代表人身份证复印件；法人授权委托书和磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

5.4供应商基本情况表；

5.5投标（响应）保证承诺书；

5.6偏离表；

5.7其他有关符合性证明的文件（包括采购需求中所要求提供的证明文件，如有要求）。

（二）非实质性响应内容

6. 综合评审响应文件（具体模块以系统生成为准）

6.1服务方案；

6.2针对本项目的人员配置表；

6.3类似项目业绩一览表；

6.2采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料。

7. 价格折扣文件格式

7.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

注：（1）以上4.1-4.9为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，供应商必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上5.1-5.7为符合性审查须提供的资料，供应商必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。注意不要漏项。如有不确定上传的位置的，可以上传至其他资料或上传至符合性审查资料。

（4）响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

（6）项目评标结束后成交供应商须向采购代理机构提交响应文件纸质版，份数为三份（一正二副）。纸质响应文件与上传的电子响应文件完全一致，用于存档备案。

注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响对投标人是否实质性响应采购文件要求的评判或评分。

六、磋商程序

1响应文件开启（解密）

1.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

1.2响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

1.3供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。

2磋商小组

2.1采购代理机构负责组织评审工作；磋商小组由相关专家及采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，并独立履行法律、法规规定的职责。

2.2磋商小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2.3磋商小组发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现磋商小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

2.4评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

2.5磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.6配合相关部门的投诉处理工作，配合采购人答复供应商提出的质疑。

3响应文件审查

3.1由磋商小组按磋商文件的资格条件进行资格性审查，未通过资格性审查的响应无效。

3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

（1）查询时间：响应文件递交截止时间。

（2）查询渠道：通过“信用中国”上的信用信息查询供应商的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：磋商小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效文件处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

3.3接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

3.4符合性审查：磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

3.5未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

4磋商

4.1本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。

4.2磋商小组认为有必要与供应商进行磋商的，磋商供应商按顺序进行磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。评审小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求（15分钟内，此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准。）在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，若未在15分钟内提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，磋商小组有权结束磋商，若对供应商造成不利后果的由供应商自行承担。

4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加磋商的供应商。

4.5供应商应当在规定时间内按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过“苏采云”系统重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。

5澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.1本项目采用线上澄清。

5.2线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

5.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

6最后报价

6.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（二次报价原则上不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），最后报价作为评审价格（各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.2本项目采用线上最后报价：磋商小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

6.3供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

6.4根据苏财购〔2025〕62号相关规定，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清。

6.5未在规定时间提交最后报价的，响应文件按无效处理。

6.6如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

7.评审内容的保密

7.1磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

7.2在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

8.成交单位的确认

8.1磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购单位的委托向采购单位推荐成交候选单位。

8.2经磋商小组评审并确定成交单位后，采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构有权对该质疑不予答复。

9.对响应文件初审

9.1评审小组应当依法对响应供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，本项目采购失败。

9.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质响应了采购文件的要求。实质上响应的文件应该是与采购文件的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

9.3评审小组将允许修改响应中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应供应商的名次相应排列。供应商不得对响应文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则响应文件将被拒绝。

9.4评审小组将拒绝被确定为非实质性响应的文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其实质性响应。

9.5评审小组将对确定为实质上响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定进行修正：

9.5.1响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.5.2单价金额小数点或百分比有明显错位的，应以响应报价表的总价为准，并修改单价；

9.5.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.5.4对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

9.5.5供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

10.无效投标条款和项目终止

10.1无效投标条款

10.1.1响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

10.1.2供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

10.1.3供应商未按照采购文件要求上传电子投标文件的；

10.1.4供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

10.1.5供应商不具备采购文件中规定资格要求的；

10.1.6供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

10.1.7未通过符合性审查的；

10.1.8不符合采购文件中规定的实质性要求的；

10.1.9供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

10.1.10响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10.1.11评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理；

10.1.12在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应；

10.1.13其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

10.2项目终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

10.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

10.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

10.2.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家的；

10.2.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

10.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

11.评审内容的保密

11.1磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

11.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和评审小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

11.3在评审期间，采购人将通过指定联络人与供应商进行联系。

12.成交单位的确认

12.1评审小组根据供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购人的委托向采购人推荐成交候选单位。

12.2经评审小组评审并确定成交单位后，采购人将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，同时该质疑应有供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购人将在收到经供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向采购人提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购人有权对该质疑不予答复。

12.3由采购人授权评审委员会在候选供应商名单中直接确定成交供应商。

13.合同授予标准

13.1采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应采购文件要求和按采购文件规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

14.成交通知书

14.1采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。（因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

14.2成交通知书将成为合同的组成部分。

14.3采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

15.合同的签订

15.1采购人原则上应当自中标（成交）通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照采购文件要求签订政府采购合同。

15.2采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

七、综合说明

1、报价要求：完成该项工作所需的全部货物和服务的报价应包括完成该项工作所需的所有服务管理内容(含：正常对外开放期间双休及日常加班工资、节假日加班工资 )、垃圾运输、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、维护、安全生产、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定，及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。磋商二次报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，磋商供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购文件要求分标段响应的，则供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

3、一项内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

4、响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

5、成交单位不得将本项目分包或转包。

6、供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

7、磋商保证金：

根据苏财购【2020】42号《转发省财政厅关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》、苏财购【2020】7号《关于明确投标（响应）保证金有关事项的通知》，本项目取消磋商保证金，响应供应商应在响应文件中需提交《投标（响应）保证承诺书（详见附件）。

8、有下列情形之一的，支付本采购文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金：

（1）自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销投标（响应）；

（2）成交后不依法与采购人签订合同；

（3）成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

（4）成交后不按本采购文件规定向采购代理机构缴纳采购代理费。

9、成交服务费：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准进行计算收取。如按上述方法计算的金额低于人民币3500元整的，按人民币3500元整计取，该费用应在领取成交通知书时付清。

本项目服务费金额为人民币26328元整。

服务费交纳账户：苏州惠程工程造价咨询监理有限公司

账号：32201989036051590877

开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州市城中支行

10、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）机器码检查中，不同供应商使用同一台电脑编制响应文件的，响应文件将被认定为无效响应；

（3）最终报价超过预算金额或分项预算的，不能成交；

（4）不实质性响应磋商文件的不能成交；

（5）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在预算金额内不满三家的，磋商采购失败；

（6）磋商响应文件的有效期；

（7）最终合同单价按最终总报价同比例下(上)浮。

10.1）自磋商当日起60天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

10.2）在特殊情况下，采购单位可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的磋商供应商不能修改磋商响应文件，拒绝接受延期要求的磋商供应商的响应将被拒绝。

11、质疑处理

11.1供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

11.2参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

11.3本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

11.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2质疑项目的名称、编号；

11.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4事实依据；

11.4.5必要的法律依据；

11.4.6提出质疑的日期。

11.4.7供应商《投标供应商确认函》。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，其法定代表人授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

11.4.8接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：韩芳

联系电话：（0512）68316923

通讯地址：苏州市姑苏区阊胥路483号6号楼6207室

12、提示与要求

12.1磋商供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供（上传）响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则，其磋商响应文件可能被拒绝。

12.2无论是否递交（上传）磋商响应文件，供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13.响应文件计量单位和使用文字

13.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，采购单位概不负责。

14、其他

14.1政府采购政策（如属）

14.1.1小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

14.1.2残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

14.1.3监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

14.1.4绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。。

15、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。

第三章  评审方法及评分标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。报价得分通过计算直接取得。报价得分加评委算术平均得分，为供应商的总得分。

3、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则由磋商小组组织以抽签方式确定成交供应商。

4.如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由评审小组投票方式确定成交供应商。

5.如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。

二、评分标准

（一）价格基准分：10分

1、报价在预算金额价格以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的磋商文件不进行评审，也不得标。

2、价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的报价为磋商基准价（如响应单位为小型或微型企业的，则用扣除后的价格参与评审），其价格分为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100（价格权值为10%）

3、针对中小型企业的评审加分：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，成交金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 针对本项目的运行管护方案等要求(55分)

1、管理实施方案（8分）

管理实施方案内容齐全，切实可行，有针对性，管理规章制度健全，内容切合实际（工作管理制度和工作标准、服务措施、应急预案完善）。

方案详细完整8分，方案较为详细完整得5分，方案基本满足项目要求得2分，未作阐述不得分。

2、日常巡视（含经常检查）、安全检查、隐患排查、机组运行、开机期间巡检方案（10分）

阐述符合规程要求，包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得10分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

3、人员保障措施方案（8分）

人员保障措施满足招标文件要求，能够提供应急人员调配方案。

方案详细完整8分，方案较为详细完整得5分，方案基本满足项目要求得2分，未作阐述不得分。

4、工程日常维修检查及故障处置方案（9分）

方案详细完整，可行得9分，方案较为详细完整，较为可行得6分，方案基本满足项目要求得3分，未作阐述不得分。

5、工程管理范围内建、构筑物维护方案、水工建筑物工程观测方案（8分）

方案详细完整，可行得8分，方案较为详细完整，较为可行得5分，方案基本满足项目要求得2分，未作阐述不得分。

6、电气预防性试验方案（8分）

方案详细完整，可行得8分，方案较为详细完整，较为可行得5分，方案基本满足项目要求得2分，未作阐述不得分。

7. 运行维护设备配置（4分）

根据投标人配置的观测仪器、运行维护设备及交通工具赋分，配置齐全的得4分；设备配置一般的2分；设备配置差的1分；未提供不得分。

三、项目负责人及技术负责人（16分）

1.项目负责人：项目负责人具有5年及以上大型泵站或水闸工程运行管理项目负责经历，得4分；具有5年及以上中型泵站或水闸工程运行管理项目负责经历，得2分。最高4分。（提供证书的扫描件）

2. 项目负责人具有水利专业高级工程师职称的得4分；具有水利专业工程师职称，得2分。最高4分（提供职称证书，人员岗位证书或资格证书扫描件）

3. 技术负责人具有3年及以上大型泵站或水闸工程运行管理项目技术管理经历，得4分；具有3年及以上中型泵站或水闸工程运行管理项目技术管理经历，得2分。最高4分。（提供职称证书，人员岗位证书或资格证书扫描件）

4. 技术负责人具有水利专业高级工程师职称或泵站、闸门高级技师职称的得4分；具有水利专业工程师职称或泵站、闸门技师职称，得2分。最高4分。

注：上述人员在响应文件中提供合同原件扫描件或聘用文件原件扫描件及职称证原件扫描件及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明或劳动/劳务合同扫描件，否则不得分。

四、运维人员（9分）

1.运行班长具有泵站或闸门运行技师及以上职称的，且需持高压电工证，每人得1分；具有泵站或闸门运行高级工及以上职称的，且需持高压电工证，每人得0.5分。最高4分。

2.运行班员具有泵站或闸门运行高级工职称的，每人得1分；具有泵站或闸门运行中级工职称的，每人得0.5分。最高得3分。

3.运维人员持有行车证的得1分；项目部成员至少1人具有计算机、通信或自动化相关专业工程师或以上职称，具备二年以上数字化、信息化或自动化解決方案编制、售前支持、方案设计或系统集成实施经验的，得1分；最高得2分。

注：上述人员在响应文件中提供相关证书及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明或劳动/劳务合同扫描件，否则不得分。

五、类似业绩（10分）

1. 投标单位具有大型泵站（设计流量大于50m³/s或装机容量大于10000kW ）管理业绩或经验的，每有1个，得2分；具有中型泵站（设计流量大于10m³/s或装机容量大于1000kW ）管理业绩或经验的，每有1个，得1分。最高得4分，没有不得分。（投标单位自管的泵站一座算1个业绩，委托管理的泵站一个合同期算1个业绩）。（须提供自管工程证明文件或委托合同原件扫描件，否则不得分。）

2.投标单位具有大中型泵站或水闸维修养护或泵站机组大修经历得2分，没有不得分。（须提供自管工程证明文件或委托合同原件扫描件，否则不得分。）

3. 投标单位具有大中型泵站或水闸工程观测业绩得2分，没有不得分。（须提供自管工程证明文件或委托合同原件扫描件，否则不得分。）

4. 投标单位具有大中型泵站或水闸电气预防性试验业绩得2分，没有不得分。（须提供自管工程证明文件或委托合同原件扫描件，否则不得分。）

注：

（1）报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得标。

（2）针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码。

（3）投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

（4）投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标采购文件，为无效投标，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

第四章  合同的主要条款

甲方：

联系人：

电话：

地址：

乙方：（成交单位）

联系人：

电话：

地址：

依据甲方委托苏州惠程工程造价咨询监理有限公司进行2026年吴中区西塘河枢纽运行管理和维修保养的政府采购，采购编号为JSZC-320506-HCGC-C2026-0002号的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容：

乙方负责完成甲方的2026年吴中区西塘河枢纽运行管理和维修保养项目，详见采购要求。

服务期限：一年。自    年    月    日起，至    年    月    日止。

二、下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②政府采购文件及其补充文件（如有）；

③乙方的磋商响应文件；

④乙方在开标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

⑤合同附件（如有）。

以上与本合同具有同等法律效力

三、价格与支付：

1.合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币______________元，招标总报价一次报定，包括在完成本项目全部货物和服务的报价应包括完成该项工作所需的所有服务管理内容(含：正常对外开放期间双休及日常加班工资、节假日加班工资 )、垃圾运输、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、维护、安全生产、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定，及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动,政策性条款例外。

2.付款步骤：每季度支付一次运行管护费，比例为合同金额的25%，最终根据考核情况按实支付。

3.乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的销售发票。

（2）由甲方对乙方运行管理服务工作进行考核的考核评价资料。

4.付款方式：银行转账。

四、服务验收：根据采购文件要求，考核验收。

五、双方权利及义务

（一）甲方的权利和义务

1.审定乙方拟定的制度、细则、计划并对执行情况进行检查和监督。

2.对乙方运行管理、安全管理等工作的实施情况进行考核。

3.对乙方不满足运行管理、安全管理需要的人员，甲方有权随时提出更换要求，乙方应在接到更换要求后的7个工作日内完成更换。

4.协助收集、整理管理所需要的全部图纸、档案资料。

5.协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

（二）乙方的权利和义务

1.承担吴中区西塘河枢纽运行管理、安全管理责任，满足省级水管单位考核要求，严格执行甲方调度指令。

2.根据有关现行有效法律、法规、泵站、水闸技术管理规程、水利部水利工程管理考核办法、江苏省水利工程管理单位安全生产标准化评价标准、甲方制度规程及本合同的约定，制订运行管理、安全管理制度、技术管理细则、年度管理计划并严格执行。

3.组织满足本泵站和水闸工程安全运行需要的技术人员开展运行、检查等工作。做好人员管理，对派驻项目组进行管理和考核，对违反管理制度的行为进行处置，及时向甲方通报考核结果。更换人员需经甲方批准，对甲方提出的人员更换要求于7个工作日内响应到位。

4.乙方人员的人身安全、劳动安全、职业危害防护由乙方负责。因枢纽工程设施、设备造成的乙方或第三方的人身财产损失，由乙方承担相应责任。若甲方因此承担责任的，有权向乙方全额追偿。

5.本合同终止时，乙方必须向甲方移交全部管理档案资料。

六、不可抗力

1.本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

2.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

1.在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的方式解决索赔事宜；

2.如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

八、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1. 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

2. 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失：

2.3若乙方未按合同约定履行相关义务的，每延迟一天，乙方应支付合同总金额的日万分之五向甲方支付，逾期超过15日的，甲方有权解除合同，乙方应按合同金额的20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）；

2.4 乙方严重违约或出现重大问题，严重影响项目进展或甲方利益时，甲方有权单方面解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、其他要求

1.乙方及其员工需遵守甲方的规章制度。

2.因乙方原因造成事故及其他不利情况的，由乙方承担全部责任，甲方有权视情况给予处罚，直至取消合同。

3.乙方应在项目实施前，详细分析在本次项目实施过程中可能存在的技术风险，并采取必要的风险控制措施。乙方在项目实施工作中对甲方造成的负面影响，其后果都须由乙方承担。同时乙方应按合同总额的20%向甲方支付违约金，违约金不足以补足甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

十、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一 、合同生效及其它：

1.本合同经招标代理机构加盖骑缝章及甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章（或合同章）后生效，并在合同签订后2个工作日内合同备案。

2.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向招标代理机构所在地人民法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和磋商采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交招标代理机构一份备存。

4.合同的份数：本合同一式陆份，甲方贰份、乙方贰份、政府采购监督管理部门及采购代理机构各执壹份。

甲方：                                      乙方：

法定代表人（授权代表）                     法定代表人（授权代表）

签字或盖章：                                签字或盖章：

签约日期：                                  签约日期：

第五章  附件格式

说明：

对本章所有的格式 ，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：

磋商响应函

苏州惠程工程造价咨询监理有限公司  ：

我方收到贵公司       号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商响应报价表》；

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务；

3、我方同意按磋商采购文件中的规定，自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销投标（响应）的，支付本采购文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。

4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任；

5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准；

6、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动；

7、我方愿意按磋商采购文件有关磋商保证金事项执行；

8、我们愿意在领取成交通知书时按采购文件有关规定缴纳成交服务费。

9、与本磋商有关的通讯地址：

单位：               联系人：

地址：                邮政编码：

联系电话：            传真：

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

年    月    日

格式2：开标一览表：按投标系统内统一格式

格式3：

磋商报价明细表（汇总）

| 序号 | 费用明细 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 （ 1 年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元） | （元） |  |
| 一 | 运行管理人员费用 | 项 | 1 |  |  | （1）每日查看水位、水质情况和工程巡检，并按甲方调度指令进行活水作业，以及定期试运行。水泵运行时，每小时巡视和抄写相关记录，巡视范围为主厂房、清污机、配电房、供排水系、快速闸门和集控机房等。 （2）梅雨期、台风季以及短时强降雨等极端天气，强排水24小时连续运行。每小时巡视和抄写相关记录，巡视范围为主厂房、清污机、配电房、供排水系、快速闸门和集控机房等。 |
| 二 | 日常维修养护费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵站 | 项 | 1 |  |  | 见日常维修明细表备注 |
| 2 | 水闸 | 项 | 1 |  |  | 见日常维修明细表备注 |
| 3 | 清污设备 | 项 | 1 |  |  | 见日常维修明细表备注 |
| 4 | 起重设备 | 项 | 1 |  |  | 见日常维修明细表备注 |
| 三 | 其他专项费用 |  | 1 |  |  |  |
| 1 | 工程观测及资料整编 | 项 | 1 |  |  | 垂直位移、基点考证（84点*4次+基点考证5km*2次） |
| 2 | 电气试验 | 项 | 1 |  |  | 资质单位出具总的电气试验报告；16只真空断路器、19套母线、刀闸、套管、绝缘子高低压开关、1套变压器、11根电缆、7台电流互感器、2只电压互感器、5只放电线圈、5台电容器、5台电抗器、5台主电机、23台低压电机、7只避雷器、6只过电压保护、14项继电保护装置、90只仪表、7只电气绝缘工具、61块绝缘垫等规范项目测试费用 |
| 3 | 办公费用 | 项 | 1 |  |  | 办公用品耗材、日常运行管理资料、上墙图表制作、资料打印装订、上级指导工作会务费等 |
| 4 | 车辆交通、船只使用费用 | 项 | 1 |  |  | 设备维修配件、材料运费；人员巡检交通费；配巡检辆车1辆 |
| 5 | 标志标牌更新维护 | 项 | 1 |  |  | 管理区责任牌、公示牌、宣传牌、安全警示牌日常维护保养，老旧、损坏更换。安全警示牌300*400mm（金属材质）65块，责任牌、公示牌2000*1200mm*6块，上墙图表900*600mm*30块，并根据业主和新规范要求适时增补更新 |
| 6 | 京杭大运河苏州段堤防加固工程吴中段工程自动化项目 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 吴中南城区防洪除涝及调水引流工程--信息化管理系统工程 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 清污机垃圾清运 | 项 | 1 |  |  | 梅雨期、台风季以及短时强降雨等极端天气按60天计，每天2人，一车，含装车、外运处置全部费用 |
|  | 总计 | 项 |  |  |  |  |

注：

1.本表中的报价为综合报价，包括完成该项工作所需的所有服务管理内容、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.本项目人员不得低于下述要求，投标单位必须按照《劳动法》及苏州市的有关规定，并支付工资（充分考虑本地区最低工资标准）、国假加班费和交纳正常的社会保险，加班费、法定节假日的加班费、高温费等按国家有关规定费用一并包含在成交价中。

3.除合同另有规定外，人员费用应包含完成招标文件内规定的所有工作任务发生的一切费用。

响应单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

| 表1：运行管理人员费用明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人员分类 | 单位 | 月份占年度比例 | 单价 | 复价 | 备注 |
|  |  | （人） |  | (元/人*年) | （元） |  |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1 |  |  | 高级职称 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 1 |  |  | 高级职称 |
| 3 | 运行值班长 | 4 | 1 |  |  | 技师 |
| 4 | 运行值班员 | 3 | 1 |  |  | 高级工 |
| 5 | 门卫 | 1 | 1 |  |  |  |
| 6 | 后勤人员（食堂、办公室、枢纽工程保洁等） | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 | 11 |  |  |  |  |

响应单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

| 表2：日常维修养护费用明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| （一） | 泵站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主电机 | 台 | 5 |  |  | 电机轴承加油、检测；电机温升检测；电机震动检测；一年2次全面检查（汛前汛后），主要项目定子绝缘、定子外表、空气间隙、测温系统、螺栓紧固、接线正确牢靠、冷却器无渗漏、冷却水畅通，电机温度；日常检查维护器材使用 |
| 1.2 | 主水泵 | 台 | 5 |  |  | 水泵轴承加油检测；叶片拆检维护；机械密封拆检维护；泵体震动检测；一年2次全面检查（汛前汛后），主要项目叶轮与外壳有无渗漏、有无汽蚀；叶片有无碰壳、间隙均匀；推力轴承表面无烧伤、过度磨损、间隙均匀 填料密封是否良好；日常检查维护器材使用 |
| 1.3 | 齿轮箱 | 台 | 5 |  |  | 齿轮箱温升控制，冷却水定期疏通；齿轮与轴承检查‌；定期维护与关键部件保养；紧固件与密封件维护‌；齿轮油定期更换；一年2次全面检查（汛前汛后）器材使用，主要项目箱体无渗油或油质、轴承间隙均匀、冷却水畅通、箱体温度、整体振动；日常检查维护器材使用 |
| 2 | 电气系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 高压开关柜 | 台 | 14 |  |  | 柜内电器配件、线路维修更换、检测；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后），主要设备的外壳是否有变形、锈蚀、损坏等情况。观察设备的密封性能，检查柜门、盖板等部位是否密封良好。查看设备的标识牌是否清晰、完整。检查高压母线、隔离开关、断路器等设备的连接部位是否紧固，有无松动、发热、变色等异常现象、有无放电、闪络等迹象。检查接地装置是否良好，接地引下线是否有断股、锈蚀等现象；仪表指示检查；运行声音检查；环境条件检查。1周1次常规检查维护器材使用；日常检查维护器材使用 |
| 2.2 | 低压开关柜 | 台 | 6 |  |  | 柜内电器配件、线路维修更换、检测；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后），主要内容1、设备外观检查。2、电气连接检查。3、仪表指示检查。4、运行声音检查。5、检查的通风、照明、温度、湿度及消防设施等。1周1次常规检查维护；日常检查维护 |
| 2.3 | 高压电容补偿柜 | 台 | 5 |  |  | 柜内电器配件、线路维修更换、检测；1年2次全面维护保养（汛前汛后），主要检查仪表及保护、刀闸、熔丝熔管、高压电容器、高压电抗器、绝缘子、高压电缆及柜内环境；1周1次常规检查维护；日常检查维护 |
| 2.4 | 干式变压器 | 台 | 1 |  |  | 箱内电器配件更换、检测；风机和温度控制系统日常带电显示仪表、灯具的维护，线路维修更换、检测；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后），主要内容彻底清内部灰尘，评估绕组绝缘层老化情况。校准温控器和超温保护，测试风机和冷却系统性能。必要时做局部放电测试;确保变压器接地良好，避免安全隐患。定期看连接螺栓，确保牢固可靠。定期做负载试验和性能测试，有问题早处理;1周1次常规检查维护；日常检查维护器材使用 |
| 2.5 | 直流电源UPS柜 | 台 | 5 |  |  | 柜内电器配件、线路更换、检测；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后）,主要内容：外观、电池、运行状态、负载、告警、接线、环境等方面。蓄电池检查维修1月1次；1周1次常规检查维护，日常检查维护 |
| 2.6 | LCU现地控制柜 | 台 | 25 |  |  | 柜内电器配件、线路维修更换、检测；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后）,主要内容温湿度‌、清理内部灰尘和杂物，尤其注意PLC模块的散热片和通风口，防止积灰影响散热。PLC模块‌：检查CPU、I/O模块等是否有烧焦痕迹或松动，通信电缆是否正常。指示灯‌：观察电源、运行、故障灯状态，异常时及时排查。电池‌：若CPU电池指示灯变红，需尽快更换，避免数据丢失。接线检查：端子排‌和连接线‌。输入输出信号和中继器检查；1周1次常规检查维护器材使用 |
| 3 | 辅机系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 供水系统 | 项 | 1 |  |  | 泄漏点检测，更换损坏管子、管件、更换密封；维修更换阀门、指示仪表；压力表定期检测等，其中阀门72个、10个电动阀、35个压力表、21个传感器、一个水箱和一台稳压罐；日常检查维护器材使用 |
| 3.2 | 冷水机组 | 台 | 3 |  |  | 水泵压缩机检测；机械密封拆检维护；泵体震动检测；控制系统维修、更换配件；1年2次全面维护保养（汛前汛后）重点包括设备外观、运行状态、制冷剂系统、冷却水系统、电气系统、压缩机、换热器、水泵与阀门、控制系统以及环境管理等方面。；日常检查维护器材使用 |
| 3.3 | 排水系统 | 项 | 1 |  |  | 清通排水管、窨井污物；损坏井盖更换；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后）,重点包括定期检查排水系统，防止反渗透现象。‌发现管道渗漏及时修复。清理集水井、排水沟，修补破损处，用密封胶处理连接处。定期检查电磁阀、闸阀、限位开关等，确保正常运行。日常检查维护器材使用 |
| 3.4 | 水泵控制柜 | 台 | 2 |  |  | 柜内电器配件、线路维修更换、检测；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后）,主要是1、检查电磁阀、闸阀、限位开关等2、电气连接检查。3、仪表指示检查。4、运行声音检查。5、检查的通风、照明、温度、湿度及消防设施等。1周1次常规检查维护器材使用 |
| 3.5 | 液压启闭机控制柜 | 台 | 2 |  |  | 柜内电器配件、线路维修更换、检测；1年2次全面维护保养（汛前汛后）器材使用，主要内容检查密封圈完整性、清洁控制柜内部灰尘，检测变频器、PLC模块散热风扇运行状态，校验压力传感器、行程开关精度安全装置校验‌、紧急停止按钮、超载保护装置、清理控制柜外部及液压站周边环境，1周1次常规检查维护器材使用 |
| 3.6 | 液压启闭机 | 台 | 10 |  |  | 启闭机机体、罩壳、传动轴表面油污清理；电机绝缘等级、行程限位检查调整；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后）,主要内容液压油管理、关键部件检查、清洁度控制及运行参数监控等方面。油箱密封、空气过滤器，监控油温，活塞杆、活塞环和油封的磨损或变形，及时处理渗漏；管路系统应确保无渗漏且敷设牢固，滤油器需定期清洗或更换；‌运行参数监控与日常检查；日常检查维护器材使用 |
| 3.7 | 快速闸门 | 扇 | 10 |  |  | 1年2次全面维护保养（汛前汛后）主要内容闸门滚轮清污、升降器清污、销螺栓、弹性圈、密封检查更换；日常检查维护器材使用 |
| 3.8 | 油系统养护 | 项 | 1 |  |  | 1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后），主要内容油压管路检测；更换损坏管子、管件、更换密封；维修更换阀门、指示仪表；日常检查维护和清洁器材使用 |
| 4 | 自动化控制及视频监控系统 | 项 | 1 |  |  | 1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后），主要内容1、硬件设备维护检查密封性、调整云台和聚焦，测试红外补光，更换老化LED灯组。除尘、检测散热风扇、检查硬盘健康度，确保录像保存天数。定期升级补丁、系统时间同步校准。三、线路与接口维护，更换氧化接口，整理桥架内线缆，消除电磁干扰隐患。校时保证时间精度，数据备份以快速恢复。检查设备位置、安装部件、接线等，调整焦距和监控范围。更换损坏的监控设备及线路；更换失灵的自动化控制设备配件；调试弱电系统；日常检查维护器材使用 |
| 5 | 接地避雷系统 | 项 | 1 |  |  | 检测设备接地电阻、检测电机接地电阻、检测电气柜、控制柜接地电阻，检测避雷系统接地电阻、维修更换损坏的避雷网；一年1次，日常检查维护器材使用 |
| 6 | 设备管道除锈油漆 | 项 | 1 |  |  | 水泵、电机除锈油漆；给水管道除锈油漆；液压启闭机、快速闸门除锈油漆；桥架、电管除锈油漆；1月1次检查器材使用； |
| （二） | 水闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卷扬式启闭机 | 台 | 4 |  |  | 启闭机机体、罩壳、卷盘表面油污清理；钢丝绳表面油污清洗；制动系统更换制动系统柱销螺栓、弹性圈、刹车片；减速箱齿轮间隙磨损检查，电机绝缘检查，1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后），主要内容清洁与外观检查、清除机身、卷筒、减速箱外壳积尘，检查机架有无变形、焊缝开裂、螺栓缺失，重点排查卷筒压板、钢丝绳固定端、底座锚固点的紧固状态。检查油嘴、油杯，确保轴承、齿轮啮合面油膜完整。油位保持在油标中线±5mm；检查制动瓦厚度，松闸间隙、必要时调整弹簧张力，更换摩擦片；卷筒与滑轮‌表面无裂纹；日常检查维护器材使用 |
| 2 | 升卧式闸门 | 扇 | 4 |  |  | 闸门大滚轮、侧滚轮清污加油；闸门本体清洗；闸门支承轴检测、加油；轴承、动滑轮、定滑轮等加油，行程限位检查调整；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后），主要内容门叶面板与梁格‌无裂纹、变形、焊缝开裂，‌吊耳与连接销轴‌无锈蚀、无裂纹、销轴无松动 ‌轨道与滑块（滚轮）‌无啃轨、无严重锈蚀、滚动灵活 ‌门槽结构‌止水系统检查密封性，发现‌撕裂、老化必须更换。‌止水压板螺栓紧固检查；搁门器检查；日常检查维护器材使用 |
| 3 | 低压开关柜 | 台 | 1 |  |  | 柜内电器配件、线路维修更换、检测；1年2次全面维护保养（汛前汛后）器材使用，主要内容1、设备外观检查。2、电气连接检查。3、仪表指示检查。4、运行声音检查。1周1次常规检查维护器材使用 |
| 4 | 闸门控制柜 | 台 | 4 |  |  | 柜内电器配件、线路维修更换、检测；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后），主要内容1、设备外观检查。2、电气连接检查。3、仪表指示检查。4、运行声音检查。1周1次常规检查维护；日常检查维护器材使用 |
| 5 | 钢丝绳擦洗上油 | 根 | 8 |  |  | Φ24 55m×2根×4孔拆装钢丝绳，钢丝绳表面油污清洗，钢丝绳表面涂抹无色润滑脂，钢丝绳平衡调整；限位调整、传感器调整、封闭装置拆装等一年1次；日常检查维护器材使用 |
| 6 | 直流电源设备柜 | 台 | 1 |  |  | 柜内电器配件、线路维修更换、检测；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后），主要为清洁使用干燥棉布或吸尘器清除柜体内外灰尘，重点清理整流模块、风扇及防尘网，防止积尘导致散热不良。检查所有直流母线、电池连接线、馈出回路端子的紧固状态，观察接点有无氧化、变色。核对监控屏显示的合母电压、控母电压、电池电压、校准温度传感器与绝缘监测装置，确保“三遥”（遥测、遥信、遥控）功能正常。验证自动切换、声光告警、远程通知功能是否响应及时。1周1次常规检查维护器材使用 |
| 7 | 设备除锈油漆 | 项 | 1 |  |  | 卷扬启闭机、罩壳除锈油漆；升卧式闸门钢结构等金属面除锈油漆；桥架、电管除锈油漆；适时开展，正常汛前汛后开展，维护保养；日常检查维护器材使用 |
| （三） | 清污设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 清污机及拦污栅 | 台 | 5 |  |  | 拦污栅起吊清污费用、表面除锈、刷漆、复位；清污机链轮检查、上油脂；链条张紧度调试；清污机本体轴承上润滑油；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后），主要杂物清理、齿耙变形、链条松紧、剪断销检查、转动卡阻、电机运行情况；日常检查维护器材使用 |
| 2 | 清污机控制柜 | 台 | 1 |  |  | 柜内电器配件、线路维修更换、检测；1年2次全面维护保养器材使用（汛前汛后），主要内容1、设备外观检查。2、电气连接检查。3、仪表指示检查。4、运行声音检查。5、检查的通风、照明、温度、湿度及消防设施等。1周1次常规检查维护器材使用 |
| （四） | 起重设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 厂房行车(10T/3T) | 台 | 1 |  |  | 特种设备第三方安全性年检费用；易损配件更换；日常检查维护器材使用 |
| 2 | 电动葫芦5T | 台 | 2 |  |  | 特种设备第三方安全性年检费用；易损配件更换；日常检查维护器材使用 |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 注：更换的单项耗材金额在2000元（含）以下为包干，如更换的单项耗材金额在2000元以上，由采购方负担。 |

响应单位（签章）：

日期：  年  月  日

格式4：

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

苏州惠程工程造价咨询监理有限公司：

我公司愿参加本次竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

格式5：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州惠程工程造价咨询监理有限公司组织实施的编号为            号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

响应单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式6：

磋商供应商情况表

供应商（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括稽查情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式7：

项目成员情况一览表

| 序号 | 所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业/资格 | 从事同类工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 运维人员（担任运行班长） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 常驻 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 常驻 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 常驻 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 常驻 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 运维人员（运行班员） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 常驻 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 常驻 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 常驻 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 门卫及后勤人员（本表格中无需列出具体人员，但需承诺在中标后配备齐全门卫及后勤人员2名） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 承诺： |  |  |  |  |  |  |  |

注：提供人员相关证书及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明或劳动/劳务合同扫描件。

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月   日

格式8：

响应单位类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目金额（万元） | 项目时间 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 须提供业绩合同原件扫描件。

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月   日

格式9：

服务要求偏离表

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应单位应对照采购文件技术要求，逐条说明所提供服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并声明与技术要求条文的偏差和例外。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月   日

格式10：

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件条目内容 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履行期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 其他商务要求 |  |  |  |

注：1、响应单位的响应文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：         年         月       日

格式11：

中小企业声明函

______________________：

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （项目名称） ，属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（项目名称） ，属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知” 中的《中小企业划型标准规定》”。

3.如磋商响应单位认定本企业为小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。

4.若磋商响应单位提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件12：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件13：

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月   日

附件14：

投标（响应）保证承诺书

致：              （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加            （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方      （或采购人） 支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销投标（响应）；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金(如有）；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（盖公章）

地址：

电话：       传真：

电子邮件：     邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

（全文完）