## Sheet1
实验室基础设施
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金 额(元)
单位
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 备注
一楼
一 | 展厅及户外
1 | 整体拆除 | 人工+工具 | 项 | 1
2 | 建筑垃圾清运 | 人工+设备 | 车 | 10
3 | 户外读书角 | 详细方案按照深化图纸来确定效果。 | 项 | 1
4 | 墙顶面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍，喷面涂2遍 ； | ㎡ | 266
2、电脑调色费用另计 ；
3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。
5 | 造型石膏板吊顶 | 1、轻钢龙骨制作造型饰面石膏板造型，人工+工具。 | ㎡ | 64
6 | 墙面基础处理腻子 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm ； | ㎡ | 266
2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨；
3、墙面乳胶漆。
7 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 266
8 | 铺地砖类工费辅料 | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺； | ㎡ | 58
| （对缝正铺，瓷砖 | 2、国标水泥标号PO42.5
走边另算）
9 | 地砖 | 1、规格600MM*1200MM | ㎡ | 58
10 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 58
11 | 展厅造型及户外门头 | 1、详细方案按照深化图纸来确定效果。 | 项 | 1
12 | 踢脚线 | 1、铝合金踢脚线 | 项 | 1
13 | 更换外墙所有窗户 | 1、断桥铝合金型材，外开窗，单扇开窗5+15++5双层真空钢化玻璃。 | ㎡ | 63.12
14 | 门厅大门 | 1、定制无框架玻璃门。 | ㎡ | 8.1
15 | 展厅开门 | 1、定制无框玻璃开门包含地弹簧及配件12mm钢化玻璃。 | 樘 | 1
16 | 气瓶间墙体加固 | 1.名称:气瓶间墙体加固，详见设计说明及相关文件 | ㎡ | 32
2.加固材料:,详见设计院墙体加固图
17 | 气瓶间护栏 | 1、定制护栏包含开门辅材及安装。 | ㎡ | 24.82
18 | 设备吊装 | 1、设备+人工 | 项 | 1
19 | 卫生清洁费 | 1、人工+工具 | 项 | 1
二 | 老师办公室
1 | 石膏板隔墙 | 1、八五砖或空心砖、国标水泥 标号32.5 ； | ㎡ | 20.04
2、双面1:3水泥砂浆抹灰；
3、遇门、窗洞口加过梁板。跟原墙面平面接缝处用钢丝网或尼龙网加固粉刷
2 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ； | ㎡ | 12.47
2、电脑调色费用另计；
3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。
3 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ； | ㎡ | 42
2、电脑调色费用另计；
3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。
4 | 墙面基础处理腻子 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm； | ㎡ | 42
2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨；
3、墙面乳胶漆。
5 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 42
6 | 铺地砖类工费辅料 | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺； | ㎡ | 12.47
| （对缝正铺 ，瓷砖 | 2、国标水泥标号PO42.5
走边另算）
7 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 12.47
8 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 12.47
9 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 14.4
10 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 1
三 | 学生办公室
1 | 石膏板隔墙 | 1、轻钢龙骨、纸面“1.2MM厚度”石膏板,隔音棉人工及辅材。 | ㎡ | 35.64
2 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍； | ㎡ | 17.52
2、电脑调色费用另计；
3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。
3 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ； | ㎡ | 51.2
2、电脑调色费用另计；
3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。
4 | 墙面基础处理 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm； | ㎡ | 51.2
| 腻子 | 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨；
3、墙面乳胶漆。
5 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 51.2
6 | 铺地砖类工费辅料 | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺； | ㎡ | 17.52
| （对缝正铺 ，瓷砖 | 2、国标水泥标号PO42.5
走边另算）
7 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 17.52
8 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 17.52
8 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 9.72
9 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 1
四 | 男卫
1 | 新建墙体 | 1、300*600加气块，厚度240CM.粘合剂水泥粉刷。 | ㎡ | 15
2 | 卫生间隔断 | 1.名称:卫生间隔断，详见设计说明及相关文件 | 间 | 1
2.隔断材料:免漆板材质,详见卫生间节点图
3.配件品种、规格:含五金及卫生间隔断门
3 | 铺地砖类工费辅料 | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺； | ㎡ | 3.6
| （对缝正铺 ，瓷砖 | 2、国标水泥标号PO42.5
走边另算）
4 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 3.6
5 | 贴墙砖400MM*800MM | 1、墙面基层处理和拉毛； | ㎡ | 22.8
2、使用瓷砖粘结剂"专业施 工；
3、砖 边 大 于 300 （不 含300mm), 小 于800mm；
4、普通白水泥缝；
5、主材及优质勾缝剂另计；
6、拼花另收20元每平米；
7、使用腰砖的部位每道腰砖另计，结算时按实调整。
6 | 墙地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 26.4
7 | 瓷砖粘结剂 | 1、瓷砖专用粘结剂 | ㎡ | 22.8
8 | 墙砖 | 规格400MM*800MM | ㎡ | 22.8
9 | 地面防水 | 1.基层清理。防水灰浆三遍。 | ㎡ | 3.6
10 | 墙面防水 | 1.基层清理。防水灰浆三遍。四面墙做1.8米高。 | ㎡ | 18
11 | 集成吊顶 | 1、300mm*300mm铝扣板吊顶 | ㎡ | 3.6
12 | 换气扇 | 1、成品300mm*300mm换气扇及灯具 | 套 | 1
13 | 单门 | 1、定制成品木门 | 樘 | 1
14 | 蹲坑 | 1、成品蹲坑，含水箱，配件安装。 | 个 | 2
15 | 小便池 | 1、成品小便斗，含配件，感应面板。 | 个 | 1
五 | 女卫
1 | 卫生间隔断 | 1.名称:卫生间隔断，详见设计说明及相关文件 | 间 | 2
2.隔断材料:免漆板材质,详见卫生间节点图
3.配件品种、规格:含五金及卫生间隔断门
2 | 铺地砖类工费辅料 | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺； | ㎡ | 4.2
| （对缝正铺 ，瓷砖 | 2、国标水泥标号PO42.5
走边另算）
3 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 4.2
4 | 贴墙砖400MM*800MM | 1、墙面基层处理和拉毛。2、使用瓷砖粘结剂"专业施 工 。3 、 砖 边 大 于 300 （不 含300mm), 小 于800mm。4、普通白水泥缝。5、主材及优质勾缝剂另计。6、拼花另收20元每平米。7、使用腰砖的部位每道腰砖另计，结算时按实调整。 | ㎡ | 24.3
5 | 墙地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 28.5
6 | 瓷砖粘结剂 | 1、瓷砖专用粘结剂 | ㎡ | 24.3
7 | 墙砖 | 规格400MM*800MM | ㎡ | 24.3
8 | 地面防水 | 1.基层清理。防水灰浆三遍。 | ㎡ | 4.2
9 | 墙面防水 | 1.基层清理。防水灰浆三遍。四面墙做1.8米高。 | ㎡ | 18
10 | 集成吊顶 | 1、300mm*300mm铝扣板吊顶 | ㎡ | 4.2
11 | 换气扇+灯具 | 1、成品300mm*300mm换气扇及灯具 | 套 | 1
12 | 单门 | 1、定制成品木门 | 樘 | 1
13 | 蹲坑 | 1、成品蹲坑，含水箱，配件安装。 | 个 | 2
14 | 洗手池+龙头 | 1、成品洗手池，含龙头下水，配件安装。 | 套 | 1
六 | 高温室
1 | 铺地砖类工费辅料 | 1、主材甲供或代购；2、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺。3、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 13.53
（对缝正铺 ，瓷砖
走边另算）
2 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 13.53
3 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 13.53
4 | 墙面基础处理 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 59.2
腻子
5 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 59.2
6 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 59.2
7 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 14
8 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 9.93
9 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 1
七 | 测试间
1 | 石膏板隔墙 | 1、轻钢龙骨、纸面“1.2MM厚度”石膏板,隔音棉人工及辅材。 | ㎡ | 30
2 | 铺地砖类工费辅料 | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺.2、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 56.81
（对缝正铺 ，瓷砖
走边另算）
3 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 56.81
4 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 56.81
5 | 墙面基础处理 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 116.4
腻子
6 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 116.4
7 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 116.4
8 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 56
9 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 16.8
10 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 2
八 | 氨
1 | 石膏板隔墙 | 1、轻钢龙骨、纸面“1.2MM厚度”石膏板,隔音棉人工及辅材。 | ㎡ | 30
2 | 铺地砖类工费辅料 | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺.2、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 11.72
（对缝正铺 ，瓷砖
走边另算）
3 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 11.72
4 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 11.72
5 | 墙面基础处理 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 55.2
腻子
6 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 55.2
7 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 55.2
8 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 12
9 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 16.08
10 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 2
九 | 蓝电
1 | 铺地砖类工费辅料 | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工 | ㎡ | 8.71
| （对缝正铺 ，瓷砖 | 艺. 2、国标水泥标号PO42.5
走边另算）
2 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 8.71
3 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 8.71
4 | 墙面基础处理 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 49.2
腻子
5 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 49.2
6 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 49.2
7 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 9
十 | 会议室
1 | 石膏板隔墙 | 1、轻钢龙骨、纸面“1.2MM厚度”石膏板,隔音棉人工及辅材。 | ㎡ | 40
2 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 38
3 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 135
4 | 墙面基础处理 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 135
腻子
5 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 135
6 | 铺地砖类工费辅料 | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺. 2、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 40
（对缝正铺 ，瓷砖
走边另算）
7 | 地砖 | 1、规格800MM*800MM | ㎡ | 40
8 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 40
9 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 26.7
10 | 单开木门 | 1、定制成品木门 | 樘 | 1
十一 | 楼梯间
1 | 双开钢质门 | 1、木工板打底 金属门套手边 | 樘 | 1
2 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 133.6
3 | 墙面基础处理 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 133.6
腻子
4 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 133.6
5 | 楼梯踏步瓷砖铺贴 | 1、加工楼梯踏步砖铺贴及安装。 | 踏 | 26
6 | 楼梯扶手 | 1、定制玻璃扶手,预埋钢架。 | m | 9.2
二楼
一 | 学生办公室1-2
1 | 石膏板隔墙 | 1、轻钢龙骨、纸面“1.2MM厚度”石膏板,隔音棉人工及辅材。 | ㎡ | 66.24
2 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 47
3 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 132
4 | 墙面基础处理 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 132
腻子
5 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 132
6 | 铺地砖类工费辅料 | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺.2、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 37
（对缝正铺 ，瓷砖
走边另算）
7 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 37
8 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 37
9 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 38.4
10 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 2
二 | 老师办公室1-4
1 | 石膏板隔墙 | 1、轻钢龙骨、纸面“1.2MM厚度”石膏板,隔音棉人工及辅材。 | ㎡ | 76
2 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 183.2
3 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 40
4 | 墙面基础处理 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 183.2
腻子
5 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 183.2
6 | 铺地砖类工费辅料 | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺.2、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 33
（对缝正铺 ，瓷砖
走边另算）
7 | 地砖 | 1、规格800MM*800MM | ㎡ | 33
8 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 33
9 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 54
10 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 4
三 | 合成实验室1-2
1 | 石膏板隔墙 | 1、轻钢龙骨、纸面“1.2MM厚度”石膏板,隔音棉人工及辅材。 | ㎡ | 65.4
2 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 108
3 | 石膏板隔墙 | 1、八五砖或空心砖、国标水泥 标号32.5 ；2、双面1:3水泥砂浆抹灰：3、遇门、窗洞口加过梁板。跟原 | ㎡ | 33.44
墙面平面接缝处用钢丝网或尼龙网加固粉刷
4 | 墙面基础处理 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 224.1
腻子
5 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 224.1
6 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 224.1
7 | 铺地砖类工费辅料 | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺.2、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 108
（对缝正铺 ，瓷砖
走边另算）
8 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 108
9 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 108
10 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 33
11 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 2
四 | 过道
1 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 65
2 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 82.6
3 | 墙面基础处理 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 82.6
腻子
4 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 82.6
5 | 铺地砖类工费辅料 | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺.2、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 50
（对缝正铺 ，瓷砖
走边另算）
6 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 50
7 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 50
8 | 双开玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 1
9 | 金属门套 |  | m | 5.8
水电系统
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金 额(元)
单位
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 新增配电箱（包含改造） | 1、元器件+安装 | 套 | 2
2 | 电线电缆 |  | 米 | 350
1、规格：YJV-3*16*+2*8,辅材、人工
2、线芯材质：无氧铜
3 | 电线电缆 |  | 米 | 220
2、规格：YJV-3*10+2*6,辅材、人工
3、线芯材质：无氧铜
4 | PVC穿线管（DN16） | 1、PVC穿线管+辅材+人工 | 米 | 3000
5 | 开关灯具2.5平方电线（强电/二根线） |  | 米 | 3500
1、规格：BV2.5平方线、辅材、人工
2、线芯材质：无氧铜
6 | 插座2.5平方电线（强电/三根线） |  | 米 | 7500
1、规格：BV2.5平方线、辅材、人工
2、线芯材质：无氧铜
7 | 插座4平方电线（强电/三根线） |  | 米 | 1250
1、规格：BV4平方线、辅材、人工
2、线芯材质：无氧铜
8 | 开关面板(一开/二开/三开) | 1、86型开关面板+底盒+人工 | 个 | 30
9 | 五孔插座面板(10A) | 1、86型五孔插座面板+底盒+人工 | 套 | 150
10 | LED长条灯 | 1、LED光源（40W） | 盏 | 145
2、尺寸：100MM*1200MM
11 | PPR水管 | 1. 材质、规格: 给水用PP-R 32 | 米 | 212
2. 连接形式: 热熔连接
12 | DN50PVC下水管 | 1. 材质、规格: PVC下水管 | 米 | 45
2. 连接形式: 胶水连接
13 | DN75PVC下水管 | 1. 材质、规格: PVC下水管 | 米 | 155
2. 连接形式: 胶水连接
14 | DN110PVC下水管 | 1. 材质、规格: PVC下水管 | 米 | 32
2. 连接形式: 胶水连接
15 | 辅材 | 1、86底盒，锁母，直接 | 项 | 1
2、人工，工具
16 | 人工安装 |  | 项 | 1
1、人工，工具。
弱电系统
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金 额(元)
单位
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 摄像头 | 400万POE供电 | 个 | 18
2 | 支架 | 专用鸭嘴支架 | 个 | 18
3 | 录像机 | 网络监控硬盘录像机32路8盘位4K高清NVR网络监控主机 | 个 | 1
4 | 显示器 | 27英寸 2K显示器 | 台 | 1
5 | 硬盘 | 监控硬盘CMR垂直SATA3.5英寸机械硬盘录像机专用存储3TB | 块 | 5
6 | AP | Wi-Fi6 吸顶APAX3000双频5G千兆企业商用组网全屋WiFi覆盖 | 个 | 8
7 | 路由器 | 企业级全千兆有线路由器无线AP控制器行为管理AC【2万兆光口+4千兆网口】 | 个 | 1
8 | POE交换机 | 26口千兆POE交换机 24口POE网管交换机 监控网络网线分线器APP管理 | 台 | 4
9 | 机柜 | 网络机柜37u数据机柜 | 个 | 2
10 | 门禁 | 1: 支持刷卡（IC/ID卡）、指纹、人脸识别、密码、手机NFC及二维码等多种开门方式。集中化权限管理：通过后台管理系统，可对不同人员进行分区域、分时段的权限授权与即时注销。 | 套 | 8
2:访客管理： 支持访客线上预约、现场自助登记、身份证核验及访客二维码临时授权，访客轨迹可追溯。
11 | 交换机 | 网络交换机 汇聚核心云管千兆交换机24口 | 台 | 4
12 | 光纤收发器 | 光纤收发器千兆接收器网络监控单模单纤光电转换器商用光纤传输器 | 对 | 2
13 | 光纤线 | 原装室内GYXTW单模铠装光纤OS2万兆光缆4芯单模 | 米 | 200
14 | 熔纤 | 熔纤 | 点 | 2
15 | 网线 | 网线千兆网络线工程高速监控纯铜网线 | 米 | 1000
16 | 线管 | PVC电工弱电分离线管电线套管穿线管 直径25/32/50mm | 米 | 800
17 | 辅料 | 安装辅料 | 批 | 1
18 | 人工 | 监控安装调试 | 工 | 1
暖通系统
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金 额(元)
单位
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 备注
一、 | 空调设备部分
1 | 室外机 | 制冷量：45kw；制热量：50kw； | 台 | 1
2 | 室外机 | 制冷量：50.4kw；制热量：56.5kw； | 台 | 1
3 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：2.8kw；制热量：3.2kw； | 台 | 7
4 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：3.6kw；制热量：4.0kw； | 台 | 3
5 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：4.5kw；制热量：5.0kw； | 台 | 1
6 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：6.3kw；制热量：7.1kw； | 台 | 1
7 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：8kw；制热量：9kw； | 台 | 1
8 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：9kw；制热量：10kw； | 台 | 1
9 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：10kw；制热量：11.2kw； | 台 | 3
10 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：14kw；制热量：16kw； | 台 | 1
11 | 线控器 |  | 台 | 18
二、 | 暖通空调辅材
1 | 铜管（含保温） | φ9.5 | m | 135
2 | 铜管（含保温） | φ12.7 | m | 122
3 | 铜管（含保温） | φ15.9 | m | 145
4 | 铜管（含保温） | φ19.1 | m | 78
5 | 铜管（含保温） | φ22.2 | m | 65
6 | 铜管（含保温） | φ28.6 | m | 62
7 | 分歧器 |  | 个 | 16
8 | 铜管配件 |  | 式 | 1
9 | 冷凝水管PVC | De32 | m | 400
（含保温）
10 | 冷凝水管配件 |  | 式 | 1
11 | 制冷剂追加 | R410A | KG | 30
12 | 控制线 | RVV2*0.75mm2 | m | 400
13 | 穿线管 | PVC管φ16 | m | 400
14 | 安装人工费 |  | 台 | 18
气体气路系统
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金 额(元)
单位
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 备注
一、 | 钢瓶间设备材料
1 | 半自动切换面板 | 全压实现自动切换功能，两颗减压阀体，两个进气压力表，一个出气压力表，无出口二级减压，带排空吹扫，排空吹扫阀为不锈钢隔膜阀，进气最大压力：3000PSI,出气切换压力：250PSIPS1100*1*1/VANYAN | PCS | 8
2 | 不锈钢高压金属软管 | SS36X/LIANYI，工作压力300bar，进口气螺纹1/4FNPT，材质:316La 长度;1M | PCS | 16
3 | 不锈钢阻火器 | VFB50/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 4
4 | 不锈钢单向阀 | SS-CV14-TF6/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 16
5 | 主管路球阀 | SS-BV14-TF6/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 6
6 | 主管路球阀 | SS-BV14-TF4/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 2
7 | 不锈钢卡套三通 | SS-UT1/4"R/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 7
8 | 不锈钢卡套转接头 | SS-MC3/8"/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 6
9 | 不锈钢卡套转接头 | SS-MC1/4"/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 2
10 | 不锈钢钢瓶接头 | SS316 G5/8"RH(F)/FILOK，不锈钢材质，耐压6000psig | PCS | 16
14 | 气体钢瓶架 | QF-50/TAIXIONG，PP材质 | PCS | 16
二、 | 气体终端设备材料
1 | 二级减压器 | 单表采用特气单级式减压， 母体与膜片采用硬密封形式，母体螺纹：1/4”NPT(F)，内部结构易吹扫， 内设双层过滤网，出气压力可调：0-10MPa/0-10barR11LB-FKG-11-11/VANYAN | PCS | 31
2 | 减压器进出气专接头 | SS-MC1/4"/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 62
3 | 低压球阀 | SS-BV11-TF4/FILOK，进出气1/4”卡套，耐压1000psig | PCS | 31
4 | 终端仪器接头 | 待定/FILOK，SS316材质,耐压3000psig | PCS | 31
5 | 减压器安装面板 | 150*150,SS304不锈钢 | PCS | 31
三、 | 气体管管件及辅助材料
1 | 不锈钢管道 | 1/4〃OD SS316L BA TUBE/YITENG，不锈钢材质，无缝钢管 | PCS | 132
2 | 不锈钢管道 | 3/8〃OD SS316L BA TUBE/YITENG，不锈钢材质，无缝钢管 | PCS | 95
3 | 不锈钢焊接三通 | 3/8"*3/8"*3/8"/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 6
4 | 不锈钢焊接三通 | 3/8"*1/4"*3/8"/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 20
5 | 不锈钢焊接直通 | 3/8"*1/4"/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 11
6 | 管夹支架 |  | PCS | 360
7 | 气体 | 焊接用气 Ar 99.999% | 瓶 | 2
四、 | 气体管道安装等费
1 | 直接费 -管道安装费 |  | 项 | 1
2 | 焊接机具费 |  | 项 | 1
3 | 保压测试费 |  | 项 | 1
实验室家具
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金 额(元)
单位
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 备注
一、 | 一层(氨)
1 | 边台 | 钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板，3960MM*750MM*800MM | 台 | 1
2 | 实验凳 | 1.PU皮及不锈钢框架带滚轮，可升降调节。 2.尺寸420mm*420mm*550mm | 个 | 3
一层(测试间）
1 | 边台 | 1：规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸7100mm*75mm0*800mm | 台 | 1
2 | 试剂架 | 1：规格钢玻结构，二层 2：尺寸7100MM*200MM*750MM | 台 | 1
3 | 万向罩 | 万向罩 1.规格PP材质2.长度尺寸2700mm，可调节尺寸 | 个 | 4
4 | 边台 | 1：规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸3285MM*750MM*800MM | 台 | 1
5 | 中央台 | 1：规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸7000MM*1500MM*800MM | 台 | 1
6 | 试剂架 | 1：规格钢玻结构，二层 2：尺寸6200MM*400MM*750MM | 台 | 1
7 | 水槽龙头 | 万向罩 1.规格PP材质2.长度尺寸2700mm，可调节尺寸，三联水龙头 | 套 | 1
8 | 滴水架 | 万向罩 1.规格PP材质2.长度尺寸2700mm，可调节尺寸 | 个 | 1
9 | 紧急喷淋洗眼器 | 1：规格304不锈钢材质 | 个 | 1
10 | 洗眼器 | 1：规格单眼 | 个 | 1
11 | 吊柜 | 1：规格全钢结构，含层板，2：尺寸7100MM*600MM*600MM | 组 | 1
12 | 储物柜 | 1：规格全钢结构 2：尺寸900MM*450MM*1800MM | 台 | 2
13 | 实验凳 | 1.PU皮及不锈钢框架带滚轮，可升降调节。2.尺寸420mm*420mm*550mm | 个 | 13
一层(蓝光）
1 | 框架台 | 1：规格钢架结构，整体焊接 2：尺寸2000MM*750MM*800MM | 台 | 1
2 | 实验凳 | 1.PU皮及不锈钢框架带滚轮，可升降调节。2.尺寸420mm*420mm*550mm | 个 | 2
一层(高温室）
1 | 高温台 | 1：规格全钢结构，陶瓷板台面2：尺寸2300MM*750MM*800MM | 台 | 1
2 | 转角台 | 1：规格全钢结构，陶瓷板台面2：尺寸1000MM*1000MM*800MM | 台 | 1
3 | 高温台 | 1：规格全钢结构，陶瓷板台面. 2：尺寸2100MM*750MM*800MM | 台 | 1
4 | 实验凳 | 1.PU皮及不锈钢框架带滚轮，可升降调节。2.尺寸420mm*420mm*550mm | 台 | 3
5 | 原子吸收罩 | 1：规格304不锈钢材质，1.0mm厚度 2：尺寸450MM*450MM | 个 | 5
6 | 双层烘箱架 | 1：规格双层，带12.7mm黑色理化板台面 2：尺寸1000MM*750MM*1000MM | 个 | 3
二、 | 二层（合成实验室1）
1 | 通风柜 | 1：规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸1500MM*900MM*2350MM | 台 | 3
2 | 边台 | 1：规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸5200MM*750MM*800MM | 台 | 1
3 | 试剂架 | 1：规格钢玻结构，二层 2：尺寸5400MM*200MM*750MM | 台 | 1
4 | 中央台 | 1：规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸6200MM*1500MM*800MM | 台 | 1
5 | 水槽龙头 | 万向罩 1.规格PP材质2.长度尺寸2700mm，可调节尺寸，三联水龙头 | 套 | 2
6 | 滴水架 | 万向罩 1.规格PP材质2.长度尺寸2700mm，可调节尺寸 | 个 | 2
7 | 洗眼器 | 1：规格单眼 | 个 | 2
8 | 试剂架 | 1：规格钢玻结构，二层 2：尺寸5400MM*400MM*750MM | 台 | 1
9 | 紧急喷淋洗眼器 | 1：规格304不锈钢材质 | 个 | 1
10 | 器皿柜 | 1：规格全钢结构 2：尺寸900MM*450MM*1800MM | 台 | 1
11 | 试剂柜 | 1：规格全钢结构 2：尺寸900MM*450MM*1800MM | 台 | 2
12 | 实验凳 | 1：规格1.PU皮及不锈钢框架带滚轮，可升降调节。2.尺寸420mm*420mm*550mm | 个 | 7
二层（合成实验2）
1 | 通风柜 | 1：规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸1500MM*900MM*2350MM | 台 | 9
2 | 试剂架 | 1：规格钢玻结构，二层 2：尺寸4700mm*200mm*750mm | 台 | 1
3 | 中央台 | 1：规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸5800MM*1500MM*800MM | 台 | 1
4 | 水槽龙头 | 万向罩 1.规格PP材质2.长度尺寸2700mm，可调节尺寸，三联水龙头 | 套 | 2
5 | 滴水架 | 万向罩 1.规格PP材质2.长度尺寸2700mm，可调节尺寸 | 个 | 2
6 | 洗眼器 | 1：规格单眼 | 个 | 2
7 | 试剂架 | 1：规格钢玻结构，二层 2：尺寸2800MM*400MM*750MM | 台 | 1
8 | 紧急喷淋洗眼器 | 1：规格304不锈钢材质 | 个 | 1
9 | 器皿柜 | 1：规格全钢结构 2：尺寸900MM*450MM*1800MM | 台 | 1
10 | 试剂柜 | 1：规格全钢结构 2：尺寸900MM*450MM*1800MM | 台 | 2
11 | 实验凳 | 1：规格1.PU皮及不锈钢框架带滚轮，可升降调节。2.尺寸420mm*420mm*550mm | 个 | 7
三、 | 安装
| 安装费 |  | 项 | 1
通风排风系统
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金 额(元)
单位
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 备注
一、 | 设备部分
1 | PP风机 | F4-72-4A-2.2kw，PP材质 | 台 | 1
2 | 玻璃钢离心风机 | F4-72-6A-5.5KW，玻璃钢材质 | 台 | 1
3 | PP板 | PP板聚丙烯，4mm厚度， 耐酸碱、耐腐蚀，化学稳定性好，质轻、韧性好、耐冲击、不易脆裂 耐高温（一般使用温度可达90℃左右） | m2 | 125
4 | PP阀门 | φ250，1. 极强耐酸碱、耐腐蚀，适用于化工、电镀、污水处理2. 重量轻、安装方便、密封性好3. 不生锈、不结垢、使用寿命长4. 流体阻力小，启闭轻便 | 个 | 6
5 | PP阀门 | φ90 1. 极强耐酸碱、耐腐蚀，适用于化工、电镀、污水处理2. 重量轻、安装方便、密封性好3. 不生锈、不结垢、使用寿命长4. 流体阻力小，启闭轻便 | 个 | 5
6 | PP阀门 | φ160，1. 极强耐酸碱、耐腐蚀，适用于化工、电镀、污水处理2. 重量轻、安装方便、密封性好3. 不生锈、不结垢、使用寿命长4. 流体阻力小，启闭轻便 | 个 | 5
7 | PP风管 | φ160 3mm厚度， 耐酸碱、耐腐蚀，化学稳定性好，质轻、韧性好、耐冲击、不易脆裂 耐高温（一般使用温度可达90℃左右） | 米 | 5.5
8 | PP风管 | φ110，3mm厚度， 耐酸碱、耐腐蚀，化学稳定性好，质轻、韧性好、耐冲击、不易脆裂 耐高温（一般使用温度可达90℃左右） | 米 | 5
9 | 380V电缆线 | 3*4+1*2.5 | 米 | 35
10 | 变频马达散热线 | 3*1.5+1*1 | 米 | 55
11 | 380V电缆线 | 4*2.5 | 米 | 20
12 | 3C防火阀 | 500*400 | 个 | 1
13 | 3C防火阀 | φ160 | 个 | 1
14 | 主管支架 | 镀锌角铁 | 副 | 30
15 | 圆管室内吊架 | 丝杆抱箍 | 副 | 25
16 | 方管室内吊架 | 丝杆角铁扁铁 | 副 | 10
17 | 地面支架 | 镀锌角铁 | 副 | 4
18 | 进风口软接 | 与风机配套 | 个 | 2
19 | 电机防雨罩 | 与马达配套 | 个 | 2
20 | 减震器 | 弹簧 | 个 | 8
21 | 检测口 | 进出各一个 | 项 | 2
22 | ABS散流器 | 600*600（160） | 台 | 2
23 | 配电箱 |  | 台 | 1
二、 | 安装
1 | 安装费 |  | 项 | 1
办公家具
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金 额(元)
单位
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 备注
一 | 办公室家具
1 | 学生办公桌 | 1.台面、柜子E0级饰面刨花板；桌架铝合金架，内嵌台面款； 2.尺寸1000mm*600mm*800mm（按实际需求定制） | 张 | 33
2 | 学生座椅 | 1.座椅优质钢架。2.尺寸500mm*500mm*500mm（按实际需求定制） | 张 | 53
3 | 教师办公桌带边柜 | 1.台面、E0级饰面刨花板；内嵌台面款； 2.尺寸1600mm*700mm*800mm（按实际需求定制） | 张 | 7
4 | 教师座椅 | 1.人造皮革内置钢架，带静音滑轮。2.尺寸500mm*500mm*500mm按实际需求定制） | 把 | 7
5 | 茶水柜 | 1.台面、柜子E0级饰面刨花板；2.尺寸1500mm*500mm*800mm（按实际需求定制） | 个 | 7
6 | 台盆柜 | 1. 台盆柜，含龙头下水，人工安装。2.尺600mm*600mm*800mm（按实际需求定制） | 套 | 2
7 | 研讨桌 | 1.台面、柜子E0级饰面刨花板；桌架铝合金架，内嵌台面款； 2.尺寸6000mm*1600mm*800mm（按实际需求定制） | 张 | 1