中益雨污水管网规格书

项目名称：污水及雨水管网系统工程

编制部门：工程部

一、 项目概述

本项目旨在为新建厂区(总面积约7.1万平方米)建设一套完善、合规、高效的雨污分流管网系统及必要的预处理设施，确保厂区排水顺畅，污水达标排放。

二、 工程范围

- 界面划分：厂区建设分2期，本次招标雨污管网界面为厂区南北主干道东边路牙，向西所有管网，有延伸到南北主干道东边的管网全部留检修井结束，报价包括这个检修井。

- 雨水管网系统：收集厂区屋面及地面雨水，排入市政雨水管网或厂区内受纳水体。

- 生活污水管网系统：1条管网，收集办公楼、食堂等区域的生活污水，经化粪池预处理后接入市政污水管网或后续污水处理设施。

- 生产污水管网系统：2条管网，收集生产车间产生的工艺废水，经收集沉淀池等预处理后接入市政污水管网或后续污水处理设施。

- 污水处理构筑物：

  - 钢筋混凝土化粪池：3座，容积分别为9/4/6立方米。

  - 钢筋混凝土收集沉淀池：3座，污水收集池5米*31米，污水预处理池4.6米*13.8米，高温污水池2米*3米，详见施工图。

- 详细工程量及施工方案、材料说明

  - 详细内《中益室外雨污水总平图》内排水设计施工说明。

三、 设计与施工依据

- 《室外排水设计标准》（GB 50014）

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268）

- 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141）

- 《建筑给水排水设计标准》（GB 50015）

- 《混凝土结构设计规范》（GB 50010）

- 04S519《小型排水构筑物》图集

- 《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ 861—2017）

四、 材料规格要求

4.1 管道材料

- 详见排水设计施工说明表，《主要材料表》：

  - 使用钢管时需做内外防腐处理。

4.2 管道连接与密封

- 所有管道连接必须严密，防止渗漏。

- 塑料管道连接应采用配套的橡胶圈接口或热熔/电熔连接，确保接口强度和密封性。

- 钢管连接宜采用焊接或法兰连接，并做好防腐处理。

4.3 检查井

- 材质：预制混凝土井，要求混凝土强度达到C30以上，确保井壁坚固，不易变形。

- 井盖：检查井的井盖应采用重型铸铁井盖（如D400级），并具备防盗、防响、防跳、防沉降功能。

- 井内设施：检查井内宜设置流槽，降低水流阻力。井底可根据需要设置沉泥槽（深度50-70cm）。

4.4 品牌要求表

| - 序号 | - 材料名称 | - 品牌 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 | - 联塑、中财、伟星、金牛 |  |
| - 2 | - 聚乙烯（PE）管 | - 联塑、中财、伟星、金牛 |  |
| - 3 | - 热熔法施工聚合物改性防水卷材 | - 东方雨虹、好盾、贝斯特、科顺 | - 3mm厚 |
| - 4 | - 反应型高分子类防水涂料 | - 东方雨虹、好盾、贝斯特、科顺 | - 1.5mm厚 |
| - 5 | - 商砼 | - 泰兴国裕、泰兴泰宏、泰兴和泰 |  |
| - 6 | - 螺纹钢 | - 马钢、宝钢、沙钢、武钢、永钢 |  |
| - 7 | 水泥 | 海螺、华新、中材、福建 |  |

五、 施工技术要求

5.1 测量放线

- 严格按照设计图纸进行测量放线，确保管道走向、标高、坡度准确无误。

- 特别注意控制坡度要求。

- 施工总必须与甲方确认管道走向，需配合所有管线施工

5.2 沟槽开挖

- 开挖前应探明地下原有管线情况，确保施工安全。

- 挖深超过一定深度（如1.5米）时，应采取放坡或支护措施，防止塌方。

- 沟槽底部应平整、夯实，铺设设计要求的垫层（如砂垫层或混凝土垫层）。

5.3 管道铺设

- 管道铺设应顺直，接口严密，不得有倒坡或积水现象。

- 管道与检查井的连接处应严密，防止渗漏。

- 生产污水管道（WW）在铺设时，应特别注意其耐腐蚀性，避免与尖锐硬物接触。

5.4 构筑物施工

- 化粪池：

  - 按照04S519图集或相关标准图集进行施工。

  - 化粪池应根据实际使用人数和污水量进行合理选型和定位。

  - 确保进出水口标高正确，预留好进出水管接口。

  - 施工完成后，必须进行满水试验，确保无渗漏。

5.5 回填土

- 管道或构筑物两侧及管顶以上50cm范围内，应采用细土分层对称回填，人工夯实，严禁单侧回填或使用机械直接回填。

- 回填土中不得含有尖角石块、砖头、冻土及有机杂物。

- 管道上方覆土厚度应满足设计及规范要求，特别是位于道路下的管道，覆土厚度不足时需采取加固措施。

5.6 闭水试验

- 雨水、污水管道铺设完毕后，必须按规范要求进行闭水试验。

- 化粪池、隔油池等构筑物施工完成后，必须进行满水试验，确保无渗漏。

六、 验收标准

- 所有工程必须符合上述“设计与施工依据”中所列的国家及行业标准。

- 管道坡度、标高、走向符合设计要求。

- 管道接口严密，无渗漏。

- 检查井砌筑规范，井盖安装平稳。

- 化粪池、隔油池结构完整，无裂缝，无渗漏，进出水通畅。

- 隐蔽工程（如沟槽、管道、垫层等）在隐蔽前必须经工程部及相关方验收合格。

七、 安全文明施工

- 施工现场必须设置安全警示标志，采取必要的安全防护措施。

- 沟槽开挖应做好支护，防止塌方。

- 施工人员进入深基坑或检查井作业时，必须严格遵守有限空间作业安全规程，做好通风、检测、监护等措施。

- 施工现场应保持整洁，材料堆放有序，及时清运施工垃圾。

八、 其他要求

- 雨污分流：施工过程中必须严格区分雨水和污水管网，严禁混接、错接。

- 标识：在关键节点（如检查井内）应对管道进行清晰标识，注明管道用途（雨水/污水）及流向。

- 资料：施工单位需提供完整的竣工资料，包括竣工图、材料合格证、试验报告（闭水试验、满水试验等）、隐蔽工程验收记录等。

九、附件

- 附件一：高温污水池

- 附件二：环保收集池

- 附件三：污水沉淀池

- 附件四：中益室外雨污水总平图