## 1.1表-02 建设项目汇总表
建设项目汇总表
工程名称：八里社区服务中心电力增容工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 八里社区服务中心电力增容工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：八里社区服务中心电力增容工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 2#变电所及附属工程 |  | 0.00
2 | 低压出线 |  | 0.00
3 | 2#变电所土建 |  | 0.00
4 | 中心站改造土建 |  | 0.00
5 | 中心站改造安装 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：2#变电所及附属工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 30000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#变电所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 2#变电所 |  |  |  | 1
1 | 030404004001 | 进线柜301G、401G | 1.名称:进线柜301G、401G 2.型号:10KV中置柜KYN28A-12 3.规格:800*1500*2300mm 4.含配套铜母线 5.柜内配置详见设计图纸,满足设计及供电验收要求 |  | 台 | 2
2 | 030404004002 | 出线柜302G、402G | 1.名称:出线柜302G、402G 2.型号:10KV中置柜KYN28A-12 3.规格:800*1500*2300mm 4.含配套铜母线 5.柜内配置详见设计图纸,满足设计及供电验收要求 |  | 台 | 2
3 | 030401002001 | 变压器柜及变压器301D、401D | 1.名称:变压器柜及变压器301D、401D 2.型号:ZBN-2-10 3.容量（kV·A）:SCB14-1600/10,（10±2x2.5%）/0.4kV,D,yn11,Uk=6%（轨距820mm） 4.含配套铜母线 5.柜内配置详见设计图纸,满足设计及供电验收要求 |  | 台 | 2
4 | 030404004003 | 低压进线柜302D、402D | 1.名称:低压进线柜302D、402D 2.型号:MNS 3.规格:1000*1000*2500mm 4.含配套铜母线 5.柜内配置详见设计图纸,满足设计及供电验收要求 |  | 台 | 2
5 | 030404009001 | 电容补偿柜303D、304D、403D、404D | 1.名称:电容补偿柜303D、304D、403D、404D 2.型号:480kvar 3.规格:800*1000*2200mm 4.含配套铜母线 5.柜内配置详见设计图纸,满足设计及供电验收要求 |  | 台 | 4
6 | 030404004004 | 有源滤波柜305D、405D | 1.名称:有源滤波柜305D、405D 2.型号:MNS 3.规格:1000*1000*2200mm有源滤波器APF-200A 4.含配套铜母线 5.柜内配置详见设计图纸,满足设计及供电验收要求 |  | 台 | 2
7 | 030404009002 | 母联柜306D | 1.名称:母联柜306D 2.型号:MNS 3.规格:1000*1000*2000mm 4.柜内配置详见设计图纸,满足设计及供电验收要求 5.含母线槽始端箱 |  | 台 | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#变电所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
8 | 030404004005 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:馈线柜307D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000*2200 4.含配套铜母线 5.柜内配置详见设计图纸,满足设计及供电验收要求 |  | 台 | 1
9 | 030404004007 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:馈线柜308D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000*2200 4.含配套铜母线 5.柜内配置详见设计图纸,满足设计及供电验收要求 |  | 台 | 1
10 | 030404004008 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:馈线柜309D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000*2200 4.柜内配置详见设计图纸,满足设计及供电验收要求 |  | 台 | 1
11 | 030404004009 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:馈线柜310D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000*2200 4.含配套铜母线 5.柜内配置详见设计图纸,满足设计及供电验收要求 |  | 台 | 1
12 | 030404004006 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:馈线柜406D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000*2200 4.柜内配置详见设计图纸,满足设计及供电验收要求 5.含母线槽始端箱及配套铜母线 |  | 台 | 1
13 | 030404004010 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:馈线柜407D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000*2200 4.含配套铜母线 5.柜内配置详见设计图纸,满足设计及供电验收要求 |  | 台 | 1
14 | 030404004011 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:馈线柜408D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000*2200 4.含配套铜母线 5.柜内配置详见设计图纸,满足设计及供电验收要求 |  | 台 | 1
15 | 030404004012 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:馈线柜409D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000*2200 4.含配套铜母线 5.柜内配置详见设计图纸,满足设计及供电验收要求 |  | 台 | 1
16 | 030404016001 | 负控柜 | 1.名称:负控柜 2.安装方式:落地 3.含负控柜箱体((空) |  | 台 | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#变电所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集型绝缘母线槽 2.规格:(三相五线制) In=2500A 3.安装部位:具体详见设计图纸 4.含配套支架 |  | m | 6
18 | 030403003001 | 母线安装 | 1.铜母线安装TMY-3x80*10，仅计安装费，主材设备已含 |  | m | 3.6
19 | 030403003002 | 母线安装 | 1.铜母线安装TMY-4*（2*100*10），仅计安装费，主材设备已含 |  | m | 17.6
20 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP2-4x2.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.控制电缆头投标人综合考虑 |  | m | 50
21 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP2-14x2.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.控制电缆头投标人综合考虑 |  | m | 130
22 | 030408007005 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:KVVP2-4*2.5 |  | 个 | 4
23 | 030408007006 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:KVVP2-14*2.5 |  | 个 | 4
24 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15kV-3x150 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:埋地、电缆沟内敷设 |  | m | 140
25 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:高压户内终端 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15kV-3x150 3.规格:10kV,冷缩，3x95 4.材质、类型:包含套管、铜端子等附件 |  | 个 | 8
26 | 080805002002 | 模拟屏 | 1.名称:模拟图版 2.含高低压系统 3.满足供电公司验收要求 |  | 台 | 1
27 | 030404036001 | 防鼠装置 | 1.名称：防鼠装置 2.其它：详见设计图纸 |  | 套 | 2
28 | 030411003001 | 高压进线桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:400*150mm 3.类型:槽式桥架 |  | m | 30
29 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架制作安装 2.材质:镀锌型钢及镀锌圆钢 |  | kg | 54.24
30 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架均先刷环氧铁红底漆二道后,再刷灰色调和漆二道 |  | kg | 54.24
31 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.盘柜下和电缆沟内防火堵洞 2.综合考虑 |  | 处 | 25
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#变电所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
32 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 | 1.10KV电力变压器系统调试,1600KVA |  | 系统 | 2
33 | 030414002001 | 10kV以下交流供电断路器调试 | 1.10kV以下交流供电断路器调试 |  | 系统 | 2
34 | 030414002002 | 10kV以下交流供电断路器调试 | 1.10kV以下交流供电负荷隔离开关调试 |  | 系统 | 4
35 | 030414008001 | 10KV高压母线调试 | 1.10KV母线系统调试 |  | 段 | 1
36 | 030414009001 | 避雷器调试 | 1.10KV避雷器调试 |  | 组 | 4
37 | 030414004001 | 母联装置调试 | 1.母联装置系统调试 |  | 系统 | 2
38 | 030414015001 | 电缆试验 | 1、名称:电缆交流耐压试验 2、电压等级（kV）:10KV |  | 次 | 4
39 | 030414011001 | 接地装置调试 | 1.接地网系统装置调试 |  | 系统 | 1
|  | 照明 |  |  |  | 1
40 | 030404017001 | 照明箱 | 1.名称 照明双电源配电箱 2.型号 配置详见系统图 3.接线端子材质、规格 端子接线安装 4.安装方式 嵌入式 |  | 台 | 1
41 | 030412005001 | 应急双管LDE灯 | 1.名称 应急双管LDE灯 2.型号 2x36W 3.安装高度：3m |  | 套 | 6
42 | 030412005002 | 应急单管荧光灯 | 1.名称 应急单管荧光灯 2.型号 1x36W 3.安装高度：3m |  | 套 | 12
43 | 030404035001 | 安全型插座 | 1.名称 安全型插座 2.规格 250V,10A 3.安装高度0.3m |  | 个 | 8
44 | 030404035002 | 安全型插座(三相) | 1.名称 安全型插座(三相) 2.规格 380V,25A 3.安装高度0.3m |  | 个 | 4
45 | 030404035003 | 空调插座 | 1.名称 空调插座(三相) 2.规格 380V,16A |  | 个 | 2
46 | 030404034002 | 单联单控开关 | 1.名称 单联单控开关 2.规格 250V，10A 3.安装高度 1.4m,暗装 |  | 个 | 4
47 | 030411001001 | 配管 | 1.名称 电线配管 2.规格 DG20 3.配置形式 综合考虑 |  | m | 80
48 | 030411001002 | 配管 | 1.名称 电线配管 2.规格 DG25 3.配置形式 综合考虑 |  | m | 80
49 | 030411001003 | 配管 | 1.名称 电线配管 2.规格 DG40 3.配置形式 综合考虑 |  | m | 30
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#变电所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
50 | 030411004001 | 穿管配铜芯线 | 1.名称 电线 2.配线形式 管内穿线 3.型号 BV-2.5mm2 |  | m | 320
51 | 030411004003 | 穿管配铜芯线 | 1.名称 电线 2.配线形式 管内穿线 3.型号 BV-4mm2 |  | m | 400
52 | 030408001002 | 铜芯电力电缆 | 1.名称 铜芯电缆 2.规格 VV-5*16mm2 3.敷设方式、部位 管内、电缆沟敷设 |  | m | 50
53 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 4
54 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 14
55 | 030701003001 | 空调器 | 1.空调:5P,柜机 2.其它:详见设计图纸 3.含室内外机专用支架、冷凝管、冷媒管、穿墙孔洞的预留及封堵等 |  | 台 | 2
56 | 080801013001 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘垫 2.规格:5m/卷 3.具体详见图纸 |  | m2 | 100
57 | 030901013001 | 灭火器 | 1.干粉灭火器（配灭火器箱）一组四个 |  | 套 | 1
58 | 030408008002 | 安全工器具柜 | 1.名称:安全工器具（含工具橱） 2.含安全工具柜1个，接地线（35mm带绝缘皮）2组，验电笔（低压、高压）各1套，绝缘手套2副，绝缘靴子2双，安全帽2只，绝缘摇表（2500A和500A各一只）1套，万用表一套，应急灯2套，警告牌一套，挂锁（通用）1套，组合工具箱（48件以上），折叠围栏2组，规章制度牌一套，小桶砂2桶等，满足供电局验收要求 3.具体详见设计图纸 |  | 套 | 1
59 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 1.名称:事故照明切换装置 |  | 系统 | 1
|  | 通风工程 |  |  |  | 1
60 | 030401001001 | 变压器排风管 | 1.名称：变压器风管 500x500 2.材质：镀锌钢板 3.工作内容：含风管、管件、法兰、零件、支架及支架除锈刷漆等 |  | m2 | 15.7
61 | 030406006001 | 排气风扇 | 1.名称:轴流风机0.37kW 2.型号:STF-4F/P AC380V |  | 台 | 1
62 | 030404016002 | 风机控制箱 | 1.名称 风机控制箱 2.安装高度：1.4m |  | 台 | 1
63 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP2-4x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设 3.控制电缆头投标人综合考虑 |  | m | 30
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#变电所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
64 | 030408007002 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:KVVP2-4*1.5 |  | 个 | 2
|  | 接地 |  |  |  | 1
65 | 030409002001 | 接地母线 | 1.户内接地母线敷设-50*6镀锌扁钢 |  | m | 150
66 | 030409008001 | 临时接地端子 | 1.名称 临时接地端子 |  | 个 | 6
|  | A.1 消防水管迁移 |  |  |  | 1
67 | 030411001004 | 消防水管迁移 | 1.名称:消防水管迁移 2.:需满足供电公司验收要求 |  | 项 | 1
|  | A.1 二次册 |  |  |  | 1
68 | 030404004013 | 后台通讯柜 | 1.名称:后台通讯柜 2.其他未述事项，详见图纸及设计说明 |  | 台 | 2
69 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1.名称:直流屏 2.规格:20Ah 3.含主机、免维护铅酸电池及其他安装零配件，满足现场施工需求 4.安装形式:壁挂式 5.其他未述事项，详见图纸及设计说明 |  | 台 | 1
70 | 030408001003 | 铜芯电力电缆 | 1.名称 铜芯电缆 2.规格 VV-5*16mm2 3.敷设方式、部位 管内、电缆沟敷设 |  | m | 55
71 | 030408001004 | 铜芯电力电缆 | 1.名称 铜芯电缆 2.规格 VV-4*4mm2 3.敷设方式、部位 管内、电缆沟敷设 |  | m | 150
72 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP2-4x4 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.控制电缆头投标人综合考虑 |  | m | 225
73 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:KVVP2-4*4 |  | 个 | 8
74 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP2-10x2.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.控制电缆头投标人综合考虑 |  | m | 30
75 | 030408007003 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:KVVP2-10*2.5 |  | 个 | 4
76 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP2-19x2.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.控制电缆头投标人综合考虑 |  | m | 30
77 | 030408007004 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:KVVP2-19*2.5 |  | 个 | 4
78 | 030411001005 | 原后台系统改造 | 1.名称:原后台系统改造 2.:满足设计及使用要求 |  | 项 | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#变电所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 电力与环境综合监控系统 |  |  |  | 1
79 | 030602002001 | 电气火灾监控主机 | 1.名称:电气火灾监控主机 2.:满足现场使用需求 3.:其他未述事项，详见图纸及设计说明 |  | 套 | 1
80 | 030602002003 | 环境综合监控系统 | 1.名称:环境综合监控系统 2.:电力与环境综合监控系统装于配电室预留位置。装于配电室内预留空位处,具备软硬件实时告警和历史事件储存、查询功能,储存>3月 3.:其他未述事项，详见图纸及设计说明 |  | 套 | 1
81 | 040205020001 | 监控摄像机 | 1.名称:网络高清红外球机 2.安装形式:吊装 3.:含支架 4.:其他未述事项，详见图纸及设计说明 |  | 台 | 2
82 | 040205020002 | 监控摄像机 | 1.名称:网络高清红外枪机 2.安装形式:壁挂 3.:含支架 4.:其他未述事项，详见图纸及设计说明 |  | 台 | 2
83 | 030602002002 | 门禁系统 | 1.名称:门禁系统 2.:电力与环境综合监控系统装于配电室预留位置。装于配电室内预留空位处,具备软硬件实时告警和历史事件储存、查询功能,储存>3月 3.:其他未述事项，详见图纸及设计说明 |  | 套 | 1
84 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:温湿度传感器 2.类别:挂壁式 3.:其他未述事项，详见图纸及设计说明 |  | 台 | 2
85 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称:水浸检测传感器 2.:水位传感器采用投入式安装于电缆沟中,位置处于电缆沟低位区,1个安装于距电缆沟50mm,另一个安装于距电缆沟300mm,高度与除湿机插座对齐 3.:其他未述事项，详见图纸及设计说明 |  | 台 | 2
86 | 030503006003 | 传感器 | 1.名称:烟雾检测传感器 2.:其他未述事项，详见图纸及设计说明 |  | 台 | 2
87 | 030502008001 | 光纤束、光缆外护套 | 1.名称:光纤 2.安装方式:管内穿线 3.:其他未述事项，详见图纸及设计说明 |  | m | 500
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#变电所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
88 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:网线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:CAT6 |  | m | 500
89 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVVP-2*0.5 |  | m | 500
90 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:紧定式镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 500
91 | 030501003001 | 管理机 | 1.名称:管理机 2.:其他未述事项，详见图纸及设计说明 |  | 套 | 1
92 | 030501012001 | 24口接入交换机 | 1.名称:24口POE接入交换机 2.机柜内安装 3.其他未述事项，详见图纸及设计说明 |  | 台 | 1
93 | 030501012002 | 24口接入交换机 | 1.名称:光电转换器 2.:其他未述事项，详见图纸及设计说明 |  | 台 | 1
分部分项合计
94 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2#变电所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2#变电所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2#变电所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2#变电所及附属工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 30000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：2#变电所及附属工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 30000.00
合 计 |  |  | 30000.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：2#变电所及附属工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 3.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2#变电所及附属工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 3.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：2#变电所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 3.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：2#变电所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 3.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：2#变电所及附属工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：低压出线 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 20000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低压出线 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 低压出线 |  |  |  | 1
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1Kv-4*185+1*95mm 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 |  | m | 320
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1Kv-4*120+1*70mm 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 |  | m | 582
3 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1Kv-3*95+2*50mm 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 |  | m | 279
4 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1Kv-3*70+2*35mm 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 |  | m | 729
5 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1Kv-3*35+2*16mm 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 |  | m | 729
6 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1Kv-5*16mm 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 |  | m | 1118
7 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NG-A(BTLY)-0.6-1kV-5*10mm 3.材质:矿物质电缆 4.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 |  | m | 682
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆终端 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1Kv-4*185+1*95mm 3.:包含套管、铜端子等附件 |  | 个 | 4
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆终端 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1Kv-4*120+1*70mm 3.:包含套管、铜端子等附件 |  | 个 | 8
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低压出线 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆终端 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1Kv-3*95+2*50mm 3.:包含套管、铜端子等附件 |  | 个 | 4
11 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆终端 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1Kv-3*70+2*35mm 3.:包含套管、铜端子等附件 |  | 个 | 8
12 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆终端 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1Kv-3*35+2*16mm 3.:包含套管、铜端子等附件 |  | 个 | 8
13 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端 2.型号:25mm²以下 3.:包含套管、铜端子等附件 |  | 个 | 8
14 | 030411003001 | 低压电缆桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:600*200mm 3.类型:槽式桥架 4.含盖板 |  | m | 80
15 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架制作安装 2.材质:镀锌型钢及镀锌圆钢 |  | kg | 151.52
16 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架均先刷环氧铁红底漆二道后,再刷灰色调和漆二道 |  | kg | 151.52
17 | 040402016001 | 桥架盖板拆装 | 1.名称:桥架盖板拆装 2.:满足电缆敷设要求 |  | 项 | 1
18 | 030408008004 | 防火堵洞 | 1.过墙过楼板防火堵洞 2.综合考虑 |  | 处 | 10
分部分项合计
19 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：低压出线 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：低压出线 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：低压出线 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：低压出线 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 20000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：低压出线 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 20000.00
合 计 |  |  | 20000.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 4.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：低压出线 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 4.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：低压出线 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 4.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：低压出线 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 4.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：低压出线 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 4.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：低压出线 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 5.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：2#变电所土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 6000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#变电所土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010504001001 | 电缆沟、地沟 | 1.混凝土种类:商品抗渗混凝土P6 2.混凝土强度等级:C25 3.位置:变电所电缆沟壁 |  | m3 | 14.04
2 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品抗渗混凝土P6 2.混凝土强度等级:C25 3.位置:变电所梁、板 |  | m3 | 5.2
3 | 010505002001 | 无梁板 | 1.混凝土种类:商品抗渗混凝土P6 2.混凝土强度等级:C25 3.位置:变电所地板 |  | m3 | 5.9
4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径6mm |  | t | 0.209
5 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm |  | t | 1.658
6 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径12mm |  | t | 0.134
7 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径14mm |  | t | 1.97
8 | 010606007001 | 电缆沟盖板 | 1.电缆沟盖板制作安装（花纹钢板5厚） 2.电缆沟盖板角钢包边L40*4 3.含除锈和防锈 |  | t | 2.352
9 | 010516002001 | 铁件 | 1.底座槽钢、预埋铁件制作和安装 2.Q235B钢（含铁件除锈和防锈、外露件热镀锌处理） |  | t | 1.008
10 | 010516002002 | 电缆沟支架 | 1.电缆沟支架制作安装 2.Q235B钢（含铁件除锈和防锈、外露件热镀锌处理） |  | kg | 351.3
11 | 010802003001 | 甲级防火门（单扇） | 1.单扇甲级防火门安装（钢质） 2.报价中包括闭门器、顺序器、执手、防火铰链等所有五金配件费用 |  | m2 | 2.4
12 | 010802003002 | 甲级防火门（双扇） | 1.双扇甲级防火门安装（钢质） 2.报价中包括闭门器、顺序器、执手、防火铰链等所有五金配件费用 |  | m2 | 4.32
13 | 011101005001 | 楼地面 | 1.防沙水泥地面厚度20mm。地面环氧自流平采用防静电标准工艺流程，厚度在2mm之间‌，色泽一致，平整光洁 |  | m2 | 43.29
14 | 010103001001 | 回填方 | 1.泡沫混凝土回填 |  | m3 | 24.24
15 | 010507004001 | 台阶 | 1.采用MU10混凝土普通砖，M5砂浆砌筑 2.水泥砂浆抹面 |  | m2 | 4
16 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.栏杆做法参照图集《苏J05-2006 楼梯》11页 2.详见图纸 |  | m | 5
17 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.位置：风管排风孔洞 2.规格：500*500 3.做法：综合考虑 |  | m2 | 0.25
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#变电所土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
18 | 011707004001 | 二次搬运 | 1.材料倒运 2.运输方式综合考虑 3.运距综合考虑 |  | 项 | 1
19 | 010401004001 | 隔墙 | 1.页岩多孔砖MU10,M5.0混合砂浆砌筑 |  | m3 | 38.15
20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚水泥砂浆抹面 |  | m2 | 190.74
分部分项合计
21 | 010504001001 | 池壁模板 | 1.变电所电缆沟壁模板 |  | m3 | 134.48
22 | 010505001001 | 有梁板 | 1.变电所现浇板模板 |  | m3 | 32.91
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2#变电所土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2#变电所土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2#变电所土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.08～0.15%
合 计
未来软件编制
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2#变电所土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 6000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 5.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：2#变电所土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 6000.00
合 计 |  |  | 6000.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 5.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：2#变电所土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 5.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2#变电所土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 5.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：2#变电所土建 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 5.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：2#变电所土建 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 5.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：2#变电所土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 6.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：中心站改造土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 6.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心站改造土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010516002001 | 铁件 | 1.底座槽钢、预埋铁件等制作和安装 2.Q235B钢（含铁件除锈和防锈、外露件热镀锌处理） |  | t | 0.109
2 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.混凝土底板开孔 2.尺寸400mm*150mm |  | 个 | 1
3 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.打孔处防火堵洞 2.综合考虑 |  | 处 | 1
4 | 081202002001 | 水泥破拆 | 1.拆除厚度：投标人经踏勘现场综合考虑 2.拆除方式：综合考虑 3.包括拆除后废料运输、成堆 |  | m3 | 2
5 | 010507007001 | 地面恢复 | 1.恢复厚度：投标人经踏勘现场综合考虑 2.做法详见图纸 |  | m3 | 2
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余方弃置（石渣） 2.投标人自行查勘现场 3.挖渣外运，包含装车运输弃置消纳保洁等所有费用，运距自行考虑 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  | m3 | 2
7 | 011707004001 | 二次搬运 | 1.材料倒运 2.运输方式综合考虑 3.运距综合考虑 |  | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 6.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中心站改造土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中心站改造土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中心站改造土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.08～0.15%
合 计
未来软件编制
表-11

## 6.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中心站改造土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 6.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：中心站改造土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 6.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：中心站改造土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 6.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：中心站改造土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 6.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：中心站改造土建 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 6.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：中心站改造土建 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 6.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：中心站改造土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 7.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：中心站改造安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 6000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 7.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心站改造安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 中心站改造 |  |  |  | 1
1 | 030402008002 | 互感器 | 1.名称:电流互感器更换（计量柜） 2.型号:LZZBJ9-10-0.2S 15VA 400/5 3.:其他未述事项详见图纸及设计说明 |  | 台 | 4
2 | 030402008003 | 互感器 | 1.名称:电流互感器更换（进线总柜） 2.型号:LZZBJ9-10-05/5P20 15/15VA 600/5 3.:其他未述事项详见图纸及设计说明 |  | 台 | 6
3 | 030402008005 | 互感器 | 1.名称:电流互感器更换（母联柜） 2.型号:LZZBJ9-10-05/5P20 15/15VA 400/5 3.:其他未述事项详见图纸及设计说明 |  | 台 | 3
4 | 030404004001 | 进线柜106GK、206GK | 1.名称:进线柜106GK、206GK 2.型号:10KV中置柜KYN28A-12 3.规格:800*1500*2300mm 4.具体详见设计图纸 |  | 台 | 2
5 | 030403003002 | 10KV母线桥 | 1.名称:10KV母线桥 2.规格:630A 3.:含配套支架 |  | m | 15
6 | 080807007001 | 槽钢 | 1.名称:基础槽钢 2.规格:8# |  | m | 12
7 | 030409002001 | 接地线 | 1.名称:接地线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-50x6 |  | m | 10
8 | 030409002002 | 开关柜改造 | 1.名称:开关柜改造 2.:105GK、203GK高压柜柜顶改造 3.:满足设计及现场使用要求 |  | 套 | 2
9 | 030409002003 | 文件柜迁移 | 1.名称:文件柜迁移 2.:满足设计及现场使用要求 |  | 项 | 1
10 | 030409002004 | 排风管改造 | 1.名称:排风管改造 2.:满足设计及现场使用要求 |  | 项 | 1
11 | 080403006001 | 防水堵漏 | 1.名称:防水封堵 2.:满足设计及现场使用要求 |  | 点 | 1
12 | 030414011001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 |  | 系统 | 1
13 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.10kV以下交流供电负荷隔离开关调试 |  | 系统 | 2
分部分项合计
14 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 7.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中心站改造安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中心站改造安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中心站改造安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 7.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中心站改造安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 6000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 7.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：中心站改造安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 6000.00
合 计 |  |  | 6000.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 7.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：中心站改造安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 7.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：中心站改造安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 7.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：中心站改造安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 7.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：中心站改造安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 7.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：中心站改造安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13