JSZC-321000-JSZX-G2026-0001（080）号

苏北人民医院智慧后勤安全与能源管理平台项目

公开招标文件

采   购  人：苏北人民医院

采购代理机构（章）：江苏中鑫项目管理有限公司

发 放 日 期：2026年3月5日

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	15

第四章 采购需求	19

第五章 评标方法及评标标准	42

第六章 投标文件格式	47

第一章 投标邀请

受江苏省苏北人民医院的委托，江苏中鑫项目管理有限公司就苏北人民医院智慧后勤安全与能源管理平台项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

苏北人民医院智慧后勤安全与能源管理平台项目的潜在投标人可在 “扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”获取招标文件，并于2026年3月26日9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JSZX-G2026-0001（080）；

2.项目名称：苏北人民医院智慧后勤安全与能源管理平台项目；

3.预算金额：190万元；

4.本项目设置最高限价：190万元，报价超过最高限价按无效投标文件处理；

5.采购需求：详见招标文件第四章；

6.交货期或交付使用期：合同签订后90个日历天完成上线，试运行1个月后，组织项目验收。

7.质保期：三年（自项目验收合格之日起计算）。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6 供应商信用承诺函。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策须满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcq.yanqzhou.qov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年3月26日9点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”发布的信息。

5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

6.潜在投标人对采购文件项目需求部分的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。

7.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

8.集中考察或召开答疑会：本项目将组织投标人开展现场集中勘查，请各投标人按规定时间，持授权代表委托书（原件）、授权代表身份证前往苏北人民医院参与勘查，全面充分了解项目现场环境、实施具体位置及其他可能影响投标报价、交付周期的相关情况。望各投标人结合现场实际综合考量，自主进行投标报价。

集中考察时间：2026年3月13日10点00分（北京时间）

地点：苏北人民医院18号楼519会议室

现场联系人：孙老师；联系电话：0514-87373477；

9.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资 贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

10.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名　称：江苏省苏北人民医院

地　址：江苏省扬州市南通西路98号

联系人：丁老师

联系方式：0514-87373493

2.代理机构信息

名　称：江苏中鑫项目管理有限公司

地　址：扬州市京华城路8号五彩世界B座19楼

联系人：高工

联系方式：18912120715

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于此项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定。。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理费参照《招标采购代理规范》标准的肆折计取，不足叁仟按叁仟元，由成交供应商在领取成交通知书前一次性支付给招标代理机构服务费。评审费按实结算不提供票据。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

户 名：江苏中鑫项目管理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司扬州曲江分理处 账 号：32050174473600000049

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

7.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

7.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言、度量衡单位、货币

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.投标有效期的延长

15.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

16.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

16.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由投标人自行承担。

16.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

16.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

16.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

16.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

17、投标截止日期

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络宽带等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

17.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18、投标文件的拒收

18.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

20.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

25、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

25.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

25.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标投标人）_________

甲、乙双方根据江苏中鑫项目管理有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2乙方为履行本合同所专门创造、开发并交付给甲方的所有工作成果（包括但不限于软件源代码、目标代码、技术文档、设计图纸等，以下简称“交付成果”）的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、专利申请权及技术秘密），自该成果产生之日起即全部归甲方所有。乙方应提供一切必要协助，配合甲方办理相关权利的登记或备案手续。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

（1）合同签订后，10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款；

（2）验收通过后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后30个工作日内支付合同总金额的70%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |

签订日期：  年  月 日

第四章 采购需求

一、项目属性:服务类项目

1.如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。

2.投标人对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苏北人民医院智慧后勤安全与能源管理平台项目 | 软件和信息技术服务业 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分为实质性要求。

三、项目概述

（一）项目背景

江苏省苏北人民医院积极推进后勤信息化建设，已初步建成以“安全、高效”为核心的智慧后勤管理系统。现面向医院高质量发展要求，拟通过整合现有系统、拓展功能模块、扩大覆盖点位、打通数据孤岛、强化安全保障等措施，构建覆盖全业务、全流程的智慧后勤安全与能源管理平台，提升医院安全保障水平和运营效率。

（二）建设目标

1.实现后勤业务全流程数字化管理，包括设备管理、能耗管理、环境管理、停车管理、房屋管理、安全管理等，实现从计划、执行到监督、评估的全生命周期数字化管理，消除信息孤岛，确保数据互联互通，提升管理效率。

2.推动绿色低碳与节能减排。通过能耗监测和节能管理，实时监控医院能源使用情况，识别节能潜力，并实施节能措施。

3.强化安全保障与应急管理。完善包括设备安全、环境安全、应急事件处理等管理措施，有效提升医院的安全管理水平和应急处理能力。

4.创建基于数据驱动的后勤智能化决策支持新机制。通过实时采集、深度挖掘和诊断分析实现数据支撑决策，为医院管理层提供客观准确的管理依据。

5.优化后勤服务流程，构建高质量后勤管理服务模式，全面提升医护患满意度，满足医院智慧化建设和高质量发展要求。

四、项目建设清单

| 序号 | 服务名称 |  |  | 服务要求 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台底座基础 |  |  | 详见“技术要求” | 1套 |
| 2 | 集中一体化安全监控系统 | UPS系统设备管理 | 平台功能服务 | 详见“技术要求” | 1套 |
|  |  |  | 数据采集 | 详见“技术要求” | 1项 |
|  |  | 配电间系统管理 | 平台功能服务 | 详见“技术要求” | 1套 |
|  |  |  | 数据采集 | 详见“技术要求” | 1项 |
|  |  | 集水井系统管理 | 平台功能服务 | 详见“技术要求” | 1套 |
|  |  |  | 数据采集 | 详见“技术要求” | 1项 |
|  |  | 热交换系统管理 | 平台功能服务 | 详见“技术要求” | 1套 |
|  |  |  | 数据采集 | 详见“技术要求” | 1项 |
|  |  | 生活热水系统管理 | 平台功能服务 | 详见“技术要求” | 1套 |
|  |  |  | 数据采集 | 详见“技术要求” | 1项 |
|  |  | 视频监控系统管理 | 平台功能服务 | 详见“技术要求” | 1套 |
|  |  |  | 数据采集 | 详见“技术要求” | 1项 |
|  |  | 净化空调系统管理 | 自控柜更新升级 | 详见“技术要求” | 1项 |
|  |  |  | 平台功能服务 | 详见“技术要求” | 1套 |
|  |  |  | 数据采集 | 详见“技术要求” | 1项 |
|  |  | 新风机组与送风系统管理 | 平台功能服务 | 详见“技术要求” | 1套 |
|  |  |  | 数据采集 | 详见“技术要求” | 1项 |
|  |  | 冷却塔系统管理 | 平台功能服务 | 详见“技术要求” | 1套 |
|  |  |  | 数据采集 | 详见“技术要求” | 1项 |
| 3 | 运行诊断与报警管理 |  |  | 详见“技术要求” | 1套 |
| 4 | 能效与双碳管理 |  |  | 详见“技术要求” | 1套 |
| 5 | 停车调度管理系统 |  |  | 详见“技术要求” | 1套 |
| 6 | 房屋管理系统 |  |  | 详见“技术要求” | 1套 |
| 7 | 大模型赋能运维管理 |  |  | 详见“技术要求” | 1套 |
| 8 | 移动端应用 |  |  | 详见“技术要求” | 1套 |
| 9 | 项目集成服务 |  |  | 含系统部署、安装调测、平台集成服务 | 1项 |

五、技术要求

1.总体要求

（1）本次项目中集中一体化安全监控系统、运行诊断与报警管理系统、能效与双碳管理系统、移动端应用均需与医院智慧后勤运维平台实现无缝对接。功能须与现有系统功能及实现程度保持高度统一，包括UI整体风格、核心交互逻辑及操作流程等关键维度等。（提供承诺函加盖投标人公章，原件扫描上传，格式自拟）

注：医院现有智慧后勤运维平台，包含：安全监控功能模块（冷热源、变配电、给排水、电梯、视频）、能耗模块（覆盖到变电所一级）、报警管理功能模块、巡检巡查功能模块等功能，支持移动端服务。

（2）为确保本项目平台功能的实现和数据采集的点位覆盖，投标人需承诺在中标后提供详细设计方案给采购人确认，并根据现场实际情况做出适当调整。（提供承诺函加盖投标人公章，原件扫描上传，格式自拟）

（3）本项目需要集成并展示医院的智慧后勤运维平台、智慧消防系统、智慧水务系统、智慧照明等功能及数据，实现本期新建内容与医院既有运行系统内容的一体化全景融合展现。由此产生的技术开发与对接协调等费用包含在投标报价中，均由投标人自行承担。（提供承诺函加盖投标人公章，原件扫描上传，格式自拟）

2.平台设计要求

2.1 技术要求

- 系统软件使用最新版本数据库，兼容主流数据库包括但不限于Oracle、MySQL、SQL Server及同等级别的国产数据库等。对于数据库复杂查询的响应时间能够达到秒级。

- 系统支持B/S架构，支持目前常用的浏览器，如IE（IE8及以上版本）、谷歌及苹果Safari浏览器或主流的客户端操作系统等，支持院内常用版本，并具有良好的兼容性。

- 系统提供7×24小时运行，在出现异常情况下提供后备解决方案；保障系统维护及时性，可支持数据容灾。

- 具备较强的事务处理能力，能够保证系统业务数据的一致性。

- 支持标准医疗协议HL7标准V2、V3版本,XML，JSON，视图多种数据类型；支持MQ、Webservice、HTTPS多种网络协议、视图等方式。

- 平台化设计，具有内置流程配置功能，业务流程可灵活配置。系统设计符合HL7、CDA、DICOM3.0等数据标准。

- 可提供定制化流程，满足医院的实际工作需要。

- 具备良好的扩展性、开放性，支持根据医院业务进行功能拓展，包括但不限于以下对接需求：

- 支持与医院信息集成平台进行对接和数据交互，实现人员、部门等基础数据字典的同步更新。

- 支持与第三方平台对接，提供数据。

- 支持与AI平台对接，实现人工智能场景的应用和展现。

- 支持对接短信平台、钉钉平台、微信小程序，发送消息推送。

- 支持与第三方设备对接。

- 具有良好的用户交互，操作界面友好、易于使用；提供完善的日志管理，方便问题排查。

- 支持客户端程序启动后自检和自动更新功能，保证客户端程序的一致性。

- 平台需采用分层设计原则，各层级之间数据业务互通，底层为上层提供数据及业务支撑，支持多院区管理模式。

- 支持所有操作的全程日志记录与追溯查询。

2.2 数据安全要求：

系统具有安全控制和物理保护措施，数据库与公共网络物理隔离。软件系统安全可靠，能够有效防止来自网络以及内部的攻击，在网络拓扑层和应用层保证各个关键业务独立，架构中各个角色只通过接口通信，保证数据安全性与模块独立性。

支持用户操作权限分级管理，能够根据不同角色对用户进行权限配置和管理，保证系统数据安全。

支持数据加密管理，包括数据存储加密、数据传输加密等，保证用户信息和系统业务数据的安全。

符合国家相关法律法规，包括但不限于《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》、国家网络安全等级保护建设要求，有效地防止系统数据的遗失和破坏。

具备数据备份与恢复功能，提供数据库在线备份和故障恢复工具，保障数据库系统完全故障后能迅速恢复到故障前状态。

具有完备的日志记录和管理功能，能及时准确地记录用户登录与退出、业务操作、数据同步等各类日志，支持根据时间、操作类型、关键字等进行日志内容检索，为系统故障排查和系统数据安全提供保障。

系统上线前需提供江苏卫健委2022年发布的《江苏省卫生健康信息化项目建设网络安全管理规定（试行）》中的《网络安全检测评估情况表》。

不得以任何授权码、加密狗等方式限制采购人使用该项目所包含的软硬件产品。

平台兼容性要求：在WEB端，系统需支持主流浏览器 Chrome 、FireFox、Microsoft Edge 、 360 极速等浏览器；在移动端，平台需支持移动操作系统 Android、IOS、鸿蒙等主流版本。

3.平台功能要求

3.1 平台底座功能要求

3.1.1记录和分析

平台应提供日志管理功能，提供自动记录用户操作及其它日志功能，主要包括：用户操作日志、软件重要操作日志、记录系统的指令下发等。

3.1.2用户与权限管理功能

平台应提供登录验证（用户名和密码通过验证）、用户及权限定义和修改(不同角色可查看的功能模块定义）等功能。

3.1.3备份与恢复

平台应具备自动对系统数据库进行归档或备份功能。当发生系统崩溃时，可以将系统迅速恢复。

3.1.4报表功能

平台应提供报表功能，以报表的形式输出各类运行管理数据。报表页面支持运行报表查询和运行报表导出的操作。

3.1.5决策指挥看板功能

平台应提供基于管理需要的运营与运行关键指标、重点系统功能实时动态数据与评价指标等内容，支持看板内容与展现形式的自定义及对应系统和数据下载。

3.2 集中一体化安全监控系统建设要求

集中一体化安全监控系统建设包含两部分，一部分为基于原智慧后勤运维平台安全监管功能扩容（即增加同类型监测覆盖点位）；一部分为原智慧后勤运维平台无此安全监管功能，为新增建设功能模块。

3.2.1 基于智慧后勤运维平台建设范围扩容项：

3.2.2.1 UPS系统设备管理功能

目前医院智慧后勤运维平台已实现对 CCU、ICU、出入院收费大厅、检验科、NICU等关键区域共计 20 台 UPS 设备的远程运行监控及运维管理。系统功能需满足：

（1）系统功能要求

以图形化形式展示UPS设备的状态，提供实时的运行参数、历史运行记录的查询以及设备的故障信息，主要功能包括：

1）实时监测：

- 监测UPS三相输入电压、三相输入电流、输入功率、输入频率，三相输出电压、三相输出电流，输出功率，输出频率，电量，旁路电压，旁路电流参数，逆变器、整流器状态及电池充放电状态。

- 具备UPS全生命周期档案（包含放电记录）功能。

2）故障告警：

- 过流、过压、过负荷、温度超限，电池使用时间超限时，平台即时显示系统警报及故障原因，触发报警处理联动流程。

（2）数据采集要求

本次项目建设需要扩容手术室、司法鉴定所、NICU等区域18台UPS设备的远程运行监控及运维管理。安装UPS监测数据采集器，采集UPS的工作参数，上传至系统。与采集服务配套的采集器需满足以下要求：

| 序号 | 项目名称 | 规则参数 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS通讯板卡 | 和UPS主机品牌保持一致。（当前品牌为：艾默生、山特、施耐德、青岛创统、埃阔电气） | 块 | 5 |
| 2 | 数据采集箱 | ≥500*400*200，含空开、模数化插座，导轨，线槽等。 | 台 | 10 |
| 3 | 数据采集器 | 网口数量：≥1 协议模式：支持 TCP Server、TCP Client、UDP 模式 串口类型：RS485 端口数量：≥2 级联/透传：双向透传 | 台 | 10 |

注：以上数量仅为参考，本清单所列数量为本项目的最低数量要求。为满足平台建设内容所需要的设备及辅材选型及品牌性能要求等均以现场实际为准。如投标人建设方案采用上述清单设备无法满足系统功能要求，需自行增加的设备数量，投标人须在投标文件中体现。

3.2.1.2配电间系统管理功能

目前医院智慧后勤运维平台已对医学研究中心、公寓楼、1号楼、5号楼、8号楼配电间共14块总表的远程数据采集与监测。系统功能需满足：

（1）系统功能要求

支持楼层配电间设备运行状态的实时可视化、历史数据存储及异常预警功能；支持实时监测楼层配电运行情况，实现医院楼层配电系统的动态管理。

1）实时监测：

- 监测配电间系统的运行状态和参数（电流、电压、有功功率、功率因数、电量、电量、开关状态等），支持历史运行数据查询；

2）故障报警：

- 过电压、过电流、过负荷时，平台即时显示系统警报及故障原因，触发报警处理联动流程。

（2）数据采集要求

本次项目建设需要扩容1号楼、5号楼、8号楼、医学研究中心、公寓楼等5个区域配电间74块分电表的远程数据采集与监测。安装电表监测数据采集器，采集电表的工作参数，采集数据上传至系统。与采集服务配套的采集器需满足以下要求：

| 序号 | 项目名称 | 规则参数 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集网关 | 处理器：主频≥1GHZ 内存：≥512M Flash：≥4G 系统：LINUX系统 接口：≥2个网口,≥4个RS485接口 网络：≥2个高性能100M/1000M自适应工业网口,支持AUTO MDI/MDIX | 台 | 5 |
| 2 | 数据采集箱 | ≥500*400*200，含空开、模数化插座，导轨，线槽等。 | 台 | 5 |
| 3 | 交换机 | 端口数量：≥5电口 网关类型：非网管 上行端口速率：≥千兆 下行端口速率：≥千兆 供电方式：非POE | 台 | 5 |

注：以上数量仅为参考，本清单所列数量为本项目的最低数量要求。为满足平台建设内容所需要的设备及辅材选型及品牌性能要求等均以现场实际为准。如投标人建设方案采用上述清单设备无法满足系统功能要求，需自行增加设备数量，投标人须在投标文件中体现。

3.2.1.3集水井系统管理功能

目前医院智慧后勤运维平台已实现对1号楼、2号楼、3号楼、9号楼、医技楼、门诊楼共25个集水井实现远程监控与运维管理。系统功能需满足：

（1）平台功能要求：

平台支持实时获取水泵的运行状态、故障状态、手自动状态、浮球阀状态，实现集水井液位和污水泵的运行状态的实时可视化、历史数据存储及异常预警功能，完成从本地化控制到远程智能化管理的升级；支持以图形化形式监测集水井及设备的运行状态，为用户提供实时的运行参数、历史运行记录的查询以及设备的故障信息，主要功能包括：

1）监测内容

- 以图形化形式实时监测并记录污水泵等设备的运行状态，支持历史运行记录查询；

- 以图形化形式实时监测并记录集水坑液位等运行参数，支持历史运行数据查询；

2）故障报警

- 检测集水井设备的故障情况，包括污水泵等设备的故障，并进行相应的告警推送；

- 当水位超过警戒值或其他关键参数异常时，发出相应的告警信息。

（2）数据采集要求：

本次项目建设需要扩容1号楼、2号楼、3号楼、门诊楼、6号楼、7号楼、9号楼、10号楼等8个区域31个集水井中水泵的远程数据采集与监测。在指定区域安装监测数据采集器，采集集水井中水泵的工作参数，采集数据上传至系统。与采集服务配套的采集器需满足以下要求：

| 序号 | 项目名称 | 规则参数 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控箱 | ≥400*300*250，含空开、模数化插座，导轨，线槽等。 | 台 | 31 |
| 2 | 监测模块 | DI 路数：≥8 接口类型：干接点 DO 路数：≥2 网口数量：≥1 通信协议：标准 Modbus TCP 协议 协议模式：支持 TCP Server/Client 模式 串口类型：RS485 端口数量： ≥1 级联/透传： RS485 级联 输入电压：9~27VDC | 台 | 31 |
| 3 | 数据采集器 | 网口数量：≥1 协议模式：支持 TCP Server、TCP Client、UDP 模式 串口类型：RS485 端口数量：≥4 级联/透传：双向透传 | 台 | 14 |
| 4 | 浮球阀 | ≥3米 | 个 | 31 |

注：以上数量仅为参考，本清单所列数量为本项目的最低数量要求。为满足平台建设内容所需要的设备及辅材选型及品牌性能要求等均以现场实际为准。如投标人建设方案采用上述清单设备无法满足系统功能要求，需自行增加设备数量，投标人须在投标文件中体现。

3.2.1.4热交换系统管理功能

目前医院智慧后勤运维平台已实现1号楼、2号楼、5号楼、医技楼、医技楼手术室、8号楼、9号楼的热交换系统远程运行监测与运维管理。系统功能需满足：

（1）平台功能要求：

平台支持接入热交换系统现场运行数据，以图形化形式监测热交换系统及设备的运行状态，为用户提供实时的运行参数、历史运行记录的查询以及设备的故障信息，主要功能包括：

1）监测内容

- 实时监测设备的运行状态，支持历史运行记录查询；

- 实时监测管路温度，供、回、补水压力等运行参数，支持历史运行记录查询；

- 实时监测蒸汽压力的数值，蒸汽电磁阀开关状态，蒸汽调节阀状态，支持历史运行记录查询。

2）故障报警

- 当设备运行故障及运行参数超警戒时（包括但不限于补水压力、回水压力、当前热水温度、当前供回水压差、蒸汽压力值、循环水泵、补水泵），平台即时显示系统警报及故障原因，触发报警处理联动流程。

（2）数据采集要求：

本次项目需要扩容第一手术部区域热交换系统的远程数据采集与监测。安装监测数据采集器，采集热交换系统的工作参数，采集数据上传至系统。与采集服务配套的采集器需满足以下要求：

| 序号 | 项目名称 | 规则参数 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集器 | 网口数量：≥1 协议模式：支持 TCP Server、TCP Client、UDP 模式 串口类型：RS485 端口数量：≥2 级联/透传：双向透传 | 台 | 1 |
| 2 | 数据采集箱 | ≥500*400*200，含空开、模数化插座，导轨，线槽等。 | 台 | 1 |

注：以上数量仅为参考，本清单所列数量为本项目的最低数量要求。为满足平台建设内容所需要的设备及辅材选型及品牌性能要求等均以现场实际为准。如投标人建设方案采用上述清单设备无法满足系统功能要求，需自行增加设备数量，投标人须在投标文件中体现。

3.2.1.5生活热水系统管理功能

目前医院智慧后勤运维平台已实现对5号楼等区域的生活热水设备实现远程监控与运维管理。系统功能需满足：

（1）平台功能要求：

平台支持实时监测温度，实时获取运行参数，实现热水温度的实时可视化、历史数据存储及异常报警功能。支持以图形化形式监测生活热水系统温度，提供实时的运行参数、历史运行记录的查询，主要功能包括：

1）监测内容

- 实时监测供回水温度、压力、蒸汽电动阀开度、水温设定等运行参数，支持历史运行数据查询。

- 实现水泵设备的启停、故障的远程监测；

2）故障报警

- 当设备运行故障及运行参数超警戒时，平台即时显示系统警报及故障原因，触发报警处理联动流程。

（2）数据采集要求：

本次项目需要扩容10#楼生活热水系统的远程数据采集与监测。安装监测数据采集器，采集生活热水系统的工作参数，采集数据上传至系统。与采集服务配套的采集器需满足以下要求：

| 序号 | 项目名称 | 规则参数 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟量采集模块 | AI 路数：≥2 采集范围：0-20/4-20mA 采集精度：≤1‰ 分辨率：≥16位 网口数量：≥1 通信协议：标准 Modbus TCP 协议 协议模式：支持 TCP Server/Client 模式 向下串行接口：RS485 端口数量：≥1 级联/透传：RS485 级联 输入电压：9~27VDC | 台 | 2 |
| 2 | 贴片温度传感器 | 铂热电阻4-20MA | 个 | 4 |
| 3 | 数据采集箱 | ≥500*400*200，含空开、模数化插座，导轨，线槽等。 | 台 | 1 |

注：以上数量仅为参考，本清单所列数量为本项目的最低数量要求。为满足平台建设内容所需要的设备及辅材选型及品牌性能要求等均以现场实际为准。如投标人建设方案采用上述清单设备无法满足系统功能要求，需自行增加设备数量，投标人须在投标文件中体现。

3.2.1.6视频监控系统管理功能

目前医院智慧后勤运维平台已实现配电房、热水机房、冷冻机房、柴发机房、热交换间、楼顶热泵机组等重点机房的视频监控，同时完成了全院直梯轿厢内的监控探头全部对接（合计94个监控探头）。系统功能需满足：

（1）平台功能要求：

平台支持接入摄像头监控数据，实现医院配电间、UPS间等设备机房和监测区域的视频图像实时展示。

支持实时监控、高清监控、系统联动等；

支持集中存储、实时图像延迟、历史图像检索与回放等。

（2）数据采集要求：

本次项目需要扩容医技楼、门诊6楼、司法鉴定所、心脏大血管手术室、10#楼、7#楼、一部手术室、ICU等重点UPS机房及配电间约32个点位的视频监控。安装视频监测设备，对UPS间及配电间进行视频监控。视频监测及配套设备需满足以下要求：

| 序号 | 项目名称 | 规则参数 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像头 | 存储编码：H.265 焦距：≥2.8mm 像素：≥200万 | 台 | 32 |
| 2 | 摄像机支架 | 配套 | 个 | 32 |
| 3 | 摄像机电源 | DC12V 2A | 个 | 32 |
| 4 | 交换机 | 端口数量：≥5电口 网关类型：非网管 上行端口速率：≥千兆 下行端口速率：≥千兆 供电方式：非POE | 台 | 12 |
| 5 | 电源箱 | ≥220×190×75mm，带插座 | 台 | 32 |

注：以上数量仅为参考，本清单所列数量为本项目的最低数量要求。为满足平台建设内容所需要的设备及辅材选型及品牌性能要求等均以现场实际为准。如投标人建设方案采用上述清单设备无法满足系统功能要求，需自行增加设备数量，投标人须在投标文件中体现。

3.2.2 基于智慧后勤运维平台建设范围新增项：

3.2.2.1净化空调系统管理功能要求

本次项目需要建设关于一、二部、日间、心脏大血管、眼科等8个手术区域77套净化空调机组设备的远程数据采集与监测（部分净化机组自控柜更新升级）。需要满足的系统功能要求如下：

（1）自控柜更新升级要求

更换一部手术室3号新风机组自控柜1套，更换OP9、OP12、OP20循环机组3套自控柜，使其具备通讯功能。

| 机组 | 功能要求 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 新风机组3号自控柜（1套） | 1、实时查看新风机组运行状态； 2、实时查看温湿度数值、冷热水比例调节阀开度； 3、过滤器脏堵、电机工作异常报警； 4、具备TCP/IP、485通讯功能； 5、夏季新风温度在稳定控制在12℃（±1℃）； 备注：新自控柜尺寸、结构须满足安装要求，与原机组情报面板、各类传感器、执行器、电磁阀等兼容，控制逻辑保持一致，满足使用需求。 | 1、配置4KW变频器； 2、可视化人机界面触摸屏； 3、新风温湿度传感器； 4、送风温湿度触感器； 5、四管制冷/热水比例调节阀； 6、压差开关、压力传感器等； 7、满足控制功能的其他器件。 |
| OP9、OP12、OP20循环机组自控柜（共3套） | 1、实时查看新风机组运行状态； 2、实时查看温湿度数值、冷热水比例调节阀开度； 3、过滤器脏堵、电机工作异常报警； 4、具备TCP/IP、485通讯功能； 5、温度控制精度±0.5度，湿度控制精度±10%； 6、冬季过度加湿报警保护停机、电机缺风保护； 备注：新自控柜尺寸、结构须满足安装要求，与原机组情报面板、各类传感器、执行器、电磁阀等兼容，控制逻辑保持一致，满足使用需求。 | 1、OP9和OP12循环机组自控柜各配置3KW变频器各1个； 2、OP20循环机组配置7.5KW变频器1个； 3、自控柜均配置可视化人界面触摸屏； 4、室内送风温湿度传感器、回风温湿度传感； 5、新风电动阀、四管制冷热水比例调节阀； 6、加湿比例调节阀、加湿电磁阀； 7、压差开关、压力传感器； 8、满足控制功能的其他器件。 |

（2）平台功能要求：

实时获取净化空调运行参数，实现净化空调运行状态的实时可视化、历史数据存储及异常预警功能。系统数据须与本地化终端显示数据一致。运行监控管理内容包括：

1）监控内容

|  | 序号 | 运行状态监测点位要求 |
| --- | --- | --- |
| 一部手术 日间手术室 二部手术室 | 1 | 机组启停状态 |
|  | 2 | 回风温度 |
|  | 3 | 回风湿度 |
|  | 4 | 送风温度 |
|  | 5 | 送风湿度 |
|  | 6 | 冷水阀门开度 |
|  | 7 | 热水阀门开度 |
|  | 8 | 加湿器阀门开度 |
|  | 9 | 加湿器电磁阀开关状态 |
|  | 10 | 手术间温度设定 |
|  | 11 | 送风机频率 |
|  | 12 | 电加热开度（仅二部手术室） |
|  | 13 | 过滤器状态 |
|  | 14 | 室间温湿度 |
| 眼科手术 | 1 | 机组启停状态 |
|  | 2 | 室间温度 |
|  | 3 | 室间湿度 |
|  | 4 | 加湿设定 |
|  | 5 | 除湿设定 |
|  | 6 | 送风湿度 |
|  | 7 | 送风温度 |
|  | 8 | 新风温度 |
|  | 9 | 室内压差 |
|  | 10 | 送风风速 |
|  | 11 | 中控温度设定 |
|  | 12 | 主机表冷后温度 |
|  | 13 | 1#从机1表冷后温度 |
|  | 14 | 2#从机1表冷后温度 |
|  | 15 | 主机电加热后温度 |
|  | 16 | 1#从机1电加热后温度 |
|  | 17 | 2#从机1电加热后温度 |
|  | 18 | 压缩机运行模式 |
|  | 19 | 电预热开度 |
|  | 20 | 电再热开度 |
|  | 21 | 加湿开度 |
|  | 22 | 过滤器状态 |
| 心脏大血管手术室 | 1 | 机组启停状态 |
|  | 2 | 回风温度 |
|  | 3 | 回风湿度 |
|  | 4 | 新风温度 |
|  | 5 | 新风湿度 |
|  | 6 | 冷水阀门开度 |
|  | 7 | 热水阀门开度（大系统、小系统） |
|  | 8 | 加湿开度 |
|  | 9 | 手术间温度设定 |
|  | 10 | 送风机频率 |
|  | 11 | 新风电预热开度 |
|  | 12 | 过滤器状态 |
|  | 13 | 室间温湿度 |

- 包含但不限于以上表格中监测内容；

- 支持历史运行数据查询。

2）报警管理

- 故障报警：当温湿度、送风状态等超过设定阈值，及其他设备故障报警时，平台即时显示系统报警及故障原因，触发报警处理联动流程。

| 序号 | 故障报警监测内容 |
| --- | --- |
| 1 | 回风温度 |
| 2 | 回风湿度 |
| 3 | 送风温度 |
| 4 | 送风湿度 |
| 5 | 缺风报警 |
| 6 | 初效、中效、亚高效、高效过滤器更换时间预警（根据设定规则提醒过滤器使用到期预警提醒） |
| 7 | 环境监控器报警（仅一部手术室） |

（3）数据采集要求：

在一、二部、日间、心脏大血管、眼科等8个手术室区域77套净化空调机组设备上安装监测数据采集器，采集净化空调的工作参数，采集数据上传至系统。与采集服务配套的采集器需满足以下要求：

| 序号 | 项目名称 | 规则参数 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 端口数量：≥24电口+4光口 网关类型：网管 上行端口速率：≥千兆 下行端口速率：≥千兆 供电方式：非POE | 台 | 2 |
| 2 | 交换机 | 端口数量：≥16电口 网关类型：网管 上行端口速率：≥千兆 下行端口速率：≥千兆 供电方式：非POE | 台 | 1 |
| 3 | 交换机 | 端口数量：≥8电口 网关类型：非网管 上行端口速率：≥千兆 下行端口速率：≥千兆 供电方式：非POE | 台 | 5 |

注：以上数量仅为参考，本清单所列数量为本项目的最低数量要求。为满足平台建设内容所需要的设备及辅材选型及品牌性能要求等均以现场实际为准。如投标人建设方案采用上述清单设备无法满足系统功能要求，需自行增加设备数量，投标人须在投标文件中体现。

3.2.2.2新风机组系统管理功能

本次项目需增加新风机组的监管功能模块，使用新增控制柜替代原先旧的控制柜。范围包括门诊楼、2#楼、8#楼、医技楼、9#楼、10#楼等区域50台新风机组，实现远程数据采集与监测。需要满足的系统功能要求如下：

（1）平台功能要求：

平台支持新风机组智能监测和控制；支持以图形化形式监测新风机组的运行状态，提供实时的运行参数、历史运行记录的查询以及设备的故障信息。

1）实时监测

- 新风机组的运行状态、送风温度等运行参数，支持历史运行记录查询；

- 机组进行群控参数配置，根据需要进行不同区域的多个设备进行统一操作控制；

- 支持通过控制器，实现进行一对一监控。

2）故障报警

- 当风机等设备运行故障时，平台即时显示系统警报及故障原因，触发报警处理联动流程。

- 支持新风过滤器更换过滤器更换时间预警（根据设定规则提醒过滤器使用到期预警提醒）。

- 控制要求：

远程控制启动和停机，可设定多种自动启停时间模式。

（3）数据采集要求：

在门诊楼、2#楼、8#楼、医技楼、9#楼、10#楼等区域50台新风机组与送排风系统设备上安装监测数据采集器，采集新风机组的工作参数。采集数据上传至系统，与采集服务配套的采集器需满足以下要求：

| 序号 | 项目名称 | 规则参数 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制箱 | ≥500*400*200，含空开、24V开关电源交流接触器、中间继电器、热继电器、按钮、指示灯、旋钮、模数化插座，导轨，线槽等。 | 个 | 50 |
| 2 | I/O模块 | 数字量≥8入8出/模拟量6入2出 | 台 | 50 |
| 3 | 风管温度传感器 | 4-20mA单温度 | 个 | 50 |
| 4 | 数据采集器 | 网口数量：≥1 协议模式：支持 TCP Server、TCP Client、UDP 模式 串口类型：RS485 端口数量：≥2 级联/透传：双向透传 | 台 | 12 |

注：以上数量仅为参考，本清单所列数量为本项目的最低数量要求。为满足平台建设内容所需要的设备及辅材选型及品牌性能要求等均以现场实际为准。如投标人建设方案采用上述清单设备无法满足系统功能要求，需自行增加设备数量，投标人须在投标文件中体现。

3.2.2.3冷却塔系统管理功能

本次项目需要建设关于1#楼、9#楼、医技楼3个区域冷却塔系统的远程数据采集与监测。需要满足的系统功能要求如下：

（1）平台功能要求：

平台支持冷却塔智能监测和控制；支持以图形化形式监测冷却塔的运行状态，提供实时的运行参数、历史运行记录的查询以及设备的故障信息。

1）实时监测

- 冷却塔的运行状态、手自动状态、故障状态等运行参数，支持历史运行记录查询。

- 支持冷却塔群控，根据需要进行不同区域的多个设备进行统一操作控制，包括定时控制、一键开关控制等；

2）故障报警

- 当冷却塔等设备运行故障时，平台即时显示系统警报及故障原因，触发报警处理联动流程。

（2）数据采集要求：

需要在1#楼、9#楼、医技楼等3个区域冷却塔系统安装监测数据采集器，采集冷却塔系统的工作参数，采集数据上传至系统。与采集服务配套的采集器需满足以下要求：

| 序号 | 项目名称 | 规则参数 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC控制柜 | 含成套 | 台 | 3 |
| 2 | PLC | ‌输入/输出‌：≥14 路 24V DC 数字输入（支持漏型/源型）、≥10 路 24V DC 晶体管输出（最大电流 0.5A）、≥2 路 0-10V 模拟输入。 性能参数‌：集成≥75KB 工作内存、≥4MB 存储空间，支持≥6路高速计数器（最高 100kHz）和≥2路脉冲输出（PTO/PWM）。 扩展能力‌：支持≥8个信号模块，通过 PROFINET 接口实现设备通信。‌‌‌ | 台 | 3 |
| 3 | PLC通讯板 | 接口类型‌：RS485（两线制半双工） ‌共模电压范围‌：-7V ~ +12V ‌发送器最小输出电压‌： RL≥1000Ω时，≥2V RL≥540Ω时，≥1.5V ‌接收器输入阻抗‌：≥10kΩ（对+5V） ‌终端电阻‌：≥1270Ω（有效值） | 块 | 3 |
| 4 | 8位数字量输入模块 | 通道数‌：≥8路 ‌输入电压‌：24V DC（额定值），允许范围20.4V DC至28.8V DC ‌输入信号类型‌：支持漏型/源型输入（NPN/PNP兼容） ‌响应时间：≤1ms | 台 | 3 |
| 5 | 16位数字量输入模块 | 通道数‌：≥16路 ‌输入电压‌：24V DC（额定值），允许范围20.4V DC至28.8V DC ‌输入信号类型‌：支持漏型/源型输入（NPN/PNP兼容） ‌响应时间：≤1ms | 台 | 2 |
| 6 | 8位数字量输出模块 | 通道数‌：≥8路 ‌输出电压‌：24V DC（额定值），允许范围20.4V DC至28.8V DC ‌输出类型‌：固态（MOSFET） ‌负载电流‌：≤0.5A/点 | 台 | 2 |
| 7 | 16位数字量输出模块 | 通道数‌：≥16路 ‌输出电压‌：24V DC（额定值），允许范围20.4V DC至28.8V DC ‌输出类型‌：固态（MOSFET） ‌负载电流‌：≤0.5A/点 | 台 | 1 |
| 8 | 网络球机 | 像素：≥400万 红外夜视距离：≥100m以上 变倍变焦：数字+光学 存储编码：H.265 供电方式：网线供电 | 只 | 4 |
| 9 | 交换机 | 端口数量：≥5电口 网关类型：非网管 上行端口速率：≥千兆 下行端口速率：≥千兆 供电方式：非POE | 台 | 3 |

注：以上数量仅为参考，本清单所列数量为本项目的最低数量要求。为满足平台建设内容所需要的设备及辅材选型及品牌性能要求等均以现场实际为准。如投标人建设方案采用上述清单设备无法满足系统功能要求，需自行增加设备数量，投标人须在投标文件中体现。

3.2.3集中一体化安全监控系统专项施工要求：

针对集中一体化安全监控系统的建设，投标人需提供适配医院实际情况的专项施工方案，包含不限于施工进度计划、电源配置、线（管）路铺设、人员安排、应急预案等。

3.3 运行诊断与报警管理功能

3.3.1报警管理

平台应提供故障实时报警、报警处理、历史报警和自定义报警功能。包括但不限于：

- 当报警发生时，通过系统消息提示、声光报警等通知运行人员，并呈现在实时报警列表中；

- 支持对报警进行实时批注处理（包括判断是否误报、调试、检修等状态）；

- 支持对报警进行屏蔽并设定屏蔽时长，并可解除屏蔽；

- 支持对报警提报工单，并执行工单流程；

- 储存所有发生的报警，并可进行历史报警的统计与下载；

- 可在平台自定义报警级别、报警规则及报警联动规则。

3.3.2报警分析

平台支持报警分析功能，可按照发生时间和频率、报警响应及处理时间、报警类型、报警级别等进行统计对比分析。

3.3.3跨系统联动管理

平台应具有联动管理功能，将接入的冷热源、配电、UPS系统、视频监控系统等系统设备数据打通，实现各系统具有关联性数据之间的联动功能。

- 当设备运行异常时，通过联动消息提醒、声光报警、短信通知等方式发出故障报警；

- 联动视频系统相关联视频监控画面；

- 联动报修工单系统，报警可自动派发工单，通过工单实现报警闭环处理。

3.4 能效与双碳管理功能

医院已通过对接高低压配电系统，实现了全院区总用电量、各个市政进线用电量、系统用电量的计量、分析、对比和抄表等监测与运维管理。需要满足的系统功能要求如下：

3.4.1平台功能要求：

3.4.1.1能耗概览

支持可配置展示项目整体能耗使用状况，提供同环比、KPI、能耗排名、重点区域用能等多种组件，在首页直观地显示需要重点关注的能源相关信息。

系统须能够监测、统计、分析楼栋用电量，楼层强电井照明、动力、应急照明用电量，重点区域（如手术室、CU类病房等）用电量，以及重点设备用电量（如冷冻机、CT、磁共振等）。（提供承诺函加盖投标人公章，原件扫描上传，格式自拟）

3.4.1.2能耗分级与汇总

支持以能流图形式展示各类用能分项系统流向、空间区域流向或组织机构流向；

- 以能流图的形式展示系统（空调、照明、电梯等）能耗分级及流向；

- 以能流图的形式展示空间（楼体、楼层）能耗分级及流向；

- 以能流图的形式展示组织机构能耗分级及流向。

3.4.1.3能耗指标及分析

支持提供医院能耗指标的多维度分析，应同时支持柱状图、雷达图、表格方式，指标分析的数据可以导出。

- 展示医院整体的实际单位能耗或能效值，与行业间水平或规范值（横向）对比情况，与项目历史用能情况的基准值（纵向）对比情况。

- 展示设备或系统的实际单位能耗或能效值，与行业间水平或规范值（横向）对比情况，或与项目历史用能情况的基准值（纵向）对比情况。

3.4.1.4能耗对比分析

应提供对各能耗节点的多维度对比分析，能耗分析展现形式美观和丰富，同时支持柱状图、折线图、表格方式，分析的数据可以导出。

- 同比环比分析：选择某一能耗节点，进行某个时间维度的多日期对比，分析能耗最值和均值等情况；

- 结构对比：选择多个能耗节点，进行同时期对比，分析能耗最值和均值等情况。

3.4.1.5能耗排名

支持对能耗模型中的不同节点进行能耗排名。

3.4.1.6能耗异常诊断

具备能源异常诊断功能，能够监测当前能源异常情况，如能流平衡异常、峰值异常、对比异常等。

3.4.1.7能耗定额管理

提供对医院内不同区域用能定额配置，支持对医院各类能耗量进行管理。

3.4.1.8能耗报表与报告

支持定制能耗报告格式，并自动生成月度、季度及年度能耗报告。

3.4.1.9自动抄表

应提供自动抄表功能，可根据需求可配置展示表名、回路名称、位置及表底数的统计，同时支持下载功能。

3.4.1.10手动录入

- 支持移动端APP录入抄表数值；

- 支持人工录入/修订某一设备或某一能耗节点的能耗值；

- 支持批量录入/修订一段时间的多个能耗值；

- 支持录入表头值和消耗值两种方式；

- 支持录入/修订后的数值能向上一致性更新，可更新上级统计时段能耗。

- 支持在移动端增加手动抄表入口，通过人工定时手动抄表。平台将抄表的数据自动保存到数据库，并能够实现用能数据的统计、分析和展示。

3.4.1.11双碳管理

  - 碳总览

- 展示能耗总量、能耗强度、碳排放总量和碳排放强度等关键指标，并设定目标值和多级预警线。

- 支持动态展示不同时间段碳排放数据变化,支持查看不同时间维度趋势，支持碳排放趋势分析。

- 支持动态展示各部分占比，可提供“碳排放源分析” 和 “能耗结构分析”图展示不同能源类型占比。

  - 碳构成

- 支持设置目标值和多级预警线，一旦数据异常便及时预警。

- 支持图形展示直接排放、能源间接排放和其他直接排放等不同范围的占比。

- 支持以表格形式，按排放源分类，清晰列出每个排放源所属的范围、二氧化碳的排放量和合计排放量。

  - 碳排放因子

- 支持按范围分类展示不同排放源的详细信息，包括名称、所属排放源、测算方式、单位、数值及说明等。

- 支持对因子信息进行编辑和删除操作，支持根据实际情况调整和维护因子库，提供用户准确地核算自身碳排放支撑。

  - 碳数据录入

- 支持按范围分类展示各类能源或物质的信息，包括名称、计算单位、是否自动采集、关联点位、能源消耗量及系数等。

- 支持对数据进行录入和编辑操作，确保各类能源消耗数据准确无误。

- 支持数据变更后重新计算，及时更新相关结果。

  - 碳指标制定

- 列表展示各类碳排放相关指标，包括名称、计算公式、更新时间、计算周期、数值及单位等。

- 支持对指标进行编辑和删除操作，灵活调整指标体系。

- 支持在指标变更后重新计算功能，及时更新相关结果。

3.4.1.12能耗经济运行核算

- 支持以表格的形式在线录入水、电、气、蒸汽、柴油、汽油等能耗类型的用量和金额；

- 支持按照三级公立医院绩效考核及公共机构能耗计算规范要求，统计不同区域万元收入能耗支出、单位建筑面积能耗、人均综合能耗。不同区域可根据业务需求进行自定义组合，生成医疗区、生活区、科研区等区域的能耗指标数据。

- 支持输出月度、季度、年度等不同时间维度的统计报告，报告中支持以多图表形式呈现用能分析。

3.4.2数据采集要求：

本次项目建设需要增加对1#楼~3#楼、门诊楼、5#楼、医技楼、7#楼~13#楼、15#楼~20#楼20个点位的能耗远程监测，通过安装监测数据采集器，采集能耗系统的工作参数，采集数据上传至系统。与采集服务配套的采集器需满足以下要求：

| 序号 | 项目名称 | 规则参数 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集网关 | 处理器：主频≥1GHZ 内存：≥512M Flash：≥4G 系统：LINUX系统 接口：≥2个网口,≥4个RS485接口 网络：≥2个高性能100M/1000M自适应工业网口,支持AUTO MDI/MDIX | 台 | 20 |
| 2 | 数据采集箱 | ≥500*400*200，含空开、模数化插座，导轨，线槽等。 | 台 | 20 |

注：以上数量仅为参考，本清单所列数量为本项目的最低数量要求。为满足平台建设内容所需要的设备及辅材选型及品牌性能要求等均以现场实际为准。如投标人建设方案采用上述清单设备无法满足系统功能要求，需自行增加设备数量，投标人须在投标文件中体现。

3.5 停车调度管理功能

医院已运行车辆管理系统，实现车辆进出监控、缴费监测、停车位动态管理等，现需通过对接现有系统及院内视频监控系统等提升停车智慧调度与监管。

3.5.1可视化指挥大屏要求

- 全景视图：以电子地图形式直观展示所有车位的分布，并用不同颜色（如绿色/红色）展示车位的空闲/占用状态。

- 车位数量管理：实时展现医院地上/地下车位数量，实时展现空闲/占用车位数量及占比；

- 车位使用情况统计：可呈现日/周/月/统计车位利用率；

- 监控设备管理：可呈现监控摄像头总数、在线/离线设备数及设备在线率；

- 当前识别非标车位：可展示当前识别的非标空闲车位信息；

- 非机动车违停告警：可展示非机动车违停告警信息，包含告警时间、抓拍截图等告警信息；

- 车位布局图：可还原地上车位布局，实时标注车位使用状态；可还原地下车位布局，实时标注车位使用状态。

3.5.2停车信息管理要求

- 当前停车情况：可展示当前的车辆信息列表，支持筛选条件筛选车辆；可展示当前停车的详情信息；

- 历史停车情况：可展示历史的车辆信息列表，可筛选条件筛选车辆进出记录；可展示历史停车的单条详情信息；

- 当前非标车位管理：可展示当前识别的非标车位信息；

- 违停告警：可检测车辆违停信息，管理人员对告警信息确认处理。

3.5.3基于AI的车道占用管理功能要求

- 基于AI的自动检测识别消防通道、禁停区域等违规停放车辆，并立即触发系统告警信息及工单；

- 以滚动或弹窗等形式在大屏上显示告警详情（如时间、地点、摄像头编号）。

3.5.4视频联动功能要求

- 监控点位地图：显示摄像头的位置，方便管理者快速定位；

- 展示所有的摄像头列表，支持通过筛选条件查询设备；

- 支持调用任意摄像头的实时视频进行查看，实现可视化管理。

3.5.5图像识别诊断功能要求

与视频监控等软硬件系统对接开发，实现视频流等影像分析处理。

3.6 房屋管理系统

医院总院区共有建筑19栋，分别为1号楼、2号楼、3号楼、门诊楼、5号楼、医技楼、7号楼、8号楼、9号楼、10号楼、11号楼科创中心、12号楼、13号楼、15号楼、16号楼、17号楼、18号楼、19号楼、20号楼（零星建筑，不再列举）。

现建设房屋管理系统须实现医院房屋资产全生命周期电子化管理，可展现房屋功能和属性、使用历史及状态、维修信息、改扩建资料，以及调配、拆除等全生命周期数据，实现图纸电子化及便捷调阅。实现全院房屋资产的统一规划、动态监管、高效配置与智能运维。

3.6.1房屋分类分级管理要求

建立全院房屋“一楼一档、一房一档”的数字化档案，实现房屋资产信息全要素、可视化管理。

建立可自定义层级的目录，将全院所有房屋信息统一格式。

建立两级房屋分类，在“医疗、行政办公、教学、科研、附属用房”等大类下依据用途的不同进一步细化分类，便于完成各项统计。

支持采用科室编码记录使用科室，每个科室对应唯一编码；若房屋所属科室发生变更，房屋使用科室编码对应调整。

支持采用统一的分类分级编码体系维护全院的房屋信息。房屋分级节点具体内容包括但不限于：房屋分类编码、房屋分类名称等。

3.6.2房屋台账管理要求

创建与编辑更新房屋档案，包括但不限于编码信息、名称、面积、使用科室、管理员、联系方式等。

建立房屋资产标签（二维码）并联动报修、巡检功能。

可在线查阅房屋对应相关图纸和资料。

3.6.3房屋查询统计功能要求

可自动生成房屋资产管理报表。

可按房屋编码、名称、使用状态或用途分类查询医院房屋资产情况。

3.6.4房屋2.5D电子地图功能要求

支持以2.5D电子地图显示房屋的位置、编号。支持通过电子地图查询房屋的详细信息，包括但不限于：所属部门、管理人员，维修记录等。

支持在电子地图上同一楼层不同科室采用不同颜色标注。

3.7 大模型赋能运维管理功能要求

平台构建基于大语言模型的智能化运维知识库系统，提升运维效率与精准度。支持整合行业标准与用户内部资料，形成专属知识库；支持智能问答，快速响应故障并提供解决方案；支持融入运维管理全流程，辅助工单提报、分流、执行与验收，实现运维流程的规范化与高效化。

3.8 移动端应用功能要求

本项目设置独立APP应用，包含以下功能：

3.8.1设备监控：支持实现实时参数、运行趋势查看；设备的相关技术规范、报警记录、报修记录、巡检记录、维保记录查询。

3.8.2能源管理：支持实时能耗数据查询，用能趋势查询；支持移动端APP录入抄表数值，提供手动抄表入口，通过人工定时手动抄表，将抄表的数据自动保存到数据库，并能够实现用能数据的统计、分析和展示。

3.8.3报警管理：支持实时报警的系统通知推送；展示实时报警信息以及对报警信息进行处理。

3.8.4视频查看：支持实时视频查看。

3.8.5房屋管理：支持查询房屋资产相关信息（含2.5D电子地图显示）。

六、项目服务要求

- 项目实施要求

1.实施计划：投标人应制定切实可行的项目实施方案和实施计划。方案中要明确各阶段的目标、各阶段的实施内容、管理控制措施、以及阶段性成果等。

2.项目过程管理：在项目实施过程中，采购人对项目进度、软硬件质量和工作状态进行监督控制，中标人应全面配合，定期向采购人提交项目进展情况报告。采购人有权要求中标人对问题进行整改，中标人必须及时响应，排查解决问题。如整改不到位，采购人有权要求暂停或终止，由此造成的经济损失由中标人承担。

3.项目质量与进度保障：为保障项目顺利实施，投标人需要提供项目质量保障措施和进度保障措施，明确项目实施流程；确保最终项目满足产品需求并遵循系统设计，以保障交付给用户的是完整、稳定、可靠的产品。

4.实施团队：中标人需为本项目组建专业实施团队，专业分配合理，至少包括项目经理、技术负责人、设计、开发、设备安装、安全保障等人员。在项目试运行期间提供不少于1人的驻场运维服务。（提供承诺函加盖投标人公章，原件扫描上传，格式自拟）

5.实施安全要求

（1）中标人全面负责本项目的安全管理工作，在项目履行期间必须实施必要的安全防护措施及防火策略。若因中标人的原因导致任何人员伤亡、财产损失或其他形式的损失事件发生，其责任完全由中标人承担，与采购人无关。

（2）中标人严格遵循采购人及相关部门制定的现场交通管理、噪音控制、环境卫生维护以及防止污染的各项规定。

（3）进行动火作业时，应按照人员密集场所动火管理规定，确保所有操作均符合安全标准，并采取有效措施保障改造区域及其周边环境的安全。如因未能遵循上述要求而引发的问题或损害，所有责任由中标人承担，与采购人无关。

6.项目工期要求：合同签订后90个日历天完成上线，试运行1个月后，组织项目验收。

7.投标人中标后，须在交付使用期内完成与医院智慧后勤运维平台、智慧消防系统、智慧水务、停车管理系统的功能整合、数据对接和一体化全景融合展示，若无法完成，采购人有权单方面解除合同，项目实施过程中所发生的一切费用由投标人自行承担，与采购人无关。（提供承诺函加盖投标人公章，原件扫描上传，格式自拟）

- 项目售后服务要求

- 服务期要求：中标人需提供自项目验收合格之日起三年免费运维服务。本项目所交付的服务（包含与服务相关的货物及软件）归属采购人所有。（提供承诺函加盖投标人公章，原件扫描上传，格式自拟）

- 服务体系：运维服务期内需安排专业的运维人员提供全方位支持。

- 服务响应时间要求：中标人在运维期内应免费提供7*24小时的技术支持和服务。承诺故障响应时间小于30分钟，远程无法解决的故障，需在1小时内到达现场，对于影响系统运行的故障保证24小时内修复，不影响系统运行的故障保证48小时内修复。（提供承诺函加盖投标人公章，原件扫描上传，格式自拟格式自拟，原件扫描上传）

- 服务内容要求：在项目运维期内，中标人需免费负责系统软、硬件的安装、运行、维护和升级服务，对系统运行进行定期巡检，根据巡检情况进行系统分析和优化。

- 在项目运维期内，中标人需负责对其提供的硬件设备、软件系统进行现场维修服务，不收取额外费用。系统和设备由于施工质量或产品本身质量原因造成的损伤或损坏，中标人须免费修理或更换，由此产生的费用由中标人承担。

- 应急响应服务要求：投标人应具备成熟的应急响应服务体系，能针对系统出现的突发情况给予技术支持和应急响应服务，并提供针对重大节日活动、会议期间的技术保障。

- 质保期满后，中标人提供终身售后服务，维保费不得高于中标价的8%。

- 项目培训要求

- 投标人需提供满足本项目的项目培训方案，使采购人能够熟练地对系统进行操作和运用。培训的具体时间根据采购人要求进行。培训场地应可以提供系统运行所需网络环境进行实操学习。

- 投标人负责提供培训计划，培训资料，为每位受训人员发放培训资料，采购人有权在系统内部使用这些资料。

- 投标人提供本项目详细的、涵盖所有软件及设备各个模块的操作使用手册。

三、演示要求

投标人需按照招标文件第五章评分标准规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过20分钟。

| 功能大项 | 具体功能点 | 演示内容 |
| --- | --- | --- |
| 报警管理 | 报警弹窗 | 报警弹窗中同时显示报警设备名称、报警描述、当前报警值及趋势、显示关联的视频和BIM、工单触发按钮、报警标记按钮。 |
|  | 报警列表 | 报警列表包含实时报警、处理中报警、屏蔽中报警、已关闭报警。支持在列表中模糊搜索、按时间搜索、按子系统搜索、按报警等级搜索、按时间进行正序或倒序进行排序。支持在列表中直接查看报警的详情弹窗，支持在列表中定位报警设备在平面模型中的位置。支持在列表中直接对报警进行屏蔽处理、播报处理、关闭处理等操作。 |
|  | 自定义报警 | 支持用户自定义报警规则，包含报警动作、报警级别、报警延迟时间、报警类型、报警描述、报警条件。 |
| 双碳管理 | 碳总览 | 页面中包含能耗总量、能耗强度、碳排总量、碳排放强度、碳排放分析趋势图、碳排放组成分析图、碳排放源分析、能耗结构分析。 |
|  | 排放因子 | 页面内置范围一、范围二、范围三的排放因子库。包括排放因子名称、排放源、测算方式、单位、数值。支持用户自定义增加排放因子，或调整每个排放因子的具体参数及数值。 |
|  | 数据录入 | 支持基于排放因子进行数据录入，支持自动关联采集的能耗数据自动统计分析，支持用户手动输入能源消耗量完成统计分析。 |
|  | 指标制定 | 支持用户按月度或年度的计算周期、业务参数和系统参数完成指标制定。 |
|  | 碳构成 | 系统根据排放因子、系统采集的能耗数据、用户手动录入的能耗数据自动统计不同范围的碳构成。包括碳排放总量、不同范围的二氧化碳量。 |

第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目不专门面向中小企业。

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×10×100％。 |
| 技术方案 （41分） | - 1、平台总体设计方案（3分） 包括平台架构、技术架构与现有系统对接、信息安全设计等内容。 方案优于项目要求得3分；符合项目要求得1分；不符合项目要求或未提供得0分。 - 2、集中一体化安全监控系统（扩容部分）：（6分） 包括UPS系统设备管理、配电间系统管理、热交换系统管理、生活热水系统管理、集水井系统管理、视频监控的建设方案。 （1）建设方案优于项目要求，得3分；方案符合项目要求，得1分；未提供不得分； （2）投标人需提供适配医院实际情况的专项施工方案，包含不限于施工进度计划、电源配置、线（管）路铺设、人员安排、应急预案等。 施工方案全面合理、逻辑严密，具备医疗行业针对性，能充分减少对医疗业务开展影响，施工方案切实可行，内容描述详细的得3分；施工方案存在部分不合理内容，描述简略，存在一定的实施难度得1分；未提供不得分。 - 3、集中一体化安全监控系统（新增部分）：（6分） 包括净化空调系统管理、新风机组与送排风系统管理、冷却塔系统管理的建设方案。 （1）建设方案优于项目要求，得3分；方案符合项目要求，得1分；未提供不得分； （2）投标人需提供适配医院实际情况的专项施工方案，包含不限于施工进度计划、电源配置、线（管）路铺设、人员安排、应急预案等。 施工方案全面合理、逻辑严密，具备医疗行业针对性，能充分减少对医疗业务开展影响，施工方案切实可行，内容描述详细的得3分；施工方案存在部分不合理内容，描述简略，存在一定的实施难度得1分；未提供不得分。 - 4、运行诊断与报警管理系统方案（4分） 方案优于项目要求得4分；符合项目要求得2分；不符合项目要求或未提供得0分 5、能效与双碳管理系统方案（4分） 方案优于项目要求得4分；符合项目要求得2分；不符合项目要求或未提供得0分 6、停车调度管理系统方案（5分） 方案优于项目要求得5分；符合项目要求得3分；不符合项目要求或未提供得0分 7、房屋管理系统方案（4分） 方案优于项目要求得4分；符合项目要求得2分；不符合项目要求或未提供得0分 8、总体实施方案（5分） 投标人需提供满足本项目的总体实施方案，内容需包括：①实施计划、②项目管理、③项目质量与保障措施、④实施团队、⑤实施安全管理。满分5分。 每个点方案优于招标文件要求的得1分。 每个点方案符合招标文件要求的得0.5分。 每个点方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 9、售后服务方案（4分） 投标人需提供满足本项目的售后服务方案，内容需包括：①服务体系、②服务响应时间、③服务内容、④应急响应服务。满分4分。 每个点方案优于招标文件要求的得1分。 每个点方案符合招标文件要求的得0.5分。 每个点方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 系统演示 （24分） | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过20分钟。每演示1个功能得3分，满分24分。 演示内容： 1、报警管理： （1）报警弹窗（3分） 演示：报警弹窗中同时显示报警设备名称、报警描述、当前报警值及趋势、显示关联的视频和BIM、工单触发按钮、报警标记按钮。 （2）报警列表（3分） 演示：报警列表包含实时报警、处理中报警、屏蔽中报警、已关闭报警。支持在列表中模糊搜索、按时间搜索、按子系统搜索、按报警等级搜索、按时间进行正序或倒序进行排序。支持在列表中直接查看报警的详情弹窗，支持在列表中定位报警设备在平面模型中的位置。支持在列表中直接对报警进行屏蔽处理、播报处理、关闭处理等操作。 （3）自定义预警（3分） 演示：支持用户自定义报警规则，包含报警动作、报警级别、报警延迟时间、报警类型、报警描述、报警条件。 2、双碳管理 （1）碳总览（3分） 演示：页面中包含能耗总量、能耗强度、碳排总量、碳排放强度、碳排放分析趋势图、碳排放组成分析图、碳排放源分析、能耗结构分析。 （2）排放因子（3分） 演示：页面内置范围一、范围二、范围三的排放因子库。包括排放因子名称、排放源、测算方式、单位、数值。支持用户自定义增加排放因子，或调整每个排放因子的具体参数及数值。 （3）数据录入（3分） 演示：支持基于排放因子进行数据录入，支持自动关联采集的能耗数据自动统计分析，支持用户手动输入能源消耗量完成统计分析。 （4）指标制定（3分） 演示：支持用户按月度或年度的计算周期、业务参数和系统参数完成指标制定。 （5）碳构成（3分） 演示系统根据排放因子、系统采集的能耗数据、用户手动录入的能耗数据自动统计不同范围的碳构成。包括碳排放总量、不同范围的二氧化碳量。 以上内容每个演示点，基于真实系统演示系数为1；采用系统原型（DEMO）演示系数为0.5；采用PPT等方式演示系数为0.25。 |
| 企业实力 （12分） | 1、投标人需具有以下资质（6分） （1）投标人具有有效的国家信息安全测评CNIT-SEC信息安全服务资质证书（安全工程类）证书（中国信息安全测评中心），得3分，不提供不得分。 （2）投标人具有有效的ITSS信息技术服务标准证书（智能运维）（中国电子工业标准化技术协会），得2分，不提供不得分。 （3）投标人具有有效的ISO9001 质量管理体系认证证书，得1分，不提供不得分。 2、投标人需要提供以下类似软件著作权证书（6分） （1）智慧停车系统 （2）能耗管理系统 （3）房屋管理系统 每提供一个证书，得2分，不提供不得分，满分6分。 （提供以上相关证书，原件扫描上传） |
| 团队能力 （10分） | 1、项目经理（1人），需具备有效的信息系统项目管理师证书（软考）、高级弱电系统工程师证书（工业和信息化部教育与考试中心），每提供1个证书得2分，满分4分。 2、项目技术负责人（1人，除项目经理外），需具备有效的系统架构设计师证书（软考）、软件测试工程师证书（工业和信息化部教育与考试中心）、注册信息安全人员CISP证书（中国安全测评中心），每提供1个证书得1分，满分3分。 3、项目团队成员（除项目经理、项目技术负责人外）：具有有效的系统集成项目管理工程师（软考）、网络规划设计师（软考）、信息安全保障人员证书（安全运维）（中国网络安全审查认证和市场监督大数据中心），每提供1人得1分，满分3分。（一人多证不重复计分） （提供以上人员相关证书及投标人为其缴纳的近一年内任意一个月的社保缴纳证明，原件扫描上传） |
| 业绩 （3分） | 2023年1月1日（含）以来，投标人提供与本项目类似的业绩，每提供一个得1分，满分3分。（提供合同原件扫描上传） |

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2024或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.投标人信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，投标人为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2          投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3        技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4        商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5            法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法人及授权人身份证正反面

附件6              投标函

致：江苏中鑫项目管理有限公司：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10            投标人信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏中鑫项目管理有限公司组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（包一标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（包二标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.投标人应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交投标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1、我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加江苏中鑫项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（投标人*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（投标人单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（投标人单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各投标人全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14        实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：           邮编：

联系人：           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：           邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。