## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 南京师范大学国际电化学储能研究院装修工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年03月26日 | 复核时间： | 2026年03月26日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 拆除工程 |  |  |  | 1
1 | 011601001001 | 拆除及部分修复 | 1.拆除门洞4个（新增设门用） 2.拆除木门1套 3.拆除原地面抬高部分 4.垃圾清理及外运 5.修复因拆除导致周围破损的地方（需考虑在报价中） |  | 项 | 1
|  | 楼地面工程 |  |  |  | 1
2 | 011103004001 | 2.0mm耐磨复合pvc卷材 | 耐磨复合PVC卷材建筑胶粘贴;打蜡保护层 水泥自流平界面剂,3mm自流平地面 原地面面层打磨 |  | m2 | 872.54
3 | 011103004002 | 2.0mm防静电同质透芯PVC卷材 | PVC卷材建筑胶粘贴;打蜡保护层 铺设井字型铜箔(100@100间距2000mm)涂刷专用导电液 水泥自流平界面剂,3mm自流平地面 原地面面层打磨 |  | m2 | 25.46
4 | 011104004001 | PVC贴面全钢架空地板 | 面层铺设架空地板600*600*35mm 原地面面层打磨 |  | m2 | 21.91
5 | 011104002001 | 8mm厚复合木地板 | 复合木地板面层拼缝 泡沫塑料衬垫(防水防潮处理) 原地面面层打磨 |  | m2 | 30.17
6 | 011101005001 | 2.0mm水泥基自流平地面 | 水泥基自流平(封闭剂) 水泥基自流平地面 水泥基自流平界面剂 原地面面层打磨 (上翻H100) |  | m2 | 51.18
7 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.成品金属踢脚,打钉固定(具体厚度见相关产品) 2.H=80mm |  | m | 554.4
8 | 011105005001 | 木地板配套踢脚线 | 木地板配套踢脚线 |  | m | 22.6
9 | 01B001 | 50高挡水围堰 | 1.100mm宽*50高 |  | m | 3.9
10 | 01B002 | 地面开槽800mm深并修复 | 1.150mm宽 2.800mm深 3.地下一层排水管地面开槽800mm深度，排水管于沟槽内敷设，排至就近走道集水坑 |  | m | 22.83
|  | 墙面工程 |  |  |  | 1
11 | 010402001001 | 混凝土蒸压加气砌块墙 200mm | 耐火极限≥8h，到板底/梁底 |  | m3 | 12.22
12 | 011101006001 | 找平 | 5厚水泥聚合物抗裂砂浆,压入φ0.9热镀锌钢丝网 (塑料锚栓双向@500锚固)涂抹压光 10厚专用抹灰砂浆找平 刷专用界面剂一遍 |  | m2 | 122.2
13 | 011407001001 | 无机涂料(白) (新建砖墙) | 涂料三道 刮腻子二道 |  | m2 | 122.2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月16日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 011407001002 | 无机涂料(白) (新建轻质隔墙) | 涂料三道 刮腻子二道 |  | m2 | 32.8
15 | 011210005001 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 100厚 | 双面单层12厚纸面石膏罩面板,螺钉固定于龙骨上,螺钉涂刷防锈漆 50厚岩棉,建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 75系列轻钢龙骨,膨胀螺栓与墙顶地固定 |  | m2 | 16.4
16 | 011210002001 | 手工岩棉洁净板墙50mm | 1.成品洁净金属壁板墙体,现场拼装,硅胶嵌缝 2.墙面具体连接方式参《08J907》33页—十字中置铝连接 |  | m2 | 163.98
|  | 天棚工程 |  |  |  | 1
17 | 011302001001 | 手工玻镁岩棉洁净板吊顶 | 1.成品洁净金属壁板墙体,现场拼装,硅胶嵌缝 2.吊顶构造做法详图参08J907《洁净厂房建筑构造》37页示例 |  | m2 | 38.7
18 | 011407002001 | 无机涂料(灰) | 喷涂涂料二道 |  | m2 | 828.67
19 | 01B003 | 反向支撑 | 1.当吊杆长度大于1500mm时,应设置斜向反支撑 |  | m2 | 26.8
|  | 门窗工程 |  |  |  | 1
20 | 010802002001 | 单开钢制门 GM1022 | 1.规格：1000*2200mm 2.门上带视窗(钢化安全玻璃≥5mm),视窗尺寸600*400mm，自带闭门器使门能自动柔和的闭合。门边加密封条以加强密闭性。钢制门框,包含五金配件。 |  | 樘 | 2
21 | 010802002002 | 双开钢制门 GM1523 | 1.规格：1500*2300mm 2.门上带视窗(钢化安全玻璃≥5mm),视窗尺寸600*400mm，自带闭门器使门能自动柔和的闭合。门边加密封条以加强密闭性。钢制门框,包含五金配件。 |  | 樘 | 3
22 | 010802002003 | 双开钢制门 GM1723 | 1.规格：1700*2300mm 2.门上带视窗(钢化安全玻璃≥5mm),视窗尺寸600*400mm，自带闭门器使门能自动柔和的闭合。门边加密封条以加强密闭性。钢制门框,包含五金配件。 |  | 樘 | 1
23 | 010802002004 | 双开钢制门 GM1823 | 1.规格：1800*2300mm 2.门上带视窗(钢化安全玻璃≥5mm),视窗尺寸600*400mm，自带闭门器使门能自动柔和的闭合。门边加密封条以加强密闭性。钢制门框,包含五金配件。 |  | 樘 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月16日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 010802002005 | 双开钢制门 GM2028 | 1.规格：2000*2800mm 2.门上带视窗(钢化安全玻璃≥5mm),视窗尺寸600*400mm，自带闭门器使门能自动柔和的闭合。门边加密封条以加强密闭性。钢制门框,包含五金配件。 |  | 樘 | 1
25 | 010801001001 | 单开复合木门 M1123 | 1.规格：1100*2300mm 2.包含五金配件、门吸、防撞条、门锁、门及门框,材质、颜色应与门体相协调。 |  | 樘 | 2
26 | 010802003001 | 单开防火门 FM乙1123 | 1.规格：1100*2300mm 2.乙级防火门,包含五金配件,门上自带闭门器,应使门能自动柔和的闭合,门及门框材质钢制、颜色应与门体相协调。 |  | 樘 | 1
|  | 其他工程 |  |  |  | 1
27 | 031004006001 | 坐便器 | 1、尺寸：701*387*705 2、冲水方式：新超漩式坐 3、坑距：305mm/400mm 4、水效等级：1级 5、双档充水量：3/4.5L |  | 套 | 1
28 | 031004006002 | 蹲便器 | 陶瓷成品 |  | 套 | 1
分部分项合计
29 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架 2.3.6m以内 |  | m2 | 867
30 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月16日
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.7 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.22
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月16日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.3～1.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.2%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月16日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.1%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月16日
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月16日
表-12

## 3.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年4月16日
表-13

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 空调排风设备安装 |  |  |  | 1
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：机房精密空调DHA40 2.规格：送风量：11000m3/h，制冷量：40kW，制热量：9.6kW，加湿量：8kg/h,机外余压:75Pa，内机功率：32.6kW，含室内外机,自带控制系统,风机变频，落地装,自带室内机支架 |  | 台 | 1
2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：转轮除湿机组AHU-01 2.规格：送风量：8100m3/h，新风量：900m3/h，制冷量：59kW，机外余压:1000Pa，总功率：41.4.00kW，功能段：预冷段、转轮除湿段1、风机中冷段 、转轮除湿段2、送风过滤段 3.安装形式：落地安装 |  | 台 | 1
3 | 030108001001 | 离心风机箱 | 1.名称：离心风机箱PF-B1-1 2.规格：风量：3000m3/h，静压：300Pa，定频 3.安装方式：室外落地安装 |  | 台 | 1
4 | 030108001002 | 玻璃钢离心风机箱 | 1.名称：玻璃钢离心风机箱PF-4-1 2.规格：风量：1800m3/h,静压：1000Pa，定频 3.安装方式：室内吊装 |  | 台 | 1
5 | 030108001003 | 活性炭吸附装置 | 1.名称：活性炭吸附装置HXT-1800 2.规格：处理风量：1800m3/h |  | 台 | 1
|  | 通风管道制作安装 |  |  |  | 1
6 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌风管 2、规格：长边长（mm）≤320 3、板材厚度：δ0.5mm 4、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰与支、吊架除锈后刷防锈漆和调和漆各二道； 5、接口形式：共板法兰连接。 |  | m2 | 53.03
7 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌风管 2、规格：450＜长边长（mm）≤1000 3、板材厚度：δ0.75mm 4、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰与支、吊架除锈后刷防锈漆和调和漆各二道； 5、接口形式：共板法兰连接。 |  | m2 | 57.69
8 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.名称:PP风管 2.形状:矩形、圆形 3.板材厚度:4mm |  | m2 | 142.74
9 | 030702005002 | 塑料通风管道 | 1.名称:PP风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:5mm |  | m2 | 41.08
10 | 030702005003 | 塑料通风管道 | 1.名称:PP风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:6mm |  | m2 | 63.22
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月16日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
11 | 030702005004 | 塑料通风管道 | 1.名称:PP风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:8mm |  | m2 | 19.43
12 | 030702003001 | 不锈钢通风管道 | 1.名称:304不锈钢风管 2.板材厚度:0.75mm |  | m2 | 13.73
13 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温棉 2.绝热厚度:30mm |  | m2 | 110.72
14 | 030702009001 | 软管接口 | 1.名称:帆布软接 2.材质:耐火帆布 |  | m2 | 1.3
|  | 通风管道部件制作安装 |  |  |  | 1
15 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:250*250mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 1
16 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:200*250mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 1
17 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:250*250mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 1
18 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:320*200mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 1
19 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:800*320mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 1
20 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:800*400mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 1
21 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*250mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 1
22 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*250mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 1
23 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*200mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 1
24 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*320mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月16日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
25 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*400mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 1
26 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:泄压阀 2.规格：300*150 3.材质：镀锌 |  | 个 | 1
27 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀（防腐处理） 2.规格:630*320mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 1
28 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀（防腐处理） 2.规格:800*500mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 1
29 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀（防腐处理） 2.规格:250*200mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 2
30 | 030703001016 | PP阀门 | 1.名称:电动档位调节阀（PP材质） 2.规格:φ250mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 14
31 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀（防腐处理） 2.规格:φ250mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 1
32 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀（防腐处理） 2.规格:500*320mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 3
33 | 030703005001 | PP阀门 | 1.名称:PP手动对开多叶调节阀 2.规格:φ110mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 8
34 | 030703005002 | PP阀门 | 1.名称:PP手动对开多叶调节阀 2.规格:φ250mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 21
35 | 030703005003 | PP阀门 | 1.名称:PP手动对开多叶调节阀 2.规格:250*200mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 6
36 | 030703005004 | PP阀门 | 1.名称:PP手动对开多叶调节阀 2.规格:400*200mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月16日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
37 | 030703005005 | PP阀门 | 1.名称:PP手动对开多叶调节阀 2.规格:400*250mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 2
38 | 030703005006 | PP阀门 | 1.名称:PP手动对开多叶调节阀 2.规格:500*250mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 1
39 | 030703005007 | PP阀门 | 1.名称:PP手动对开多叶调节阀 2.规格:500*320mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 1
40 | 030703005008 | PP阀门 | 1.名称:PP手动对开多叶调节阀 2.规格:630*320mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 1
41 | 030703005009 | PP阀门 | 1.名称:PP手动对开多叶调节阀 2.规格:800*500mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 1
42 | 030703005010 | PP阀门 | 1.名称:PP止回阀 2.规格:φ250mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装 |  | 个 | 1
43 | 030703004001 | 阀门 | 1.名称:电动蝶阀（防腐处理） 2.规格:400*400mm 3.管道材质：不锈钢 |  | 个 | 1
44 | 030703004002 | 阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀（防腐处理） 2.规格:φ600mm 3.管道材质：不锈钢 |  | 个 | 1
45 | 030703004003 | 阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀（防腐处理） 2.规格:φ300mm 3.管道材质：不锈钢 |  | 个 | 1
46 | 030703004004 | 阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀（防腐处理） 2.规格:φ600mm 3.管道材质：不锈钢 |  | 个 | 1
47 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:散流器S1（自带调节阀） 2.规格:300*300mm |  | 个 | 1
48 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:散流器S2（自带调节阀） 2.规格:800*800mm |  | 个 | 2
49 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*300mm |  | 个 | 1
50 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1700*500mm |  | 个 | 1
51 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:2500*500mm |  | 个 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月16日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
52 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:百叶P5 2.规格:400*300mm |  | 个 | 3
53 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口（带金属防虫网） 2.规格:300*300mm |  | 个 | 1
54 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口（带金属防虫网） 2.规格:400*400mm |  | 个 | 1
55 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口（带金属防虫网） 2.规格:500*500mm |  | 个 | 1
56 | 030703021001 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:1125*990*500mm |  | 个 | 1
57 | 030703021002 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:1500*1000*500mm |  | 个 | 1
58 | 030703021003 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:1500*1500*500mm |  | 个 | 2
|  | 冷媒系统 |  |  |  | 1
59 | 030701004001 | 多联机室内机 | 1.名称:天花板嵌入式(四向气流)SNJ-50S 2.规格:制冷量：5.0kW，功率：0.07kW，配冷凝水提升泵 3.安装形式:吊顶暗装 |  | 台 | 6
60 | 030701004002 | 多联机室内机 | 1.名称:天花板嵌入式(四向气流)SNJ-63S 2.规格:制冷量：6.3kW，功率：0.075kW，配冷凝水提升泵 3.安装形式:吊顶暗装 |  | 台 | 4
61 | 030701004003 | 多联机室内机 | 1.名称:天花板嵌入式(四向气流)SNJ-71S 2.规格:制冷量：7.1kW，功率：0.09kW，配冷凝水提升泵 3.安装形式:吊顶暗装 |  | 台 | 4
62 | 030701004004 | 多联机室内机 | 1.名称:天花板嵌入式(四向气流)SNJ-90S 2.规格:制冷量：9.0kW，功率：0.15kW，配冷凝水提升泵 3.安装形式:吊顶暗装 |  | 台 | 6
63 | 030701004005 | 多联机室内机 | 1.名称:天花板嵌入式(四向气流)SNJ-100S 2.规格:制冷量：10.0kW，配冷凝水提升泵 3.安装形式:吊顶暗装 |  | 台 | 2
64 | 030701004006 | 多联机室外机 | 1.名称:多联机室外机SWJ-4-1/2 2.规格:制冷量：50.4kW，制热量：56kW，机组重量：290kg 3.安装形式:落地安装 |  | 台 | 2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月16日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
65 | 030701003003 | 多联机室外机 | 1.名称:多联机室外机SWJ-B1-1 2.规格:制冷量：45kW，制热量：50kW，机组重量：215kg 3.安装形式:落地安装 |  | 台 | 1
66 | 031001004001 | 冷媒管 | 1.名称:脱氧亚磷无缝铜管（含保温） 2.规格:φ28.6/φ28 3.吹扫、焊接、试压、保温 |  | m | 155.95
67 | 031001004002 | 冷媒管 | 1.名称:脱氧亚磷无缝铜管（含保温） 2.规格:φ22.2 3.吹扫、焊接、试压、保温 |  | m | 21.52
68 | 031001004003 | 冷媒管 | 1.名称:脱氧亚磷无缝铜管（含保温） 2.规格:φ19.1/φ19 3.吹扫、焊接、试压、保温 |  | m | 69.1
69 | 031001004004 | 冷媒管 | 1.名称:脱氧亚磷无缝铜管（含保温） 2.规格:φ15.9 3.吹扫、焊接、试压、保温 |  | m | 143.38
70 | 031001004005 | 冷媒管 | 1.名称:脱氧亚磷无缝铜管（含保温） 2.规格:φ12.7 3.吹扫、焊接、试压、保温 |  | m | 37.12
71 | 031001004006 | 冷媒管 | 1.名称:脱氧亚磷无缝铜管（含保温） 2.规格:φ9.5 3.吹扫、焊接、试压、保温 |  | m | 54.73
72 | 031001004007 | 冷媒管 | 1.名称:脱氧亚磷无缝铜管（含保温） 2.规格:φ6.35 3.吹扫、焊接、试压、保温 |  | m | 24.5
73 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质、规格:UPVC DN40 3.连接形式:粘接 4.包含:管件、堵头制安 |  | m | 16.17
74 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质、规格:UPVC DN32 3.连接形式:粘接 4.包含:管件、堵头制安 |  | m | 49.25
75 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质、规格:UPVC DN25 3.连接形式:粘接 4.包含:管件、堵头制安 |  | m | 72.41
76 | 03B001 | 分歧管 | 1.名称:分歧管 2.规格:综合考虑 |  | 个 | 17
77 | 03B002 | 制冷剂 | 1.名称:制冷剂 2.规格:R410A |  | kg | 50.86
|  | 空调水系统 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月16日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
78 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称：变频风冷热泵机组FLRB-65 2.规格：制冷量：65kW，制热量：70kW 3.安装形式：落地安装 |  | 台 | 1
79 | 030109001001 | 水泵 | 1.名称：水泵XHB-01 2.规格：水泵流量：13m3/h，水泵扬程：25m，立式泵 |  | 台 | 1
80 | 031006015001 | 全程水处理仪 | 1.名称：全程水处理仪SCL-01 2.规格：DN65;PN1.0Mpa |  | 台 | 1
81 | 031006015002 | 定压补水装置 | 1.名称：定压补水装置DYBS-01 2.规格：罐体容积:100L;一体式机组,双泵配置;功率:0.55KW*2 |  | 台 | 1
82 | 031006015003 | 缓冲水罐 | 1.名称：缓冲水罐SX-01 2.规格：材质:不锈钢,承压1.0Mpa,卧式,直径1400*H2600,2m3 |  | 台 | 1
83 | 031001001001 | 内外热镀锌钢管 | 1.名称:冷热水供回水管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.包含:管件、堵头制安 |  | m | 96.41
84 | 030601004001 | 流量开关 | 1.名称:流量开关 2.材质、规格:DN65 |  | 套 | 1
85 | 030601001001 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.材质、规格:水温是7-12℃ |  | 支 | 4
86 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.材质、规格:水系统压力1.0Mpa |  | 支 | 7
87 | 031003003001 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN65 |  | 个 | 8
88 | 031003003002 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN65 |  | 个 | 3
89 | 031003010001 | 橡胶软接头 | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN65 |  | 个 | 6
90 | 031003003003 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN65 |  | 个 | 1
91 | 031003001001 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN32 |  | 个 | 3
92 | 031003001002 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN20 |  | 个 | 2
|  | 其他 |  |  |  | 1
93 | 031002002001 | 设备支吊架 | 1.名称:设备支吊架 2.规格:型钢 |  | kg | 15.6
94 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:支吊架制作安装 2.规格:型钢 |  | kg | 296.9
95 | 031009002001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:一般钢结构除轻绣 2.涂刷（喷）品种:防锈漆二道,面漆二道 |  | kg | 312.5
96 | 031208002001 | 水管保温 | 橡塑保温（难燃B1级：保温厚度不小于32mm） |  | m | 234.24
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月16日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
97 | 031208007001 | 室外保护层 | 1.材质：铝皮 2.厚度：0.4mm |  | m2 | 23.1
98 | 010501006001 | 设备基础 | 1.名称:设备基础 2.规格:200mm高 3.材质：钢制 |  | m3 | 3.644
99 | 03B003 | 墙板开洞 | 风管、水管等打洞封堵 |  | 个 | 20
100 | 03B004 | 抗震支架 | 1.抗震支架 |  | 项 | 1
101 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
102 | 031009002002 | 空调水工程系统调试 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
分部分项合计
103 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 0
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月16日
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月16日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月16日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月16日
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：暖通工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月16日
表-12

## 4.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年4月16日
表-13

## 5.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 设备 |  |  |  | 1
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4ALJF 2.规格：Ijs(A)≥189.9，COSφ=0.8 3.参考尺寸：600*1200*400(宽×高×厚) 4.底边做200mm基础,[10槽钢落地安装 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1-ALZ1 2.规格：Ijs(A)≥98.8，COSφ=0.8 3.参考尺寸：600*1200*250(宽×高×厚) 4.底边距地1.0m,嵌墙暗装 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4APZ 2.规格：Ijs(A)≥181.2，COSφ=0.8 3.参考尺寸：600*1200*400(宽×高×厚) 4.底边做200mm基础,[10槽钢落地安装 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4AL1 2.规格：Ijs(A)≥82.0，COSφ=0.8 3.参考尺寸：600*1200*400(宽×高×厚) 4.底边做200mm基础,[10槽钢落地安装 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4AL2 2.规格：Ijs(A)≥42.7，COSφ=0.8 3.参考尺寸：600*1200*400(宽×高×厚) 4.底边做200mm基础,[10槽钢落地安装 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4AL3 2.规格：Ijs(A)≥50.1，COSφ=0.8 3.参考尺寸：600*1200*400(宽×高×厚) 4.底边做200mm基础,[10槽钢落地安装 |  | 台 | 1
7 | 030404018001 | 断路器箱 | 1.名称:断路器箱QA 2.规格：内含C32A 4P断路器1个 3.含端子接线 |  | 台 | 58
8 | 030404020001 | 断路器 | 1.名称:土建4APsZ32配电箱 2.新增100A 3P断路器 3.含端子接线 |  | 套 | 1
9 | 030404020002 | 断路器 | 1.名称:土建5ZAPK21配电箱 2.箱内新增50A 3P断路器 3.含端子接线 |  | 套 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月16日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030404020003 | 断路器更换 | 1.名称:4APs301断路器更换 2.其他说明:按现场需求配置 |  | 套 | 1
11 | 030404020004 | 断路器更换 | 1.名称:4APs302断路器更换 2.其他说明:按现场需求配置 |  | 套 | 1
12 | 030404020005 | 断路器更换 | 1.名称:4APs303断路器更换 2.其他说明:按现场需求配置 |  | 套 | 1
13 | 030404020006 | 断路器更换 | 1.名称:4APs304断路器更换 2.其他说明:按现场需求配置 |  | 套 | 1
14 | 030404020007 | 断路器更换 | 1.名称:4APs306断路器更换 2.其他说明:按现场需求配置 |  | 套 | 1
15 | 030404020008 | 断路器更换 | 1.名称:4APs307断路器更换 2.其他说明:按现场需求配置 |  | 套 | 1
16 | 030404020009 | 断路器更换 | 1.名称:4APs308断路器更换 2.其他说明:按现场需求配置 |  | 套 | 1
17 | 030404020010 | 断路器更换 | 1.名称:4APs313断路器更换 2.其他说明:按现场需求配置 |  | 套 | 1
18 | 030409008001 | 等电位端子箱 | 1.名称:防静电接地端子箱 2.规格:LEB |  | 台 | 21
19 | 03B001 | 静电释放球 | 1.名称:静电释放球 |  | 个 | 1
20 | 030404009001 | 启动控制柜QK1 | 1、名称：启动控制柜QK1 2、功能：柜体采用优质冷轧钢板折弯而成,外经环氧树脂静电防腐喷涂处理，内设专用走线槽,设有各种信号端子。启动控制机柜内配置散热装置及进气过滤网，保证机柜内良好通风。 3.含控制器与扩展模块 |  | 台 | 1
21 | 030404009002 | 启动控制柜QKAPW | 1、名称：启动控制柜QKAPW 2、功能：柜体采用优质冷轧钢板折弯而成,外经环氧树脂静电防腐喷涂处理，内设专用走线槽,设有各种信号端子。启动控制机柜内配置散热装置及进气过滤网，保证机柜内良好通风。 3.含控制器与扩展模块 |  | 台 | 1
22 | 030404009003 | 启动柜QDAPW | 1、名称：启动柜QDAPW 2、功能：柜体采用优质冷轧钢板折弯而成,外经环氧树脂静电防腐喷涂处理，内设专用走线槽,设有各种信号端子。启动机柜内配置散热装置及进气过滤网，保证机柜内良好通风。启动机柜内配置能耗采集装置。 |  | 台 | 1
23 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:22U 3.内含48口配线架,POE千兆交换机(24电口+2光口)，千兆交换机(16电口+2光口),无线控制器 |  | 套 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月16日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:9U 3.内含24口配线架,POE千兆交换机(24电口+2光口) |  | 套 | 1
25 | 010501006001 | 设备基础 | 1.名称:配电箱基础 2.槽钢10# 3.含除锈刷漆 |  | kg | 117
|  | 开关、插座等安装 |  |  |  | 1
26 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:220V 10A 4.安装方式:距地1.3m安装 |  | 个 | 1
27 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:220V 10A 4.安装方式:距地1.3m安装 |  | 个 | 3
28 | 030503003001 | 多联机控制面板 | 1.名称：多联机控制面板 2..安装方式:距地1.3m安装 |  | 台 | 22
29 | 030404034003 | 排风机控制按钮 | 1.名称：排风机控制按钮 2..安装方式:距地1.3m安装 |  | 个 | 2
30 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二极加三极安全型暗装插座 2.材质:86系列 3.规格:250V 10A 4.安装方式:距地0.3m/0.95m安装 |  | 个 | 412
31 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二极加三极安全型桌面塔式插座 2.材质:86系列 3.规格:250V 10A 4.安装方式:距地0.95m安装 |  | 个 | 38
32 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.规格：六类 3.安装方式:距地0.3/0.95m安装 |  | 个 | 4
33 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机 2.规格:400万像素,带128G存储卡,支持WiFi,水平360度,垂直130度旋转 3.安装方式:吸顶安装 |  | 台 | 15
34 | 030501009001 | 室内无线AP | 1.名称:室内无线AP 2.规格:双频,千兆,POE供电 3.安装方式:吸顶安装 |  | 台 | 23
35 | 030503006001 | 房间温湿度传感器 | 1、名称：房间温湿度监测单元 2、规格：量程0~+50度 0-100%RH,4-20mA,24VDC，温湿度精度：±0.3℃，湿度精度：±3%RH。 |  | 个 | 1
36 | 030404034004 | 过滤器压差开关 | 1、名称：过滤器压差开关 2、型号：50-500Pa |  | 个 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月16日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
37 | 030503006002 | 水温传感器 | 1、名称：水温传感器 2、型号：供回水温度检测，量程：0~+50度 输出：4-20mA 电源：24VDC； |  | 个 | 2
38 | 030503007001 | 电动开关阀执行器 | 1、名称:电动开关阀执行器 2、类别:开关量 |  | 个 | 4
39 | 030503007002 | 电动调节风阀执行器 | 1、名称:电动调节风阀执行器 2、类别:模拟量 |  | 个 | 15
40 | 030404034005 | 通风柜控制面板 | 1、名称:通风柜控制面板 2、类别:220V |  | 个 | 14
41 | 030507014001 | 实验室智控终端 | 1、名称：实验室智控终端 2、规格：10寸以上电容触摸屏，支持多点触摸，实现实验室启停一键控制。 |  | 个 | 3
42 | 030603002001 | 电动二通水阀 | 1、名称：电动二通水阀 2、规格：阀体口径：DN65；执行器：供电：24VAC,调节信号：0-10VDC, |  | 个 | 1
43 | 030603002002 | 电动三通水阀 | 1、名称：电动三通水阀 2、规格：阀体口径：DN65；执行器：供电：24VAC,调节信号：0-10VDC, |  | 个 | 1
44 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:内嵌、暗装 |  | 个 | 596
|  | 配管、配线 |  |  |  | 1
45 | 030411003001 | 金属线槽 | 1.名称:地面金属线槽 2.规格:100x50mm |  | m | 3.6
46 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:电气防火金属桥架 2.规格:100x50x1.0mm |  | m | 48.62
47 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:室外型热浸镀锌防腐桥架 2.规格:200x100x1.2mm，中间设隔板 |  | m | 5.95
48 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG镀锌穿线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:吊顶敷设 |  | m | 2728
49 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG镀锌穿线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:吊顶敷设 |  | m | 842.2
50 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG镀锌穿线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:吊顶敷设 |  | m | 9.6
51 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG镀锌穿线管 3.规格:JDG40 4.配置形式:吊顶敷设 |  | m | 38.6
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月16日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
52 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG镀锌穿线管 3.规格:JDG50 4.配置形式:吊顶敷设 |  | m | 17.82
53 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:GC镀锌焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 |  | m | 90.7
54 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:GC镀锌焊接钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 |  | m | 90
55 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:GC镀锌焊接钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:明配 |  | m | 20.3
56 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:GC镀锌焊接钢管 3.规格:DN40 4.配置形式:明配 |  | m | 4.5
57 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:GC镀锌焊接钢管 3.规格:DN70 4.配置形式:明配 |  | m | 41.8
58 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:GC镀锌焊接钢管 3.规格:DN100 4.配置形式:明配 |  | m | 10
59 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC穿线管 3.规格:PVC25 4.配置形式:暗配 |  | m | 131.5
60 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:WDZC-BYJ-450/750V-2.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 761.6
61 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:插座线路 3.型号、规格:WDZC-BYJ-450/750V-4mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 3376.9
62 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.型号、规格:WDZC-BYJ-450/750V-6mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 3050.2
63 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.型号、规格:WDZC-BYJR-16mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 131.2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月16日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 电缆安装 |  |  |  | 1
64 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-3x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内穿管、桥架敷设 |  | m | 21.64
65 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1kV-4x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内穿管、桥架敷设 |  | m | 68.05
66 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1kV-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内穿管、桥架敷设 |  | m | 19.92
67 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1kV-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内穿管、桥架敷设 |  | m | 9.8
68 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1kV-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内穿管、桥架敷设 |  | m | 9.8
69 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1kV-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内穿管、桥架敷设 |  | m | 5.8
70 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1kV-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内穿管、桥架敷设 |  | m | 123.2
71 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内穿管、桥架敷设 |  | m | 9.6
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月16日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
72 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内穿管、桥架敷设 |  | m | 23.9
73 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1kV-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内穿管、桥架敷设 |  | m | 49.8
74 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1kV-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内穿管、桥架敷设 |  | m | 40
75 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1kV-4x120+1x70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 308
76 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-RYY2*1.0 |  | m | 61.8
77 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NHRVVP-2*1.5 |  | m | 15.6
78 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-RYY3*1.0 |  | m | 97.7
79 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KYJY-3*1.0 |  | m | 65.4
80 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-RYY4*1.0 |  | m | 203.6
81 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-RYY6*1.0 |  | m | 112.5
82 | 030408002007 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-RVV8*1.0 |  | m | 90.2
83 | 030408002008 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-RYYP3*1.0 |  | m | 15.1
84 | 030408002009 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-RYYP4*1.0 |  | m | 379.7
85 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP6 |  | m | 833.2
86 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:4芯 |  | m | 141.2
87 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:12芯 |  | m | 43.2
88 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:防静电接地干线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格型号:-40*4 |  | m | 152.1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月16日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
89 | 03B002 | 铜箔 | 15x0.05mm |  | m | 79.75
90 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格型号:1kV以下户内干包电缆终端头制安16mm2 3.材质:铜芯 |  | 个 | 4
91 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格型号:1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2 3.材质:铜芯 |  | 个 | 5
92 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格型号:1kV以下户内干包电缆终端头制安50mm2 3.材质:铜芯 |  | 个 | 4
93 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格型号:1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm2 3.材质:铜芯 |  | 个 | 4
94 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格型号:6芯以内 3.材质:铜芯 |  | 芯 | 20
95 | 030413001001 | 铁构件（含刷油） | 1.名称:桥架支架 2.含除锈刷油符合设计要求 |  | kg | 53.6
96 | 030413001002 | 金属构件（含刷油） | 1.名称:配管支架 2.规格:含除锈刷油符合设计要求 |  | kg | 1862.3
97 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名称:多联机室内机检查接线 |  | 台 | 22
98 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:墙体打洞 2.含封堵 |  | 个 | 10
99 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1KV以下 |  | 系统 | 1
100 | 030507017001 | 弱电系统调试 | 1.名称:弱电系统调试 2.类别:监控、网络等 |  | 系统 | 1
分部分项合计
101 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 0
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月16日
表-08

## 5.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月16日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月16日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月16日
表-11

## 5.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月16日
表-12

## 5.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年4月16日
表-13

## 6.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR管；DN15 4.连接形式：热熔连接，含管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒冲洗 |  | m | 21.23
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR管；DN20 4.连接形式：热熔连接，含管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒冲洗 |  | m | 58.08
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR管；DN25 4.连接形式：热熔连接，含管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒冲洗 |  | m | 22.96
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U管 De50 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通球实验 |  | m | 53.46
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U管 De75 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通球实验 |  | m | 12.14
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PP排水管 De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通球实验 |  | m | 7.81
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PP排水管 De75 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通球实验 |  | m | 12.81
8 | 031003001001 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN20 |  | 个 | 2
9 | 031003001002 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN25 |  | 个 | 1
10 | 031003001003 | 减压型倒流防止器 | 1.名称：减压型倒流防止器 2.规格：DN20 |  | 个 | 2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月16日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
11 | 031003001004 | Y型过滤器 | 1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN20 |  | 个 | 2
12 | 031004014001 | 地漏 | 1.名称：普通地漏 2.规格：De50 |  | 个 | 5
13 | 031004014002 | 清扫口 | 1.名称：清扫口 2.规格：De50 |  | 个 | 1
14 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:角钢/圆钢 2.管架形式:吊托支架，单件重量5kg以下 |  | kg | 45.6
15 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆两道、银粉漆两道 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 |  | kg | 45.6
16 | 031208007001 | 防结露处理/防冻 | 1.难燃B1级橡塑管壳 2.含保护层 |  | m3 | 0.1
17 | ZB031002007001 | 水管开洞及封堵（含套管） | 水管开洞及封堵（含套管） |  | 个 | 4
18 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 地面墙面开槽（含恢复） |  | m | 30
分部分项合计
19 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月16日
表-08

## 6.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月16日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月16日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月16日
表-11

## 6.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月16日
表-12

## 6.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年4月16日
表-13