招　标　文　件

项目名称：灌云县高新区高级中学建设项目电梯采购及安装项目

项目编号：JSZC-320723-JZCG-G2026-0008

灌云县政府采购中心

2026年4月

目  录

第一章投标邀请

第二章供应商须知

第三章合同文本

第四章采购需求

第五章评标方法与评标标准

第六章投标文件格式

# 第一章  投标邀请

受灌云县教育局的委托，灌云县政府采购中心就灌云县高新区高级中学建设项目电梯采购及安装项目（JSZC-320723-JZCG-G2026-0008）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 灌云县高新区高级中学建设项目电梯采购及安装项目的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年5月21日10:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320723-JZCG-G2026-0008

项目名称：灌云县高新区高级中学建设项目电梯采购及安装项目

预算金额：75万元

最高限价：74.68597万元，超过最高限价作无效投标处理。

采购方式：公开招标

采购需求：灌云县高新区高级中学建设项目电梯采购及安装，具体详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后60天内完成安装、调试。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

(4)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（4）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件投标文件格式。

（7）投标文件递交截止前被“信用中国”网站、中国政府采购网网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（采购人或灌云县政府采购中心将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》证书或者《中华人民共和国特种设备生产许可证》【其许可项目含有电梯安装(含修理)】。提供证书原件扫描件。

（2）项目负责人为正式职工且具有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》（电梯作业T）。提供证书及2026年1月至今任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明材料（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等证明材料。若人员入职时间不足一个月，可提供投标单位出具的在职承诺函（加盖公章），承诺该人员为投标单位正式员工并将依法缴纳社保，否则承担相应责任；如已退休的必须提供退休证明及聘用合同。

三、获取招标文件

1.时间：2026年4月30日至2026年5月12日

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

⑤招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑦请潜在供应商提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注:如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月21日10:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效投标处理。

2、无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

3、供应商制作投标文件时如遇投标工具中投标格式与招标文件不一致，请供应商按照招标文件中投标格式要求编制一份投标文件资料添加在投标工具其他材料中。

4、根据苏财购[2020]52号规定，本项目不收取投标保证金。

5、投标文件相关要求：

①本项目采用不见面远程模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会；

②请各供应商充分考虑项目周期，谨慎参与交易，中标后不得以任何理由放弃中标资格或不按规定履约；

③逾期上传投标文件的，采购人不予受理；

④中标后中标人按以下要求提供书面投标文件：

中标人提供的书面投标文件必须与网络上传投标文件（加密文件）一致，纸质与电子标书内容不一致的，以电子标书为准；投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认；投标文件正本一份，副本一份，电子标书一份（U盘形式、不加密无毒），中标后提供。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样（带页码）。

为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

注：供应商在签到时，需填写单位名称、项目负责人姓名，手机号码（手机号码务必能打通，否则答疑联系不上产生的所有后果由供应商自行承担）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：灌云县教育局

地    址：连云港市灌云县胜利西路599号

联 系 人：谷老师

联系电话：15366685577

2.采购代理机构信息

名    称：灌云县政府采购中心

地    址：江苏省连云港市灌云县云台大道3号灌云商务大厦A座12F

联 系 人：冯亚军

联系电话：0518-80275537

3.项目联系方式

项目联系人：谷老师

电      话：15366685577

### 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa

2b0d9312230633ce9.html。领取CA和办理电子签章（具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注灌云县政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的供应商应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和灌云县政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和采购中心不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 供应商应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，供应商提交的投标文件以及供应商与采购人和采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是供应商的风险。

12、证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 供应商应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 供应商应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 供应商应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 供应商应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 供应商应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购中心于原投标有效期满之前可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 供应商递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

22.3 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 供应商在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购中心均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评委会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

本招标文件标注★的部分为实质性要求和条件，供应商必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

26.1.3政府采购异常低价审查：

特别提醒：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序:

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.4未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）供应商未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）供应商不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）供应商的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，供应商在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中标★为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）供应商未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、中标的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通的。

（4）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、履约保证金

本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购中心应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购中心委托授权范围的，采购中心应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购中心。采购人、采购中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人接收。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、采购中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

### 37、质疑处理

37.1质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

38.2 供应商提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）供应商提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

38.5享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 39、支持绿色发展

39.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

### 40、政府采购需求标准

40.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

### 41、采购本国产品的支持政策

41.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

41.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十三 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

41.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

41.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

41.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

### 41.6政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）
    41.7提供生产厂营业执照原件扫描件，否则不享受本国产品价格评审优惠。

### 解释权

本招标文件是参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购人。

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于政府采购阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

- 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购货物买卖合同

项目名称：灌云县高新区高级中学建设项目电梯采购及安装项目

合同编号：

甲    方：  灌云县教育局

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：   灌云县教育局    （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（中标）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：  灌云县高新区高级中学建设项目电梯采购及安装项目

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：þ政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性采购

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（中标）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否

- 中标（中标）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（中标）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（中标）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

þ否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- þ是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：安装完毕付至合同价款的80%，剩余20%待所有电梯安装完毕并经特种设备安全监督部门验收合格、取得“电梯使用登记标志”后付清余款。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式： 中标供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

收取履约保证金金额：   政府采购合同金额的10% 。

履约担保期限：   全部货物供货完成并经特种设备安全监督部门验收合格、取得“电梯使用登记标志”后，15日内退还。

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体： 灌云县教育局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：¨是  þ否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：þ是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         þ否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起20日内组织验收

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收：

（4）履约验收程序：     详见采购文件

（5）履约验收的内容： 详见采购文件

（6）履约验收标准：       详见采购文件

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

（8）履约验收其他事项：      验收费用由中标人支付

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（中标）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.备用配件

可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等，供应商备用套数：

| 序号 | 产品名称 |
| --- | --- |
| 1 | 盘车手轮 |
| 2 | 开闸扳手 |
| 3 | 门 钥 匙 |
| 4 | 靴 衬（10套） |
| 5 | 黄油枪 |
| 6 | 门 靴（10套） |
| 7 | 保险丝（10套） |
| 8 | 压力油壶 |
| 9 | 轿厢灯具（10套） |

- 7.合同生效

本合同自                             生效。

- 8.合同份数

本合同一式  伍 份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份，监督部门执 壹 份，灌云县政府采购中心执 壹  份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（中标），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（中标）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（中标）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（中标）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（中标）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 不接受联合体 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 5个工作日 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 乙方送达指定地点，经安装调试后申请验收，验收合格后甲方支付合同款项。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 绿色环保 |
|  | 指定现场 | 灌云县高新区高级中学 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 供应商自行承担 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 2小时 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 安装完毕付至合同价款的80%，剩余20%待所有电梯安装完毕并经特种设备安全监督部门验收合格、取得“电梯使用登记标志”后付清余款。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 乙方拒不签订合同或拒不履行合同义务，履约保证金不予退还。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 全部货物供货完成并经采购人验收合格后两个月内退还。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 质保期内 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 出现因货物产品质量原因，致使修理、重作、更换，需要在2小时内响应并作出承诺完成时间。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | / |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日1%向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的100%。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | / |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 灌云县 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | / |

# 第四章  采购需求

| 项目属性:货物类项目。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 本项目执行《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。 本招标文件中标注★的要求为实质性响应要求和条件，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应并按要求提供相关证明（如无要求提供相关材料，响应即可），否则将按无效投标处理。 为落实政府采购中实施本国产品标准及相关政策。 1.本项目对采购本国产品给予政策支持。 2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | ★在质保期内，如发生维护费用，需要更换的主要零配件和设备材料费用，年检费等其他费用，由中标供应商全部承担。 |
| 2 | ★本项目为交钥匙项目，各项报价包含但不限于设备采购（包括货物、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、人员意外伤害保险费、施工、安装、运输、二次转运、调试、质保、利润、税金、培训、验收、检测等各项应有费用，本项目验收前中标供应商承担所有货物的保管责任；本项目报价中含税。 |
| 3 | ★付款方式：安装完毕付至合同价款的80%，剩余20%待所有电梯安装完毕并经特种设备安全监督部门验收合格、取得“电梯使用登记标志”后付清余款。 |

一、项目概况

灌云县高新区高级中学建设项目电梯货物采购及安装(共4台)。包括但不限于本次招标电梯的运输（含装卸）、仓储、前期土建跟踪（投标单位需自行现场踏勘，中标后根据现场实际情况对井道再次改造达到安装标准）、供货、安装、调试、验收、监检、免费质保及维保、培训及其它相关服务。其中货物包括满足招标文件要求而提供的所有设备、仪表、工具、备件、图纸和其它材料，服务包括提供产品安装、调试、验收、培训、保障服务、技术支持及货物有关的运输和保险及其它伴随服务，包括完成本次招标的电梯的供货、运输、安装、调试、监检、直到领取到《电梯使用登记标志》交付采购人使用。

应达到下列标准和规范最新版本的要求：

《电梯技术条件》GB/T10058

《电梯制造与安装安全规范》GB7588

《电梯试验方法》GB/T10059

《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式及尺寸》GB7025

《电梯安装验收规范》GB10060

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310

《电梯用钢丝》GB8903

《电梯曳引机》GB/T13435

《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T12974

《电梯操作装置、信号和附件》（JG/T5009）

《机械设备安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182

其它各项有关标准。

- 货物采购清单

| 序号 | 项目名称 | 电梯技术参数 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#楼客梯兼无障碍电梯DT1 | 交流电梯 1、名称:2#楼 客梯兼无障碍电梯 DT1 2、层数:5 3、站数:5 4、提升高度、速度:提升高度17.40m,速度1.75m/s 5、载重量:不小于1000kg 6、井道尺寸:负一层2200*2350，其余层2200*2200 7、门洞宽度:1100mm 8、坑底深度:1400mm 9、顶层高度:4000mm 10、轿厢尺寸、开门尺寸等满足各项功能的深化设计需达到规定要求 11、包含控制柜、电线电缆、配管、井道照明、插座、轿厢照明、井道通长接地扁钢等及设备、调试、安装、验收等涉及的一切费用，质保满足规定要求 12、有机房电梯 13、满足使用需求，具体做法及要求详见图纸 14、可通过对讲机实现底坑、轿厢、监控室、机房、轿顶通话。（电梯机房与总控终端的有线连接由智能化专业负责完成） 15、含电梯视频监控接入96333平台等费用 16、具体做法及要求详见图纸 | 台 | 1 |
| 2 | 2#楼客梯兼无障碍电梯DT2 | 交流电梯 1、名称:2#楼 客梯兼无障碍电梯 DT2 2、层数:5 3、站数:5 4、提升高度、速度:提升高度17.40m,速度1.75m/s 5、载重量:不小于1000kg 6、井道尺寸:负一层2300*2350mm，其余层2600*2200mm 7、门洞宽度:1100mm 8、坑底深度:1400mm 9、顶层高度:4000mm 10、轿厢尺寸、开门尺寸等满足各项功能的深化设计需达到规定要求 11、包含控制柜、电线电缆、配管、井道照明、插座、轿厢照明、井道通长接地扁钢等及设备、调试、安装、验收等涉及的一切费用，质保满足规定要求 12、有机房电梯 13、满足使用需求，具体做法及要求详见图纸 14、可通过对讲机实现底坑、轿厢、监控室、机房、轿顶通话。（电梯机房与总控终端的有线连接由智能化专业负责完成） 15、含电梯视频监控接入96333平台等费用 16、具体做法及要求详见图纸 | 台 | 1 |
| 3 | 食堂客梯 DT2 | 交流电梯 1、名称:食堂 客梯 DT2 2、层数:4 3、站数:4 4、提升高度、速度:提升高度13.80m,速度1.00m/s 5、载重量:不小于1050kg 6、井道尺寸:2200*2000mm 7、门洞宽度:1100mm 8、坑底深度:1600mm 9、顶层高度:4500mm 10、轿厢尺寸、开门尺寸等满足各项功能的深化设计需达到规定要求 11、包含控制柜、电线电缆、配管、井道照明、插座、轿厢照明、井道通长接地扁钢等及设备、调试、安装、验收等涉及的一切费用，质保满足规定要求 12、满足使用需求，具体做法及要求详见图纸 13、可通过对讲机实现底坑、轿厢、监控室、机房、轿顶通话。（电梯机房与总控终端的有线连接由智能化专业负责完成） 14、含电梯视频监控接入96333平台等费用 15、具体做法及要求详见图纸 | 台 | 1 |
| 4 | 5#货梯 | 交流电梯 1、名称:食堂 货梯 DT1 2、层数:4 3、站数:4 4、提升高度、速度:提升高度13.80m,速度1.00m/s 5、载重量:不小于1600kg 6、井道尺寸:2500*2900mm 7、门洞宽度:1500mm 8、坑底深度:1600mm 9、顶层高度:4500mm 10、轿厢尺寸、开门尺寸等满足各项功能的深化设计需达到规定要求 11、包含控制柜、电线电缆、配管、井道照明、插座、轿厢照明、井道通长接地扁钢等及设备、调试、安装、验收等涉及的一切费用，质保满足规定要求 12、有机房电梯 13、满足使用需求，具体做法及要求详见图纸 14、可通过对讲机实现底坑、轿厢、监控室、机房、轿顶通话。（电梯机房与总控终端的有线连接由智能化专业负责完成） 15、含电梯视频监控接入96333平台等费用 16、具体做法及要求详见图纸 | 台 | 1 |

三、货物技术参数及功能指标

3.1电梯规格尺寸及要求如下表（数据仅供本次投标参考，制作前应以实际尺寸为准）。

|  | 梯号 | 2#楼 客梯兼无障碍电梯 DT1、DT2 |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 台数 | 2 |
|  | 曳引机 | 永磁同步曳引机 |
|  | 传动方式 | 无齿传动 |
|  | 控制方式 | 智能模块化控制系统 |
|  | 驱动方式 | VVVF交流变频变压调速系统 |
|  | 门机系统 | 变频驱动门机 |
|  | 供电 | ①交流三相380伏±7%.50赫兹 ②单相220伏±7%.50赫兹 |
| 基本规格 | 梯型 | 有机房 |
|  | ▲载重(kg) | ≥1000 |
|  | 行程(m) | 17.4 |
|  | ▲速度(m/s) | 1.75 |
|  | 层/站/门 | 5/5/5 |
|  | 服务楼层 | -1F-4F |
|  | 控制方式 | 并联 |
|  | 对重安全钳 | 无 |
|  | 贯通 | 无 |
| 井道 | 净宽WW(mm) | DT1:2200 DT2:负一层2300其余层2600 |
|  | 净深WD(mm) | DT1:负一层2350，其余层2200 DT2: 2350mm，其余层2200mm |
|  | 顶层SH(mm) | 4000 |
|  | 底坑PH(mm) | 1400 |
| 轿厢 | 净宽BB(mm) | 1600 |
|  | 净深DD(mm) | 1500 |
|  | 净高CH(mm) | 2400 |
|  | 额外装修(kg) | 0 |
|  | 轿顶 | 发纹不锈钢+LED灯带 |
|  | 轿顶材质 | 发纹不锈钢 |
|  | 地板材质 | PVC |
|  | 轿厢材质 | 前壁侧壁发纹不锈钢 |
|  | 镜子位置 | 后壁两侧发纹不锈钢+中间镜面不锈钢 |
| 门 | 开门方式 | 中分 |
|  | 净高HH(mm) | 2100 |
|  | 净宽LL(mm) | 900 |
|  | 厅门材质 | 发纹不锈钢 |
|  | 轿门材质 | 发纹不锈钢 |
|  | 开门安全保护 | 光幕 |
| 信号系统 | 操纵盘类型 | 一体式 |
|  | 操纵盘材质 | 发纹不锈钢 |
|  | 轿内显示 | 段码或液晶 |
|  | 操纵盘数量 | 1个/台 |
|  | 残疾人操纵盘 | 1个/台 |
|  | 厅站外呼 | 段码或液晶 |
|  | 厅站面板 | 发纹不锈钢 |
|  | 厅站显示 | 段码或液晶 |
| 备注：井道尺寸需根据实地勘探数据施工。 |  |  |
|  | 梯号 | 食堂客梯DT2 |
| 技术要求 | 台数 | 1 |
|  | 曳引机 | 永磁同步曳引机 |
|  | 传动方式 | 无齿传动 |
|  | 控制方式 | 智能模块化控制系统 |
|  | 驱动方式 | VVVF交流变频变压调速系统 |
|  | 门机系统 | 变频驱动门机 |
|  | 供电 | ①交流三相380伏±7%.50赫兹 ②单相220伏±7%.50赫兹 |
| 基本规格 | 梯型 | 无机房 |
|  | ▲载重(kg) | ≥1050 |
|  | 行程(m) | 13.8 |
|  | ▲速度(m/s) | 1.0 |
|  | 层/站/门 | 4/4/4 |
|  | 服务楼层 | 1F-4F |
|  | 控制方式 | 单梯 |
|  | 对重安全钳 | 无 |
|  | 贯通 | 无 |
| 井道 | 净宽WW(mm) | 2200 |
|  | 净深WD(mm) | 2000 |
|  | 顶层SH(mm) | 4800 |
|  | 底坑PH(mm) | 1600 |
| 轿厢 | 净宽BB(mm) | 1500 |
|  | 净深DD(mm) | 1600 |
|  | 净高CH(mm) | 2400 |
|  | 额外装修(kg) | 0 |
|  | 轿顶 | 发纹不锈钢+LED灯带 |
|  | 轿顶材质 | 发纹不锈钢 |
|  | 地板材质 | PVC |
|  | 轿厢材质 | 前壁侧壁后壁发纹不锈钢 |
|  | 镜子位置 | 无 |
| 门 | 开门方式 | 中分 |
|  | 净高HH(mm) | 2100 |
|  | 净宽LL(mm) | 900 |
|  | 厅门材质 | 发纹不锈钢 |
|  | 轿门材质 | 发纹不锈钢 |
|  | 开门安全保护 | 光幕 |
| 信号系统 | 操纵盘类型 | 一体式 |
|  | 操纵盘材质 | 发纹不锈钢 |
|  | 轿内显示 | 段码或液晶 |
|  | 操纵盘数量 | 1个/台 |
|  | 残疾人操纵盘 | 无 |
|  | 厅站外呼 | 段码或液晶 |
|  | 厅站面板 | 发纹不锈钢 |
|  | 厅站显示 | 段码或液晶 |
| 备注：井道尺寸需根据实地勘探数据施工。 |  |  |
|  | 梯号 | 食堂货梯DT1 |
| 技术要求 | 台数 | 1 |
|  | 曳引机 | 永磁同步曳引机 |
|  | 传动方式 | 无齿传动 |
|  | 控制方式 | 智能模块化控制系统 |
|  | 驱动方式 | VVVF交流变频变压调速系统 |
|  | 门机系统 | 变频驱动门机 |
|  | 供电 | ①交流三相380伏±7%.50赫兹 ②单相220伏±7%.50赫兹 |
| 基本规格 | 梯型 | 有机房 |
|  | ▲载重(kg) | ≥1600 |
|  | 行程(m) | 13.8 |
|  | ▲速度(m/s) | 1.0 |
|  | 层/站/门 | 4/4/4 |
|  | 服务楼层 | 1F-4F |
|  | 控制方式 | 单梯 |
|  | 对重安全钳 | 无 |
|  | 贯通 | 无 |
| 井道 | 净宽WW(mm) | 2500 |
|  | 净深WD(mm) | 2900 |
|  | 顶层SH(mm) | 4500 |
|  | 底坑PH(mm) | 1600 |
| 轿厢 | 净宽BB(mm) | 1700 |
|  | 净深DD(mm) | 1800 |
|  | 净高CH(mm) | 2400 |
|  | 额外装修(kg) | 0 |
|  | 轿顶 | 发纹不锈钢+LED灯带 |
|  | 轿顶材质 | 发纹不锈钢 |
|  | 地板材质 | PVC |
|  | 轿厢材质 | 前壁侧壁后壁发纹不锈钢 |
|  | 镜子位置 | 无 |
| 门 | 开门方式 | 旁开门 |
|  | 净高HH(mm) | 2100 |
|  | 净宽LL(mm) | 1300 |
|  | 厅门材质 | 发纹不锈钢 |
|  | 轿门材质 | 发纹不锈钢 |
|  | 开门安全保护 | 光幕 |
| 信号系统 | 操纵盘类型 | 一体式 |
|  | 操纵盘材质 | 发纹不锈钢 |
|  | 轿内显示 | 段码或液晶 |
|  | 操纵盘数量 | 1个/台 |
|  | 残疾人操纵盘 | 无 |
|  | 厅站外呼 | 段码或液晶 |
|  | 厅站面板 | 发纹不锈钢 |
|  | 厅站显示 | 段码或液晶 |
| 备注：井道尺寸需根据实地勘探数据施工。 |  |  |

3.2电梯基本功能要求：

| 乘客电梯功能表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 1 | ★全集选控制运行功能 |
|  | 2 | ★超载保护功能 |
|  | 3 | ★超载报警功能 |
|  | 4 | ★超速电气保护功能 |
|  | 5 | ★超速机械保护功能 |
|  | 6 | ★门过载保护功能 |
|  | 7 | ★开门异常自动选层功能 |
|  | 8 | ★电动机空转保护功能 |
|  | 9 | ★电动机过热保护 |
|  | 10 | ★警铃报警功能 |
|  | 11 | ★故障低速自救运行功能 |
|  | 12 | ★位置异常自动校正功能 |
|  | 13 | ★停电应急照明功能 |
|  | 14 | ★轿顶检修操作功能 |
|  | 15 | ★轿内检修操作功能 |
|  | 16 | ★机房内检修操作功能 |
|  | 17 | 无呼自返基站功能 |
|  | 18 | 满载直驶运行功能 |
|  | 19 | 无效内指令自动消除功能 |
|  | 20 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 21 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 22 | 开门时间自动控制功能 |
|  | 23 | 运行次数显示功能 |
|  | 24 | ★轿内照明自动控制功能 |
|  | 25 | ★轿内通风自动控制功能 |
|  | 26 | ★故障自动检测功能 |
|  | 27 | ★故障自动存储功能 |
|  | 28 | ★待机定期自检 |
|  | 29 | ★泊梯功能（消防自动迫降功能） |
|  | 30 | 层高自测定功能 |
|  | 31 | ★安全停靠 |
|  | 32 | ★失速保护 |
|  | 33 | 多方通话装置 |
|  | 34 | 称重启动 |
|  | 35 | ★光幕保护装置 |
|  | 36 | ★①轿厢反绳轮、②对重反绳轮、③层门装置的导向轮、④底坑涨紧轮、⑤轿厢及对重缓冲器等使用耐磨耐用的金属材质 |
|  | 37 | ★随行电缆加数字信号接口 |
|  | 38 | ★双绞线插头 |
|  | 39 | ★消防运行 |
|  | 40 | 消防探测 |
|  | 41 | 双击取消 |
|  | 42 | 无障碍电梯配置语音报站、盲文按钮 |
|  | 43 | 紧急电动操作装置 |
|  | 44 | ★轿厢政策宣传屏32英寸（无线接收功能、分辨率1920*1080、质保1年） |
|  | 45 | ★独立运行 |
|  | 46 | ★轿厢摄像头 |

四、辅材、配件

供应商需考虑并提供电梯安装过程中所有辅材、配件，包括但不限于井道钢结构支架、电梯监控及配套线缆等，满足电梯验收要求。供应商可自行勘察现场综合考虑，报价需包含所有辅材、配件价格。

五、供货要求

1.交货期：合同签订后60天内完成安装调试，达到预期效果。

2.交货方式：按照采购单位要求及时组织验收。

3.交货地点：灌云县高新区高级中学。

4.设备包装、供货、保管过程中中标人应遵守安全操作制度，严格安全措施落实，承担安全责任。

5.根据提交的技术文件针对合同设备进行现场安装，对安装、调试、试运行和初步验收的设备质量负责，使其符合技术要求和有关标准的要求。在安装调试期间或保修过程中，中标供应商负责及时清理垃圾。

六、国家或行业相关规范标准

应保证对其提供的产品及其制造工艺享有完全的知识产权，对由此引起的第三方争议由中标供应商承担全部责任。

七、人员配备要求

本项目中标后至少需要配备以下人员：

- 项目负责人：

负责与采购方沟通合同实施时的相关事宜，负责电梯安装的全面工作，包括提供商品质量参数是否与采购要求一致，设备安装调试是否符合要求，培训、验收相关工作准备、售后服务联络等。

- 安装技术员、安全员及作业人员：

主要负责设备安装和调试中的技术、质量、进度和安全环保管理，确保在交货期内完成合同要求。

- 培训人员：

具有相关专业技能，能按合同要求完成相关培训课程，保证教学效果。

- 售后服务人员：

负责售后服务维保，确保售后服务维保满足合同要求。

八、履约验收要求

- 中标供应商应在完成供货后提供一份验收大纲作为采购人验收的依据；

- 设备到达采购人现场前，应提前通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收；

- 货物安装调试完成后，中标供应商须提供产品合格证、主要货物厂家质保书、保修证明等书面资料，并报请采购人进行检测验收。

- 具备以下条件，方可通过验收：

- 经验收，设备及系统的各类性能及指标完全符合招标文件的技术要求、用途及功能需求。

- 初验中出现的问题，已由中标供应商全部做好处理（永久性的而非临时性的），并经再次检测合格。

- 合同规定的技术文件，除竣工验收文件外，其它已经如数提交给采购人。

- 合同规定由中标供应商提供的技术服务已经实现。

- 通过市场监督主管部门最终验收并取得“电梯使用登记标志”，则验收合格。

- 验收费用由中标供应商承担，综合考虑到投标报价中。

九、培训要求

制定完善的培训方案、提供完整培训使用手册等，对设备管理人员、采购人的系统维护人员提供针对性培训，包括产品使用、系统维护等。

十、售后服务要求

质保期自最终验收合格后开始计算。在质保期内，一旦发生质量问题，中标供应商应在接到通知后的0.5小时内进行响应，并在2小时内组织人员到现场进行检修，确因产品本身质量问题的，中标供应商组织人员进行维修、更换，费用由中标供应商负责。质保期内，能根据采购人要求提供充足的备品、备件。

十一、投标报价要求及其他

- 投标报价须包含但不限于全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、拆除费、防尘维护费、安装费、调试费、产品使用培训费、售后服务、有关部门监检验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及供应商确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。供应商应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。

- 工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

- 保密要求：从开标时起到中标公告发布时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给供应商或与上述评审工作无关的人员。

十二、商务条款：

★1、质保期：至少3年。免费质保期间，制造商免费包维修、保养、年检、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，制造商只收取维保成本费用。（如是制造商投标，需提供制造商出具的售后服务承诺书（原件扫描件）；如是代理商投标，需提供代理商与制造商共同出具的售后服务承诺书（原件扫描件））

★2、交货期：合同签订后60天内完成安装调试，达到预期效果。

★3、付款方式：安装完毕付至合同价款的80%，剩余20%待所有电梯安装完毕并经特种设备安全监督部门验收合格、取得“电梯使用登记标志”后付清余款。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标供应商。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。具体详见采购文件。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

| 类别 | 评审因素 | 分数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（30分） | 投标报价 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30分。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |
| 技术部分（56分） | 技术功能响应 | 10 | 根据各供应商所投产品技术指标以及对招标文件配置参数、技术功能要求的响应，由评委进行打分。配置参数、技术功能要求全部满足要求的得满分10分；打▲号为重要指标，有一项负偏离扣1分；其余指标有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。以第四章采购需求中要求提供的相关证明材料为准；未要求提供证明材料的指标，供应商需在“技术要求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数并加盖供应商公章，未列出的，按负偏离处理。（具体详见采购需求） |
|  | 技术先进性、安全舒适性 | 3 | 根据所投产品曳引机制动器正常动作寿命，正常动作次数≥1000万次得1分，≥1500万次得2分，≥2500万次得3分，其余不得分；（提供有资质的检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供不得分） |
|  |  | 3 | 根据所投产品轿门开门装置正常动作寿命，正常动作寿命≥1000万次得1分，≥1500万次得2分，≥2000万次得3分，其余不得分；（提供有资质的检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供不得分） |
|  |  | 3 | 据所投产品电梯按钮装置正常动作寿命，正常动作寿命≥500万次得1分，≥1000万次得2分，≥2000万次得3分，其余不得分；（提供有资质的检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供不得分） |
|  |  | 3 | 所投产品控制柜结构合理，技术先进，具备抗雷击电压≥20kV能力的，得3分；具备抗雷击电压≥10kV能力的，得2分；具备抗雷击电压≥2kV能力的，得1分；其余不得分。 （提供有资质的检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供不得分） |
|  | 实施方案 | 10 | 评委根据供应商提供的电梯安装实施方案评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.安装实施方案；2.电梯安装安全文明施工措施；3.进度控制措施；4.材料机械设备投入和人员配置。 （1）上述每项内容全面细致，各项措施完整充分，可操作性强，材料机械设备投入充足，人员配置合理的，得2.5分； （2）上述每项内容全面细致，各项措施完整充分，可操作性强，材料机械设备投入充足，人员配置合理的，得1分； （3）上述每项内容基本满足采购需求，有一定针对性的，得0.5分； （4）上述每项内容没有针对性或未提供方案的不得分。 |
|  | 项目分析与安全管理措施 | 9 | 项目定位、质控体系保证、安全管理制度、安全风险管理等。 定位准确、质控保证、安全生产到位，安全措施科学合理，组织保障有力，操作性、实用性强；9分； 定位一般、质控措施基本能够保证、安全生产能够保证，安全措施较为科学合理，操作性、实用性较强；6分； 定位较差、质控措施只能基本能够保证、仅提供安全生产制度，安全措施存在不合理，组织保障一般，有明显缺陷，可行性一般；3分； 未见阐述不得分。 |
|  | 培训方案 | 6 | 评委根据供应商提供的项目培训方案评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.培训内容及培训方式；2.培训人员及培训频次管理。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得3分； （2）上述每项内容较完整、科学性、合理性、操作性较强的，得2分； （3）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得1分； （4）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 |
|  | 售后方案 | 9 | 评委根据供应商提供的项目售后服务方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.服务内容、服务体系；2.故障解决方案3.专业技术人员保障及服务电话等内容。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得3分； （2）上述每项内容较完整、科学性、合理性、操作性较强的，得2分； （3）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得1分； （4）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 |
| 商务部分（14分） | 业绩 | 6 | 供应商自2022年1月1日以来承担（非住宅类）类似电梯业绩的，按合同计算，每提供一份合同得2分，最高得6分。 注：时间以合同签订时间为准，证明材料提供合同文件、验收报告原件扫描件上传电子投标文件。合同需反映相关信息，以上证明材料提供不全或未提供的不得分。 |
|  | 延保 | 6 | 承诺整机必须满足采购文件免费质保期要求：质保期3年；在此基础上免费质保每增加1年得1分，本项最高6分。如是制造商投标，需提供制造商出具的售后服务承诺书（原件扫描件）；如是代理商投标，需提供代理商与制造商共同出具的售后服务承诺书（原件扫描件）（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。免费质保期间，中标供应商免费包维修、保养、年检、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，中标供应商只收取维保成本费用。 |
|  | 安装技术人员 | 2 | 供应商为本项目配备安装技术人员，安装技术人员（除项目负责人外）具有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》 (电梯作业 T) ，每有一人得1分，最高得2分。 注：提供证书及2026年1月至今任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明材料（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等证明材料，若人员入职时间不足一个月，可提供投标单位出具的在职承诺函（加盖公章），承诺该人员为投标单位正式员工并将依法缴纳社保，否则承担相应责任；如已退休的必须提供退休证明及聘用合同。 |

注：提供以上相关证明材料原件扫描件，否则不予认可，原件备查。

# 第六章投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：年月日

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：年月日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：年月日

十、投标函

投标函

致：

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 十一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

十三、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：           项目编号：                                  单位：元

| 序号 | 货物 （标的）名称 | 品牌 | 是否符合本国产品标准 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。（该部分供应商填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含但不限于人员费用、全部软硬件设备、辅助材料、备品、备件、机械、运输、现场安装调试、人员培训、管理、维护、利润、技术支持、验收、税金、保险、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

## 十四、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　                                          日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.提供生产厂营业执照原件扫描件，否则不享受价格优惠。

7.用斜线划除的地方无需填写。

8.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。

9.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

10.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。

十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：           项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

十九、开标一览表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： 元 （人民币（大写）： 元） |  |
| 品牌 |  |

日期： 年 月 日

二十、供应商认为需要提供的其他材料

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。