招 标 文 件

项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2026-0008

项目名称：海虞北路综合用房更新改造二期

项目属性：货物类项目

苏州金正工程技术咨询服务有限公司

2026年3月11日

目录

第一章  投标邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、本次招标联系方式	5

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

1、采购方式及适用法律	6

2、定义	6

3、合格的投标人	6

4、投标费用	6

5、招标文件的约束力	7

二、招标文件	7

6、招标文件构成	7

7、招标文件的澄清、修改	7

三、投标文件的编制	7

8、投标文件的语言及度量衡单位	7

9、投标文件构成	8

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件	8

11、投标函和开标一览表	8

12、其他	8

13、投标有效期	8

14、投标有效期的延长	8

四、投标文件的递交	8

15、电子投标文件的递交	9

16、投标截止日期	9

17、投标文件的拒收	9

18、投标文件的撤回和修改	9

五、开标与评标	9

19、开标	9

20、评标委员会	10

21．评标过程的保密与公正	10

22．投标文件的澄清	10

23、对投标文件的初审	11

24、无效投标条款和废标条款	13

六、定标	14

25、确定中标单位	14

26、质疑处理	14

27、中标通知书	15

七、授予合同	16

28、签订合同	16

29、货物或服务的追加	16

30、政府采购信用融资政策	16

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	25

一、项目说明	25

二、采购清单	25

三、技术参数要求：	27

四、项目实施要求	43

五、投标报价要求	44

六、验收要求：	44

七、质量保证和售后服务要求：	45

八、实质性要求	45

第五章  评标方法与评标标准	46

第六章  投标文件格式	53

投标文件目录	54

附件1 开标一览表	56

附件2 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	57

附件3 承诺说明	58

附件4 中小企业声明函	59

附件5 残疾人福利性单位声明函	62

附件6 投标函	63

附件7 法人授权书	64

附件8 实质性要求响应表	65

附件9 报价明细表	66

附件10 技术要求响应及偏离表	67

附件11 项目方案	68

附件12 商务要求响应及偏离表	69

附件13 业绩一览表	70

附件14 人员配备情况	71

附件15 附件图纸	72

附件16 关于符合本国产品标准的声明函	73

# 第一章  投标邀请

项目概况

海虞北路综合用房更新改造二期招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2026年4月1日13：00前按规定提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2026-0008

2.项目名称：海虞北路综合用房更新改造二期

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币226.800000万元

5.最高限价：人民币226.800000万元

6.采购需求概况：常熟市人民防空指挥所所需的海虞北路综合用房更新改造二期。

7.合同履行期限：自合同生效之日起至90日历天内完成供货安装并通过验收。

8.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供开标时间前一年内的任意一期财务报表或最近一期经第三方审计的财务报告或银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2026年4月1日13：00

2.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统

3.本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4.本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

## 五、公告期限

1.公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2.投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州金正工程技术咨询服务有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4.本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

7.本项目所属行业为工业。

## 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：常熟市人民防空指挥所

地址：常熟市海虞北路26号

联系方式：0512-52223456（何子恒）

2.采购代理机构信息

名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

地址：常熟市达海路27号

联系方式：0512-52781115（沈鸣科、顾晓东）

3.项目联系方式

项目联系人：沈鸣科、顾晓东

电话：0512-52781115

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

1.3 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

### 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州金正工程技术咨询服务有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

### 3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费

4.3 采购代理服务费用：

本项目中标服务费由中标人支付，在招标代理机构发中标通知书时由中标人向招标代理机构支付中标服务费20263.00元整，一次性付清。

公司名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

账号：101280001023060471

开户行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行

注：不接受微信、支付宝支付。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

### 7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括内容详见“第六章 投标文件格式”

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 11、投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 12、其他

12.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。

### 13、投标有效期

13.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 14、投标有效期的延长

14.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 15、电子投标文件的递交

15.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 16、投标截止日期

16.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

16.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 17、投标文件的拒收

17.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 18、投标文件的撤回和修改

18.1 投标文件的撤回

18.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

18.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

18.2 投标文件的修改

18.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

18.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

18.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 19、开标

19.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

19.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

19.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

19.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 20、评标委员会

20.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

20.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

### 21．评标过程的保密与公正

21.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

21.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

21.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

21.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 22．投标文件的澄清

22.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

22.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

### 24、无效投标条款和废标条款

24.1无效投标条款

24.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

24.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

24.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

24.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

24.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

24.1.6未通过符合性审查的。

24.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

24.1.8根据政府采购法及相关法规，投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

24.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.10 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

24.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

24.1.12 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

24.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款

24.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

24.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

24.2.3因重大变故，采购任务取消的。

24.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

24.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

## 六、定标

### 25、确定中标单位

25.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

25.2 采购人或采购人委托评委会根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

25.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

25.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

25.4.1提供虚假材料谋取中标的。

25.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

25.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

25.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

25.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

25.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

25.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

25.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

25.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

25.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

### 26、质疑处理

26.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

26.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

26.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

26.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

26.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

26.3质疑函必须按照https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml的下载中心下载的范本进行填写。投标人如组成联合体参加投标，要求签字、盖章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章。

26.4 投标人对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果、评标结果等的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系方式”下有关联系方式。

26.5 以下情形的质疑不予受理

26.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

26.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

26.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非纸质原件形式的质疑。

26.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

26.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章的质疑。

26.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

### 27、中标通知书

27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 28、签订合同

28.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日（招标文件中有另外要求的，以另外要求为准）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 29、货物或服务的追加

29.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 30、政府采购信用融资政策

30.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

# 第三章  合同文本

常熟市政府采购货物合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照海虞北路综合用房更新改造二期项目（项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2026-0008）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲方、乙方签署的与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他文件和政府采购过程中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

1.4货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

1.5服务：根据合同规定乙方承担的与货物有关的辅助服务，包括但不限于货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

1.6合同总价：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额／乙方的利润／增值税及其他乙方应缴的税金／安装费／调试费／人工费／技术支持与培训／运输费用／保险费用／样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付合同总价以外的任何费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列政府采购过程文件为本合同不可分割部分：

①中标或成交通知书；

②招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同货物

合同货物清单详见采购文件；乙方负责按照合同要求向甲方提供前述清单中的货物。

第四条 合同总价

4.1合同总价按此次采购结果执行，总金额为人民币	    元（大写		  ）。本合同为固定总价合同。

第五条 款项支付

5.1 合同签订后30日内支付人民币46.80万作为预付款。

5.2 2026年12月31日前支付预付款后剩余金额的50%。

5.3 2027年12月31日前支付预付款后剩余金额的30%。

5.4 2028年12月31日前付清。

注：（1）以上每次付款前乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

（3）在签订合同时乙方明确表示无需预付款或者主要要求降低预付款比例的，上述付款方式第一条可不执行，但应当由乙方书面提出并作为采购档案保存。

第六条 权利保证

6.1乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

6.2乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。

第七条 质量保证

7.1乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。

7.2本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

7.3乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标或响应文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

7.4货物经甲方验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

第八条 包装要求

8.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

8.2乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。

第九条 交货

9.1乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。

9.2交付时间：合同签订后，按甲方通知确定的期限或者在采购文件约定的期限内，乙方应当完成供货、安装及调试工作并通过甲方或甲方委托的第三方的验收。

9.3本项目交货方式为现场交货。交付地点为：  常熟市   。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第十条 到货验收

10.1货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方开箱检验，相应检验结果对乙方有效。

10.2乙方交付的货物应当完全符合本合同所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

10.3乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

10.4开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

10.5有关货物外观、规格、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第十一条 伴随服务

11.1乙方应提供下列伴随服务：

11.1.1货物的现场安装、施工、调试和／或启动监督；

11.1.2就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

11.2安装施工调试期间甲方责任：

11.2.1负责提供场地和有关货物的安装位置；

11.2.2提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

11.2.3负责乙方安装施工调试期间与其他施工安装单位交叉作业时的协调工作；

11.2.4配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

11.2.5对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

11.3安装施工调试期间乙方责任：

11.3.1负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

11.3.2在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

11.3.3按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

11.3.4遵守施工现场的有关规章制度，文明施工、安全施工，接受甲方的监督管理；

11.3.5配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

11.3.6负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

11.3.7负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

11.3.8按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

11.3.9负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十二条 最终验收

12.1货物安装调试结束后，乙方应以书面方式及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲乙双方签署验收单并加盖单位公章。

12.2货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件或响应文件的符合度；检测报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。

12.3甲方有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。

12.4如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。

12.5验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。

12.6甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。

第十三条 售后服务

13.1乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件或响应文件承诺的内容提供售后服务。具体为：

13.1.1从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。

13.1.2货物免费保修   年，自甲方最终验收合格之日（如无需安装调试的，则自到货验收合格之日起）起计算。

13.1.3乙方应在接到甲方通知后 24 小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过24＿小时的，甲方有权每次扣减 合同总价千分之二，乙方拒绝维修或迟延维修超过 48 小时的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方造成的损失，甲方自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。

报修电话：

联系人：

13.1.4免费保修期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

13.1.5若在免费保修期内，乙方拒绝维修或迟延维修的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有费用由乙方承担。

13.1.6免费保修期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件／配件费用，乙方同意按不高于市场价收费。

第十四条 违约责任

14.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物价款5%的违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的0.5％向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的5％。

14.2乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付逾期交付货物价款0.5％的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的5％；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的10％，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失或损害。

14.3若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过20日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起30日内向甲方支付本合同价款总额的20％，作为违约金。

14.4出现下列情形之一，甲方有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方损失或损害的，甲方有权单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的 7 日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

14.4.1乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

14.4.2交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损／灭失／变质／泄漏／数量或重量短缺／质量不良／不安全等物质上的缺陷；

14.4.3交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；

14.4.4交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

14.4.5交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；

14.4.6乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

14.4.7出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

14.5乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方由此产生的全部损失：

14.5.1乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

14.5.2乙方出现转包情形的；

14.5.3乙方不能履行合同义务的其他情况。

第十五条 不可抗力

15.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

15.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

15.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

15.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十六条 合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十七条 合同的终止

17.1本合同因下列原因而终止：

17.1.1本合同正常履行完毕；

17.1.2因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

17.1.3任何一方行使解除权解除本合同；

17.1.4合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更或中止的。

17.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十八条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十九条 履约保证金

不收取

第二十条 争议解决方式

20.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。

20.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十一条 通知与送达

21.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

21.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

21.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

21.2双方同意前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

21.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十二条 合同生效及其他

22.1合同在双方加盖公章或法定代表人或授权代表签字后生效。

22.2本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方各执二份。

22.3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：             法定（授权）代表人（签字）：

年     月     日                        年     月     日

# 第四章  采购需求

## 一、项目说明

1.本项目仅接受非进口产品投标。（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）。

2.采购内容：常熟市人民防空指挥所所需的海虞北路综合用房更新改造二期。

3.投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

4.合同履行期限：自合同生效之日起至90日历天内完成供货安装并通过验收。

5.结算方式：总价包干

6.付款方式：

6.1合同签订后30日内支付人民币46.80万作为预付款。

6.2 2026年12月31日前支付预付款后剩余金额的50%。

6.3 2027年12月31日前支付预付款后剩余金额的30%。

6.4 2028年12月31日前付清。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

（3）在签订合同时中标人明确表示无需预付款或者主要要求降低预付款比例的，上述付款方式第一条可不执行，但应当由中标人书面提出并作为采购档案保存。

7、相关图纸见附件

## 二、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警报中央站 | 套 | 1 | 主要标的 |
| 2 | 避雷器 | 只 | 2 | 主要标的 |
| 3 | 八环阵天线 | 付 | 2 | 主要标的 |
| 4 | 同轴电缆 | 米 | 200 |  |
| 5 | 中央站有线遥控终端 | 套 | 1 | 主要标的 |
| 6 | 电声警报一体机 | 台 | 6 | 主要标的 |
| 7 | 警报终端数字化改造 | 台 | 3 |  |
| 8 | 超短波对讲中继台 | 套 | 2 | 主要标的 |
| 9 | 车载对讲机 | 只 | 1 | 主要标的 |
| 10 | 手持对讲机 | 只 | 5 | 主要标的 |
| 11 | 控制终端 | 套 | 2 | 主要标的 |
| 12 | 智能控制柜 | 套 | 10 | 含2台计量柜，2台进线柜，1台联络柜，2台电容补偿柜，3台馈线柜。主要配置自动转换开关电器、塑壳断路器、多功能仪表、母线铜排、二次线电缆等。 主要标的 |
| 13 | 自动转换开关电器 | 套 | 1 | 主要标的 |
| 14 | 塑壳断路器1 | 台 | 24 | 主要标的 |
| 15 | 塑壳断路器2 | 台 | 2 | 主要标的 |
| 16 | 塑壳断路器3 | 台 | 12 | 主要标的 |
| 17 | 多功能仪表 | 台 | 48 | 主要标的 |
| 18 | 母线铜排 | 批 | 1 |  |
| 19 | 智能物联发电机组 | 套 | 2 | 主要标的 |
| 20 | 发电机组基础 | 项 | 1 |  |
| 21 | 不锈钢门 | 项 | 1 |  |
| 22 | 电力电缆 | 米 | 70 |  |
| 23 | 电力电缆头 | 个 | 4 |  |
| 24 | 桥架 | 米 | 20 |  |
| 25 | 除湿机 | 台 | 2 | 主要标的 |
| 26 | 水管 | 项 | 1 |  |
| 27 | 水阀 | 项 | 1 |  |
| 28 | 风管 | 平方米 | 20 |  |
| 29 | 风阀 | 个 | 4 |  |
| 30 | 水力模块 | 项 | 1 | 两台水泵 主要标的 |
| 31 | 离心风机1 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 32 | 离心风机2 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 33 | 离心风机3 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 34 | 离心风机4 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 35 | 离心风机5 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 36 | 离心风机6 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 37 | 轴流风机1 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 38 | 轴流风机2 | 台 | 3 | 主要标的 |
| 39 | 轴流风机3 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 40 | 排风扇 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 41 | 玻璃钢防腐风机 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 42 | 防火阀（70℃）1 | 只 | 2 |  |
| 43 | 防火阀（70℃）2 | 只 | 1 |  |
| 44 | 防火阀（70℃）3 | 只 | 1 |  |
| 45 | 防火阀（70℃）4 | 只 | 1 |  |
| 46 | 排烟防火阀（280℃）1 | 只 | 1 |  |
| 47 | 排烟防火阀（280℃）2 | 只 | 1 |  |
| 48 | 多叶调节阀1 | 只 | 1 |  |
| 49 | 多叶调节阀2 | 只 | 1 |  |
| 50 | 多叶调节阀3 | 只 | 3 |  |
| 51 | 多叶调节阀4 | 只 | 1 |  |
| 52 | 24口核心交换机 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 53 | 机房监控 | 台 | 3 |  |
| 54 | 智能录像机 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 55 | 网线 | 米 | 150 |  |
| 56 | 电源线 | 米 | 50 |  |
| 57 | 辅材 | 项 | 1 |  |

本项目核心产品为：警报中央站。

## 三、技术参数要求：

1、警报中央站

1.1实现防空警报信号的统一发放和管理。通过计算机软件或设备面板按键控制子站自动发布及中断各种警报信号,配套警控软件。

1.2满足国家人防办发布的《人民防空警报控制系统通用要求》（国家人防办于2014年发布RFHB 03-2014）、《人民防空警报控制系统用抗干扰无线数字传输单元通用规范》（国家人防办于2014年发布RFHB 05-2014）文件要求。

1.3通信电台应具备抗干扰能力。

1.4无线数据传输速率：2400bps、1200bps、600bps、300bps、150bps。

1.5调制方式：TFSK带内扩频。

1.6无线数据差错控制：GF(2^8)域可变长度截短RS码。

▲1.7无线数字灵敏度≤-123dBm (600bit/s，丢包率为5×10-2)；抗白噪声干扰性能：≥5dB (600bit/s，丢包率为5×10-2)；（注：投标文件中需提供厂家确认的产品官网截图证明或第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）

▲1.8抗同频干扰性：≥3dB (600bit/s，丢包率为5×10-2)；抗单频干扰性：≥5dB (600bit/s，丢包率为5×10-2)；（注：投标文件中需提供厂家确认的产品官网截图证明或第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）

1.9无线射频输出功率：5/10/25W±1dB。

1.10无线频率间隔：12.5KHz。

1.11无线频率稳定度：≤2.5ppm（-25℃～55℃）。

1.12工作频段：执行国家相关文件规定。

1.13工作温度：–20℃～+50℃。

1.14存贮温度：-20℃～+60℃。

1.15电源：交流电220±15% 50Hz±1Hz。

- 避雷器

2.1频率范围：DC～2500MHz。

2.2插入损耗：≤0.2dB。

2.3驻波比（VSWR）：≤1.1。

- 八环阵天线

3.1.频率范围：220-240MHZ。

3.2全向增益：12db。

3.3定向增益：15db。

- 同轴电缆

4.1 SYV-50-9，纯铜同轴电缆，阻抗50欧姆

- 中央站有线遥控终端

5.1中央站有线遥控终端（远端）

5.1.1具备抗干扰能力

5.1.2电源：交流电220±15% 50Hz±1Hz

5.1.3传输距离：不小于50km

5.1.4无线数据传输速率：2400bit/s、1200 bit/s、600 bit/s、300 bit/s、150 bit/s自适应；

5.1.5调制方式：数字调制：TFSK带内扩频；

5.1.6无线射频输出功率：5/10/25W±1dB

5.1.7无线数据差错控制：GF(2^8)域的RS纠错码

5.1.8数字灵敏度：≤-123dBm (600bit/s，丢包率为5×10-2)

5.1.9调制灵敏度：≤20mV

5.1.10抗单频干扰：≥3dB (600bit/s，丢包率为5×10-2)

5.1.11抗同频干扰：≥3dB (600bit/s，丢包率为5×10-2)

5.1.12抗白噪声干扰性能：≥3dB (600bit/s，丢包率为5×10-2)

5.1.13漏警概率： 信道误码率Pe=10-5时，小于10-12

5.1.14误警概率：信道误码率Pe=10-5时，小于10-25

5.1.15虚警概率：信道误码率Pe=10-5时，小于10-12

5.1.16工作温度：–20℃～+50℃

5.1.17存贮温度：-20℃～+60℃

5.2中央站有线遥控终端（近端）

5.2.1电压输入：交流电220±15% 50Hz±1Hz

5.2.2传输距离：不小于50km

5.2.3接口：提供1路正向音频、1路反向音频；2路RS485

5.2.4误警概率：信道误码率Pe=10-5时，小于10-12

5.2.5虚警概率：信道误码率Pe=10-5时，小于10-25

5.2.6漏警概率：信道误码率Pe=10-5时，小于10-12

5.2.7工作温度：–20℃～+50℃

5.2.8存贮温度：-20℃～+60℃

- 电声警报一体机

6.1将电声警报控制器与电声警报器二合一，符合《人民防空警报控制系统通用要求》（RFHB 03-2014）、《人民防空警报控制系统用抗干扰无线数字传输单元通用规范》（RFHB 05-2014）和《人民防空电声警报器通用要求》(RFXB 03-2007)要求，满足人防警报音响全面覆盖的要求。

6.2设备必须与现有警报控制系统兼容（包括串口数据接口协议，无线传输数据单元协议兼容，预留扩展防误鸣接口协议）。

6.3设备采用符合《人民防空警报控制系统用抗干扰无线数字传输单元通用规范》（2014年）的数字电台，扬声器能满足人民防空长期户外使用的要求。

6.4通信接口及控制方式：须配有线和无线控制接口，可手动控制、无线控制、有线控制。

6.5信号种类：至少包含预警、空警、解警、灾警、强拆、回示等信号，警报鸣响、间隔的格式及时间准确无误。

6.6功能：除基本报警外，还具有与中心控制台通话、广播、扩音、语音报时、故障自检、防止误鸣等，实现利用统控系统进行灾情信息语音播报功能。

6.7额定工作电压：220±15% 50Hz±1Hz。

6.8额定功率：2000W，功率误差：2000±400W。

6.9输出交流/输入直流电功率效率：≥80%。

6.10 5m处声压级≥124dB(A)。

6.11额定正弦波输出功率：≥800W。

6.12频率间隔：12.5KHz。

6.13模拟调制音频范围：300 Hz～3000 Hz。

6.14业务类型：模拟话、声码话和数据传输。

6.15数据速率：2400bit/s、1200bit/s、600bit/s、300bit/s、150 bit/s及自适应。

6.16无线数据差错控制：信道编码采用GF（2^8）域的RS纠错码。

6.17调制方式：TFSK带内扩频。

6.18无线数字灵敏度：≤-123dBm(600bit/s，丢包率为5×10-2)；抗白噪声干扰性能≥6dB(600bit/s，丢包率为5×10-2)。

6.19抗同频干扰性≥4dB(600bit/s，丢包率为5×10-2)；抗单频干扰性≥6dB(600bit/s，丢包率为5×10-2)；

- 警报终端数字化改造

7.1数字电台：主要用于警报控制终端与中央站（或中间站）之间数据和语音的传输，必须满足 《人民防空警报控制系统用抗干扰无线数字传输单元通用规范》（RFHB 05-2014 ）。

7.2控制主板：负责接口协议处理，网络管理以及警报控制。控制主板一方面要对数字电台传输 信令进行解析分析、信号处理，另一方面对警报器动作进行逻辑判断、诊断检测 故障。

- 超短波对讲中继台

8.1标准的1U、19英寸机柜式，支持PDT标准数字集群系统（有控制器及软件）。

8.2支持模拟和数字两种模式，并可根据需要任意切换模式。在模拟模式下，用户可以选择中转模式或基地台模式，选择基地台模式时，可作为普通终端进行操作。

8.3支持通过软件进行本地或远程诊断与控制。

8.4频率范围：400-470MHz。

8.5信道容量：≥64；信道间隔 25/20/12.5 KHz；频率稳定性：±0.5ppm。

8.6允许IP互联系统中的主机与主机连接通信，突破基站数量限制，扩大IP互联网络的覆盖范围。

8.7输出功率：5-50W 可调。

8.8采用符合PDT标准协议的数字通信技术，支持12.5KHz的单频点下，同时传输两路TDMA数字模式下的语音或数据通道。

8.9支持具有中国自主知识产权，符合中国发音特点的SELP语音声码器。

8.10具有扩展性，满足未来容量发展的需求，单站最多可支持16个语音信道扩展。

8.11支持基站故障弱化功能，当某个信道机故障时，其他信道机能正常工作；当网络交换机故障时，所有信道机可以弱化为常规模式。

8.12可通过查询信道机在IP互联网络中的信息，得知信道机在网络中的状态。

8.13信道机具备互联模式下的单个子网内基站分群功能，基站设备可根据呼叫权限设置情况组成不同的呼叫路由表，某区域子网内的呼叫区域划分，有效提高通信容量。

8.14信道机具备鉴权功能，只有合法用户能使用信道机资源，防止非法用户占用信道资源。

8.15工作温度范围：-20℃ ~ +60℃。

- 车载对讲机

9.1含专用电源、吸盘天线。

9.2频率范围：400-470MHz。

9.3信道容量：≥1000；信道间隔 25/20/12.5 KHz；频率稳定性：±1.5ppm。

9.4采用符合PDT标准协议的数字通信技术，具有直通模式双时隙功能，支持12.5KHz的单频点下，同时传输两路TDMA数字模式下的语音或数据通道。

9.5支持虚拟数字集群技术，无需专用控制信道，按需动态分配空闲信道满足接入需求，实现多通道共享。

9.6支持加入标准数字集群系统中使用，（系统中含有核心网、基站控制器及软件系统）。

9.7具有优先打断功能，能够根据呼叫等级进行区分，提高资源的利用率。

9.8支持具有中国自主知识产权，符合中国发音特点的SELP语音声码器。

9.9安全可靠的加密技术，确保语音通话的私密性，不被非系统内的其他对讲机窃听。可提供更高级别的加密能力（高级加密标准AES和ARC4加密算法）以及模拟扰频功能。

9.10 配备LCD彩色显示屏：≥2.4英寸，≥320*240像素，≥262000 色，支持9行以上文字显示。

9.11支持短信息手动编辑及发送。

9.12内置蓝牙5.0模块。

9.13包含一体化机箱，内置固定台及电源模块。

9.14防水防尘：≥IP54等级。

- 手持对讲机

10.1频段范围： 400-470MHz

10.2信道容量：≥1024

10.3区域容量：≥64

10.4信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz

10.6电池：≥2400mAh(Li-Ion)

10.7电池平均工作时间（5-5-90工作循环，高功率发射）：不带GPS：≥24小时/带GPS：≥20小时 （数字模式）

10.8显示屏：LCD显示屏，≥240x320，262000色，≥2.4英寸,10行

10.9工作温度范围：≥-20℃～+60℃

10.10储存温度范围：≥-20℃～+85℃

10.11防尘防水：≥IEC60529-IP68

10.12防尘防水等级≥IP68；

10.13对讲机需具备集群模式下可存储不少于2000个组呼联系人，500个个呼联系人，64个群组，每个群组可写入128个联系人；需具备常规模式下可存储1024个信道，64个区域，3 存储每个区域可写入256个信道。需具备联系人信息除名称和ID外，还支持手机、座机,号码等多个条目的存储和显示。终端上查看联系人信息。通话中显示通话者别名。

10.14对讲机需支持内置蓝牙，不需要蓝牙适配器。需支持蓝牙协议版本V5.0，并向下兼容，通过菜单或者软件读取蓝牙信息。需支持蓝牙定位，可以按周期上报蓝牙定位数据到定位系统。需支持蓝牙巡更，终端到达巡更信标点后上报蓝牙定位数据到巡更系统，并有提示音。需支持安卓手机进行蓝牙写频。

10.15对讲机需内置定位模块，可支持仅北斗或仅GPS或北斗＋GPS定位模式。

10.16对讲机需支持多种定位信息上报模式和上传更多内容： l)主动上报定位信息，按照周期上报、按照距离上报和按照距离与周期组合上报；2)通话中上报定位信息（上报内容包含当前终端信号强度、功率、电池电量、方位角等）；3)能识别讲话方位置信息显示（支持十六方位角和距离、精确方位角和距离、讲话方坐标等方式）。

10.17对讲机需具备定位信息支持菜单查询，位置信息包含经纬度、卫星数、日期、时间、速度、海拔等。

10.18对讲机需支持查询其他终端的相互位置信息。

10.19对讲机需具备终端音量调节和信道／通话组切换旋钮二合一。旋钮支持防呆功能，短时间内无操作自动切换为音量功能；

10.20对讲机需具备导水设计。

10.21对讲机需具备直通模式下的终端可以在一个时隙上接收业务，然后在另一个时隙进行转发。

▲10.22对讲机需具备当失真率为5％时，支静态接收灵敏度≤0.18μV（-122dBm）。（注：投标文件中需提供厂家确认的产品官网截图证明或第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）

- 控制终端

11.1 CPU性能不低于i5-13400,

11.2内存≥16GB

11.3硬盘≥512GB SSD

11.4系统版本不低于Windows 11中文版

- 智能控制柜

▲12.1额定电压（Un）：400V；额定频率（fn）：50Hz；主母线额定电流（InA）：1600A~100A；主母线额定短时耐受电流（Icw）：30kA；（注：投标文件中需提供厂家确认的产品官网截图证明或第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）

▲12.2满足抗地震实验，地震烈度≥9级；（注：投标文件中需提供厂家确认的产品官网截图证明或第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）

▲12.3通过GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》要求；（注：投标文件中需提供厂家确认的产品官网截图证明或第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）

▲12.4满足内部故障引弧试验：主开关进线端、主开关出线端、水平母线400V，80kA（有效值）/176kA（峰值），0.3s。（注：投标文件中需提供厂家确认的产品官网截图证明或第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）

▲12.5额定绝缘电压（Ui）：1000V（进线柜、馈电柜）。（注：投标文件中需提供厂家确认的产品官网截图证明或第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）

12.6低压开关柜柜体侧、框架、抽屉结构均采用≥2.0mm厚优质敷铝锌板。

12.7低压柜抽屉单元采用国产优质连接插件，抽屉单元（塑壳400A及以上开关）的进出采用丝杆增力操作，抽屉单元的连接、试验、分离采用专用摇把实现并具有三位置自动锁定技术，抽屉在连接、试验、分离三位置具有三位置指示功能。

12.8低压开关柜结构：低压开关柜由固定的柜体和可抽出部分组成。利用隔板将装置划分成几个隔室，抽屉柜内部隔板保证达到GB7251规定的内部分割3类标准以上，要满足防止触及邻近功能单元的带电体、限制事故电弧的扩大、防止外界物体从装置的一个隔室进至另一个隔室。隔室之间的开孔确保熔断器、断路器在短路分断时所产生的气体不影响相邻隔室的功能板的正常工作。金属隔板与保护接地导体可靠连接，金属隔板在人体碰到时的变形不应减小其绝缘距离。

12.9变压器低压侧与低压柜进线开关的连接方式，为母排直接连接（开关柜侧面与对应变压器侧面），水平母排伸出柜子200mm（允许正负偏离1%）。

- 自动转换开关电器

13.1 CB 级转换开关电器。采用智能型万能式断路器作为执行器件，搭配多种类型控制器和转接器，可实现两路电源系统、三路电源系统、两进线一母联电源系统、两进线一母联一发电系统、两进线一母联两发电系统和三进线两母联系统的多种电源转换方案。产品符合标准 GB/T14048.11 《低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分：多功能电器 转换开关电器》。

13.2实现两进线一母联两发电转换系统的自动切换，最小转换动作时间≤0.2s，强抗电磁干扰，电磁兼容性能达GB/T 14048.11 附录C的E2级；控制器额定冲击耐受电压达到8kV。

13.3运行过程电磁联锁，实现远距离联锁，确保安全。

13.4自动转换装置控制器采用工业级不小于9英寸触摸屏交互信息，结合轻触快捷键实现人机界面大屏布局，触摸操作，标配Modbus通信功能，也可通过外部协议转换实现DeviceNet、Profibus-DP、CAN、TCP/IP、WIFI 等多种通信协议的通信，接入云平台，可实现云端互联。

- 塑壳断路器1

14.1壳架电流：63A。

▲14.2额定运行短路分断能力Ics须满足≥50KA。（注：投标文件中需提供厂家确认的产品官网截图证明或第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）

▲14.3不带电操作性能（机械寿命）≥15000次，带电操作性能（电气寿命）≥10000次；（注：投标文件中需提供厂家确认的产品官网截图证明或第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）

14.4消防回路馈线塑壳断路器具备报警不脱扣功能。

- 塑壳断路器2

15.1壳架电流：125A。

15.2额定运行短路分断能力Ics须满足≥50KA。

15.3不带电操作性能（机械寿命）≥15000次，带电操作性能（电气寿命）≥10000次；

15.4消防回路馈线塑壳断路器具备报警不脱扣功能。

- 塑壳断路器3

16.1壳架电流：250A。

16.2额定运行短路分断能力Ics须满足≥50KA。

16.3不带电操作性能（机械寿命）≥15000次，带电操作性能（电气寿命）≥10000次；

16.4消防回路馈线塑壳断路器具备报警不脱扣功能。

- 多功能仪表

17.1 仪表可测量三相电流、电压、有功电度、有功功率，并配可通讯的功能，可接入后台配电监控系统，可以通过它进行远程电能管理。

- 母线铜排

18.1主母线铜排：主母线最大In不小于变压器额定容量的2倍。

▲18.2铜+银（Cu+Ag）含量不低于99.9％。（注：投标文件中需提供厂家确认的产品官网截图证明或第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）

18.3母线铜排外加热缩套管加强绝缘措施，均进行整根镀锡处理，并能承受在短路电流条件下力的冲击。

- 智能物联发电机组

19.1发电机

19.1.1要重负荷耐久型四冲程工业用水冷发动机，需能提供可靠动力（适配120kW级连续运行需求）。

19.1.2具有测试报告验证发电机组设计性能及出厂证明。

19.1.3发电机组包括一台连在交流发电机上的柴油发动机，并且在共同的钢性底座上组装成套，底座底盘应采用高强度钢材制成并带有减震垫（安装于机组与底座之间，适配120kW级机组震动参数），支撑发动机、发电机，整体吊装吊攀；底盘适合于固定在需方的混凝土基础上（基础尺寸适配120kW机组安装需求）。

19.1.4机组所有配套设备（包括但不限于控制器、散热器、风扇、消音器）必须统一配套（适配120kW功率等级散热、降噪需求），蓄电池、市电充电器配套提供（蓄电池容量适配24V启动需求，满足发电机组连续启动六次以上，充电器功率匹配蓄电池规格）。

19.1.5柴油发电机组应配有电压自动调整装置、快速自启动装置，当正常供电电源中断供电时，应能自动启动，并应在15s内供电；当正常供电电源恢复供电后，应延时切换并停机。

19.1.6所有外露可动部件（手动操作控制除外）封闭包装完全防护，以防人员意外触及。所有防护装置可拆卸。

19.1.7常用120kW机组，塑壳输出断路器3P 250A（精准适配120kW/400V工况额定电流约216A，断路器额定电流按1.8倍适配），出厂标配装于机身。

19.1.8常用120kW机组，配底座油箱容量不少于160L（按100%负载油耗32L/h测算，满足连续运行5-6小时需求，适配应急备用场景）。

19.1.9发电机组、底架和辅助设备的所有外露金属表面均通过防锈底漆和面漆处理。温度高的表面部分应涂上能耐温高温而不会损坏的耐热油漆（耐高温等级适配120kW机组排气系统等高温部件工况）。

19.1.10机组噪音：额定负载工作时距机组1m处平均噪音值≤105dB(A)（符合120kW级工业柴油发电机组常规降噪标准，适配室内安装环境）。

19.1.11出厂时加满品牌原厂冷却液及原厂发动机专用润滑油（加注量适配120kW级发动机机油容量需求）。

19.2发动机

19.2.1发动机备用功率：≥152kW（按常用功率1.25倍配比，适配120kW常用功率需求）；

19.2.2排列：L型；

19.2.3缸数：≥6缸；

19.2.4结构形式：四冲程；

19.2.5调速系统：电调（精准控制120kW级负荷调节）；

19.2.6排量：≥6L（适配120kW功率等级动力输出需求）；

19.2.7冷却方式：闭式循环水冷却、发动机风扇及散热器（散热器散热面积适配120kW级机组发热量，确保≤45℃环境温度下满负荷运行）；

▲19.2.8燃油消耗率(g/(kW·h))≤230；（注：投标文件中需提供厂家确认的产品官网截图证明或第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）

19.2.9燃油系统：电喷或直喷（适配中小功率发动机技术路线）；

19.2.10燃油型号：国产0#柴油（常温下）；分别注明在额定工况下25％、50％、75％、100％负载时的燃油消耗量；

19.2.11进气方式：涡轮增压+中冷（提升120kW级发动机进气效率）；

19.2.12启动方式：具备自动与手动两套操作，可远程启动，机组本身应具有应急手动停机装置；

19.2.13充电机：发动机自带充电机（输出功率≥20A，适配120kW级机组蓄电池充电需求）；

19.2.14进气系统：包含空气滤清器（适配120kW级发动机进气量）、进气歧管、涡轮增压、低温中冷等装置；

19.2.15排气系统：包含排气管、涡轮增压及原厂的排气软管及工业型消音器；

▲19.2.16满载噪声级≤100dB(A)；振动值≤0.4mm；（注：投标文件中需提供厂家确认的产品官网截图证明或第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）

19.2.17保护系统：要求具备高水温（≥98℃报警，≥105℃停机）、低油压（≤0.2MPa报警，≤0.15MPa停机）、超速（≥1650r/min停机）、过盘车等保护功能（适配120kW级发动机运行参数）；

19.2.18发动机控制系统具有故障报警功能。

19.3控制模块

19.3.1中文显示的人机界面产品；基于微处理器的发电机组监视、计量和控制系统。可实现数字式电压调节、数字式发动机调速和发动机组保护（适配120kW级机组控制需求）；

19.3.2运行模式：自动运行模式、手动运行模式、紧急停机模式，自动启动、自动停机功能；当市电失电时，柴油发电机组在接到自启动信号时，可（0-300s可调）启动机组，并在15s内正常供电；当市电恢复供电后，机组能在（0-600s可调）冷却延时一段时间后自动停机；

19.3.3机组紧急停机功能：可满足本地和远程控制；

19.3.4柴油发动机保护包括但不限于：润滑油压过低报警/停机、发动机超速停机、发动机冷却液温度过高报警/停机、蓄电池电压过低或过高报警、蓄电池充电发电机故障报警（保护阈值适配120kW级发动机参数）；

19.3.5控制系统测量和仪表显示：发动机转速、发动机机油压力、发动机冷却液温度、蓄电池电压、输出电压、输出电流、频率、功率（适配120kW级机组监测需求）；

19.3.6故障状态指示灯信号显示：非自动状态、手动运行、自动模式、远程启动、停机、报警等；

19.3.7控制屏型式：金属外壳，液晶显示，LED背景光指示，支持多国语言，具有防震装置（适配120kW级机组安装环境）；

19.3.8采用固态控制技术，符合CE防护标准，适用于潮湿、震动等恶劣的现场环境状况；

19.3.9控制屏具有监测和保护：监控发动机和交流发电机重要功能的状态；

19.3.10机组控制器需具备贴近同步发电机热损害曲线的反时限过流保护功能（适配120kW级发电机热特性），最大限度发挥同步发电机的能力，同时避免其过热损坏。避免当负载侧发生短路故障时，机组过流保护与下游断路器保护不匹配，导致机组误动作停机，或者机组拒动导致发电机和输出电缆的损害；

19.3.11通信： Modbus标准接口，并提供Modbus通信协议和RS485或RS232通信接口（适配120kW级机组远程监控需求）。

- 发电机组基础

20.1满足现场安装要求。

- 不锈钢门

21.1采用304不锈钢材质。

- 电力电缆

22.1 YJV-4*150mm2。

- 电力电缆头

23.1 4*150mm2

- 桥架

24.1不锈钢300*100*1.2mm。

- 除湿机

25.1除湿量：≥38kg/h；风量：≥12000m³/h。

25.2符合《除湿机》GB-T 19411-2024，除湿设备能在大气压0.1±0.03MPa，环境温度-5～40℃，相对湿度≤90%的环境条件下正常使用。

25.3机组门板采用静电喷涂装置喷粉防腐处理。空气处理腔内侧粘贴橡塑保温材料做绝热保温处理，门板保温材料采用厚度不小于20mm的橡塑泡沫，门板部件、法兰部件等与框架接触处均粘贴密封背胶，隔绝冷桥，防止凝露和漏风。

25.4淋水盘及积水盘采用304不锈钢材料，机内所有紧固件为不锈钢材料，有效防止PH3的腐蚀。淋水盘中的凝结水直接通过出水软管引出机组，能顺畅地排出其余凝结水。

25.5电器箱的门与柜体密封良好，减缓腐蚀。

25.6机组均设计为机、电一体化，有效减少了机外连线。

25.7机组内所有配管及室内外机连接铜管外面均涂敷防腐涂层。

25.8机组采用环保型制冷剂R410A。

25.9机组至少设有高压、低压、电机过热、电流过载、电源断相、缺相、压缩机过欠压、延时启动等保护。

25.10除湿机组提供远程接口，可实现远程集中控制。并且可以通过相应通讯模块实现设备通过INTERNET与远程计算机进行数据交换，对机组进行远程监控和故障分析。

- 水管

26.1 DN40，含管件保温等。

- 水阀

27.1闸阀DN40，Y型过滤器，软接等。

- 风管

28.1离心玻璃钢，含保温。

- 风阀

29.1 1550*800mm。

- 水力模块

30.1两台水泵：立式单级泵，铸铁材质，变频电机，单台性能满足：流量：≥50m3/h，扬程：≥32m，功率：≥7.5kw；

30.2电控柜：全变频控制柜，配套两台变频泵使用。

- 离心风机1

31.1风量CMH：≥22000，全压Pa：≥11200，功率Kw：≥11。

- 离心风机2

32.1风量CMH ≥4400，全压Pa：≥1100，功率Kw：≥2.2。

- 离心风机3

33.1风量CMH ≥5100，全压Pa：≥830，功率Kw：≥2.2。

- 离心风机4

34.1风量CMH ≥1700，全压Pa：≥1200，功率Kw：≥1.1。

- 离心风机5

35.1风量CMH ≥3300，全压Pa：≥690，功率Kw：≥1.5。

- 离心风机6

36.1风量CMH ≥2300，全压Pa：≥540，功率Kw：≥1.1。

- 轴流风机1

37.1风量CMH ≥8800，全压Pa：≥610，功率Kw：≥3。

- 轴流风机2

38.1风量CMH ≥4600，全压Pa：≥320，功率Kw：≥1.1。

- 轴流风机3

39.1风量CMH ≥3400，全压Pa：≥210，功率Kw：≥0.55。

- 排风扇

40.1风量CMH：≥1000，功率Kw：≥0.18。

- 玻璃钢防腐风机

41.1 Φ200，风量CMH ≥300，全压Pa：≥280，功率kW：≥0.25。

- 防火阀（70℃）1

42.1 2000*500（mm）。

- 防火阀（70℃）2

43.1 1500*500（mm）

- 防火阀（70℃）3

44.1 500*320（mm）

- 防火阀（70℃）4

45.1 Φ200（mm）

- 排烟防火阀（280℃）1

46.1 1800*500（mm）

- 排烟防火阀（280℃）2

47.1 900*320（mm）

- 多叶调节阀1

48.1 1500*500（mm）

- 多叶调节阀2

49.1 1200*900（mm）

- 多叶调节阀3

50.1 1000*1000（mm）

- 多叶调节阀4

51.1 1000*320（mm）

- 24口核心交换机

52.1交换容量≥672 Gbps，整机转发性能≥146 Mpps

52.2千兆电口≥24，千兆光口≥4

52.3支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF

52.4 OSPF路由表容量≥12K

52.5要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k

52.6支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL

52.7支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤；

52.8支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持QinQ

52.9支持端口聚合、端口镜像、端口隔离

52.10支持STP、RSTP、MSTP

52.11支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping

52.12支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3

▲52.13支持识别小路由器、摄像头等厂商及终端类型，基于设备指纹等自定义类型；支持设备类型准入策略。（注：投标文件中需提供厂家确认的产品官网截图证明或第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）

▲52.14支持收集展示终端IP、MAC、接入位置、接入时间、离线时间、业务群组等六元组信息；支持IP、MAC、端口一键批量绑定。（注：投标文件中需提供厂家确认的产品官网截图证明或第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）

▲52.15支持对已绑定终端私自更改接入位置可自动阻断，对未绑定终端可阻断ARP、DHCP等非授信业务，维护边界安全；支持终端群组功能，绑定MAC与VLAN，支持终端分组及灵活切换，群组配置随之变动；支持识别并阻断仿冒终端。（注：投标文件中需提供厂家确认的产品官网截图证明或第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）

▲52.16已设的绑定策略在交换机重启或平台离线后依然生效。（注：投标文件中需提供厂家确认的产品官网截图证明或第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）

▲52.17支持IP扫描防护、ARP扫描防护、UDP端口扫描防护、TCP端口扫描防护。（注：投标文件中需提供厂家确认的产品官网截图证明或第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）

- 机房监控

53.1支持输出图像分辨率不低于2560*1440。

53.2内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。

53.4可通过浏览器或客户端开启白光补光。

53.5在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机30m处人体轮廓。

▲53.6具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。（注：投标文件中需提供厂家确认的产品官网截图证明或第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）

▲53.7补光灯开启后，灯光为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度。（注：投标文件中需提供厂家确认的产品官网截图证明或第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）

53.8可通过浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。

53.9支持DC12V、POE供电。

- 智能录像机

54.1具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、4路报警输入接口、1路报警输出接口

54.2设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；

54.3文搜支持秒级检索，60W目标数据3s内出结果；文搜首页结果正样本召回率大于90%；支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示；设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级；文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索；

54.4支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索；

54.5支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围；

54.6设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词；

54.7可同时解码输出8路4MP、H.265编码、25fps格式的视频图像；

54.8支持不少于15个人脸库，库容5万张人脸图片；支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别；

54.9具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；

54.10支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能；

▲54.11支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；（注：投标文件中需提供厂家确认的产品官网截图证明或第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）

▲54.12支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）。（注：投标文件中需提供厂家确认的产品官网截图证明或第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件）

54.13支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证。

54.14接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置

54.15支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。

- 网线

55.1 超五类网线。

- 电源线

56.1 RVV2*1。

- 辅材

57.1含风管、减震器、风管法兰、风机支架吊架、风机连接帆布等项目所需配套辅材。

## 四、项目实施要求

1.中标人负责本项目所有设备供货、安装调试及运维保障以及原发电机组及发电机组基础、原除湿机、风管、不锈钢门、原控制柜等的拆除清理。

2.投标人需制定详细的供货计划（包括供货进度计划、供货保障措施）。明确供货进度计划、制定供货保障措施，确保项目供货能够按时稳步完成。在实际供货前中标人需进行现场实测，根据现场实际情况提供符合项目实施的方案，并经采购人确认后方可供货安装。

3.投标人需制定详细的安装调试方案（包括现场安装调试、安全保障措施、质量保证措施）。严格遵循国家标准和行业规范施工，制定详细安装调试方案、安全保障措施、质量保证措施。安装过程中应加强对噪声、粉尘等的控制，努力降低噪声，控制好相关污染物排放，做好相应治理工作并负责安装场地杂物和垃圾等的清理工作。负责保管安装现场所有材料、设备，直至项目安装、验收完毕；项目结束后需将现场清理干净。因本项目施工造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。对作业人员严格管理，注意安全，人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡事故，均由中标人负责处理并承担相关责任，采购人不承担任何责任。制定质量保证措施，在项目实施过程中接受采购人的质量监督，对于采购人提出的问题及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收。

4.投标人需制定详细的配合措施方案。明确与采购人及其他施工单位的协作配合措施，确保项目实施过程顺畅。项目进行过程中，中标人应在接到采购人或代建单位通知后2小时响应，24小时内配合安装、调试或者验收等，中标人无故迟延响应超过24小时的，采购人及代建单位有权处以合同总价千分之一/次的罚款，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时响应给采购人及代建单位造成的损失）由中标人承担，罚款及各项支出，采购人及代建单位有权在应付中标人的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任。

5.中标人需为本项目配备相关专业人员，包括1名项目负责人负责本项目实施的全过程，以及相关项目团队人员，以上人员需具有项目实施所需相关专业技能。

## 五、投标报价要求

1.投标人应对本项目中的所有需求货物和服务进行报价，不得漏报，否则作无效投标处理。

2.投标人应以人民币报价，投标总价包括：设备费（含配件、材料）、运输装卸费、安装调试费、拆除清理费、系统整体集成费、运行保障费、人工费、质保费、保险费、培训费、中标服务费、利润、税金等货物本身已支付或将支付的各种税费以及其他交付用户使用前所产生的所有费用。

3.请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

## 六、验收要求：

1.全部货物到达项目现场后，采购人有权邀请各其他有关投标人、专家评委、第三方检测机构进行验收及对相关功能进行测试，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，供应商须承担由此造成的相关损失及违约责任。

2.验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。所有货物需满足强制性国家标准。

3.验收标准：符合设备本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及供应商承诺的其它指标。

## 七、质量保证和售后服务要求：

1.免费质保维保期为3年，自货物安装完毕，经采购人验收合格之日起计算。

2.在货物的免费质保维保期内，因货物安装、制造原因出现的任何质量问题，投标人应负责更换或维修，由此产生的一切费用由投标人承担。

3.在免费质量保证期内，如果设备出现一般故障，投标人应在2小时内响应，维修人员应在4小时内到达现场并及时解决问题。现场解决不了的故障或可能超出12小时解决不了的问题，应立即提供备品备件予以恢复，不收取任何费用（人为因素导致的损坏除外）。

4.在货物的设计使用寿命周期内，投标人应保证用户能更换到原厂正宗的零部件，确保货物的正常使用。

5.在所有货物验收合格后，投标人应对采购人进行不少于2个工作日的日常使用方面的培训。

## 八、实质性要求

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人应实质性响应，否则将视为无效投标。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。

2.投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分标准评审得分前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定第一名为中标人。

二、评标标准：

1.投标报价40分

1.1满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40分。

1.2评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。

2、技术性能及项目实施57分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能参数响应性 | 39 | 投标货物的技术参数全部符合招标要求的得基本分39分；其中带▲项为重要技术参数，每负偏离一条扣1.5分；其余参数每负偏离一条扣0.03分。注：带“▲”项需根据招标文件要求提供相关证明材料，如未提供或不符合要求的则视为负偏离。 |
| 2 | 供货计划及保障措施 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的供货进度计划、保障措施进行综合评定：计划科学合理、措施有效可行的得3分；计划和措施有所欠缺的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 3 | 安装调试方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的安装调试方案进行综合评定：方案科学合理、针对性强的得3分；方案有所欠缺、针对性不强的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 4 | 免费质量保证期限 | 2 | 免费质量保证期满足招标要求的得基本分2分。注：1）只有部分货物免费质量保证期满足招标文件要求的不得分。2）低于招标要求或未作说明的不得分。 |
| 5 | 售后服务方案 | 3 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评定：方案科学合理、针对性强的得3分；方案有所欠缺、针对性不强的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 6 | 培训方案 | 1 | 根据投标人提供的培训方案进行综合评定：方案全面完善、科学合理的得1分；方案基本可行的得0.5分；未作说明的不得分。 |
| 7 | 项目人员配备 | 6 | 根据投标人拟投入本项目的人员进行评定： （1）项目负责人（1人）具有高级工程师（电子信息）职称、通信专业技术人员(终端与业务)职业资格的，每提供一个得1分（最高得2分）。 （2）项目团队人员（项目负责人除外）具有高级工程师（电子信息）职称、系统集成项目管理工程师，每提供一个得1.5分，最高得3分。具有特种作业操作证（电工作业-低压电工作业）、特种作业操作证（高处作业-高处安装、维护、拆除作业），每提供一类得0.5分，最高得1分。本小项最高得4分。同一人不重复计分。 注：投标文件中需提供以上人员相关证书证明材料扫描件以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料，未按要求提供证明材料的对应评分项不得分。 |

3、综合能力3分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 1 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得1分；有负偏离条款，每项扣0.25分；扣完为止。 |
| 2 | 业绩情况 | 2 | 根据投标人提供的2023年1月1日（以签订合同时间为准）至今实施的通信系统或智能化系统或警报系统项目业绩情况进行评定：有一个得1分（最高得2分）。注：投标文件中需提供合同证明材料，包括合同首页、项目内容所在页、签字盖章页，未提供的不得分。 |

三、政府采购政策：

1.针对小微企业的评审：

（1）本项目不专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

（2）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）等相关规定，给予评审优惠。具体事项如下：

①对符合上述办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。（若投标人为联合体的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%（或在联合体中所占股权比例30%）以上的，可给予联合体6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。）

②凡要求价格扣除的，投标人须按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》；

③具体标准以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

④以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关规定执行。

注：投标人如不提供以上声明函的，价格将不做相应扣除。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：投标人如不提供以上声明函的，价格将不做相应扣除。

（4）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人如不提供以上证明材料的，价格将不做相应扣除。

2.节能产品、环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）文件规定：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

投标产品为政府强制采购产品，投标人需提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（及附件）；或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号，如投标人未提供或采购人未查询到强制采购产品相关信息，将视为未实质性响应。

3.商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

4.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

5. 政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（4）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件 报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（5）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（6）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（7）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（8）具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）为准。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：海虞北路综合用房更新改造二期

项 目 编 号：JSZC-320581-SZJZ-G2026-0008

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2026年   月     日

## 投标文件目录

| 一、基本目录 |  |
| --- | --- |
| *1、开标一览表 | （格式见附件） |
| 二、资格审查内容 |  |
| *1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） |  |
| *2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供开标时间前一年内的任意一期财务报表或最近一期经第三方审计的财务报告或银行出具的资信证明） |  |
| *3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函） | （格式见附件） |
| *4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） |  |
| *5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明） | （格式见附件） |
| 三、符合性审查内容 |  |
| *1、投标函 | （格式见附件） |
| *2、法人授权书（①如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。） | （格式见附件） |
| *3、实质性要求响应表 | （格式见附件） |
| *4、报价明细表 | （格式见附件） |
| 四、综合评审文件（具体根据制作电子投标文件的综合评审评分项的要求对应提供） |  |
| 1、技术要求响应表 | （格式见附件） |
| 2、商务条件响应表 | （格式见附件） |
| 3、人员配备情况 | （格式见附件） |
| 4、业绩一览表 | （格式见附件） |
| 5、其他 |  |
| 五、价格扣除证明文件 |  |
| 1、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（资格审查内容中如已提供，则按相同内容提供） | （格式见附件） |
| 2、关于符合本国产品标准的声明函 | （格式见附件） |

备注：加“*”项目投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效，将导致投标无效。

## 附件1 开标一览表

格式详见苏采云系统

## 附件2 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我单位郑重声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

## 附件3 承诺说明

我单位承诺，我单位在采购活动前三年内的经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合相关法律法规规定的资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺说明！

单位名称：

日    期：

## 附件4 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（常熟市人民防空指挥所）的（海虞北路综合用房更新改造二期）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （警报中央站） ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （避雷器） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. （八环阵天线） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. （中央站有线遥控终端） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. （电声警报一体机） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. （超短波对讲中继台） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. （车载对讲机） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. （手持对讲机） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9. （控制终端） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10. （智能控制柜） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. （自动转换开关电器） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12. （塑壳断路器1） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13. （塑壳断路器2） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14. （塑壳断路器3） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15. （多功能仪表） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16. （智能物联发电机组） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17. （除湿机） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18. （水力模块） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19. （离心风机1） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20. （离心风机2） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21. （离心风机3） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

22. （离心风机4） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

23. （离心风机5） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24. （离心风机6） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

25. （轴流风机1） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

26. （轴流风机2） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

27. （轴流风机3） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

28. （排风扇） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

29. （玻璃钢防腐风机） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

30. （24口核心交换机） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

31. （智能录像机） ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.行业划分具体以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3.上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，且无需提供其他材料，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

4.如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

## 附件5 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位的无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州金正工程技术咨询服务有限公司的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日    期：

注：

1.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.中标人为残疾人福利性单位的，将随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 附件6 投标函

致：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

根据贵方的JSZC-320581-SZJZ-G2026-0008号招标文件，正式授权______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物及服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话（手机）：

传        真（如有）：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：

## 附件7 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人全称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZJZ-G2026-0008号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2026年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：

1.如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。

2.如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。

## 附件8 实质性要求响应表

| 序号 | 招标文件的实质性要求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：

1.投标人应对本项目无法响应的实质性内容进行列明。如未列出，则视为响应。

## 附件9 报价明细表

| 编号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．投标人应根据本项目各项分项价格情况填写上述表格。

2．所有价格用人民币表示，请至多保留小数点后两位。

3．表中“合计总价”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

4．本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

## 附件10 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标人提供承诺 | 是否响应 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应根据“采购需求”中的“三、技术参数要求”对照所能提供的承诺进行逐项评议。

2.若完全响应，在“是否响应”栏中填写 “是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写 “否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3.表格不够可另接。

4.相关证明材料可后附

## 附件11 项目方案

根据“第五章 评标方法与评标标准”要求编制并上传苏采云系统。

## 附件12 商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第十九条 履约保证金 |  |  |
| 第二十条 争议解决方式 |  |  |
| 第二十一条 通知与送达 |  |  |
| 第二十二条 合同生效及其他 |  |  |

注：

1.投标人应根据“第三章 合同文本”条款据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

## 附件13 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.供应商根据 “第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

2.如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件14 人员配备情况

| 序号 | 人员姓名 | 岗位 | 具有证书情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.供应商根据 “第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

2.如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件15 附件图纸

## 附件16 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：    年  月  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。