
公开招标文件
项目名称：2026年度江宁开发区雨水泵站维护保养
项目编号：JSZC-320115-JSCC-G2026-0001
江苏畅采工程咨询有限公司
2026年4月
目录
3第一章 投标邀请


8第二章 投标人须知


19第三章 评分标准


23第四章 项目需求


39第五章 合同主要条款及格式


49第六章 投标文件格式




第一章 投标邀请
项目概况：

2026年度江宁开发区雨水泵站维护保养项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年5月19日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1．项目编号：JSZC-320115-JSCC-G2026-0001

2．项目名称：2026年度江宁开发区雨水泵站维护保养

3．采购方式：公开招标
4．预算金额：1424.68万元（人民币）
5．最高限价：

采购包1：最高限价人民币611.47万元

采购包2：最高限价人民币751.59万元

6．采购需求：江宁开发区30座雨水泵站分布于园区90平方公里范围，日常对各雨水泵站进行值守和维修保养，汛期中增加力量全力保证雨水泵站正常运行，保障园区社会和生产秩序。主要由日常运维管养部分、水泵设备采购和零星维修几部分构成。根据工作内容和工作量，拟分成两个采购包采购管养。各采购包划分如下（具体内容详见公开招标文件）：

采购包1：2026年度曹村1、曹村2、曹村3、小西圩、太平1、太平2、兴家圩1、兴家圩2、将军路绕越泵站、胜利1、胜利2、池田、前河、康厚共14座雨水泵站维护保养；

采购包2：2026年度任家边、清水亭、新兴圩1、新兴圩2、高塘、杨陈、河魏、长山1、长山2、江南青年城、马木桥、姚家新、姚家老、坝水庙、斗篷、王家圩共16座雨水泵站维护保养。

7．合同履行期限：一年

8．本项目（是/否）接受联合体投标：否

9．本项目标的所属行业：其他未列明行业

供应商可参加一个或多个采购包投标，但最多只能中一个采购包。本项目依次按采购包1、采购包2的顺序进行开评标，采购包1的第一中标候选人只参与下一采购包2的评审但不参与排序，不再作为采购包2的中标候选人。
二、申请人的资格要求

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供由第三方专业机构出具的2025年度财务审计报告（财务审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、第三方专业机构盖章和注册会计师签字页,加盖投标供应商公章）或近半年内任一月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）的复印件加盖公章，法人或者其他组织成立未满一年的可不提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务；

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务；

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

① 本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%；

② 本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。
3．本项目的特定资格要求：
（1）供应商须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质（提供资质证书复印件并加盖公章）；
（2）供应商须具有国家电力监管部门颁发的电力承装（修、试）电力设备许可证，许可类别和等级：承装类三级、承修类三级、承试类三级及以上资质（提供资质证书复印件并加盖公章）。
4．拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件

1．时间：2026年4月29日至2026年5月8日，每天上午9:00至下午17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2．地点：江苏政府采购网。

3．方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作

4．售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1．投标文件提交截止时间及开标时间：2026年5月19日14:00（北京时间）

2．地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1．采购人不组织集中现场考察或答疑。
2．公告媒体

（1）本招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各投标人关注；

（2）有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告；

（3）对采购项目的技术及需求问题，请向项目联系人咨询。

3．本次招标不收取投标保证金。

4．本项目不接受进口产品。

5．本项目中标后不允许分包、转包
6．根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7．本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1．采购人信息

名称：南京江宁经济技术开发区管理委员会

地址：南京市江宁区将军大道166号

联系人：叶耸铭

联系方式：025-52745918
2．采购代理机构信息

名称：江苏畅采工程咨询有限公司

地址：南京市江宁开发区总部基地33栋9楼907室

联系人：张工

联系方式：15365029236

第二章 投标人须知
一、总则

1．适用法律
1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。
2．定义
2.1“供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2“产品”指本招标文件中所述相关服务。
2.3“用户或使用单位”是指接受服务的单位。
3．政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
二、招标文件

4．招标文件组成

4.1招标文件组成：投标邀请、投标人须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5．招标文件的澄清修改

5.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标
6．投标

6.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的投标截止时间前，递交投标文件。

6.2供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。

6.3供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描放进投标文件。

6.4供应商应逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数。

6.5投标产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，应提供认证证书复印件。

6.6供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定的，应按要求在投标工具中填写《中小企业声明函》，否则不享受相应政策。

6.7供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7．投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价。

7.4供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8．联合投标

8.1采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

8.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

8.3联合体各方之间应当签订共同投标联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.4政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

8.5享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.6预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9．投标费用

9.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏畅采工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
9.2招标代理费参照国家计委《计价格(2002)1980号》、发改价格[2011]534号规定的收费标准，按60%计算收取。相关技术咨询费：前期方案论证、市场调研、控制价审核等相关技术咨询服务，参照《苏价服(2014)383号》规定收费标准，按60%计算收取，实收：采购包1（13670元）、采购包2（16530元）。专家评审费：参照《苏财购〔2016)48号》文件规定，按实际发生金额计算，由招标代理机构先行垫付。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支。招标代理费、技术咨询费和专家评审费由中标（成交）单位在发放中标（成交）通知书前一次性支付。招标代理费和技术咨询费，代理机构开具正规普通发票。专家评审费不开发票。

10．投标文件组成

10.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处标明满足与否。对带“★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。（采购需求中另有规定的，也可从其规定）

10.2供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11．投标文件的商务部分

11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“ ★  ”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 投标函（投标申请及声明）；

（2）★ 法人授权书及委托代理人的身份证扫描件；

（3）★ 第一章投标邀请中第二条申请人资格要求规定的证明材料；

（4）★ 《南京市政府采购供应商信用记录表》；

（5）★开标一览表；
（6）★分项报价表；
（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12．投标文件的技术部分

12.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“ ★  ”项目不得有缺失或无效。

13．投标文件的价格部分

13.1价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

13.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《报价一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

14．投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15．投标保证金

本项目不收取保证金。

16．投标有效期

16.1自开标之日起六十日内投标有效。

16.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

17．投标文件的修改和撤回

17.1供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行撤回和重新递交。

17.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回，如果撤回的，将不再接受重新递交，一年内不得参加代理机构组织的政府采购活动。

18．投标文件盖章

18.1供应商应按照招标文件要求，对需要加盖公章的资格证明文件和有关资料加盖电子公章。

18.2供应商应在投标文件指定位置加盖电子公章。

四、开标、评标与确定中标供应商

19．开标

19.1投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
19.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据
20．评标

20.1评标组织

20.1.1评标工作由代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2评标程序

20.2.1投标文件的资格审查

20.2.1.1采购人代表或代理机构联合依法对投标人的资格进行审查。

20.2.1.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、《南京市政府采购供应商信用记录表》等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

20.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

20.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未按照招标文件要求缴纳投标保证金的（如有）。

20.2.2投标文件的符合性审查

20.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2.2.2实质性要求是指本招标文件中带“ ★  ”的商务和技术要求。

20.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.2.4投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密投标文件的；
（2）投标文件未按采购文件要求制作投标文件及签章的；
（3）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）属于申请人的资格要求中第4条拒绝参加本次采购活动供应商的；

（12）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

20.2.2.5有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

20.2.3投标文件的进一步评审

20.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

20.2.3.2评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

20.2.3.3评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

20.2.3.4澄清有关问题。投标截止时间后，供应商根据评标委员会要求对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作出必要澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.3评标方法和标准

本项目采用综合评分法

21．确定中标供应商

21.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选供应商，采购人签字确认中标候选人为中标供应商。

21.2按以下第(2)种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21.3中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

21.4《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

21.5《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

21.6对未通过资格审查的供应商，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

21.7所有投标文件不论中标与否，均不退回。

22．编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

23．评标过程的保密

23.1代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

23.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

23.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

24．签订合同

24.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

24.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

24.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

24.5采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
六、质疑处理
25．质疑

25.1 供应商认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

25.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

25.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

25.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

25.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

25.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

25.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

25.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见公告）处，提交时应出示有效身份证明。
第三章 评分标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评审小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审小组推荐得分由高到低排序前3名供应商为中标候选供应商。
采购包1、采购包2评分标准：

	项目
	评分类别
	评分内容及方法
	得分

	价格分

（30分）
	价格标准
	采用低价优先法计算，即满足公开招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。
	30

	商务部分（25分）
	企业业绩
	供应商自2023年1月1日以来承担过类似泵站管养项目相关案例的，每提供一个案例得5分，最多得5分。
（需提供中标通知书、合同复印件以及相关验收证明复印件并加盖供应商单位公章，以上资料提供齐全为一个完整的业绩，缺一项不得分。时间以合同签订时间为准）
	5

	
	人员配备
	（1）项目负责人
①具有市政或机电工程专业二级及以上注册建造师资格，同时具有安全生产考核合格证书（B类）的得3分；
②具有中级工程师及以上职称的得2分。
	5

	
	
	（2）项目组其他成员
①具有中级工程师及以上职称的，每有一个得2分，最高得4分；
②具有安全生产考核合格证书（C类）的，每有一个得2分，最高得4分；
③具有特种作业操作证（高压电工作业证）的，每有一个得1分，最高得2分。
（提供相关证书复印件并加盖供应商单位公章及供应商2026年1月1日以来任意一个月为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）
注：以上人员一人多证不可重复得分。
	10

	
	设备配备
	供应商提供的技术装备清单完全符合采购需求中“六、设备配备要求”的得5分。（供应商根据服务要求列举技术装备清单。自有技术装备的提供采购发票和合同；租赁技术装备的提供租赁合同；暂无技术装备的提供进场服务前购齐全部装备的承诺函，须单独承诺，格式自拟，承诺不全不得分）
	5

	技术部分（45分）
	总体方案
	评委根据供应商提供的总体方案与技术措施进行评分：对项目的认识、服务定位、总体目标及整体设想周到全面，服务起点高，定位明确，具有针对性，在服务于本项目的重点、难点等方面，有不同于其他供应商的新颖思路得9分；供应商对项目的认识、服务定位、总体目标及整体设想较为完整，定位较为明确，对于本项目有部分针对性，在服务于本项目的重点、难点等方面，基本符合本项目需求得6分；供应商对项目的认识、服务定位、总体目标及整体设想有缺漏，对本项目不具有针对性，在服务于本项目的部分重点、难点等方面，部分符合本项目需求得3分；未提供方案不得分。
	9

	
	日常管养方案
	评委根据供应商提供的日常管养方案（包括但不限于各泵站设施维修、养护、更换及巡查方案，台账管理，应急处置方案等）进行评分：管养方案深度契合项目特性，内容详尽完备，具备切实可行的实施路径与精准靶向性，可操作性突出的得 9 分；管养方案内容全面细致，但在部分环节未能完全匹配本项目需求的得 6 分；仅呈现部分管养方案内容，且与本项目实际需求存在明显偏差的得 3 分；未提供方案不得分。
	9

	
	应急方案
	评委根据供应商提供的应急方案（包括但不限于各类灾害性天气、停水停电、治安应急、消防应急、服务接待方案、特殊事故等）进行评分：应急方案涵盖所有可能出现的紧急情况，针对不同场景均制定契合项目特性的专项应对方案，方案架构严谨、流程细致，在实际执行中具有可行性与实施性，且完全符合本项目各项要求的得 9 分；应急方案内容较为完整，各项应对措施阐述清晰、层次分明，针对紧急情况制定了有效应对方案，整体与项目要求适配的得 6 分；应急方案存在关键内容缺失，应对措施缺乏针对性，方案表述缺乏条理、逻辑松散，无法充分满足项目实际应急需求的得 3 分；未提供方案不得分。
	9

	
	服务承诺及质量保证措施
	评委根据供应商提供的服务承诺及质量保证措施进行评审：方案内容完整、架构合理，质量标准清晰明确、量化可测，执行流程具体详实，在实际操作中具备显著的针对性与可行性的得 9 分；方案涵盖主要内容，但质量标准未细化落实，方案执行过程中的具体操作步骤与适配性存在不足的得 6 分；方案内容简略、框架粗疏，质量标准模糊笼统，既无具体实施路径，也无法契合项目实际需求的得3 分；未提供方案不得分。
	9

	
	安全管理制度及保障措施
	评委根据供应商提供的安全管理制度及保障措施进行评审：安全管理制度及保障措施内容完备，从风险识别、预防机制到应急处置等各环节均紧密围绕本项目特性设计，流程清晰、步骤具体，在实际执行中具备高度可操作性的得 9 分；安全管理制度及保障措施内容较为简略，但仍基于本项目实际需求构建，包含基础管理流程与保障手段，在一定程度上可落地实施的得 6 分；安全管理制度及保障措施内容单薄、框架松散，未充分结合本项目特点，执行步骤模糊，难以有效应用于实际场景的得3 分；未提供方案不得分。
	9

	合计
	100


说明：

1．实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

2．对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

3．小微企业的价格扣除

3.1 对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包对小微企业报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。 

3.2 专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.3 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

4．监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 

4.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。 

5．残疾人福利性单位的价格扣除 

5.1 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

5.2 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

6．监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7．所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件扫描件或电子件为依据。

第四章 项目需求
一、项目概况
江宁开发区30座雨水泵站分布于园区90平方公里范围，日常对各雨水泵站进行值守和维修保养，汛期中增加力量全力保证雨水泵站正常运行，保障园区社会和生产秩序。主要由日常运维管养部分、水泵设备采购和零星维修几部分构成。根据工作内容和工作量，拟分成两个采购包采购管养。具体如下：
采购包1：2026年度曹村1、曹村2、曹村3、小西圩、太平1、太平2、兴家圩1、兴家圩2、将军路绕越泵站、胜利1、胜利2、池田、前河、康厚共14座雨水泵站维护保养；
采购包2：2026年度任家边、清水亭、新兴圩1、新兴圩2、高塘、杨陈、河魏、长山1、长山2、江南青年城、马木桥、姚家新、姚家老、坝水庙、斗篷、王家圩共16座雨水泵站维护保养。
二、服务清单

采购包1：

	序号
	项目清单
	管养内容
	工作内容
	备注

	1
	泵站内设备
	水泵（含控制柜）、格栅、捞污机（含控制柜、皮带输送机）、行车
	每年2次的常规维护保养项目，水泵吊检项目如电缆、零部件外观检查、电阻测试、换机油、易损件磨损检查、紧固件检查、密封性检查、接线端子、监测传感器等；行车（包括水泵、控制柜内各种设备、线缆）1年2次（汛前、汛后）常规性的定期检测、检查、保养工作，并且提供检测报告、检查维修台账。确保设备100%完好。
	

	2
	泵站内
设施
	水泵大修
	每年2次的常规维护保养后，对水泵故障进行分析，记录，维修，维修完成后形成维修报告。
	

	2
	管道
	管道（包含管道除锈补焊、清淤、蝶阀、止回阀、出水口处拍门等）
	所有管道每年重新做一次防腐，加焊补强及局部更换，以及养护。
	

	3
	配电房
	配电房
	内容包括高压开关试验、变压器试验、接地电阻测试、低压母线绝缘电阻测量、电力电缆试验、电气设备带电清洁、包含设备配件更换。
雨水天气需24小时现场待命（不少于4人，均需具有高压电工作业证书）
	

	4
	绿化
	绿化
	14座泵站，绿化面积约2000平方米，主要包括绿化保洁、草坪板块修剪、病虫害防治、施肥、浇水、草花及草籽更换、草坪复植、零星开挖、移植、维修等；做到行道树（含乔木）长势茂盛、规格整齐，树干挺直，定干高度一致，树冠完整丰满；观花树木按时开花，观果树木正常结果。无死株、缺株、严重倾斜株，无法修整、复壮的树木及时申报更换。树木修剪、除萌、剥芽及时，枝条修剪截面平整，不留短桩。截面积大于6公分的伤口要涂防腐剂。修剪成型，层次分明，修剪平面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。台风季、冬季极端天气，做好支撑和防护。树木支撑整齐、统一。倒伏树木及时处理。
	

	5
	泵站辅助管理
	全年人员看护
	服从甲方的安排，保证24小时均有人在岗，设施完好无损，负责周围责任范围内随时保洁。管理人员工作热情周到，优质服务，无市民投诉。每月对运维管理人员进行安全教育、安全培训工作，并保存记录。
	

	6
	泵站辅助管理
	增加人员泵站定点进行辅助管理成立防汛应急队伍
	2026年6月1日到9月30日、2027年5月1日到5月31日等汛期期间，每个泵站需额外增加2名值班人员。另外建立20人以上应急防汛队伍，由甲方统一调度。
	

	7
	水泵采购
	采购水泵
	供货时提供材质证明、检验/试验报告、产品生产许可证、产品合格证、进口产品必须提供报关单和原产地证明(一份带红章的原件)，验收分数量验收和质量验收两部分进行数量验收依照制造厂家提供的发货清单、合同双方约定时间，共同核实到货数量，质量验收以国家有关设备制造及验收规范为验收依据。验收时发现与承诺的质量、规格、型号不符或不合格时，一切责任由承包人承担。提供水泵采购资金及采购建议。
	曹村三期泵站，1台

技术参数如下：

流量≥2m³/s，扬程≥8.1m，功率≥220KW，转速≥590r/min，含保护器
	供应商提供的设备技术参数、性能指标及配置标准不得低于本项目文件中所列的预估参数要求。本文件所列设备参数仅作参考，实际采购设备的详细参数、规格型号及技术要求，以采购人最终确认的需求为准。供应商须确保所供设备能够完全满足采购人在功能实现、业务开展、技术规范等方面的实际使用需求，并符合国家及行业相关标准，保障设备的稳定运行与高效应用。

	8
	
	
	
	太平一期泵站，1台

技术参数如下：

流量≥2m³/s，扬程≥9m，功率≥250KW，转速≥590r/min，含保护器
	

	9
	
	
	
	小西圩泵站，1台

技术参数如下：

流量≥2m³/s，扬程≥8.1m，功率≥220KW，转速≥590r/min，含保护器
	

	10
	泵站内
设施
	除绿化外的所有设施，包括道路、排水、挡墙、泵站及前池护栏、房屋、路灯、室外景观灯、室内照明、自来水、空调、卷帘门、电动伸缩大门、垃圾打捞清运工具等设施。
（需要办理结算）
	及时发现泵站内各类设备、设施的损坏情况。对存在安全隐患的，第一时间做好安全防护措施，设立相应警示标志；积极组织维修并及时上报业主，养护维修质量标准必须符合以上及国家、地方现行技术规程等标准要求。
	此项费用以实际发生为准，按实结算。本项为不可竞争费51万元，供应商无须报价，未响应本项要求的做无效投标处理。


采购包2：

	序号
	项目清单
	管养内容
	工作内容
	备注

	1
	泵站内设备
	水泵（含控制柜）、格栅、捞污机（含控制柜、皮带输送机）、行车
	每年2次的常规维护保养项目，水泵吊检项目如电缆、零部件外观检查、电阻测试、换机油、易损件磨损检查、紧固件检查、密封性检查、接线端子、监测传感器等；行车（包括水泵、控制柜内各种设备、线缆）1年2次（汛前、汛后）常规性的定期检测、检查、保养工作，并且提供检测报告、检查维修台账。确保设备100%完好。
	

	2
	泵站内
设施
	水泵大修
	每年2次的常规维护保养后，对水泵故障进行分析，记录，维修，维修完成后形成维修报告。
	

	3
	管道
	管道（包含管道除锈补焊、清淤、蝶阀、止回阀、出水口处拍门等）
	所有管道每年重新做一次防腐，加焊补强及局部更换，以及养护。
	

	4
	配电房
	配电房
	内容包括高压开关试验、变压器试验、接地电阻测试、低压母线绝缘电阻测量、电力电缆试验、电气设备带电清洁、包含设备配件更换。
雨水天气需24小时现场待命（不少于4人，均需具有高压电工作业证书）
	

	5
	绿化
	绿化
	16座泵站，绿化面积约8000平方米，主要包括绿化保洁、草坪板块修剪、病虫害防治、施肥、浇水、草花及草籽更换、草坪复植、零星开挖、移植、维修等；做到行道树（含乔木）长势茂盛、规格整齐，树干挺直，定干高度一致，树冠完整丰满；观花树木按时开花，观果树木正常结果。无死株、缺株、严重倾斜株，无法修整、复壮的树木及时申报更换。树木修剪、除萌、剥芽及时，枝条修剪截面平整，不留短桩。截面积大于6公分的伤口要涂防腐剂。修剪成型，层次分明，修剪平面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。台风季、冬季极端天气，做好支撑和防护。树木支撑整齐、统一。倒伏树木及时处理。
	

	6
	泵站辅助管理
	全年人员看护
	服从甲方的安排，保证24小时均有人在岗，设施完好无损，负责周围责任范围内随时保洁。管理人员工作热情周到，优质服务，无市民投诉。每月对运维管理人员进行安全教育、安全培训工作，并保存记录。
	

	7
	泵站辅助管理
	增加人员泵站定点进行辅助管理成立防汛应急队伍
	2026年6月1日到9月30日、2027年5月1日到5月31日等汛期期间，每个泵站需额外增加2名值班人员。另外建立20人以上应急防汛队伍，由甲方统一调度。
	

	8
	水泵采购
	采购水泵
	供货时提供材质证明、检验/试验报告、产品生产许可证、产品合格证、进口产品必须提供报关单和原产地证明(一份带红章的原件)，验收分数量验收和质量验收两部分进行数量验收依照制造厂家提供的发货清单、合同双方约定时间，共同核实到货数量，质量验收以国家有关设备制造及验收规范为验收依据。验收时发现与承诺的质量、规格、型号不符或不合格时，一切责任由承包人承担。提供水泵采购资金及采购建议。
	姚家泵站，1台

技术参数如下：

额定流量：≥7740 m3/h，额定扬程：≥7.4米，流量范围：6408 l/s-8892 l/s，扬程范围：5.9米-9.30米，功率：N≥220KW，转速：≥590r/min，含保护器
	供应商提供的设备技术参数、性能指标及配置标准不得低于本项目文件中所列的预估参数要求。本文件所列设备参数仅作参考，实际采购设备的详细参数、规格型号及技术要求，以采购人最终确认的需求为准。供应商须确保所供设备能够完全满足采购人在功能实现、业务开展、技术规范等方面的实际使用需求，并符合国家及行业相关标准，保障设备的稳定运行与高效应用。

	9
	
	
	
	江南青年城泵站，1台

技术参数如下：

额定流量：≥1500m3/h，额定扬程：≥8米，流量范围：361 l/s-556 l/s，扬程范围：2.0米-9.2米，功率：N≥55KW，转速：≥960r/min，含保护器
	

	10
	
	
	
	新兴圩2#泵站，2台

技术参数如下：

额定流量：≥9000m3/h，额定扬程：≥8米，流量范围：2760 L /s-2120 L /s，扬程范围：4.9米-9.3米，功率：N≥250KW，转速：≥590r/min，含保护器
	

	11
	泵站内
设施
	除绿化外的所有设施，包括道路、排水、挡墙、泵站及前池护栏、房屋、路灯、室外景观灯、室内照明、自来水、空调、卷帘门、电动伸缩大门、垃圾打捞清运工具等设施。（需要办理结算）
	及时发现泵站内各类设备、设施的损坏情况。对存在安全隐患的，第一时间做好安全防护措施，设立相应警示标志；积极组织维修并及时上报业主，养护维修质量标准必须符合以上及国家、地方现行技术规程等标准要求。
	此项费用以实际发生为准，按实结算。本项为不可竞争费57万元，供应商无须报价，未响应本项要求的做无效投标处理。


三、工作范围
1．水泵、水泵设备、行车（包括水泵、控制柜内各种设备、线缆）维保：1年2次（汛前、汛后）常规性的定期检测、检查、保养工作，并且提供检测报告、检查维修台账，确保设备100%完好。对设备在运行过程中出现的故障应判断准确、排除及时、处理不留后患。蝶阀、止回阀、输送带、捞脏机、栏污栅、格栅等，在使用过程中出现故障及时修复，每年不少于2次保养工作。
2．泵站管道阀门等防腐：1年2次，达到标准如下：保证汛前和汛期所有设备及时除锈刷漆补焊等修复工作。
3．高低压配电系统：
（1）输配电力系统，按照行业规定的要求进行检测、检查、实验等相关工作，从环网柜高压进线线缆至变压器所有配电设备，1年1次（汛期前），并且提供有电力检查资质单位的检测报告；
（2）变压器至各设备控制柜所有低压配电设备及线缆，定期检查维修1月1次及不定期检查维修，并且提供检查维修台账。
4．泵站内绿化管养：做到行道树（含乔木）长势茂盛、规格整齐，树干挺直，定干高度一致，树冠完整丰满；观花树木按时开花，观果树木正常结果。无死株、缺株、严重倾斜株，无法修整、复壮的树木及时申报更换。树木修剪、除萌、剥芽及时，枝条修剪截面平整，不留短桩。截面积大于6公分的伤口要涂防腐剂。修剪成型，层次分明，修剪平面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。台风季、冬季极端天气，做好支撑和防护。树木支撑整齐、统一。倒伏树木及时处理。
5．人员看守看护及日常管理：每站安排一名具备相应操作证书的人员看守和操作泵站。成立项目部并配备相应管理人员。
6．采购更新水泵：按照采购人要求对部分无法满足防汛工作要求的水泵采购新水泵更新，满足原设计参数及安装标准，统一型号。
7．泵站院落内配套设施：道路、排水、挡墙、护栏、出水口、绿化、房屋、路灯、室外景观灯、室内照明、自来水、空调、卷帘门、电动伸缩大门、垃圾打捞清运工具等配套附属设施维修。
8．水泵大修：每年2次的常规维护保养后，对水泵故障进行分析维修，需要返厂的及时大修，维修完成后形成维修报告。

四、服务内容

1．中标供应商安排人员按照采购人各泵站运行工艺、调度指令，严格遵守设备、设施管理操作规程，做好泵站开机排涝、污水输送、站容站貌等24小时运维管理工作。在服务期间（包括法定节假日在内）负责采购人资产的安全运行管理；设备设施的日常清洁、保养；做好泵站设备设施的巡视，发现异常状况应立即采取有效措施，并即时报告。
2．运维管理人员根据每次巡查的设备情况、设施设备的日常巡视工作填写巡查记录，记录的填写必须做到内容清楚、详实，字迹工整、整洁。对发现的设备设施等问题、缺陷，不能处理的必须及时向业主报告并记录。
3．中标供应商负责站区内排水管道的除锈刷漆。
4．中标供应商应及时发现泵站内各类设备、设施的损坏情况。对存在安全隐患的，第一时间做好安全防护措施，设立相应警示标志；积极组织维修并及时上报业主。
5．管养计费方式：中标供应商在养护期限内包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包维护设施完好及保洁，无缺损，风险自担。养护维修所需材料、成品、设备等价格在5000元以内的（含5000元），由中标供应商自行解决，超过5000元部分计入设施维修及水泵大修内（按实结算），但必须符合原设计、甲方及有关养护技术规程、规范要求（替代品须符合原质量要求，经采购方认可）。
6．中标供应商应系统掌握泵站设备、设施具体情况，建立健全巡查养护及管理台账制度，认真做好台账的整理和归档工作，按时报送管理养护计划、管理养护工作报表。
7．中标供应商应不定期检查及定期检查要认真检查泵站设备、设施，做到及时发现及时报告及时处理，确保设备、设施100%完好和安全，若因中标供应商原因不能按时保质完成，则采购人有权另外安排单位维修，其相应费用将从中标供应商费用中扣除并由采购人安排。
8．中标人负责维护管理进程中的一切安全责任，其中包括万一发生的一切工伤事故及工作人员的作业或非作业性的人身安全等责任。
五、人员配备要求
1．供应商中标后应在服务期内应成立项目部，明确项目负责人和项目团队组成，负责对本项目的运行管理。相关人员应具备相应工程类项目建设和管理能力（持有相应机电、市政专业证书），具备同类项目管理经验。组织机构、组织成员花名册、联系方式等随方案报送采购人备存。建立、健全运维管理人员岗位职责、培训管理、考勤管理、交接班制度、绩效和奖惩考核、巡查上报、安全生产岗位责任制和定期安全检查制度等各种管理制度。具体人员要求如下：
（1）泵站技术人员：
1）项目管理组人员应至少4人，其中：项目负责人具有相关专业中级职称和二级建造师及以上，项目管理团队人员具有相关专业中级工程师至少3人（不含项目负责人，相关专业是指给排水、水利水电、市政类、机电类专业）；
2）掌握《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》等技术标准；掌握与泵站建设和管养有关的机械、电气、水工等知识；
（2）维修作业班组：
配备维修电工10名及以上（持高压电工证）、水泵维修工6名及以上，机动排水操作人员8名以上（其中持B2证以上驾驶员2名）。
特种作业人员，必须持证上岗（《中华人民共和国特种作业操作证》），确保人员安全，泵站运行，要严格遵守操作规范，不得违章作业。
（3）日常值班值守：
每个泵站日常需安排1名具备专业能力的泵站操作人员进行值守，其负责泵站设备常规运行监测与操作等工作。2026年6月1日到9月30日、2027年5月1日到5月31日等汛期期间，鉴于前池水量大幅增加，且水流带来的垃圾量可能显著增多，为确保泵站安全稳定运行及现场环境整洁有序，每个泵站需额外增加2名值班人员。新增值班人员的主要职责为定时对泵站现场环境进行全面打扫，及时清理各类垃圾杂物，避免垃圾堆积影响泵站正常运作。
（4）应急抢险力量：
2026年6月1日到9月30日、2027年5月1日到5月31日等汛期期间，必须组建一支规模在 20 人以上的应急防汛队伍，该队伍由采购人进行统一调度指挥。应急防汛队伍组建完成后，在汛期来临之前，需至少进行两次应急演练。演练内容应全面覆盖设备紧急启动操作、抢险物资快速调配、人员应急响应速度等关键环节。
2．中标供应商运维管理人员实行定人定岗，不得擅自和私自调整班次，因特殊情况需要调班的必须要经过中标供应商办理书面手续并报采购人备案。中标供应商运维管理人员要认真履行岗位职责，保证24小时人员在岗，且通讯畅通。遇大雨、暴雨,中标供应商应增派人员到现场积极组织抢险。采购人要求配备的人员数量为最低数量，不得减少，中标供应商可根据各泵站的实际工作情况合理增加人员，后期不得以任何理由要求增加费用。
3．泵站实行24小时巡查制（巡查人员每班不少于2人，可由检修人员承担），巡查频率每个泵站每天不少于3次，雨天应适当增加巡查频次。
4．中标供应商服务人员数量必须满足采购人的实际工作要求，且穿着统一标识、符合安全要求、有明显标志的工作服。
5．中标供应商必须为所管理的运维管理人员提供合适的工作条件、环境，中标后不得向采购人提出工作环境和条件改善的要求或以此要求增加费用。
6．中标人必须落实好安全生产的措施和配置安全作业的劳保用品。
六、设备配备要求（拟投入设备包括但不限于以下要求）
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	移动发电机
	台
	2
	

	2
	水泵
	台
	2
	

	3
	工程货车
	辆
	2
	

	4
	切割机
	台
	2
	

	5
	电焊机
	台
	2
	

	6
	吊装起重设备
	台
	1
	

	……
	……
	
	
	


七、安全养护要求
1．中标供应商安排人员在服务期间（包括法定节假日在内）负责采购人资产的安全运行管理；明确专职安全员，制定安全生产制度和管理网络，确保安全生产，必须每月对管理人员进行安全教育、安全培训工作，并保存记录。对管理人员的安全负有全部责任，对泵站承包管理期间的各类安全事故等负全部责任。 
2．中标供应商应在泵站内可能发生坠落、物体打击、触电、误操作、机械伤害、燃爆、有毒气体伤害、溺水等事故的地方，应按标准设置安全标志。并制定消防方案，定期组织消防演练。
3．中标供应商应为引起对不安全因素的注意，预防发生事故，泵站内的消防设备，机器转动部件的裸露部分，起重机吊钩、紧急通道、易碰撞处、有危险器材或易坠落处如护栏、扶梯、井、洞口等，应按标准绘制规定的安全色。
4．除泵站正常生产用电外，未经采购人批准，中标供应商人员不得私自携带和使用与生产无关的电器设备。严禁私拉乱接电灯、电线等电器设备。泵站内配备的绝缘靴、绝缘手套、绝缘杆等劳动防护用品，除规定巡视配电设备穿戴使用外，中标供应商人员不得私自将其作为个人生活用品使用。
5．中标供应方每一周都需有泵站周计划表，内容包括泵站名称、时间、具体计划工作内容以及具体完成情况。灭火器等安全设备必须每天检查，并记录在泵站安全设施检查表内，具体内容为灭火器是否存在超压、欠压、灭火器保险栓是否完好，绝缘用具年检证明是否完好等，设备检查表包括泵机检查表和电箱控制柜检查表。每周每座泵站至少检查3次，并做详细记录。保养时必须有照片、记录留存，并编写保养记录。
八、应急处置要求
1．中标供应商须制定应急抢险预案，报管理单位备案，并定期组织内部演练；建立应急抢险队伍，准备相应的应急抢险物资和机械设备。设置围挡及警示标志、交通疏导，查看现场，判断、分析、评估所养护设施受损状况，提出相应恢复建议。
2．中标供应商管理人员要做好防火、防盗、防破坏等安全防范工作，确保泵站资源资产完好，发现安全隐患、设备问题或异常情况(自来水漏水、水电门窗被盗等)，要及时向采购人汇报并记录。紧急情况下，中标供应商操作人员应按设备操作规程要求采取合理有效的方法（如立即停机、断电等措施），防止险情、故障扩大。同时立即上报采购人，在没有查清故障和排除故障的情况下，中标供应商运维管理人员不得盲目或擅自开机，做到不出人为设备、人身安全事故。对因管理失误，造成财产损失的，负责修复或赔偿，情节严重的依法承担责任。
3．汛期之前，中标人应对设施进行全面检查维修，确保汛期安全运行。中标人须制定防汛预案，并建立防汛抢险队伍，准备相应的防汛抢险物资和机械设备。当发生强降雨后，应服从防汛及行业管理部门的调度和指挥，启闭闸阀设施，开启机泵，控制水位，操作有效防汛设备。
九、项目管理要求
1．中标供应商应制定详实可行的运行管护方案和泵站的管理细则，成立专业运行管护队伍，配备相应的交通工具和通讯设施，严格调度指令，服从管理。建立、健全管理人员岗位职责、培训管理、考勤管理、交接班制度、绩效和奖惩考核、巡查上报、安全生产岗位责任制和定期安全检查制度等各种管理制度。
2．管理人员根据每天的设备操作情况、设施设备的日常巡视工作填写值班记录、机泵运行记录等；清扫泵站的环境卫生、设备设施的清理保养等填写日常保洁记录表，记录的填写必须做到内容清楚、详实，字迹工整、整洁。对发现的环境卫生、设备设施等问题、缺陷，不能处理的必须及时向业主报告并记录。
3．对于工作服务质量不符合要求的，采购人有权提出限期整改，未整改或整改效果不符合要求的，采购人可以单方面解除合同而无须向供应商支付任何费用或承担其他的任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均由供应商承担。
*十、服务承诺（以下条款需提供承诺书原件扫描件并加盖供应商单位公章，未提供承诺书的视为无效响应公开招标文件要求）

1．供应商承诺合同期内所有服务人员的各种劳务纠纷、交通事故、生产安全事故、人身伤害、自然灾害、财产损失与第三方的债权债务等一切责任均由成交供应商自行负责，与采购人无关。

2．供应商承诺如成交，对其所有服务人员均应按法律法规规定规范用工，按时足额缴纳人员劳动报酬及社保等相关费用，若因供应商的非法非规范用工产生的任何纠纷，产生的一切后果均由供应商自行承担，与采购人无关。如因供应商引发的相关纠纷、仲裁、诉讼等给采购人造成损失的，供应商还应承担相应的赔偿责任。

3．供应商承诺为所有工作人员购买不低于100万保额的雇主责任险和人身意外伤害险，一旦发生包括但不限于此类的任何意外事故，所有纠纷及后果均由供应商自行处理承担，与采购人无关。

4．供应商承诺拟投入的特种操作人员必须持证上岗，包括且不限于高处作业、电工作业（高压、低压）、焊工证等，并在提供服务前向采购人提供全部证件供查验。

5．供应商承诺本项目所涉及的全部维修部分，根据国家相关法律法规以及行业规范要求，如有必要将委托给具备相应专业资质、丰富施工经验的企业承担。我单位将对委托施工全过程进行严格监督与管理，确保施工安全、质量、进度等各方面达到预期标准，若因施工委托环节出现任何问题，我单位愿承担相应责任。

十一、质量标准和要求
《城镇排水与污水处理条例》（2013年中华人民共和国国务院第641号）
《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（2015年住建部第21号令）
《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2017）
《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）
《南京市城市治理条例》（2012年南京市人民代表大常务委员会公告第8号）
南京市水务局关于印发南京市城市排水设施维护管理考核办法的通知（宁水排[2020]18号）及国家、地方现行技术规程等标准要求。
注：养护维修质量标准必须符合以上及国家、地方现行技术规程等标准要求，若不符合其质量要求，由中标供应商无偿返工。
十二、违约责任
（一）在服务期内，中标供应商未尽职责造成社会负面影响或损失的：
1．采购人有权单方解除与中标供应商签订的服务合同。
2．造成采购人设施、设备损坏的，或者被盗被抢的，责成中标供应商按质按价全额赔偿。
3．泵站服务区内如发生积漫水、污水漫溢等现象，造成损失和社会负面影响的，中标供应商依法承担所有赔偿责任。
（二）对中标供应商运维管理人员的违规行为，采购人出具通知单告知中标供应商，对中标供应商操作人员的罚款及直接损失费将一并从服务费中扣除，细则如下：
1．为保证泵站站维护保养工作正常进行工程人员日常维护工作，从劳动纪律、站容站貌、机电设备养护、安全生产四个方面进行管理。
1）劳动纪律：
①维护保养人员施工时必须穿着统一的工作服，挂牌上岗,衣冠整洁，禁止赤膊、赤脚、穿拖鞋等不文明行为，以上每发现一次扣200元；
②不按照制定的工作流程、违反工作流程；未做好保养记录及记录不清楚、不按时、不按要求上报；容留、聚集其他无关人员在泵站的；以及其他违反劳动纪律的行为；以上每发现一次扣500元；
③未按照泵站运行工艺或采购人指令完成岗位职责但未造成后果的，一次扣1000元。
上述违规行为同一人员再次发生，加倍处罚并责令中标供应商重新调换人员。
2）站容站貌：
①对施工后现场垃圾未清理；地面油污未清除；以上每发现一处不符扣200元；
②中标供应商对发现的泵站站容站貌存在的问题、缺陷没有及时上报、记录或没有发现泵站设施、站容站貌存在问题、缺陷的，发现一次扣500元；
③由于施工队站容站貌造成文明创建检查失分；或上级单位检查中被发现问题；以上每次扣2000元，并视情节轻重、负面影响的大小，采购人有权单方面解除双方合同。
3）机电设备养护：
①低压柜外每年进行除锈刷漆，机泵外观有每年进行除锈刷漆，未完成部分按照相关条款规定进行处罚；
②设备设施发现锈蚀发现腐蚀、渗漏、开裂、损坏等情况要及时处理，不能处理的及时向监控中心汇报，并记录清楚；疏于巡视，未发现故障或发现故障不及时报修一次扣500元。
4）安全生产：
①违规使用泵站内配备的绝缘靴、绝缘手套、绝缘杆等劳动防护用品或擅自挪用当个人用品使用的；未按规定穿戴安全防护用具、不按操作规程操作且未造成后果的，一次扣1000元；如因维护保养人员的违规、疏忽大意等行为造成后果的，由中标供应商承担所有损失的赔偿责任；
②上款违规行为同一人员第二次发生加倍处罚并责令中标供应商重新调换人员。
2．泵站在降雨时或汛期中出现脱岗、缺岗行为的；未履行岗位职责，造成影响和后果的；未按操作规程，违规使用设备造成损失在5000元以下的；不服从采购人调度的等行为；要求调换的人员中标供应商不能在规定时间内配齐的；对存在上述行为之一的，责令中标供应商重新调换人员，每次罚款2000元并承担赔偿责任。
3．出现一般事故未造成影响的，扣除5000元/次；出现一般事故造成较大影响的，扣除10000元/次；出现较大事故扣除当季度包干服务费用的2%；出现重大事故扣除当季度包干服务费用的10%，且5年内不得进行园区类似项目的投标。

4．其它违规行为：
①不按安全技术要求操作规程操作，发生事故，造成直接损失达5000元以上，或不履行岗位职责，造成直接损失达5000元以上；
②设备非正常损坏造成停产或事故及损失的；
③因不履行岗位职责，严重影响采购人工作的。
对由上述行为造成的损失，中标供应商必须按价赔偿并依法承担赔偿责任，采购人有权单方解除合同。
十三、商务要求
1．项目实施/交付周期：服务周期为一年。合同签订前三个月为试用期，如试用期内和管养过程中考核总分值低于70分，视为不能正常履行合约，采购人有权终止该合同。
2．项目交付地点/范围：开发区内30座雨水泵站
3．报价要求
（1）本招标范围管养项目的报价应综合考虑目前现状（由投标人到现场察看）所有需维修项目的修复和管养期内的所有达到服务要求的费用，综合报价必须考虑自然的和人为的破坏、被盗等原因和风险，后期不得以任何理由要求增加费用；
（2）中标供应商必须为所管理的管理人员提供合适的工作条件、环境，中标后不得向采购人提出工作环境和条件改善的要求或以此要求增加费用；
（3）中标供应商必须保证合法用工，执行国家劳动法的相关规定，按时支付人工工资，并不得低于南京最低工资标准，并且按法律、法规及有关政策规定为其服务人员购买社会保险、意外保险等相关保险。任何劳资纠纷全由中标供应商负责，中标供应商的工作人员为采购人服务时产生的一切费用由中标供应商负责；
（4）严禁供应商对本项目进行转包或分包，供应商擅自将本项目转包或分包给第三人的，采购人可以单方面解除合同而无须向供应商支付任何费用或承担其他的任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均由供应商承担；
（5）各采购包须报总价、分项报价，各采购包总价不得超过该采购包最高限价，未按要求报价作无效投标处理。项目报价为完成本服务的全部费用，其组成包括但不限于人员工资、工具费、材料费、维护保养费、水电费、质保、培训、施工机械使用费、垃圾清运费、管理费、税金、利润、劳动保险费、代理服务费、合同工期内的风险费用等为完成本项目所发生的一切费用，在合同实施期间，采购人不予支付中标供应商额外产生的其他费用；
（6）在服务履行过程中，供应商应充分考虑到如遇特殊情况需紧急管理可能带来的费用增加，供应商综合考虑到报价中，结算费用不另计；且供应商应当无条件服从采购人要求。
4．结算要求
专项维修项目以采购人认可的实际发生量为准，单价以本项目报价为准，经审计结束后按实结算。清单未体现的维修内容，按照《江苏省市政工程计价定额》(2014)、《江苏省建设工程费用定额》(2014)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)等现行计价定额计价。无法套用定额或不适合套用定额的，经采购人市场询价调研后确定。人工费用按照文件执行，材料单价按施工同期建设工程造价信息公布的信息价，没有公布信息价的，按参建各方市场询价共同确定。工程量以竣工图及现场有效签证为依据。土石方运距超过25km的一律按运距＜25km以内套定额计算，土源费、弃土场地占用费不予计取。专项维修结算价以最终审计为准。中标供应商应保证竣工结算的准确性，中标供应商所报专项维修结算经审计后若审减额超过10%，超出部分的审计费全部由中标供应商承担。
5．付款条件及计划：
（1）合同签订且管养工作实施三个月后，能达到服务要求，每个季度根据考核结果按季支付当期日常养护费用（固定价格部分）的80%,年度管养工作结束后经考核合格后，支付至100%；年度管养工作结束后专项维修部分，上报维修进度费用，当年专项维修费用支付至经采购人初审价款的60%；合同内采购的水泵到开发区泵站现场安装调试合格并经采购人验收确认后，支付采购水泵费用至80%；尾款于整体项目验收合格1年后付清；

（2）合同期满能达到服务要求，经项目整体验收合格后，专项维修费用由供应商上报决算，采购人审定后一年内支付余款。

6．售后服务要求：需完成2025年度江宁开发区雨水泵站维护保养采购要求，提供的服务必须全部达到国家或行业规定及采购文件各项要求。

十四、考核办法
1．中标供应商应定期将泵站检查（巡查）记录、维护记录、培训教育记录等运维台账汇总后报采购人，作为采购人考核中标供应商管理的指标之一。对采购人提出的问题，采取措施进行整改，将整改的结果在三天内向采购人汇报。特殊情况下应根据采购人的要求及时进行。
2．采购人对中标供应商管理的泵站除进行日常检查、巡查外，还将不定期组织相关部门、人员对中标供应商提供服务管理的泵站进行检查，按照劳动纪律、站容站貌、机电设备养护、安全生产等方面进行检查并评分。实施每月养护考核制度，季度考核得分按当季度各月考核的平均分，季度考核得分作为养护经费支付的依据。考核设优秀、优良、合格和不合格4个等级，考核分在90分以上的（含90分）为优秀；85（含85）～90分之间的为优良；80（含80）～85分之间的为合格；80分以下的为不合格。每次考核分数在85以上（含85分），不核减中标供应商此泵站的当月的泵站管理服务费用；得分80（含80）～85分，每少1分核减该采购包当季度包干服务费用的0.5%，即扣减费=当季包干服务费×0.5%×（85-得分）；得分80以下的，每1分核减该采购包当季度包干服务费用的1%，即扣减费=当季包干服务费×0.5%×5+当季包干服务费×1%×（80-得分）。管养过程中考核总分值低于70分，视为不能正常履行合约，采购人有权终止该合同。
3．采购人针对日常检查、巡查、考核的情况，对中标供应商的管理进行综合考核，同时将检查情况书面通知中标供应商。针对检查中发现的不足，向中标供应商提出整改要求，并依据合同约定进行处罚。
运维管养考核综合评分表
	序号
	项目
	要  求
	评分标准
	考核方式
	得分
	备注

	1
	编制管养计划、工作方案、应急预案、工作台帐（6分）
	科学编写工作方案、应急预案，资料完整齐备（2分）
	A.工作方案不完善扣1分；
B.应急预案不适用扣1分。
	抽查
	
	

	
	
	严格按照相关要求及时编制全年度完整的主附设备检测、保养计划，经管理部门批准（2分）
	A.计划不完整或漏项扣1分/项；
B.计划不完善扣2分；
C.未及时审批扣2分。
	抽查
	
	

	
	
	定期组织人员培训，每年组织一次防汛演练（2分）
	A.管理和值班人员对业务情况不熟练的，扣1分；
B.未组织防汛演练的，扣2分。
	抽查
	
	

	2
	维保、维修要求（34分）
	主附设备检测、维修、保养记录完整（1分）
	A.记录不完整扣1分/项；
B.填写不真实扣1分。
	抽查
	
	

	
	
	设备、设施完好率100%（10分）
	每降1个百分点扣5分。
	全查
	
	

	
	
	泵体螺栓不得有松动现象、水泵运行时不得有异声、抖动（5分）
	发现一处扣2.5分/处。
	抽查
	
	

	
	
	输配电系统、控制柜内无积灰、无污物（5分）
	发现一处扣1分。
	抽查
	
	

	
	
	线路连接可靠，对于烧蚀接线头应更换（5分）
	发现一处扣2分。
	抽查
	
	

	
	
	附属设备按规定检测、维护、保养到位（4分）
	A.未按期检测扣4分；
B.维护、保养不到位扣2分/项。
	日常记录
抽查
	
	

	
	
	环境卫生整洁、设施状态完好（4分）
	A.卫生、整洁度差扣1分/处；
B.设施有损坏扣1分/处；
C.被周边百姓投诉造成不良影响或上级通报，扣4分。
	抽查
	
	

	3
	故障处理（18分）
	维修人员响应时间（汛期）：
一般故障≤30分钟
较重故障≤15分钟
紧急故障≤5分钟
（10分）
	维修人员未按规定时间响应到位，一般故障扣4分/次；较重故障扣5分/次；紧急故障扣10分/次。
	日常记录
现场跟踪
	
	跟踪

	
	
	设备出现故障在合理时间内及时维修好（5分）
	每超过1天扣2分，（等待配件除外）。
	日常记录
现场抽查
	
	跟踪

	
	
	故障处理方法得当、彻底（3分）
	A．敷衍处理扣2分/次；
B．留有后患扣3分。
	日常记录
抽查
	
	

	4
	管理人员和值班值守情况
（9分）
	1.管理团队履职到位（2分）；
2.值班人员固定，日常在岗情况良好（5分）
	A.管理团队人员未有效履职，扣2分；
B.未按方案配备固定值班人员或值班人员不符合要求，扣1分/人；
C.值守人员擅自离岗扣1分/次。
	日常检查
	
	

	
	
	汛期防汛力量组织（2分）
	A.未按照要求组织足够人员和力量，扣1分；
B.经通知提醒后，仍未补足防汛力量，扣2分。
	日常检查
	
	

	5
	文明作业(7分)
	在岗人员按规定着装、文明操作
（2分）
	A.不按规定着装每人次扣1分；
B.不文明作业每次扣2分。
	抽查
	
	

	
	
	责任场所整洁卫生，维修现场垃圾及时送到指定地点处置（2分）
	A．垃圾停留过夜现象每次扣1分；
B．有乱堆乱放现象扣2分。
	抽查
	
	

	
	
	不得在泵站范围内搭设违建，不得有种菜、饲养牲畜等现象（2分）
	A．种菜、饲养牲畜一次扣2分；
B．搭设违建现象扣2分。
	抽查
	
	

	
	
	严格遵守各项安全生产制度（1分）
	有违反安全生产制度行为扣1分/次。
	抽查
	
	

	6
	安全生产（11分)
	按照规定要求设置安全标示、装置（3分）
	不按规定设置的扣1分/次。
	抽查
	
	

	
	
	定期对作业人员进行安全培训，做好安全台帐（2分）
	A.不按规定培训的每次扣1分/次；
B.安全台账未记录扣1分/次。
	记录
抽查
	
	

	
	
	严禁违章作业、电器维修须2人（3分）
	A．发现一次违章扣2分；
B．不符合规定的每扣2分/次。
	抽查
	
	

	
	
	作业期间按要求穿戴好防护用品（3分）
	未穿戴防护用品扣1分/次。
	抽查
	
	

	7
	其他工作（10分）
	服从统一调度（3分）
	不服从调度，每次扣3分/次；消极态度扣1分/次。
	跟踪
	
	

	
	
	做好防汛工作（3分）
	A．防汛物资不到位每次扣1分/次；
B．汛期排险不得力扣3分。
	抽查
	
	

	
	
	积极配合做好各项上级部门检查管理工作（4分）
	A.未及时响应造成上级部门考核开发区扣分的，扣4分；
B.有响应，但配合效率低下扣2分/次。
	跟踪
	
	

	8
	社会评价（5分）
	积极履行12345政务电话投诉处理工作（3分）
	A．未按规定时间处理好投诉内容扣3分/次；
B．回复不及时扣2分；
C．受到表扬信每次加2分，获锦旗、报纸、电视媒体表扬的每次加3分。
	日常记录
抽查
	
	

	
	
	接受社会及市民监督（2分）
	A.电话投诉的扣1分/次；
B.电视媒体曝光的每次扣2分。
	日常记录
	
	

	合计
	
	

	考核人员签字：                                  考核日期：


注：该考核表按照采购人实际情况采取片区考核制（每采购包暂定为3个片区），每采购包扣分值由各片区扣分累加分值得出，总分减去该采购包累加扣分作为每采购包最终得分。
第五章 合同主要条款及格式
（本采购合同仅供参考，具体内容以实际签订时为准）
政府采购合同
            
合同编号：                    
项目名称：                              

采购人：南京江宁经济技术开发区管理委员会
供应商：                        
签订日期：                     
    
合同编号：

采购人（以下称甲方）：                     供应商(以下称乙方)：

住所地：                                   住所地：

南京市江宁经济技术开发区将军路166号

参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的乙方根据甲方需求提供下列服务：

	序号
	名称
	采购包号
	数量
	单位

	1
	2026年度江宁开发区雨水泵站维护保养
	
	1
	项


第二条 合同总价款本合同项下服务总价款为_______(大写)人民币；     _________元(小写)人民币。

项目报价为完成本服务的全部费用，其组成包括但不限于人员工资、工具费、材料费、维护保养费、水电费、质保、培训、施工机械使用费、垃圾清运费、管理费、税金、利润、劳动保险费、代理服务费、合同工期内的风险费用等为完成本项目所发生的一切费用，在合同实施期间，采购人不予支付中标供应商额外产生的其他费用。合同执行过程中单价不得更改。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于_________项目的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

(1)中标通知书

(2)乙方提供的投标文件和报价表；

(3)技术规格响应表；

(4)投标承诺/服务承诺；

(5)谈判文件及补遗文件

(6)甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限

本合同服务期限为   ，自2026  年    月    日起至2027  年   月   日止。

第五条 甲方权利、义务

5.1 权利

1、委托人有权向受托人询问工作进展情况及相关的内容。

2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当委托人认定受托人专业人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换专业人员，直至终止合同并要求受托人承担相应的赔偿责任。

5.2 义务

1.委托人应当及时向受托人提供与本项目有关的全部资料，并保证资料的真实性、准确性、完整性。

2.委托人应当在7日内就受托人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。受托人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

3.委托人应当授权代表，负责与受托人联系，协调受托人与其他受托人之间的相关工作。
第六条 乙方权利、义务

6.1 权利

委托人在委托的服务业务范围内，授予受托人以下权利：

1.受托人在服务过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

2.受托人在服务过程中，有权对第三人提出与本服务业务有关的问题进行核对或查问。

3.受托人在服务过程中，有到工程现场勘察的权利。

6.2 义务

1.向委托人提供与服务业务有关的资料，包括服务资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、工作计划等，并按约定的范围实施服务业务。受托人投入的项目负责人及主要服务人员均应为受托人单位自有人员，不得从其他单位外借。

2.受托人在履行本合同期间，向委托人提供高质量的服务服务。接受委托人或其委托的总 体协调单位的协调管理，与其他受托人相互配合，共同工作。在独立、客观、公正和实事求是的工作原则下做好服务工作，维护委托人的合法权益，按时按质完成服务工作，出具服务报告，并对结果负责。

3.受托人应加强对服务资料的保管。受托人在完成项目服务后，应按委托人要求对服务资料存档保管；在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，甲方每次付款前，乙方应向甲方开具等额增值税专用发票。否则，甲方有权拒绝付款。

3、付款方式：
（1）合同签订且管养工作实施三个月后，能达到服务要求，每个季度根据考核结果按季支付当期日常养护费用（固定价格部分）的80%,年度管养工作结束后经考核合格后，支付至100%；年度管养工作结束后专项维修部分，上报维修进度费用，当年专项维修费用支付至经采购人初审价款的60%；合同内采购的水泵到开发区泵站现场安装调试合格并经采购人验收确认后，支付采购水泵费用至80%；尾款于整体项目验收合格1年后付清；

（2）合同期满能达到服务要求，经项目整体验收合格后，专项维修费用由供应商上报决算，采购人审定后一年内支付余款。

第八条 违约责任

1、乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的1‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2、乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，每逾期一日，按照合同总价的1‰向甲方支付滞纳金，如未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准。如给甲方造成损失的，应当赔偿甲方损失，同时，甲方有权解除本合同，解除通知送达乙方后立即生效，乙方应向甲方支付合同总价20%违约金。

3、在服务期内，中标供应商未尽职责造成社会负面影响或损失的：

（1）采购人有权单方解除与中标供应商签订的服务合同；

（2）造成采购人设施、设备损坏的，或者被盗被抢的，责成中标供应商按质按价全额赔偿；

（3）泵站服务区内如发生积漫水、污水漫溢等现象，造成损失和社会负面影响的，中标供应商依法承担所有赔偿责任。

4、对中标供应商运维管理人员的违规行为，采购人出具通知单告知中标供应商，对中标供应商操作人员的罚款及直接损失费将一并从服务费中扣除，细则如下：

（1）为保证泵站站维护保养工作正常进行工程人员日常维护工作，从劳动纪律、站容站貌、机电设备养护、安全生产四个方面进行管理。

1）劳动纪律：

①维护保养人员施工时必须穿着统一的工作服，挂牌上岗,衣冠整洁，禁止赤膊、赤脚、穿拖鞋等不文明行为，以上每发现一次扣200元；

②不按照制定的工作流程、违反工作流程；未做好保养记录及记录不清楚、不按时、不按要求上报；容留、聚集其他无关人员在泵站的；以及其他违反劳动纪律的行为；以上每发现一次扣500元；

③未按照泵站运行工艺或采购人指令完成岗位职责但未造成后果的，一次扣1000元；

上述违规行为同一人员再次发生，加倍处罚并责令中标供应商重新调换人员。

2）站容站貌：

①对施工后现场垃圾未清理；地面油污未清除；以上每发现一处不符扣200元；

②中标供应商对发现的泵站站容站貌存在的问题、缺陷没有及时上报、记录或没有发现泵站设施、站容站貌存在问题、缺陷的，发现一次扣500元。

③由于施工队站容站貌造成文明创建检查失分；或上级单位检查中被发现问题；以上每次扣2000元，并视情节轻重、负面影响的大小，采购人有权单方面解除双方合同。

3）机电设备养护：

①低压柜外每年进行除锈刷漆，机泵外观有每年进行除锈刷漆，未完成部分按照相关条款规定进行处罚；

②设备设施发现锈蚀发现腐蚀、渗漏、开裂、损坏等情况要及时处理，不能处理的及时向监控中心汇报，并记录清楚；疏于巡视，未发现故障或发现故障不及时报修一次扣500元。

4）安全生产：

①违规使用泵站内配备的绝缘靴、绝缘手套、绝缘杆等劳动防护用品或擅自挪用当个人用品使用的；未按规定穿戴安全防护用具、不按操作规程操作且未造成后果的，一次扣1000元；如因维护保养人员的违规、疏忽大意等行为造成后果的，由中标供应商承担所有损失的赔偿责任；

②上款违规行为同一人员第二次发生加倍处罚并责令中标供应商重新调换人员。

（2）泵站在降雨时或汛期中出现脱岗、缺岗行为的；未履行岗位职责，造成影响和后果的；未按操作规程，违规使用设备造成损失在5000元以下的；不服从采购人调度的等行为；要求调换的人员中标供应商不能在规定时间内配齐的；对存在上述行为之一的，责令中标供应商重新调换人员，每次罚款2000元并承担赔偿责任。
（3）出现一般事故未造成影响的，扣除5000元/次；出现一般事故造成较大影响的，扣除10000元/次；出现较大事故扣除当季度包干服务费用的2%；出现重大事故扣除当季度包干服务费用的10%，且5年内不得进行园区类似项目的投标。

（4）其它违规行为：

①不按安全技术要求操作规程操作，发生事故，造成直接损失达5000元以上，或不履行岗位职责，造成直接损失达5000元以上。

②设备非正常损坏造成停产或事故及损失的。

③因不履行岗位职责，严重影响采购人工作的。

对由上述行为造成的损失，中标供应商必须按价赔偿并依法承担赔偿责任，采购人有权单方解除合同。
第九条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当由甲方邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、在诉讼期间，木合同应继续履行。
第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十三条 合同生效及其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲执肆份，乙执肆份，均具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

附件：考核办法

甲方（采购人）：（盖章）
            乙方（供应商）：（盖章）

代表人：
                             代表人：

电话：
                                 电话：

开户银行：
                          开户银行：

账号：
                                 账号：

日期：   年  月  日
                   日期：  年  月  日

附件：考核办法
1、中标供应商应定期将泵站检查（巡查）记录、维护记录、培训教育记录等运维台账汇总后报采购人，作为采购人考核中标供应商管理的指标之一。对采购人提出的问题，采取措施进行整改，将整改的结果在三天内向采购人汇报。特殊情况下应根据采购人的要求及时进行。

2、采购人对中标供应商管理的泵站除进行日常检查、巡查外，还将不定期组织相关部门、人员对中标供应商提供服务管理的泵站进行检查，按照劳动纪律、站容站貌、机电设备养护、安全生产等方面进行检查并评分。实施每月养护考核制度，季度考核得分按当季度各月考核的平均分，季度考核得分作为养护经费支付的依据。考核设优秀、优良、合格和不合格4个等级，考核分在90分以上的（含90分）为优秀；85（含85）～90分之间的为优良；80（含80）～85分之间的为合格；80分以下的为不合格。每次考核分数在85以上（含85分），不核减中标供应商此泵站的当月的泵站管理服务费用；得分80（含80）～85分，每少1分核减该采购包当季度包干服务费用的0.5%，即扣减费=当季包干服务费×0.5%×（85-得分）；得分80以下的，每1分核减该采购包当季度包干服务费用的1%，即扣减费=当季包干服务费×0.5%×5+当季包干服务费×1%×（80-得分）。管养过程中考核总分值低于70分，视为不能正常履行合约，采购人有权终止该合同。

3、采购人针对日常检查、巡查、考核的情况，对中标供应商的管理进行综合考核，同时将检查情况书面通知中标供应商。针对检查中发现的不足，向中标供应商提出整改要求，并依据合同约定进行处罚。

运维管养考核综合评分表
	序号
	项目
	要  求
	评分标准
	考核方式
	得分
	备注

	1
	编制管养计划、工作方案、应急预案、工作台帐（6分）
	科学编写工作方案、应急预案，资料完整齐备（2分）
	A.工作方案不完善扣1分；
B.应急预案不适用扣1分。
	抽查
	
	

	
	
	严格按照相关要求及时编制全年度完整的主附设备检测、保养计划，经管理部门批准（2分）
	A.计划不完整或漏项扣1分/项；
B.计划不完善扣2分；
C.未及时审批扣2分。
	抽查
	
	

	
	
	定期组织人员培训，每年组织一次防汛演练（2分）
	A.管理和值班人员对业务情况不熟练的，扣1分；
B.未组织防汛演练的，扣2分。
	抽查
	
	

	2
	维保、维修要求（34分）
	主附设备检测、维修、保养记录完整（1分）
	A.记录不完整扣1分/项；
B.填写不真实扣1分。
	抽查
	
	

	
	
	设备、设施完好率100%（10分）
	每降1个百分点扣5分。
	全查
	
	

	
	
	泵体螺栓不得有松动现象、水泵运行时不得有异声、抖动（5分）
	发现一处扣2.5分/处。
	抽查
	
	

	
	
	输配电系统、控制柜内无积灰、无污物（5分）
	发现一处扣1分。
	抽查
	
	

	
	
	线路连接可靠，对于烧蚀接线头应更换（5分）
	发现一处扣2分。
	抽查
	
	

	
	
	附属设备按规定检测、维护、保养到位（4分）
	A.未按期检测扣4分；
B.维护、保养不到位扣2分/项。
	日常记录
抽查
	
	

	
	
	环境卫生整洁、设施状态完好（4分）
	A.卫生、整洁度差扣1分/处；
B.设施有损坏扣1分/处；
C.被周边百姓投诉造成不良影响或上级通报，扣4分。
	抽查
	
	

	3
	故障处理（18分）
	维修人员响应时间（汛期）：
一般故障≤30分钟
较重故障≤15分钟
紧急故障≤5分钟
（10分）
	维修人员未按规定时间响应到位，一般故障扣4分/次；较重故障扣5分/次；紧急故障扣10分/次。
	日常记录
现场跟踪
	
	跟踪

	
	
	设备出现故障在合理时间内及时维修好（5分）
	每超过1天扣2分，（等待配件除外）。
	日常记录
现场抽查
	
	跟踪

	
	
	故障处理方法得当、彻底（3分）
	A．敷衍处理扣2分/次；
B．留有后患扣3分。
	日常记录
抽查
	
	

	4
	管理人员和值班值守情况
（9分）
	1.管理团队履职到位（2分）；
2.值班人员固定，日常在岗情况良好（5分）
	A.管理团队人员未有效履职，扣2分；
B.未按方案配备固定值班人员或值班人员不符合要求，扣1分/人；
C.值守人员擅自离岗扣1分/次。
	日常检查
	
	

	
	
	汛期防汛力量组织（2分）
	A.未按照要求组织足够人员和力量，扣1分；
B.经通知提醒后，仍未补足防汛力量，扣2分。
	日常检查
	
	

	5
	文明作业(7分)
	在岗人员按规定着装、文明操作
（2分）
	A.不按规定着装每人次扣1分；
B.不文明作业每次扣2分。
	抽查
	
	

	
	
	责任场所整洁卫生，维修现场垃圾及时送到指定地点处置（2分）
	A．垃圾停留过夜现象每次扣1分；
B．有乱堆乱放现象扣2分。
	抽查
	
	

	
	
	不得在泵站范围内搭设违建，不得有种菜、饲养牲畜等现象（2分）
	A．种菜、饲养牲畜一次扣2分；
B．搭设违建现象扣2分。
	抽查
	
	

	
	
	严格遵守各项安全生产制度（1分）
	有违反安全生产制度行为扣1分/次。
	抽查
	
	

	6
	安全生产（11分)
	按照规定要求设置安全标示、装置（3分）
	不按规定设置的扣1分/次。
	抽查
	
	

	
	
	定期对作业人员进行安全培训，做好安全台帐（2分）
	A.不按规定培训的每次扣1分/次；
B.安全台账未记录扣1分/次。
	记录
抽查
	
	

	
	
	严禁违章作业、电器维修须2人（3分）
	A．发现一次违章扣2分；
B．不符合规定的每扣2分/次。
	抽查
	
	

	
	
	作业期间按要求穿戴好防护用品（3分）
	未穿戴防护用品扣1分/次。
	抽查
	
	

	7
	其他工作（10分）
	服从统一调度（3分）
	不服从调度，每次扣3分/次；消极态度扣1分/次。
	跟踪
	
	

	
	
	做好防汛工作（3分）
	A．防汛物资不到位每次扣1分/次；
B．汛期排险不得力扣3分。
	抽查
	
	

	
	
	积极配合做好各项上级部门检查管理工作（4分）
	A.未及时响应造成上级部门考核开发区扣分的，扣4分；
B.有响应，但配合效率低下扣2分/次。
	跟踪
	
	

	8
	社会评价（5分）
	积极履行12345政务电话投诉处理工作（3分）
	A．未按规定时间处理好投诉内容扣3分/次；
B．回复不及时扣2分；
C．受到表扬信每次加2分，获锦旗、报纸、电视媒体表扬的每次加3分。
	日常记录
抽查
	
	

	
	
	接受社会及市民监督（2分）
	A.电话投诉的扣1分/次；
B.电视媒体曝光的每次扣2分。
	日常记录
	
	

	合计
	
	

	考核人员签字：                                  考核日期：


注：该考核表按照采购人实际情况采取片区考核制（每采购包暂定为3个片区），每采购包扣分值由各片区扣分累加分值得出，总分减去该采购包累加扣分作为每采购包最终得分。
第六章 投标文件格式

投标文件
项目名称：

招标编号：
投标人名称：

日期：
投标主要文件目录
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小微企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函

十一、监狱企业证明

十二、技术要求响应及偏离表
十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、分项报价表
十六、信用承诺函

十七、服务方案

十八、投标人认为需要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告
投标人成立不满一年无需提供。
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                   。
主要专业技术能力有：           。
声明人：（加盖公章）
日期： 年 月 日
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
声明人：（加盖公章）
日期： 年 月 日
六、特定资格要求的证明文件
如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目名称）（项目编号：）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）
日期：

法定代表人身份证正反面：

授权代表身份证正反面：

八、投标函
致：
根据贵方的（项目编号：    ）[项目名称]       招标文件，正式授权下述签字人     (姓名)代表我方         （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，            签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                      
电话：                传真：         
开户银行：                 银行账号：             
供应商授权代表姓名（签字）：        
供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日
九、中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称：（盖章）
日     期：
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
十、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）：
日期：
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
供应商名称（盖章）：

日期：
十一、监狱企业证明
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

十二、技术要求响应及偏离表
项目名称：
项目编号：
采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明材料
所在页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


投标人全称（加盖公章）：
注：行数不够，可自行添加。技术和服务条款，需逐条响应。
十三、商务要求响应及偏离表
项目名称：
项目编号：
采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明材料
所在页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


投标人全称（加盖公章）：
注：行数不够，可自行添加。
十四、开标一览表
项目名称：
项目编号：
采购包号：

	所投项目名称
	投标报价

	
	


投标人全称（加盖公章）：
日期：       年   月   日
注：《开标一览表》须加盖投标人公章，否则无效。
十五、分项报价表
说明：

1．本招标范围管养项目的报价应综合考虑目前现状（由投标人到现场察看）所有需维修项目的修复和管养期内的所有达到服务要求的费用，综合报价必须考虑自然的和人为的破坏、被盗等原因和风险，后期不得以任何理由要求增加费用。

2．中标供应商必须为所管理的管理人员提供合适的工作条件、环境，中标后不得向采购人提出工作环境和条件改善的要求或以此要求增加费用。

3．中标供应商必须保证合法用工，执行国家劳动法的相关规定，按时支付人工工资，并不得低于南京最低工资标准，并且按法律、法规及有关政策规定为其服务人员购买社会保险、意外保险等相关保险。任何劳资纠纷全由中标供应商负责，中标供应商的工作人员为采购人服务时产生的一切费用由中标供应商负责。

严禁供应商对本项目进行转包或分包，供应商擅自将本项目转包或分包给第三人的，采购人可以单方面解除合同而无须向供应商支付任何费用或承担其他的任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均由供应商承担。

4．各采购包须报总价、分项报价，各采购包总价不得超过该采购包最高限价，未按要求报价作无效投标处理。项目报价为完成本服务的全部费用，其组成包括但不限于人员工资、工具费、材料费、维护保养费、水电费、质保、培训、施工机械使用费、垃圾清运费、管理费、税金、利润、劳动保险费、代理服务费、合同工期内的风险费用等为完成本项目所发生的一切费用，在合同实施期间，采购人不予支付中标供应商额外产生的其他费用。

5．在服务履行过程中，供应商应充分考虑到如遇特殊情况需紧急管理可能带来的费用增加，供应商综合考虑到报价中，结算费用不另计；且供应商应当无条件服从采购人要求。
采购包1：
分项报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	项目清单
	管养内容
	工作内容
	数量
	金额
（元）
	备注

	1
	泵站内设备
	水泵（含控制柜）、格栅、捞污机（含控制柜、皮带输送机）、行车
	每年2次的常规维护保养项目，水泵吊检项目如电缆、零部件外观检查、电阻测试、换机油、易损件磨损检查、紧固件检查、密封性检查、接线端子、监测传感器等；行车（包括水泵、控制柜内各种设备、线缆）1年2次（汛前、汛后）常规性的定期检测、检查、保养工作，并且提供检测报告、检查维修台账。确保设备100%完好。
	1项
	
	

	2
	泵站内
设施
	水泵大修
	每年2次的常规维护保养后，对水泵故障进行分析，记录，维修，维修完成后形成维修报告。
	1项
	
	

	2
	管道
	管道（包含管道除锈补焊、清淤、蝶阀、止回阀、出水口处拍门等）
	所有管道每年重新做一次防腐，加焊补强及局部更换，以及养护。
	1项
	
	

	3
	配电房
	配电房
	内容包括高压开关试验、变压器试验、接地电阻测试、低压母线绝缘电阻测量、电力电缆试验、电气设备带电清洁、包含设备配件更换。
雨水天气需24小时现场待命（不少于4人，均需具有高压电工作业证书）
	1项
	
	

	4
	绿化
	绿化
	14座泵站，绿化面积约2000平方米，主要包括绿化保洁、草坪板块修剪、病虫害防治、施肥、浇水、草花及草籽更换、草坪复植、零星开挖、移植、维修等；做到行道树（含乔木）长势茂盛、规格整齐，树干挺直，定干高度一致，树冠完整丰满；观花树木按时开花，观果树木正常结果。无死株、缺株、严重倾斜株，无法修整、复壮的树木及时申报更换。树木修剪、除萌、剥芽及时，枝条修剪截面平整，不留短桩。截面积大于6公分的伤口要涂防腐剂。修剪成型，层次分明，修剪平面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。台风季、冬季极端天气，做好支撑和防护。树木支撑整齐、统一。倒伏树木及时处理。
	1项
	
	

	5
	泵站辅助管理
	全年人员看护
	服从甲方的安排，保证24小时均有人在岗，设施完好无损，负责周围责任范围内随时保洁。管理人员工作热情周到，优质服务，无市民投诉。每月对运维管理人员进行安全教育、安全培训工作，并保存记录。
	1项
	
	

	6
	泵站辅助管理
	增加人员泵站定点进行辅助管理成立防汛应急队伍
	2026年6月1日到9月30日、2027年5月1日到5月31日等汛期期间，每个泵站需额外增加2名值班人员。另外建立20人以上应急防汛队伍，由甲方统一调度。
	1项
	
	

	7
	水泵采购
	采购水泵
	供货时提供材质证明、检验/试验报告、产品生产许可证、产品合格证、进口产品必须提供报关单和原产地证明(一份带红章的原件)，验收分数量验收和质量验收两部分进行数量验收依照制造厂家提供的发货清单、合同双方约定时间，共同核实到货数量，质量验收以国家有关设备制造及验收规范为验收依据。验收时发现与承诺的质量、规格、型号不符或不合格时，一切责任由承包人承担。提供水泵采购资金及采购建议。
	曹村三期泵站，

技术参数如下：

流量≥2m³/s，扬程≥8.1m，功率≥220KW，转速≥590r/min，含保护器
	2台
	
	供应商提供的设备技术参数、性能指标及配置标准不得低于本项目文件中所列的预估参数要求。本文件所列设备参数仅作参考，实际采购设备的详细参数、规格型号及技术要求，以采购人最终确认的需求为准。供应商须确保所供设备能够完全满足采购人在功能实现、业务开展、技术规范等方面的实际使用需求，并符合国家及行业相关标准，保障设备的稳定运行与高效应用。

	8
	
	
	
	太平一期泵站，

技术参数如下：

流量≥2m³/s，扬程≥9m，功率≥250KW，转速≥590r/min，含保护器
	1台
	
	

	9
	
	
	
	小西圩泵站，

技术参数如下：

流量≥2m³/s，扬程≥8.1m，功率≥220KW，转速≥590r/min，含保护器
	1台
	
	

	10
	泵站内
设施
	除绿化外的所有设施，包括道路、排水、挡墙、泵站及前池护栏、房屋、路灯、室外景观灯、室内照明、自来水、空调、卷帘门、电动伸缩大门、垃圾打捞清运工具等设施。
（需要办理结算）
	及时发现泵站内各类设备、设施的损坏情况。对存在安全隐患的，第一时间做好安全防护措施，设立相应警示标志；积极组织维修并及时上报业主，养护维修质量标准必须符合以上及国家、地方现行技术规程等标准要求。
	1项
	51万
	*此项费用以实际发生为准，按实结算。本项为不可竞争费51万元，供应商无须报价，未响应本项要求的做无效投标处理。

	11
	合计（元）
	


供应商名称：（盖章）
被授权人签字或盖章：
日期：     年   月   日
采购包2：
分项报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	项目清单
	管养内容
	工作内容
	数量
	金额
（元）
	备注

	1
	泵站内设备
	水泵（含控制柜）、格栅、捞污机（含控制柜、皮带输送机）、行车
	每年2次的常规维护保养项目，水泵吊检项目如电缆、零部件外观检查、电阻测试、换机油、易损件磨损检查、紧固件检查、密封性检查、接线端子、监测传感器等；行车（包括水泵、控制柜内各种设备、线缆）1年2次（汛前、汛后）常规性的定期检测、检查、保养工作，并且提供检测报告、检查维修台账。确保设备100%完好。
	1项
	
	

	2
	泵站内
设施
	水泵大修
	每年2次的常规维护保养后，对水泵故障进行分析，记录，维修，维修完成后形成维修报告。
	1项
	
	

	3
	管道
	管道（包含管道除锈补焊、清淤、蝶阀、止回阀、出水口处拍门等）
	所有管道每年重新做一次防腐，加焊补强及局部更换，以及养护。
	1项
	
	

	4
	配电房
	配电房
	内容包括高压开关试验、变压器试验、接地电阻测试、低压母线绝缘电阻测量、电力电缆试验、电气设备带电清洁、包含设备配件更换。
雨水天气需24小时现场待命（不少于4人，均需具有高压电工作业证书）
	1项
	
	

	5
	绿化
	绿化
	16座泵站，绿化面积约8000平方米，主要包括绿化保洁、草坪板块修剪、病虫害防治、施肥、浇水、草花及草籽更换、草坪复植、零星开挖、移植、维修等；做到行道树（含乔木）长势茂盛、规格整齐，树干挺直，定干高度一致，树冠完整丰满；观花树木按时开花，观果树木正常结果。无死株、缺株、严重倾斜株，无法修整、复壮的树木及时申报更换。树木修剪、除萌、剥芽及时，枝条修剪截面平整，不留短桩。截面积大于6公分的伤口要涂防腐剂。修剪成型，层次分明，修剪平面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。台风季、冬季极端天气，做好支撑和防护。树木支撑整齐、统一。倒伏树木及时处理。
	1项
	
	

	6
	泵站辅助管理
	全年人员看护
	服从甲方的安排，保证24小时均有人在岗，设施完好无损，负责周围责任范围内随时保洁。管理人员工作热情周到，优质服务，无市民投诉。每月对运维管理人员进行安全教育、安全培训工作，并保存记录。
	1项
	
	

	7
	泵站辅助管理
	增加人员泵站定点进行辅助管理成立防汛应急队伍
	2026年6月1日到9月30日、2027年5月1日到5月31日等汛期期间，每个泵站需额外增加2名值班人员。另外建立20人以上应急防汛队伍，由甲方统一调度。
	1项
	
	

	8
	水泵采购
	采购水泵
	供货时提供材质证明、检验/试验报告、产品生产许可证、产品合格证、进口产品必须提供报关单和原产地证明(一份带红章的原件)，验收分数量验收和质量验收两部分进行数量验收依照制造厂家提供的发货清单、合同双方约定时间，共同核实到货数量，质量验收以国家有关设备制造及验收规范为验收依据。验收时发现与承诺的质量、规格、型号不符或不合格时，一切责任由承包人承担。提供水泵采购资金及采购建议。
	姚家泵站，

技术参数如下：

额定流量：≥7740 m3/h，额定扬程：≥7.4米，流量范围：6408 l/s-8892 l/s，扬程范围：5.9米-9.30米，功率：N≥220KW，转速：≥590r/min，含保护器
	1台
	
	供应商提供的设备技术参数、性能指标及配置标准不得低于本项目文件中所列的预估参数要求。本文件所列设备参数仅作参考，实际采购设备的详细参数、规格型号及技术要求，以采购人最终确认的需求为准。供应商须确保所供设备能够完全满足采购人在功能实现、业务开展、技术规范等方面的实际使用需求，并符合国家及行业相关标准，保障设备的稳定运行与高效应用。

	9
	
	
	
	江南青年城泵站，

技术参数如下：

额定流量：≥1500m3/h，额定扬程：≥8米，流量范围：361 l/s-556 l/s，扬程范围：2.0米-9.2米，功率：N≥55KW，转速：≥960r/min，含保护器
	1台
	
	

	10
	
	
	
	新兴圩2#泵站，

技术参数如下：

额定流量：≥9000m3/h，额定扬程：≥8米，流量范围：2760 L /s-2120 L /s，扬程范围：4.9米-9.3米，功率：N≥250KW，转速：≥590r/min，含保护器
	2台
	
	

	11
	泵站内
设施
	除绿化外的所有设施，包括道路、排水、挡墙、泵站及前池护栏、房屋、路灯、室外景观灯、室内照明、自来水、空调、卷帘门、电动伸缩大门、垃圾打捞清运工具等设施。（需要办理结算）
	及时发现泵站内各类设备、设施的损坏情况。对存在安全隐患的，第一时间做好安全防护措施，设立相应警示标志；积极组织维修并及时上报业主，养护维修质量标准必须符合以上及国家、地方现行技术规程等标准要求。
	1项
	57万
	*此项费用以实际发生为准，按实结算。本项为不可竞争费57万元，供应商无须报价，未响应本项要求的做无效投标处理。

	12
	合计（元）
	


供应商名称：（盖章）
被授权人签字或盖章：
日期：     年   月   日
十六、信用承诺函
南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年  月  日

	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案
记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次釆购活动，严格遵守《中华人民政府釆购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府釆购活动的各项规定。
我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和釆购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。
供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
年月日


上表为样式，自填无效，须替换成带有【二维码】的近期在线打印的信用承诺书。
十七、服务方案（格式自拟）

十八、投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）


