无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320213-ZBZB-G2026-0002

采购项目名称：梁溪区教育系统电工巡查外包服务（二次）

采   购   人：无锡市梁溪区教育局

采购代理机构：无锡智邦工程咨询有限公司

二〇二六年三月

目   录

一．投标邀请函

二．投标供应商须知

三．采购需求

四. 合同书（格式文本）

五. 附件（投标文件格式）

一．投标邀请函

无锡智邦工程咨询有限公司受无锡市梁溪区教育局的委托，就梁溪区教育系统电工巡查外包服务（二次）进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：梁溪区教育系统电工巡查外包服务（二次） 采购项目编号：JSZC-320213-ZBZB-G2026-0002 采 购 人：无锡市梁溪区教育局 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购代理机构：无锡智邦工程咨询有限公司 地 址： 无锡蠡园开发区创意产业园3号301室 |
| 3 | 项目概况、要求：（具体内容、要求详见采购文件“三．采购需求”） （1）项目概况：对梁溪区教育局下属149个基层单位（含校区、办学点）。实行所有电力变压器和所属高低压配电设备及配套电缆安全运行情况进行实时监测和提供预警服务，对校园内各种经常性用电及临时用电器、柜、设备安全运行情况开展安全现场检查，及时消除安全隐患，保证其处于安全完好运行状态。 （2）采购预算：180.00万元， （3）本项目设最高限价：160.6848万元，投标供应商报价不得高于此限价，否则按无效标处理。 （3）服务期限：2年。 （4）质量标准：满足采购人要求。 （5）本项目是否专门面向中小企业：是； （6）本项目采购标的所属行业：其他未列明行业（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。） |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料： （1）具有独立承担民事责任的能力；[提供营业执照等证明文件] （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告复印件并加盖公章] （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；[提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料、不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料] （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；[根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明] （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；[提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明] （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业 3.特定资格要求： （1）投标供应商授权代理人、项目负责人必须为投标供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件）； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 （3）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022）3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 资金来源：财政资金 |
| 6 | 采购文件获取信息： 1、采购文件获取期限：本项目采购公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。 2、获取方式：网上获取。 3、潜在投标供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 4、投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 5、本项目无须缴纳投标保证金。 |
| 7 | 提疑截止时间：2026年3月12日17时前，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构； 答疑时间：投标截止时间15日前，以书面形式或电子邮件形式发送给各获取采购文件的投标供应商。 |
| 8 | 投标有效期：提交投标文件截止之日起90天。 |
| 9 | 1、网上投标截止时间：2026年3月31日上午9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2、网上投标解密时间：2026年3月31日上午9:30；解密时限：开启解密后30分钟。 3、投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 特别提醒： 1、本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。开标现场有疑问可联系代理机构：13861829889。 2、若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 评审时间：2026年3月31日开标结束后 评审地点：江苏省无锡市滨湖区(国家)工业设计园创意园3幢3楼303 |
| 11 | 确定中标单位时间：2026年3月31日评审结束后 |
| 12 | 本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本两份。 |
| 13 | 1.采 购 人：无锡市梁溪区教育局 联系人：宣奕鹏 联系电话：13861860300 联系地址：梁溪区通扬路221号 2.采购代理机构：无锡智邦工程咨询有限公司 联系人：杨彦 联系电话：13861829889 邮箱：123649967@qq.com 联系地址： 无锡蠡园开发区创意产业园3号301室 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 14 | 1供应商主体信息库注册： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证 书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及 电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827 730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购 客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加 载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险供应商自行承担。 3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在投标供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在投标供应商自行承担。 |

二．投标供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台 (http://jszfcg.jsczt.cn/)在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件仅作为本次采购招标使用。

（三）采购文件的解释：

1.投标供应商如需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”第7项规定的时间将电子邮件及书面文件传真（两种形式均须发送）至无锡智邦工程咨询有限公司。E-mail：123649967@qq.com。

2.采购人、无锡智邦工程咨询有限公司将按“投标邀请函”第7项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- 采购文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对采购文件进行澄清或修正，无锡智邦工程咨询有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（江苏政府采购网）发布更正公告并书面通知已获取采购文件的单位，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请采购文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函（传真件）无锡智邦工程咨询有限公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

（五） 投标文件的组成：相应内容上传至投标客户端

1.投标函（格式见附件）；

2.证明文件：

2.1资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函原件扫描件；（格式见附件）

（2）投标供应商企业营业执照或相关部门的登记证明文件或自然人身份证明的原件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书原件扫描件；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证原件扫描件；

（5）投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度审计报告和所附已审财务报告原件扫描件；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（7）投标供应商近一年中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（8）法定代表人授权委托人、项目负责人与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的缴费证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可作原件使用，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至采购文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明）

（9）投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》原件；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》原件扫描件（格式见附件）

（10）投标供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件扫描件（格式见附件）；

（11）投标供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件（格式见附件）

（12）政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）。

注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加政府采购和签订合同。

2）若法定代表人或负责人或经营者（法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。

2.2补充性文件

（1）报价供应商简介和经营情况说明；

（2）拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

（3）项目负责人简历表（格式见附件）

（4）业绩一览表（格式见附件）

（5）投标偏离表（格式见附件）

（6）供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）。

3.开标一览表（格式见附件）

4.报价明细表（格式见附件）

5.技术文件部分（根据评分标准编制）

（六）投标文件制作要求

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件按照投标函格式中的顺序制作。

6.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

7.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

8.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

9.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

10.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

11.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

12.投标费用自理。

（七）投标报价说明：

1.投标报价须包括：人员成本（包含但不限于工资、社保、福利费、加班费、调配增加费等为保障采购人正常运维服务的人员投入费用）、管理费（低值易耗用品、利润、体检、培训、政策性规费以及所有不可预测的风险成本）、税金等完成本项目所需的一切费用。

2.投标供应商应当充分考虑服务期内所有可能影响到的因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，除采购人要求变更岗位配置数量外，总价不予调整（国家政策性调整除外）。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标方的报价让利行为，损失自负。

3.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1．电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

3．电子投标文件未按采购文件要求签章的；

4．投标人未按采购文件要求解密电子投标文件的；

5．不具备采购文件中规定的资格要求的；

6．报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价或餐饮标准的；

7．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

8．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9．投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

10．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12．不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

13．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

14．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

16．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

18．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

19．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；

20．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

21．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

22．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

23．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

24．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

25．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

26．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

27．投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

28．不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

29.不同投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

30.电子投标文件与采购文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

# 31.启用投标文件电子文本的项目，投标人因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的。

# （九） 开标、评标：

1．所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

4.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

(2)电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4.评标程序

评标工作由无锡智邦工程咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- 评分标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

6.大中型企业向小微企业分包的，对分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

注：同时满足上述2项（含）以上的，仅做一次扣除，不重复享受政策。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

（一）评分项目及总分（总分100分）

（一）报价30分

（二）商务资信分18分

（三）服务方案52分

二、各项目评分标准

（一）报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

关于价格扣除详见前文“一、落实政府采购政策的价格调整”

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间（一小时）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，并对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- （二）商务资信分（18分）

1.投标人综合情况（12分）：相关证书、合同原件及其他证明材料上传至投标系统中。证书需在有效期内。

1.1 业绩（2分）：投标人自2023年1月1日至本项目投标截止日的类似项目的成功案例，每提供一个案例得1分，最多得2分，投标时须提交合同原件扫描件，否则不得分。

1.2证书（6分）：投标人具备有效期内的质量管理体系、环境管理体系，职业安全健康管理体系，每有一项得2分，本项目最高6分，投标时须提交证书原件扫描件，否则不得分。

1.3车辆配备（4分）：投标人拟投入的设备中，配备有：巡检汽车，每提供一辆得2分，本项目最高4分；（车辆如为自有的，提供购置发票，车辆如为租赁的，提供租赁合同（协议）及出租方的车辆购置发票，且租赁期须涵盖本项目服务期（或承诺“若我单位中标，提供可覆盖本项目服务期的巡检汽车。））

2.项目人员配置情况（6分）：考察投标人为本项目配备的重点人员配置情况，人员以填列的《拟投入本项目人员一览表》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员近一年中任意一个月份(不含投标当月)的社保证明，否则不得分。相关证书及其他证明材料上传至投标系统中，证书需在有效期内。

2.1 拟派本项目经理年龄45周岁（含）以下；且具有全日制本科及以上学历的得3分，本项最高得3分。

2.2 拟派工程主管年龄50周岁（含）以下，且具有高压电工证的得3分，本项最高得3分。

（三）服务方案（52分）

在响应采购文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分：

4.1目标及整体设想（5分）：方案阐述合理、描述详细、切实可行得5分；方案阐述较合理、描述较详细、较切实可行得3分；方案阐述合理性一般、描述较简单、切实可行性一般的1分；无方案或方案阐述不合理、不可行不得分。

4.2管理服务体系（6分）：方案阐述合理、描述详细、切实可行得6分；方案阐述较合理、描述较详细、较切实可行得4分；方案阐述合理性一般、描述较简单、切实可行性一般的2分；无方案或方案阐述不合理、不可行不得分。

4.3岗前培训及阶段性培训管理（3分）：方案阐述合理、描述详细、切实可行得3分；方案阐述较合理、描述较详细、较切实可行得2分；方案阐述合理性一般、描述较简单、切实可行性一般的1分；无方案或方案阐述不合理、不可行不得分。

4.4日常管理标准及措施（6分）：方案阐述合理、描述详细、切实可行得6分；方案阐述较合理、描述较详细、较切实可行得4分；方案阐述合理性一般、描述较简单、切实可行性一般的2分；无方案或方案阐述不合理、不可行不得分。

4.5管理规章制度（5分）：方案阐述合理、描述详细、切实可行得5分；方案阐述较合理、描述较详细、较切实可行得3分；方案阐述合理性一般、描述较简单、切实可行性一般的1分；无方案或方案阐述不合理、不可行不得分。

4.6物资装备的配备及日常保养使用方案（3分）：方案阐述合理、描述详细、切实可行得3分；方案阐述较合理、描述较详细、较切实可行得2分；方案阐述合理性一般、描述较简单、切实可行性一般的1分；无方案或方案阐述不合理、不可行不得分。

4.7管理重点难点和措施（5分）：方案阐述合理、描述详细、切实可行得5分；方案阐述较合理、描述较详细、较切实可行得3分；方案阐述合理性一般、描述较简单、切实可行性一般得1分；无方案或方案阐述不合理、不可行不得分。

4.8与采购方以及其他单位、部门的综合协调方案（3分）：方案阐述合理、描述详细、切实可行得3分；方案阐述较合理、描述较详细、较切实可行得2分；方案阐述合理性一般、描述较简单、切实可行性一般得1分；无方案或方案阐述不合理、不可行不得分。

4.9正式接管前具体措施（3分）：方案阐述合理、描述详细、切实可行得3分；方案阐述较合理、描述较详细、较切实可行得2分；方案阐述合理性一般、描述较简单、切实可行性一般得1分；无方案或方案阐述不合理、不可行不得分。

4.10特殊情况应急预案及措施（4分）：方案阐述合理、描述详细、切实可行得4分；方案阐述较合理、描述较详细、较切实可行得3分；方案阐述合理性一般、描述较简单、切实可行性一般得2分；无方案或方案阐述不合理、不可行不得分。

4.11档案资料管理（3分）：方案阐述合理、描述详细、切实可行得3分；方案阐述较合理、描述较详细、较切实可行得2分；方案阐述合理性一般、描述较简单、切实可行性一般得1分；无方案或方案阐述不合理、不可行不得分。

4.12服务响应时间（3分）：方案阐述合理、描述详细、切实可行得3分；方案阐述较合理、描述较详细、较切实可行得2分；方案阐述合理性一般、描述较简单、切实可行性一般得1分；无方案或方案阐述不合理、不可行不得分。

4.13特色与创新（3分）：方案阐述合理、描述详细、切实可行得3分；方案阐述较合理、描述较详细、较切实可行得2分；方案阐述合理性一般、描述较简单、切实可行性一般得1分；无方案或方案阐述不合理、不可行不得分。

备注：针对评分标准中评分的每一条，投标供应商均应在投标文件中提供对应资料，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# （十）定标：

1.评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，依法确定中标投标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。依据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以以一次性书面形式送达采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人、采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.中标公示结束后，无锡智邦工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

# （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，招标任务取消。

# （十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日之内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡智邦工程咨询有限公司见证后生效。

2.无锡智邦工程咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）政府采购信用担保：

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33 号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函：

1.江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

2.“政府采购电子履约保函（保险）平台” 通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。

3.对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

4.电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。

5.供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函 （ 保 险 ） 操 作 手 册 ”， 具 体 地 址 为 ：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。

（十五）政府采购合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附：政府采购合同融资政策告知：

中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

（十六）采购代理服务费：

本项目采购代理服务费由中标供应商支付，采购代理费按下列费率计取，累进相加，中标价100万元以下部分按1.5%计取，100万-500万元部分按0.9%计取。

（十七）其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

三．采购需求

本项目为梁溪教育校园电力巡检服务项目，项目具体要求如下：

一、项目金额

(一)本项目不接受超过160.6848万元人民币(采购项目控制价)的投标报价。

(二)服务期限：2年。（服务协议有效期一年，期满经考核合格后续签第二年服务协议）。每半月对校园内各种经常性用电(包括但不限于宿舍、教室、 实验室、办公室、门卫室、广告牌、操场等校园内线路)及临时用电情况开展一次用电安全检查，及时消除安全隐患，并提供诊断报告和“两照一表”整改报告和隐患上传啄木鸟平台进行全流程监管。每月至少1次对辖区学校变电所、总配电房、配电箱设备、厨房食堂设施、消防通道设施、排水设施进行安全运行检查，保证其处于安全完好运行状态。每频次检查时发现的问题上传啄木鸟平台，并需要进行复查，直至隐患问题闭环。

二、项目内容

(一)对梁溪区教育局下属149个基层单位(含校区、办学点)。对校园物业体内各种经常性用电及临时用电器、柜、厨房食堂设备、消防设施、排水设施安全运行情况开展安全现场检查，检查结果及整改建议需书面形式现场反馈学校相关负责人并第一时间转达教育局安保科。对存在较大安全隐患的用电线路及设施，要指导学校完成整改。

(二)结合校园安全“一张网”平台和啄木鸟平台，开通监管账号，实施24小时不间断监控电流、电压、漏电、温度，提供用电安全监测、与预警处置服务。

(三)每月至少1次对辖区学校变电所、总配电房、配电箱设备、厨房食堂设施、消防通道设施、排水设施进行安全运行检查，保证其处于安全完好运行状态；每2周对校园内各种经常性用电(包括但不限于宿舍、教室、实验室、办公室、门卫室、广告牌、操场等校园内线路)及临时用电情况开展一次用电安全检查，及时消除安全隐患，并提供诊断报告和“两照一表”整改报告。

(四)对高低配电室(高压、低压柜)、厨房食堂、消防设施、排水设施的安全进行日常运行状况开展总体评估并出具半年度评估报告。

(五)危险源排查标记标识达到使用安全标准。

(六)开展运行诊断，提供安全数据分析报告及安全预警排查报告。

(七)采购人的高、低压配电设备、排水设施故障，成交供应商保证在接到抢修通知后1小时内到场，并进行故障判定，为学校出具整改方案报告。指导学校进行故障排除，保证校区内设备在最短时间内恢复正常。

(八)每年对服务学校负责用安全管理的人员进行不少于2次的用电安全、消防安全知识集中培训，培训内容由双方协商，培训时间、地点、人员由采购人决定。

(九)学校中考和各类考试等重大活动的校园设施设备的安全保障服务。

(十)指导和协助服务对象加强配电室、厨房食堂、消防设施的管理，保持规范整洁安全状态。

(十)为保证本服务的顺利进行，响应供应商应结合本项目要求和自身情况，在响应文件中自行设计编制《安全服务方案》供采购人参考。

三、服务对象

梁溪区教育局下属149个基层单位(含校区、办学点)。

附表：

无锡市梁溪区教育局校园数量清单一览表

| 序号 | 学校 | 地址 | 所属街道 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无锡市东林中学（北禅寺校区） | 北禅寺巷13号 | 崇安寺街道 | 中学 |
| 2 | 无锡市东林中学（人民路校区） | 梁溪区竞志路2号 | 广益街道 |  |
| 3 | 无锡市梁溪区桐华中学 | 桐学路2号 | 广益街道 |  |
| 4 | 无锡市塔影中学 | 无锡市梁溪区上马墩路169号 | 广益街道 |  |
| 5 | 无锡市广勤中学 | 无锡市周山浜俞巷96号 | 北大街街道 |  |
| 6 | 无锡市侨谊实验中学 | 南下塘213号 | 清名桥街道 |  |
| 7 | 无锡市侨谊古运河中学 | 南长街与旺庄西路交叉口西北侧760号 | 清名桥街道 |  |
| 8 | 无锡市清名桥中学 | 南长街界泾桥路173-1 | 清名桥街道 |  |
| 9 | 无锡市金星中学 | 芦庄三区45号 | 扬名街道 |  |
| 10 | 无锡市南长实验中学 | 水沟头45号 | 惠山街道 |  |
| 11 | 无锡市积余实验学校 | 无锡市梁溪区春申路164号 | 北大街街道 |  |
| 12 | 无锡市梁溪区积余实验学校运河分校 | 梁溪区通惠中路133号 | 北大街街道 |  |
| 13 | 无锡市凤翔实验学校 | 民丰路188号 | 黄巷街道 |  |
| 14 | 无锡市刘潭实验学校 | 无锡市石澄路139号 | 瞻江街道 |  |
| 15 | 无锡市山北中学 | 无锡市山北街道惠峰新村230号 | 山北街道 |  |
| 16 | 无锡市梁溪区东林惠畅实验学校 | 无锡市梁溪区皋桥路135号 | 山北街道 |  |
| 17 | 无锡市梁溪区明德实验学校 | 梁溪区动力路168号 | 清名桥街道 |  |
| 18 | 无锡市梁溪区扬名实验学校 | 梁溪区梁东路188号 | 扬名街道 |  |
| 19 | 无锡市连元街小学 | 无锡市连元街28号 | 崇安寺街道 | 小学 |
| 20 | 无锡市连元街小学（保利校区） | 无锡市保利广场12号 | 北大街街道 |  |
| 21 | 无锡市连元街小学（新开河校区） | 新开河8号 | 崇安寺街道 |  |
| 22 | 无锡市连元街小学寄畅分校 | 新惠路18号 | 惠山街道 |  |
| 23 | 无锡市连元街小学蘅芳分校 | 全丰路299号 | 瞻江街道 |  |
| 24 | 江苏省无锡崇宁路实验小学 | 崇宁路4号 | 崇安寺街道 |  |
| 25 | 无锡市亭子桥中心小学 | 东门唐巷73号 | 清名桥街道 |  |
| 26 | 无锡市梁溪区溪星实验学校 | 无锡市梁溪区风雷新村119号 | 广益街道 |  |
| 27 | 无锡市塔影中心小学 | 无锡市塔影二村65号 | 广益街道 |  |
| 28 | 无锡市靖海小学 | 无锡市梁溪区广益街道靖海新村82号 | 广益街道 |  |
| 29 | 江苏省无锡兰亭小学 | 无锡市广源路199号 | 广益街道 |  |
| 30 | 江苏省无锡通江实验小学 | 无锡市梁溪区庆丰路18号 | 北大街街道 |  |
| 31 | 无锡市广瑞实验小学 | 无锡市广瑞三村62号 | 广益街道 |  |
| 32 | 无锡市广益中心小学 | 无锡市广益路186号 | 广益街道 |  |
| 33 | 无锡市东林小学 | 无锡市解放东路818号 | 清名桥街道 |  |
| 34 | 无锡市古运河实验小学 | 南长街716号 | 清名桥街道 |  |
| 35 | 无锡市南长街小学 | 无锡市扬名路12号 | 清名桥街道 |  |
| 36 | 无锡市南长街小学（分部） | 无锡市塘南新村88号 | 清名桥街道 |  |
| 37 | 无锡市花园实验小学 | 通扬南路135号 | 清名桥街道 |  |
| 38 | 江苏省无锡沁园实验小学 | 沁园新村58号 | 清名桥街道 |  |
| 39 | 无锡市梁溪区沁园实验小学五星分校 | 五星家园329号 | 清名桥街道 |  |
| 40 | 无锡市南湖小学 | 无锡市梁溪区德才路5号 | 扬名街道 |  |
| 41 | 无锡市芦庄实验小学 | 梁溪区扬名街道芦庄一区126号-1 | 扬名街道 |  |
| 42 | 无锡市芦庄实验小学（分部） | 扬名街道芦庄六区100号 | 扬名街道 |  |
| 43 | 无锡市芦庄第二小学 | 芦庄五区64-2 | 扬名街道 |  |
| 44 | 江苏省无锡通德桥实验小学 | 五爱路55号 | 惠山街道 |  |
| 45 | 无锡市夹城里中心小学 | 清扬新村196号 | 清名桥街道 |  |
| 46 | 无锡市扬名中心小学 | 无锡市曹张新村曹婆桥124号 | 扬名街道 |  |
| 47 | 无锡市滨河实验小学 | 无锡市芦中路299号 | 扬名街道 |  |
| 48 | 无锡市五爱小学 | 无锡市梁溪区人民西路37号 | 惠山街道 |  |
| 49 | 无锡市五爱小学（蓉湖校区） | 无锡市梁溪区李家浜底120号 | 惠山街道 |  |
| 50 | 江苏省无锡惠山小学（石门路校区） | 石门路34号 | 山北街道 |  |
| 51 | 江苏省无锡惠山小学（盛二校区） | 盛岸二村113号 | 惠山街道 |  |
| 52 | 无锡市双河新村小学 | 无锡市双河新村76号 | 山北街道 |  |
| 53 | 无锡市吴桥实验小学 | 五河支路五河苑2号 | 黄巷街道 |  |
| 54 | 无锡市五河新村小学 | 无锡市五河新村311号 | 北大街街道 |  |
| 55 | 无锡市刘潭实验小学 | 无锡市梁溪区瞻江街道刘潭二村100号 | 瞻江街道 |  |
| 56 | 无锡市山北中心小学 | 无锡市惠龙新村258号 | 山北街道 |  |
| 57 | 无锡市梨庄实验小学 | 锡澄路250号 | 黄巷街道 |  |
| 58 | 无锡市新开河小学 | 毛湾家园1号 | 广益街道 |  |
| 59 | 无锡市梁溪区辅侨实验小学（曹张校区） | 曹张新村127号 | 惠山街道 |  |
| 60 | 无锡市梁溪区辅侨实验小学（西水东校区） | 梁溪区前宋巷189-1 | 惠山街道 |  |
| 61 | 无锡市梁溪区英禾双语学校（小学部） | 无锡市风顺里68号 | 广益街道 |  |
| 62 | 无锡市梁溪区英禾双语学校（中学部） | 中南路131号 | 扬名街道 |  |
| 63 | 无锡市梁溪区金桥双语实验学校 | 学前街94号 | 崇安寺街道 |  |
| 64 | 梁溪区金城学校 | 梁溪区芦庄四区141号 | 扬名街道 |  |
| 65 | 无锡市梁溪区少年宫（上马墩校区） | 无锡市人民东路358号 | 广益街道 | 其他单位 |
| 66 | 无锡市梁溪区少年宫（南长校区） | 无锡市通扬路清名二村30号 | 清名桥街道 |  |
| 67 | 无锡市梁溪区少年宫（民丰校区） | 无锡市民丰路200号 | 黄巷街道 |  |
| 68 | 无锡市梁溪区少年宫（扬名校区） | 梁溪区梁东路188号 | 扬名街道 |  |
| 69 | 无锡市梁溪区社区培训学院（莲蓉桥校区） | 梁溪区江阴巷98号 | 北大街街道 |  |
| 70 | 无锡市梁溪区社区培训学院（风雷校区） | 梁溪区风雷新村119号 | 广益街道 |  |
| 71 | 无锡市梁溪区社区培训学院（胜利门校区） | 中山路428号6楼 | 崇安寺街道 |  |
| 72 | 无锡市侨谊幼儿园 | 无锡市墨文路109号 | 扬名街道 | 幼儿园 |
| 73 | 无锡市侨谊幼儿园（嘉德园） | 无锡市嘉德广场11号 | 惠山街道 |  |
| 74 | 无锡市侨谊幼儿园水晶园 | 新惠路水晶湾雅苑1号 | 惠山街道 |  |
| 75 | 无锡市梁溪区江南幼儿园（曹张园） | 无锡市曹张新村328号 | 惠山街道 |  |
| 76 | 无锡市梁溪区江南幼儿园（康臣分园） | 无锡市南长街766号 | 清名桥街道 |  |
| 77 | 无锡市梁溪区江南幼儿园华府园 | 通吴路220号 | 清名桥街道 |  |
| 78 | 无锡市梁溪区江南幼儿园荣印园 | 无锡市梁溪区惠山街道健康路163—6号 | 惠山街道 |  |
| 79 | 无锡市侨谊幼儿园金科园 | 无锡市德才路城南世家18号 | 扬名街道 |  |
| 80 | 无锡市梁溪区侨谊幼儿园华发东园 | 无锡市梁溪区扬名街道名海路2号 | 扬名街道 |  |
| 81 | 无锡市梁溪区鑫悦幼儿园 | 梁溪区南湖大道403号 | 扬名街道 |  |
| 82 | 无锡市刘潭实验幼儿园 | 无锡市全丰路316号 | 瞻江街道 |  |
| 83 | 无锡市商业幼儿园 | 无锡市梁溪区解放东路898号 | 清名桥街道 |  |
| 84 | 无锡市商业幼儿园（和泰园区） | 无锡市梁溪区长庆路47号 | 北大街街道 |  |
| 85 | 无锡市梁溪区商业幼儿园悦珑园 | 无锡市梁溪区悦珑府20号 | 北大街街道 |  |
| 86 | 无锡市铃兰实验幼儿园 | 无锡市梁溪区盛世家园50号 | 黄巷街道 |  |
| 87 | 无锡市梁溪区铃兰实验幼儿园圆融园 | 无锡市梁溪区广益路602号 | 黄巷街道 |  |
| 88 | 无锡市梁溪区铃兰实验幼儿园融侨园 | 溪悦华府1号 | 广益街道 |  |
| 89 | 无锡市梁溪区铃兰实验幼儿园瑞融园 | 无锡市梁溪区黄泥头佳苑三期91号南门 | 瞻江街道 |  |
| 90 | 无锡市东方娃实验幼儿园（惠泉园） | 无锡市惠泉花园139号 | 山北街道 |  |
| 91 | 无锡市东方娃实验幼儿园（惠麓园） | 无锡市惠麓苑86号 | 山北街道 |  |
| 92 | 无锡市通德桥实验幼儿园（五爱园） | 无锡市德溪路349号 | 惠山街道 |  |
| 93 | 无锡市太湖实验幼儿园 | 芦庄一区43-1 | 扬名街道 |  |
| 94 | 无锡市太湖实验幼儿园（彩虹分园） | 新联家园28号 | 扬名街道 |  |
| 95 | 无锡市古运河实验幼儿园 | 无锡市梁溪区悦诚花园21号 | 清名桥街道 |  |
| 96 | 无锡市梁韵实验幼儿园 | 无锡市梁溪区古运五爱苑A区2号 | 扬名街道 |  |
| 97 | 无锡市仁和幼儿园 | 无锡市仁和花园34号 | 山北街道 |  |
| 98 | 无锡市梁溪区小荧星幼儿园 | 上马墩一村54号 | 广益街道 |  |
| 99 | 无锡市芦庄实验幼儿园 | 无锡市梁溪区扬名街道中南路131号 | 扬名街道 |  |
| 100 | 无锡市五爱实验幼儿园 | 无锡市梁溪区棉花巷117号 | 惠山街道 |  |
| 101 | 无锡市五爱实验幼儿园（小天鹅分园） | 无锡市梁溪区钱皋路6-1号 | 山北街道 |  |
| 102 | 无锡市梁溪区五爱实验幼儿园协信园 | 无锡市梁溪区皋桥路12号 | 山北街道 |  |
| 103 | 无锡市梁溪区五爱实验幼儿园春申园 | 无锡市梁溪区广石路大塘锦园二区13号 | 瞻江街道 |  |
| 104 | 无锡市梁溪区融溪幼儿园 | 梁溪区大塘臻园A区6号 | 瞻江街道 |  |
| 105 | 无锡市梁溪区南长中心幼儿园 | 无锡市南下塘67号 | 清名桥街道 |  |
| 106 | 无锡市梁溪区南长中心幼儿园融创园 | 无锡市通泊路31号 | 清名桥街道 |  |
| 107 | 无锡市新惠幼儿园 | 无锡市梁溪区山北街道新惠家园77号 | 山北街道 |  |
| 108 | 无锡市蔡墅巷幼儿园 | 无锡市梁溪区中大颐和湾公寓48号 | 北大街街道 |  |
| 109 | 无锡市梁溪区蔡墅巷幼儿园欧风园 | 无锡市梁溪区后祁后街98号 | 北大街街道 |  |
| 110 | 无锡市贝尔实验幼儿园 | 无锡市龙塘家园50号 | 黄巷街道 |  |
| 111 | 无锡市梁溪区连元实验幼儿园 | 无锡市梁溪区学前东路10号 | 崇安寺街道 |  |
| 112 | 无锡市梁溪区连元实验幼儿园悦蓉分园 | 新惠路12-58 | 惠山街道 |  |
| 113 | 无锡市宁海里幼儿园 | 无锡市宁海里一期102号 | 广益街道 |  |
| 114 | 无锡市梁溪区崇安中心幼儿园 | 金河湾家园13号 | 北大街街道 |  |
| 115 | 无锡市梁溪区崇安中心幼儿园银仁御墅园 | 无锡市梁溪区学前东路银仁御墅小区102号 | 广益街道 |  |
| 116 | 无锡市梁溪区崇安中心幼儿园世茂园 | 无锡市梁溪区兴源北路619号 | 北大街街道 |  |
| 117 | 无锡市梁溪区康桥丽景幼儿园 | 无锡市梁溪区康桥丽景花园15号 | 北大街街道 |  |
| 118 | 无锡市新街幼儿园 | 无锡市新街家园1号 | 黄巷街道 |  |
| 119 | 无锡市通江实验幼儿园 | 无锡市梁溪区益明苑48号 | 广益街道 |  |
| 120 | 无锡市盛岸实验幼儿园 | 无锡市梁溪区盛岸二村107号 | 惠山街道 |  |
| 121 | 无锡市盛岸实验幼儿园（蓉湖分园） | 无锡市梁溪区奕盛花园1号 | 山北街道 |  |
| 122 | 无锡市梁溪区志强幼儿园 | 民丰家园二区310号 | 黄巷街道 |  |
| 123 | 无锡市梁溪区志强幼儿园（凤凰分园） | 华仁凤凰城5号 | 北大街街道 |  |
| 124 | 无锡市梁溪区清扬幼儿园 | 无锡市清扬新村48号 | 清名桥街道 |  |
| 125 | 无锡市梁溪区清扬幼儿园（分部） | 无锡市清扬新村118号 | 清名桥街道 |  |
| 126 | 无锡市梁溪区靖海幼儿园 | 无锡市梁溪区广益街道靖海新村78号 | 广益街道 |  |
| 127 | 无锡市梁溪区靖海幼儿园（分部） | 无锡市梁溪区广益街道江海新村22号 | 广益街道 |  |
| 128 | 无锡市梁溪区益英紫金门幼儿园 | 无锡市梁溪区紫金门花苑5-1 | 广益街道 |  |
| 129 | 无锡市梁溪区益英吉祥里幼儿园 | 无锡市万博商业广场6-4 | 广益街道 |  |
| 130 | 无锡市梁溪区华厦实验幼儿园 | 上马墩路289号 | 广益街道 |  |
| 131 | 无锡市梁溪区益英佳苑幼儿园 | 广益佳苑一期54号 | 广益街道 |  |
| 132 | 无锡金桥实验幼儿园 | 梁溪区县前西街180-19 | 惠山街道 |  |
| 133 | 无锡市大地名扬幼稚园 | 无锡市梁溪区沁园新村751-1 | 清名桥街道 |  |
| 134 | 无锡市大地名扬幼稚园（分部） | 无锡市梁溪区芦庄六区30号 | 扬名街道 |  |
| 135 | 无锡市梁溪区阳光晟好实验幼儿园 | 梁溪区五河新村295号 | 北大街街道 |  |
| 136 | 无锡市梁溪区梁新幼儿园 | 无锡市广益佳苑二期571号 | 广益街道 |  |
| 137 | 无锡市梁溪区五彩童年幼儿园 | 无锡市梁溪区黄巷街道广石家园106号 | 黄巷街道 |  |
| 138 | 无锡市梁溪区万佳幼儿园 | 无锡市梁溪区塔影一村70号 | 广益街道 |  |
| 139 | 无锡市梁溪区阳光惠景实验幼儿园 | 梁溪区惠景家园32号 | 山北街道 |  |
| 140 | 无锡市梁溪区美乐宝幼儿园 | 无锡市梁溪区五河苑6号 | 黄巷街道 |  |
| 141 | 无锡市梁溪区瑞琳幼儿园 | 无锡市梁溪区瑞江花园103-104 | 广益街道 |  |
| 142 | 无锡市梁溪区星星托幼中心 | 无锡市风光里二期70-1 | 清名桥街道 |  |
| 143 | 无锡市梁溪区梁隽幼儿园 | 桐华路6号 | 广益街道 |  |
| 144 | 无锡市梁溪区溪橙色幼儿园 | 无锡市梁溪区锡澄路311号向北100米 | 瞻江街道 |  |
| 145 | 无锡市梁溪区阳光实验幼儿园 | 梁溪区梧桐水岸A区37号 | 黄巷街道 |  |
| 146 | 无锡市梁溪区碧玺实验幼儿园 | 无锡市通扬南路299号 | 清名桥街道 |  |
| 147 | 无锡市梁溪区蔚蓝观邸幼儿园 | 无锡市梁溪区蔚蓝路54号 | 黄巷街道 |  |
| 148 | 无锡市梁溪区雅德实验幼儿园 | 梁溪区金领嘉园1号 | 扬名街道 |  |
| 149 | 无锡市梁溪区益英实验幼儿园 | 无锡市梁溪区广泽路335号 | 广益街道 |  |

（上述学校如有地址变动或区教育局新建学校、分校，供应商必须按采购人要求及时跟进提供同样服务，承担同样责任，采购人无需另外支付费用和另签订合同）。

四、工作职责与要求

1.安全巡查服务。如变电所、总配电房、分配电箱、照明系统、动力电源(空调、电梯)、实验室专用线路、食堂设备、宿舍用电安全、消防系统、排水系统等。具体如下：

(1)配电设施：检查配电箱(柜)外观是否完好、有无破损变形，内部接线是否牢固、无松动打火痕迹，漏电保护器、断路器等元件动作是否灵敏，标识是否清晰(含回路用途、责任人)，箱内有无杂物堆积、潮湿积水。

(2)电气线路：核查线路敷设是否规范(明敷线路有无套管保护、暗敷线路有无破损漏电)，导线绝缘层是否老化、龟裂、破损，线路有无私拉乱接、超负荷或负荷不均等运行现象，接地(接零)系统是否完好，接地电阻值是否符合规范(≤4Ω)。

(3)用电设备：检查教师办公室设备等用电设备的电源线、插头是否完好，设备运行时有无异常发热、异响，设备金属外壳接地是否可靠。

(4)照明及应急照明：查看普通照明灯具、开关、插座是否完好，无松动、破损；应急照明灯具(含疏散指示标志)是否正常点亮，断电时能否自动启动，连续照明时间不低于90分钟，标识方向是否准确。

(5)食堂安全：查看食堂专用电气设备，如电蒸箱、电烤箱、消毒柜、冰箱等的电源线是否耐高温、耐腐蚀，接线端子有无松动、过热痕迹，设备接地是否可靠；食堂配电箱是否具备防水、防油污功能，内部有无油污堆积，漏电保护器动作是否灵敏等。

(6)消防安全：消防车道宽度需不小于4米，消防车道净高需保持在4米以上，疏散楼梯间及走廊净高不低于2.2米。消防车道、疏散走道及安全出口严禁被任何物品占用、堵塞或封闭。常闭式防火门需关闭严密，具备自动关闭功能，闭门器、顺序器等配件完好，防火门与门框贴合紧密，无变形、破损情况。消防通道附近的消防栓周围1.5米内不得有障碍物遮挡，水带、水枪等配件需齐全完好，灭火器，压力处于正常范围，无过期、损坏情况。

（7）教育局统一为中标单位电工开通梁溪区校园安全高效处置一件事平台账号，及时接收学校安全用电预警信息，及时排查和处置，形成安全用电全流程监管与闭环。

2.出具报告。每次巡检由学校根据实际情况专人陪同，巡检后提供详细报告，包含发现问题、风险等级、整改建议、现场照片以及整改后照片。以书面形式提供给学校安全管理人员签字确认、存档。每月25日前向区教育局安保科报送上月检查问题汇总，并督促学校进行整改形成闭环。

3.巡检频率：明确各类巡检的周期(如变电所、配电房等大型电力设施每月一次，常规巡检电气线路、消防设施、排水设施等每2周一次)。

4.工作时间。常规巡检8:30-17:30。如遇突发紧急事件的，电工确保1小时内到场。全年提供7*24小时的应急服务。

5.所有电工的午餐由中标单位负责。

五、人员及设备要求

(一)人员配备要求

1.响应供应商需根据本项目特点、涉及学校数量及自身情况编制《人员配备方案》，但最低配备不低于①巡查组四组，每组组长一名，巡查工作人员一名；②管理人员三名。③响应供应商应根据采购人要求和实际巡检需求，适时适当增加符合采购需求的巡检人员。

2.成交供应商所有参与本项目的人员必须保证每周7天*24小时处于值班状态，身体状况必须良好，需是成交供应商正式员工。

(二)作业机械、工具和备品备件配备要求

1.响应供应商需根据本项目特点及自身情况编制《安全巡查设备配备方案》，但最低配备不低于：①巡查组每组每人配备除个人防护用品及日常工具一套外，每组至少还应配备红外测温仪、绝缘电阻摇表、泄漏电流钳形表各一台、水压测试表、燃气检测器；

2.按采购人要求在每月末五天前向采购人提供相关安全检查资料，包括但不限于人员信息、巡查报告、使用报告等，并确保资料信息的真实性。

六、履约相关说明

（一）投标报价应包括检查费用、人员费用、现场费用、交通工具使用费、机械设备使用费、报告编制费用、法定取费与税金等全部费用，投标人应结合本企业的技术水平、管理水平自主报价。投标报价一旦确定，后期不再调整（检查范围调整或者其他招标人同意的变更除外）。

（二）本项目履行地点为采购人指定的地点，中标供应商必须按采购人要求在指定地点进行服务(包括可能的分布范围)。

（三）质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。如未达到招标文件项目要求，采购人有权拒绝验收，一切损失由中标供应商负责。

（四）服务期间如因检查疏漏而发生较大安全事故的，根据情况，采购人有权提前终止合同，如造成重大责任损失的，由供应商赔偿相应损失。

附件1

变电所项目的安全巡查内容及要求

| 序号 | 安全巡查 项目 | 摸排内容 | 安全巡查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电站 环境 | 变电所、配电房门窗是否关锁完好 |  |
|  |  | 挡鼠板是否安装或完好 |  |
|  |  | 应急照明、消防器材、烟感、监控是否正常运行 |  |
|  |  | 室内是否清洁卫生（杂物） |  |
|  |  | 变配电间门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开 |  |
|  |  | 门、窗、孔装设网孔应小于10mm×10mm的金属窗网 |  |
|  |  | 变电所与建筑物应有符合规定的消防通道 |  |
|  |  | 地势不应低洼，有防积水措施 |  |
|  |  | 与爆炸场所、腐蚀场所应有足够的间距（一般为30m） |  |
|  |  | 变、配电站的显著位置应挂设“高压危险、闲人免进”的标志牌 |  |
|  |  | 变配电站内应配置空调，室内温度应保持在25度左右 |  |
|  |  | 地面应铺设绝缘橡皮垫 |  |
| 2 | 变压器 | 瓷瓶、套管清洁、无裂纹或放电痕迹 |  |
|  |  | 变压器内部应无异常声响或放电声 |  |
|  |  | 变压器应有定期绝缘测试报告 |  |
|  |  | 温度显示应清晰，温度低于65℃，冷却设备完好 |  |
|  |  | 绝缘和接地应完好可靠，有定期检测记录 |  |
| 3 | 高、低压配电间和电容器间 | 所有瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹 |  |
|  |  | 所有母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于70℃，相序标志明显，连接可靠 |  |
|  |  | 各类电缆敷设应符合安全规程，电缆头外表清洁、无漏油现象，且接地可靠 |  |
|  |  | 油断路器应为国家许可厂家生产的合格产品，定期维修检查。油色透明，无杂质，无漏油和渗油现象 |  |
|  |  | 操纵机构应为国家许可厂家生产的合格产品，定期维修检验；操纵灵活，连锁可靠，脱扣保护合理可靠 |  |
|  |  | 空气开关灭弧罩完整，触头平整 |  |
|  |  | 电力电容器外壳应无膨胀、无漏油现象 |  |
|  |  | 接地可靠。配电间设置网状接地体，各电气设备外壳与接地体连接可靠，电阻值不大于4欧姆 |  |
|  |  | 应有规定的警示标志和工作操作标志 |  |
|  |  | 绝缘工具、用具摆放整齐，定期测试，并有合格证 |  |
|  |  | 各类通道应该符合要求 |  |
|  |  | 各种配电装置应进行编号，开关应有“分”、“合”明显标志 |  |
|  |  | 各种安全用具应完好可靠 |  |
| 4 | 防护措施 | 电缆沟、隧道和进户套管应有防小动物措施 |  |
|  |  | 电缆沟、隧道和进户套管应有防水措施 |  |
| 5 | 安全管理 | 工作票制度应齐全 |  |
|  |  | 操作人员应持证操作 |  |

备注：每个变电所需要对变压器、直流屏、整体环境、消防设施、空调设备、安全用具拍摄不少于6张照片。

附件2

低压配电间的安全巡查内容及要求

| 序号 | 安全巡查项目 | 安全巡查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电柜运行状况 |  |
| 2 | 仪表显示灯 |  |
| 3 | 电流有无剧烈变化 |  |
| 4 | 运行电压是否正常 |  |
| 5 | 异味异响 |  |
| 6 | 应急照明 |  |
| 7 | 消防器材 |  |
| 8 | 清洁卫生 |  |
| 9 | 房间门窗 |  |
| 10 | 挡鼠板 |  |
| 11 | 烟感是否正常 |  |
| 12 | 开关接头是否过热 |  |

备注：每个配电间需要对配电箱、灭火器、整体环境拍摄不少于3张照片。

附件3

食堂用电的安全巡查内容和要求

| 序号 | 安全巡查项目 | 安全巡查内容 | 安全巡查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 配电箱完好、悬挂牢固、无损坏、标示清楚、接地或接零线牢靠正常。 |  |
|  |  | 配电箱内开关标示清楚，接头无松动、虚接发热现象，箱内配线规整，无绞接现象。导线衔接紧密，不断股。 |  |
|  |  | 线路应根据规格安全地敷设；沿着或穿过墙、地面、天花布置的软性电线、电缆应有防护套管，不得使用不安全的临时电线。 |  |
| 2 | 厨房用电设施（电热水器、电磁炉、微波炉等） | 用电生活设施标示清楚，无短路、外壳无损坏松动、线皮无损坏、绝缘良好、接头牢靠无松动虚接、发热现象；用电设施功率与插座匹配 |  |
| 3 | 厨房大型用电设施 | 厨房大型用电设施标识、说明清晰可见，用电设备外壳、防护罩、盖或手柄完好无松动老化现象，电源线完好，机械防护装置完好，设施转动部分是否转动灵活，保护接地线联接牢固，接线正确，用电设施功率与插座匹配。 |  |
|  |  | 雪柜、冻库等密闭房间标识、说明清晰可见，门把手、锁匙、插销无松动、灵活、轻快完好，无阻滞现象，开启顺畅；电热双大门蒸柜等产生气体的用电设施标识、说明清晰可见，柜体完好无裂痕开焊现象，门把手无松动损坏。 |  |
|  |  | 电气设备控制柜，启动柜内元器件，导线及线头无松动或发热现象，启动显示无误。 |  |

备注：每个食堂需对配电柜、大型用电设施、电源插座拍摄不少于3张照片。

附件4

集水井设备的安全巡查内容及要求

| 序号 | 安全巡查项目 | 安全巡查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源指示是否异常 |  |
| 2 | 电气控制柜内部接线是否有接触不良或烧蚀发热等情况 |  |
| 3 | 集水井水位是否异常 |  |
| 4 | 控制柜有无报警情况 |  |
| 5 | 排污泵能否自动启停 |  |
| 6 | 排污泵管道连接无漏水 |  |
| 7 | 排污单向阀（止逆阀）无堵塞、返流现象 |  |
| 8 | 排污泵声音正常 |  |

备注：每个集水井需要对电气控制柜内部、集水井盖板，周边环境拍摄不少于2张照片。

附件5

非机动车库安全巡查内容及要求

| 序号 | 安全巡查项目 | 安全巡查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车辆停放有序、环境整洁 |  |
| 2 | 充电插座牢固无松动 |  |
| 3 | 车库内是否有异味 |  |
| 4 | 充电桩运行是否正常 |  |
| 5 | 充电器有无异响 |  |
| 6 | 车辆充满后是否拔除插头 |  |
| 7 | 车辆停放是否稳固 |  |
| 8 | 是否配备合规的灭火器 |  |
| 9 | 电动自行车、汽车位是否分区停放并安装防火隔断 |  |
| 10 | 充电桩是否具备自动断电功能 |  |

备注：每个非机动车库整体情况、充电桩设备、插座拍摄不少于3张照片。

附件6

教室、办公区域抽检

| 序号 | 安全巡查项目 | 安全巡查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电气线路是否过载 |  |
| 2 | 拖线板使用数量及是否国标产品 |  |
| 3 | 大功率电器 |  |
| 4 | 长时间不用的电器是否及时断电（充电宝） |  |
| 5 | 是否存在私拉乱接情况 |  |
| 6 | 插座面板、线槽等是否完好 |  |
| 7 | 是否存在裸线外露情况 |  |
| 8 | 教室讲台内电气线路集中部位是否清洁无灰尘 |  |

备注：每个处室插座等电气线路及大功率电器等拍摄不少于2张照片。

附件7

考核表

（相关考核内容和标准会根据实际情况进行动态调整）

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 总体 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员出勤 | 提供服务的单位岗位设置、人员数量、人员素质符合合同要求。 | 10 |  |
| 2 | 作业服装 | 1、穿戴符合要求的工作服； 2、穿戴电工绝缘手套； 3、穿戴安全电工绝缘鞋靴。 | 10 |  |
| 3 | 安全管理 | 1、能正确选择、使用各种电工用具； 2、作业时正确挂警示牌。 | 20 |  |
| 4 | 巡视管理 | 1、定时对学校电力线路做好安全巡视； 2、做好学校变电所、箱变、配电房的日常管理与维护； 3、对校园电力线路负荷进行测算，规避线路负荷不均问题；对老化线路或电力配件需及时提出更新要求。 | 30 |  |
| 5 | 隐患处理 | 1、发现设备问题，应及时上报维修； 2、发现安全隐患，应及时制止，确保无安全事故发生。 | 30 |  |

第四部分．合同书

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡智邦工程咨询有限公司     项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________ 圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供 给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

①费用按学期支付。采购人根据中标单位每月底完成考核（详见考核表）后，按照学期汇总。每月月度考核表由各校区进行月度考核，并将考核结果反馈教育局进行汇总。学期汇总平均考核得分达到90分及以上，教育局全额支付本学期费用（根据考核，按时结算）；低于90分的，每低一分扣除当期费用的1%。②双方于每学期开学后10日内结算上学期的服务费，甲方每次付款前，由中标单位向甲方提供符合要求的，与结算金额等额的发票，否则甲方有权不予支付服务费用，且不承担任何违约责任。③款项的支付于开具发票后15个工作日内付清。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，采购代理机构执壹份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

签订日期：      年    月   日

见证方：         （盖章）

日期：      年    月   日

五、附件（投标文件格式）

投

标

文

件

（正本/副本）

政府采购编号：

采购项目名称：

投标供应商：

二○    年  月  日

# （一）投标函（格式）

# 投标函

致：无锡智邦工程咨询有限公司

一、我们收到贵方采购编号             采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次                  的投标。

二、我方愿意提供无锡智邦工程咨询有限公司在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

1.投标函（格式见附件）；

2.证明文件：

2.1资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函原件扫描件；（格式见附件）

（2）投标供应商企业营业执照或相关部门的登记证明文件或自然人身份证明的原件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书原件扫描件；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证原件扫描件；

（5）投标供应商近一年月中任意一个月份(不含投标当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度审计报告和所附已审财务报告原件扫描件；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（7）投标供应商近一年中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（8）法定代表人授权委托人、项目负责人与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的缴费证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可作原件使用，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至采购文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明）

（9）投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》原件；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》原件（格式见附件）

（10）投标供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件扫描件（格式见附件）；

（11）投标供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件（格式见附件）

（12）政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）。

注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加政府采购和签订合同。

2）若法定代表人或负责人或经营者（法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。

2.2补充性文件

（1）供应商简介和经营情况说明；

（2）拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

（3）项目负责人简历表（格式见附件）

（4）业绩一览表（格式见附件）

（5）投标偏离表（格式见附件）

（6）供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）。

3.开标一览表（格式见附件）

4.报价明细表（格式见附件）

5.技术文件部分（根据评分标准编制）

三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定成交者。

七、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

# （二）开标一览表（格式）

# 开标一览表

投标供应商名称（盖章）                采购编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价（元） （小写） |  |
| 总报价（大写） |  |
| 服务期 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

# 日期：
（三）报价明细表（格式）

# 报价明细表

投标供应商名称（盖章）               采购编号：

| 序号 | 名称 |  | 相关描述 | 数量 | 单位 | 单报价（元） | 分项总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | 1. 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）报价供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （2）表格不够可自行延长。

# （四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年月日

注：重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库（2022)3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。)
（五）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年   月   日

（六）政府采购投标及履约承诺函（格式）：

政府采购投标及履约承诺函

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司(单位)愿针对此次                      （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

12.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

13.我单位承诺不非法转包、分包。

14.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

15.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传 真：__________________

代表姓名：_______________，职 务：__________________

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 日  期：
（七）法定代表人授权委托书（格式）

# 法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

无锡智邦工程咨询有限公司：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：  ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

# 法定代表人亲自参加投标的需提供：

# 法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年  月  日

经营期限：

姓    名：      性别：      年龄：       职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

（八）关于资格的声明函（格式）

# 关于资格的声明函

采购编号：

日期：

无锡智邦工程咨询有限公司：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号： ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

# 投标供应商（盖章）：

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 年     月     日

# （九）拟投入本项目人员一览表（格式）

拟投入本项目人员一览表

投标供应商名称（盖章）           采购项目编号：

| 拟在本项目担任职务 | 姓名 | 职称 | 证书号/身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| # …… |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.上表如需要自行延长。

（十）项目负责人简历表（格式）

项目负责人简历表

项目名称：                    项目编号：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 合同金额 |  | 完成时间 |  | 备注 |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （十一）业绩一览表（格式）

业绩一览表

供应商名称（盖章）                    采购编号：

| # 序号 | # 项目名称 | # 业主单位 | # 签订时间 | # 完成情况 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |  |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：合同等复印件请附于本表之后。

# 表格不够可自行扩展。

# （十二）投标供应商简介和经营情况说明表（格式）

# 投标供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2025年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2025年12月股东权益 | 万元 | 2025年业务收入 |  | 万元 |
| 2025年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：
（十三）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

备注：1、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# （十四）残疾人福利性单位声明函（格式）

# 残疾人福利性单位声明函

# 本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

# 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日　　　　　　期：

# （十五）投标偏离表（格式）

投标偏离表

项目名称：梁溪区教育系统电工巡查外包服务（二次）

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 所报内容 | 选择项（正偏离或符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

# （1）本表不得删除；

# （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明采购清单的序号及名称，偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

（十六）技术文件部分（根据评分标准自行编制）