政府采购

竞争性磋商文件

项目名称：宿迁市市控水质自动监测站运行维护项目

项目编号：JSZC-321300-TYJT-C2026-0004

（服务类项目，本项目专门面向中小企业）

采购人：宿迁市生态环境监测监控服务中心

采购代理机构：江苏天园项目管理集团有限公司

2026年04月16日

总目录

第一章  磋商邀请	2

第二章  供应商须知	5

一、总则	5

二、磋商文件	5

三、响应文件的编制	6

四、响应文件的递交	9

五、响应文件的解密与评审	10

六、成交	15

七、授予合同	18

第三章  合同文本	21

第四章  采购需求	38

第五章  评审方法与评审标准	53

第六章  响应文件格式	58

响应文件目录	59

一、磋商申请及声明	60

二、供应商基本信息	61

三、特定资格要求的证明文件	62

四、法人授权书	63

五、中小（微）企业声明函（服务）	64

六、报价一览表	66

七、分项报价表（服务类）	67

八、服务标准和要求响应及偏离表	68

九、项目组人员	69

十、企业业绩	70

十一、磋商所需其他材料	71

十二、质疑函范本	72

# 第一章  磋商邀请

受宿迁市生态环境监测监控服务中心的委托,江苏天园项目管理集团有限公司就宿迁市市控水质自动监测站运行维护项目(项目编号：JSZC-321300-TYJT-C2026-0004)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

宿迁市市控水质自动监测站运行维护项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年4月30日9时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-TYJT-C2026-0004

2.项目名称：宿迁市市控水质自动监测站运行维护项目

3.预算金额：135万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为133.5万元。（本最高限价为12个月的运维服务费，产生的运维费按实际合同履约期进行折算）。

5.采购需求（简介）：宿迁市市控水质自动监测站运行维护项目，包括仪器试剂、易损耗材、故障维修零配件、运维人员管理费用、车辆交通、安全管理、废液处置等；站点运行期间的电费、水费、防雷检测及光纤网络通讯费用；国、省、市考断面视频监控网络通讯费用。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订日起至2026年12月31日。

7.本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购的项目,供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》，或监狱企业证明文件）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（三）本项目的特定资格要求：无。

本项目实行电子招标投标。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

4.本项目共分一个包。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。

四、提交响应文件截止时间

1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2026年4月30日9时30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市生态环境监测监控服务中心

地址：宿迁市宿豫区银桂路软件园B1号楼

联系人：李浩

联系方式：0527-84338637

2.采购代理机构信息

名 称：江苏天园项目管理集团有限公司

地址：宿迁市宿城区迅驰路23号(天园大厦)三楼

联系人：王曼曼

联系方式：0527-88811910

八、其他

1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

# 第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：按照代理合同约定向代理单位支付代理服务费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

#### 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

#### 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8、磋商文件的澄清和修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。

8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

### 三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件3份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

#### 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：服务本身价格、合同期内所雇佣人员所需的一切劳务酬金(含工资、奖金、加班费、职业防护费等等)，所有雇用人员的各类社会保险费用，完成承包工作所需要的设备、损耗、运输费用，住宿费以及管理费、税费、利润及以及履约过程中涉及到的其他一切费用。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

#### 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

### 四、响应文件的递交

#### 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

#### 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

#### 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

#### 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

#### 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中加★内容为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

#### 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2异常低价投标审查

评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×5%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.2.2评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.3 评审方法和评审标准

27.3.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.3.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3因重大变故，采购任务取消的。

27.4.4除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4.5磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.4.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

### 六、成交

#### 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的。

28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.4.7将政府采购合同转包的。

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门： 宿迁市生态环境监测监控服务中心、江苏天园项目管理集团有限公司

联系电话： 0527-84338821、0527-88811910

通讯地址： 宿迁市宿豫区银桂路软件园内、宿迁市宿城区迅驰路23号(天园大厦)三楼

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

#### 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：   /   ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.5履约保证金

按照以下第 （1） 方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额  /  ：按采购合同总价的  /  %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 b 种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

#### 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据江苏省财政厅、中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下2类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付；

进度款：  / 。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的 20 %，合同签订后按规定支付；

进度款：运维服务期满7个月，支付至合同价款的60%作为进度款；

尾款：运维服务期满支付对应的合同余款，运维考核从余款中扣除。

- 工程类项目

预付款：合同金额的/%，合同签订后按规定支付；

进度款：/。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。水站详细情况见市控水质自动监测站点及市控水质自动监测站点设备清单的表1、2，后期站点数量如有变动的，根据成交价格相应比例支付(注：实际运维费按照“实际运维天数*实际运维站点数量*日单价（合同总价/365/14）”计算）

# 第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

采购单位（全称）：  宿迁市生态环境监测监控服务中心（简称甲方）

成交供应商（全称）：                              （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目编号为 JSZC-321300-TYJT-C2026-0004 的 宿迁市市控水质自动监测站运行维护项目 相关事项协商一致， 达成如下合同条款：

第一条 乙方向甲方提供总价值为:      元整（¥    元）的标的（服务）。（本价格为12个月的运维服务费，产生的运维费按实际合同履约期进行折算）

第二条 服务内容及要求

1.工作内容：

14座市控水质自动监测站、自动监控中心站以及国省考断面视频监控的运维服务。

表1：14个市控水质自动监测站点统计表

| 序号 | 站点名称 | 所在河流 | 监测指标 | 所在县区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钟洼大桥 | 西民便河 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、流量计 | 泗洪县 |
| 2 | 顺河桥 | 老汴河 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 泗洪县 |
| 3 | 朱圩大桥 | 西沙河 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、流量计 | 宿城区 |
| 4 | 245省道 | 西民便河 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 宿城区 |
| 5 | 古黄河桥 | 古黄河 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、流量计 | 洋河新区 |
| 6 | 周力桥 | 古山河 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、流量计 | 宿城区 |
| 7 | 朱岭电排站 | 新沂河 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、挥发酚 | 宿豫区 |
| 8 | 金沙江路 | 六塘河 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、流量计 | 宿豫区 |
| 9 | 庄圩大桥西偏泓 | 淮沭河 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 泗阳县 |
| 10 | 皂河黄河新桥 | 古黄河 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 湖滨新区 |
| 11 | 戴场（浮船站） | 骆马湖 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 湖滨新区 |
| 12 | 中运河月堤应急备用水源地取水口 | 京杭运河 | 五参数、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、挥发酚、挥发性有机物、铅、镉、锌、砷 | 湖滨新区 |
| 13 | 中运河月堤应急备用水源地上游 | 京杭运河 | 五参数、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数 | 湖滨新区 |
| 14 | 骆马湖水源地 取水口 | 骆马湖 | 挥发酚、挥发性有机物、生物毒性、藻密度 | 湖滨新区 |

表2：14个市控水质自动监测站点设备清单

| 设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 五参数水质分析仪 | SC1000 | 哈希 | 12 |
| 高锰酸盐指数水质分析仪 | COD-203A | 哈希 | 12 |
|  | Carbo:lyser | 奥地利是能 | 1 |
| 氨氮水质分析仪 | DWG-8002A | 雷磁 | 10 |
|  | Amtax-NA8000 | 哈希 | 2 |
| 总磷总氮水质分析仪 | NPW-160 | 哈希 | 12 |
| 氨氮总磷水质分析仪 | Wiz probe | 意大利希思迪 | 1 |
| 总氮水质分析仪 | Wiz probe | 意大利希思迪 | 1 |
| 铅、锌水质分析仪 | SAFIA200-Pb、Zn | 淼通 | 1 |
| 砷、镉水质分析仪 | SAFIA200-As、Cd | 淼通 | 1 |
| 挥发酚水质分析仪 | SPA100cc-VP | 淼通 | 1 |
|  | PowerMon NG 131+M311-01 | 布朗卢比 | 1 |
|  | LFS-2002(Phe) | 力合科技 | 1 |
| 挥发性有机物水质分析仪 | CMS5000 | INFICON | 2 |
| 在线藻类人工智能分析仪 | CASA-OLA | 中科水质 | 1 |
| 生物毒性 | LFTOX-Z2010 | 力合科技 | 1 |
| 流量计 | SLD | HACH/OTT | 5 |

2.运维工作要求

2.1整体要求：

（1）运维公司必须按照《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T 4536-2023）进行维护。

（2）乙方提供完整的市控水质自动监测站运行维护实施方案和运维应急预案，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

（3）乙方应列明14座市控水质自动监测站、自动监控中心站以及国省考断面视频监控网络运行维护期间各项费用预算开支（包括站房维护、仪器试剂、故障维修零配件、易损耗材、运维人员费用、车辆交通、废液处置等；站点运行期间的电费、水费、防雷检测及光纤网络通讯费用；国省考断面视频监控网络通讯费用和故障维修费用）。

（4）在市控水质自动监测站运行维护期间，乙方应严格按照甲方提出的操作规范，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到甲方提出的系统及仪器设备考核指标要求。乙方必须接受甲方定期或不定期检查和考核。

（5）不论何时，乙方都应承担监测数据的保密责任；乙方按照甲方的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

（6）不论何时，乙方无权将甲方的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

2.2对乙方装备的要求：

运维人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等，同时还须配备通讯调试工具。

2.3对乙方提供服务的要求

（1）乙方必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

（2）《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T 4536-2023）及其实施细则要求。

2.4水质自动监测站运行维护要求

市控水质自动监测站要严格按照“日监控，周巡检，月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。配备专人负责数据汇总统计，每日发送水质自动监测情况日报。

（1）岸边站水质自动站运行维护内容及要求

（a）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 3 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 4 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 5 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 6 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 7 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 8 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 9 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 10 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 11 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放整齐 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 12 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 13 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
| 14 | 总磷总氮分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）更换试剂 |
|  |  |  | 3）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 4）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的UV灯 |
|  |  |  | 6）确保各个阀门正常 |
| 15 | 五参数分析仪 | 1次/周，确保监测仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |
| 16 | 流量计 | 1次/周，确保运行稳定 | 1）检查流量计运行是否正常 |
|  |  |  | 2）采取必要的清洗保障措施 |
|  |  |  | 3）对仪器安装支架及桩基的牢固性、腐蚀等情况的检查 |
|  |  |  | 4）及时检查更换老化配件 |
| 17 | 挥发酚分析仪 | 1次/周，确保运行稳定 | 1）检查仪器运行是否正常 2）及时检查更换试剂、氩气 3）采取必要的清洗保障措施 4）及时检查更换老化配件 |
| 18 | 挥发性有机物分析仪 |  |  |
| 19 | 生物毒性分析仪 |  |  |
| 20 | 铅、镉、锌、砷分析仪 |  |  |
| 21 | 藻类人工智能分析仪 | 1次/周，确保运行稳定 | 1）检查仪器运行是否正常 2）检查管路、泵阀状态； 3）及时检查更换老化配件 4）更换样品测试池（玻片） |
| 22 | 质控模块 | 1次/周，确保运行稳定 | 1）检查质控模块是否正常 |
|  |  |  | 2）采取必要的清洗保障措施 |
|  |  |  | 3）及时检查更换老化配件 |
| 23 | 留样单元 | 1次/周，确保运行稳定 | 1)检查留样单元是否正常 |
|  |  |  | 2）检查留样瓶是否清洁 |
|  |  |  | 3）及时留样 |
|  |  |  | 4）及时清洗、更换留样瓶 |
|  |  |  | 5）及时检查更换老化配件 |

（b）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 6 | 高锰酸盐指数、挥发酚、铅、镉、锌、砷分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 7 | 氨氮、总磷、总氮、挥发性有机物、生物毒性分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。挥发性有机物分析仪还需及时查看更换氩气装置。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 8 | 藻类人工智能分析仪 | 1次/月，确保数据正常 | 清更换三个膜片管，并清理使用过的膜片。 清洁罐体组件的上下罐体内外的沉淀物。 清洁冲脱仓内的沉淀物。 洗进样管路。 检查主机硬盘内存容量，及时清理和备份。 |
| 9 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

（c）每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 2 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 3 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 4 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 5 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1）、2）步骤 |

（2）浮标站水质自动站运行维护内容及要求

（a）提供、配制并定期更换浮标站仪表所需试剂；

（b）提供并定期更换浮标站系统和仪表所需备品备件（包括各类配件）；

（c）对浮标站系统和仪表进行定期检修、保养，每月一次；

（d）及时排除浮标站系统和仪表出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）；

（e）对浮标站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试；

（f）配合甲方进行水站质量保证和质量质控工作；

（g）随时接受甲方的工作考核及质量考核；

（h）保证站点设施清洁，整齐。

2.5站房及基础保障运维要求

（1）保证供电线路正常，对各种外部原因造成供电线路故障的，及时进行修复；

（2）保证采水系统正常运行，对因各种外部原因造成无法采水或采水不正常的，

及时进行维修和整改；确保采水口5米半径内无水草、垃圾等影响水质监测数据的杂

物；

（3）保证视频监控系统正常运行（包括：水站视频监控、国省考断面视频监控），维护视频监控系统，出现故障及时修复；

（4）保证站房基础设施完整，站房、平台楼梯、护栏、标识牌、道路等各种基础设施有破损的，及时进行修复；定期开展站房及周边环境卫生整治，确保干净整洁；

（5）保证防雷、消防等设施正常运行，做好防雷、消防设施检测，确保检测报告在有效期范围内。

（6）运行维护及管理期间，不得对环境产生污染，乙方要依法规范收集、贮存、处置所有废液，相关责任由乙方承担，费用由乙方负责。

2.6网络要求

乙方按照要求提供网络：合计14个站点（13个站点为有线网络，1个站点为无线网络）有线网络采用下行100M上行20M；无线网络选用4G或5G物联网卡（每个站点每月不得少于20G流量）。所选网络严格按照国家网络安全要求标准，不得出现网络安全事件，要有网络安全处置措施以及应急预案，如后期根据网络安全标准更改为专线，乙方应无条件按照甲方标准进行整改。

本项目要根据国家有关法律法规要求开展等级保护，并完成等级保护测评和备案登记。负责系统的网络安全的运维和管理工作，及时开展系统升级、补丁更新等防护工作，定期开展系统安全巡检和加固，及时处置安全漏洞和隐患，保障系统的网络安全。所产生的费用包含在本次项目报价内，甲方不另外支付服务费用。

2.7运维考核要求

磋商文件中未明确的质控管理要求，按照国家或江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

（1）水质自动站运行指标要求：

五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、挥发酚、挥发性有机物、生物毒性、藻类人工智能分析仪、铅、镉、锌、砷等分析仪器总体月数据有效率≥95％（除去停水停电，恶劣天气无法入湖、性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。数据有效率的计算方法参照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》（苏环办〔2020〕174号）中有关规定执行。

（2）数据质量要求：

要求乙方参照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》（苏环办〔2020〕174号）和《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统审核工作，并将结果报甲方。

（3）数据数量要求：

乙方应保证在运行维护期间，确保年度监测数据捕捉率≥90%，数据误差符合检测项目性能指标要求。

采用连续测定情况下，高锰酸盐指数水质在线自动监测仪、总磷水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总氮自动分析仪等至少每天保证有6组有效数据（1-10序号水站，4小时/次）、2组（11序号水站，12小时/次）或12组有效数据（12-14序号水站，2小时/次）。

（4）月度考核具体内容：

考核从运行与日常维护、检修、年度维护、质量控制、有效数据量、记录完整性等几个方面进行判定，由甲方根据工作需要进行抽查，考核方法详见下表：

表1 宿迁市市控水质自动监测站月度运维情况考核表

| 考核内容 |  | 考核要求 | 不符合要求一次扣款金额（元） | 不符合要求造成数据异常或缺失扣款金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常运行与维护 | 见磋商文件“水质自动监测站运行维护要求” | 按“水质自动监测站运行维护要求”要求完成各项运行维护工作 | 200 | 400 |
|  | 更换仪器所需备品备件 | 备品备件必须为原厂提供 | 原厂备品备件价格 | 原厂备品备件双倍价格 |
| 站房及基础保障运维 | 见磋商文件“站房及基础保障运维要求” | 按“站房及基础保障运维要求”要求完成各项运行维护工作 | 500 | 1000 |
| 自动监控中心站运维 | 见磋商文件“自动监控中心站运维要求” | 按“自动监控中心站运维要求”要求完成各项运行维护工作 | 500 | 1000 |
| 质量控制 | 质控样试验 | 不定期进行质控样试验，测定的相对误差不大于标准值的±10％ | 500 | - |
|  | 实际水样比对实验 | 不定期进行实际水样比对实验，测定的相对误差在±20%范围以内 | 500 | - |
| 有效数据量 | 月有效数据累计捕捉率 | ≥95％ | 1000+a(90-捕捉率×100) | - |
| 记录 | 巡检记录 | 记录清晰、完整 | 50 | - |
|  | 维修记录 | 记录清晰、完整 | 50 | - |
|  | 年度维护记录 | 记录清晰、完整 | 50 | - |
|  | 质控考核记录 | 记录清晰、完整 | 50 | - |

备注：当有效率70％至95％时a值为100元。当捕捉率小于70％时a值为300元。

（5）一旦发现虚假数据，甲方有权终止合同，并按需支付费用的双倍进行经济扣款。如果乙方运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，甲方有权提前取消运营合同。

（6）乙方承诺在合同签订后两周内建立备件库提供备机，并建立实验室或者与第三方实验室签订合同；一旦发现在承诺期结束后未建立的，甲方有权终止合同，并按需支付费用的双倍进行经济扣款。

2.8应急措施要求

（1）突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告甲方，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测。

（2）系统仪器故障

当系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机（从故障时算起48小时内完成）或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测），所需费用由乙方负责。并及时用电话与书面形式报告甲方，协商处理方案。备机备件更换后须及时维修并保证修复后及时更换回原位置，保证正常使用。

2.9运维工作执行标准

2.9.1《水污染物排放总量监测技术规范》

2.9.2《水和废水监测分析方法》（第四版）

2.9.3《环境水质监测质量保证手册》

2.9.4《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

2.9.5《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

2.9.6《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

2.9.7《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 101-2019）

2.9.8《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）

2.9.9《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）

2.9.10《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

2.9.11《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

2.9.12《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

2.9.13《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

2.9.14《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》

2.9.15《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T 4536-2023）

注：本项目执行但不限于以上标准、规范，与本项目相关的国家、省、市的文件、政策等须按最新文件执行。

2.10安全责任要求

乙方所派驻的人员在项目实施全过程中应严格按照国家或行业最新安全标准及规范要求实施操作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自行负责交通安全。在项目实施过程中，应注意各项操作安全，不违规操作。如未进行必要的安全防护或违规操作等，乙方应承担由此引起的一切后果与责任。

第三条 服务期、服务地点

1.服务期：自合同签订日起至2026年12月31日。（本合同服务期满，若新合同未签订产生空档期，可经甲乙双方协商签订补充合同，乙方应按原合同标准继续提供运维服务，运维服务费按原合同约定标准，以实际超出原合同的服务天数据实结算，该空档期的服务费总额将控制在原合同采购金额的10%以内，符合《中华人民共和国政府采购法》关于追加采购金额的规定。）

2.服务地点：由甲方指定。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

(1) 磋商文件；

(2) 乙方提供的响应文件和投标报价表；

(3) 乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

(4) 成交通知书；

(5) 甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出(包括律师费)。

第六条 保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

第七条 甲、乙双方权利义务

7.1甲方的权利与义务

7.1.1甲方有权监督、检查乙方按时完成服务工作，对不符合甲方要求的事项，有权要求乙方及时纠正。

7.1.2甲方应对服务工作情况进行考核，考核结果作为拨付经费的依据。

7.1.3甲方要为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，并按约定拨付乙方的服务经费。

7.1.4甲方根据需要可以对执行项目的时间、地点或内容作出调整，但应及时通知乙方。

7.1.5甲方应及时向乙方提供执行活动需要的应由甲方提供的有关资料，包括但不限于文字材料、图案标识和物品等。

7.2乙方的权利与义务

7.2.1乙方应认真完成合同约定的各项服务内容，保证良好的工作质量。

7.2.2乙方应自觉接受甲方的业务指导和检查监督，按照甲方的要求提供所需的材料。

7.2.3如甲方对执行项目的时间、地点或内容作出调整，乙方应在接到通知后立即按调整后的方案开展工作。

7.2.4乙方应按照甲方的要求，认真填报各类报表、统计数据等，不得擅自涂改、伪造、销毁。

第八条 风险责任

根据甲乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

第九条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十条 付款方式

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

1、预付款：合同金额的 20 %，合同签订后按规定支付；

2、进度款：运维服务期满7个月，支付至合同价款的60%作为进度款；

3、尾款：运维服务期满支付对应的合同余款，运维考核从余款中扣除。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。水站详细情况见市控水质自动监测站点及市控水质自动监测站点设备清单的表1、2，后期站点数量如有变动的，根据成交价格相应比例支付(注：实际运维费按照“实际运维天数*实际运维站点数量*日单价（合同总价/365/14）”计算）

资金支付的时间：收到乙方发票10个工作日内。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到乙方发票。

第十一条 合同的变更和终止

11.1除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

11.2除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

12.1乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

12.2乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。

第十三条 违约责任

13.1乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的2‰支付违约金，违约金上限不超过合同总价的20%；延期超过5日，甲方有权强制解除合同。

13.2非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

13.3本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

13.4服务期限内，除不可抗力外，非因甲方原因，未经甲方同意，岗位擅自更换人员的，扣除违约金5000元/人/次，乙方除限期整改外，甲方有权从合同款中直接扣除。

13.5甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。因财政资金未及时拨付至甲方处或其他等原因造成甲方迟延付款的, 甲方不承担违约责任。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在7个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，可以部分或全部免除责任。因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十五条 索赔

如在项目服务提供、使用过程中，甲方发现项目质量与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后10天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后10天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十六条 争议的解决

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决按下列2方式解决：

16.1提交宿迁市仲裁委员会仲裁；

16.2依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方法定（授权）代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2、本合同一式 伍 份，甲乙双方各执 贰 份，代理机构各执 壹 份存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                  （盖章）      乙方：                  （盖章）

地址：                                地址：

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

联系电话：                            联系电话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

年       月       日                 年      月      日

# 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目

二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

三、本项目不接受进口产品。

四、项目技术需求内容

（一）项目概况

我市目前共有14座市控水站，此次招标内容为：14座市控水质自动监测站以及国省考断面视频监控的运维服务。

（二）市控水质自动监测站点及市控水质自动监测站点设备清单

表1：14个市控水质自动监测站点统计表

| 序号 | 站点名称 | 所在河流 | 监测指标 | 所在县区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钟洼大桥 | 西民便河 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、流量计 | 泗洪县 |
| 2 | 顺河桥 | 老汴河 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 泗洪县 |
| 3 | 朱圩大桥 | 西沙河 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、流量计 | 宿城区 |
| 4 | 245省道 | 西民便河 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 宿城区 |
| 5 | 古黄河桥 | 古黄河 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、流量计 | 洋河新区 |
| 6 | 周力桥 | 古山河 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、流量计 | 宿城区 |
| 7 | 朱岭电排站 | 新沂河 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、挥发酚 | 宿豫区 |
| 8 | 金沙江路 | 六塘河 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、流量计 | 宿豫区 |
| 9 | 庄圩大桥西偏泓 | 淮沭河 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 泗阳县 |
| 10 | 皂河黄河新桥 | 古黄河 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 湖滨新区 |
| 11 | 戴场（浮船站） | 骆马湖 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 湖滨新区 |
| 12 | 中运河月堤应急备用水源地取水口 | 京杭运河 | 五参数、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、挥发酚、挥发性有机物、铅、镉、锌、砷 | 湖滨新区 |
| 13 | 中运河月堤应急备用水源地上游 | 京杭运河 | 五参数、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数 | 湖滨新区 |
| 14 | 骆马湖水源地 取水口 | 骆马湖 | 挥发酚、挥发性有机物、生物毒性、藻密度 | 湖滨新区 |

表2：14个市控水质自动监测站点设备清单

| 设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 五参数水质分析仪 | SC1000 | 哈希 | 12 |
| 高锰酸盐指数水质分析仪 | COD-203A | 哈希 | 12 |
|  | Carbo:lyser | 奥地利是能 | 1 |
| 氨氮水质分析仪 | DWG-8002A | 雷磁 | 10 |
|  | Amtax-NA8000 | 哈希 | 2 |
| 总磷总氮水质分析仪 | NPW-160 | 哈希 | 12 |
| 氨氮总磷水质分析仪 | Wiz probe | 意大利希思迪 | 1 |
| 总氮水质分析仪 | Wiz probe | 意大利希思迪 | 1 |
| 铅、锌水质分析仪 | SAFIA200-Pb、Zn | 淼通 | 1 |
| 砷、镉水质分析仪 | SAFIA200-As、Cd | 淼通 | 1 |
| 挥发酚水质分析仪 | SPA100cc-VP | 淼通 | 1 |
|  | PowerMon NG 131+M311-01 | 布朗卢比 | 1 |
|  | LFS-2002(Phe) | 力合科技 | 1 |
| 挥发性有机物水质分析仪 | CMS5000 | INFICON | 2 |
| 在线藻类人工智能分析仪 | CASA-OLA | 中科水质 | 1 |
| 生物毒性 | LFTOX-Z2010 | 力合科技 | 1 |
| 流量计 | SLD | HACH/OTT | 5 |

（三）项目服务要求

1、整体要求：

（1）运维公司必须按照《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T 4536-2023）进行维护。

（2）成交人提供完整的市控水质自动监测站运行维护实施方案和运维应急预案，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

（3）成交人应列明14座市控水质自动监测站、自动监控中心站以及国省考断面视频监控网络运行维护期间各项费用预算开支（包括站房维护、仪器试剂、故障维修零配件、易损耗材、运维人员费用、车辆交通、废液处置等；站点运行期间的电费、水费、防雷检测及光纤网络通讯费用；国省考断面视频监控网络通讯费用和故障维修费用）。

（4）在市控水质自动监测站运行维护期间，成交人应严格按照采购人提出的操作规范，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。成交人必须接受采购人定期或不定期检查和考核。

（5）不论何时，成交人都应承担监测数据的保密责任；成交人按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

（6）不论何时，成交人无权将采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

2、对成交人装备的要求：

运维人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等，同时还须配备通讯调试工具。

3、对成交人提供服务的要求

（1）成交人必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

（2）《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T 4536-2023）及其实施细则要求。

4、水质自动监测站运行维护要求

市控水质自动监测站要严格按照“日监控，周巡检，月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。配备专人负责数据汇总统计，每日发送水质自动监测情况日报。

（1）岸边站水质自动站运行维护内容及要求

（a）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 3 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 4 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 5 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 6 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 7 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 8 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 9 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 10 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 11 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放整齐 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 12 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 13 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
| 14 | 总磷总氮分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）更换试剂 |
|  |  |  | 3）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 4）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的UV灯 |
|  |  |  | 6）确保各个阀门正常 |
| 15 | 五参数分析仪 | 1次/周，确保监测仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |
| 16 | 流量计 | 1次/周，确保运行稳定 | 1）检查流量计运行是否正常 |
|  |  |  | 2）采取必要的清洗保障措施 |
|  |  |  | 3）对仪器安装支架及桩基的牢固性、腐蚀等情况的检查 |
|  |  |  | 4）及时检查更换老化配件 |
| 17 | 挥发酚分析仪 | 1次/周，确保运行稳定 | 1）检查仪器运行是否正常 2）及时检查更换试剂、氩气 3）采取必要的清洗保障措施 4）及时检查更换老化配件 |
| 18 | 挥发性有机物分析仪 |  |  |
| 19 | 生物毒性分析仪 |  |  |
| 20 | 铅、镉、锌、砷分析仪 |  |  |
| 21 | 藻类人工智能分析仪 | 1次/周，确保运行稳定 | 1）检查仪器运行是否正常 2）检查管路、泵阀状态； 3）及时检查更换老化配件 4）更换样品测试池（玻片） |
| 22 | 质控模块 | 1次/周，确保运行稳定 | 1）检查质控模块是否正常 |
|  |  |  | 2）采取必要的清洗保障措施 |
|  |  |  | 3）及时检查更换老化配件 |
| 23 | 留样单元 | 1次/周，确保运行稳定 | 1)检查留样单元是否正常 |
|  |  |  | 2）检查留样瓶是否清洁 |
|  |  |  | 3）及时留样 |
|  |  |  | 4）及时清洗、更换留样瓶 |
|  |  |  | 5）及时检查更换老化配件 |

（b）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 6 | 高锰酸盐指数、挥发酚、铅、镉、锌、砷分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 7 | 氨氮、总磷、总氮、挥发性有机物、生物毒性分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。挥发性有机物分析仪还需及时查看更换氩气装置。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 8 | 藻类人工智能分析仪 | 1次/月，确保数据正常 | 更换三个膜片管，并清理使用过的膜片。 清洁罐体组件的上下罐体内外的沉淀物。 清洁冲脱仓内的沉淀物。 洗进样管路。 检查主机硬盘内存容量，及时清理和备份。 |
| 9 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

（c）每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 2 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 3 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 4 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 5 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1）、2）步骤 |

（2）浮标站水质自动站运行维护内容及要求

（a）提供、配制并定期更换浮标站仪表所需试剂；

（b）提供并定期更换浮标站系统和仪表所需备品备件（包括各类配件）；

（c）对浮标站系统和仪表进行定期检修、保养，每月一次；

（d）及时排除浮标站系统和仪表出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）；

（e）对浮标站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试；

（f）配合采购人进行水站质量保证和质量质控工作；

（g）随时接受采购人的工作考核及质量考核；

（h）保证站点设施清洁，整齐。

5、站房及基础保障运维要求

（1）保证供电线路正常，对各种外部原因造成供电线路故障的，及时进行修复；

（2）保证采水系统正常运行，对因各种外部原因造成无法采水或采水不正常的，

及时进行维修和整改；确保采水口5米半径内无水草、垃圾等影响水质监测数据的杂

物；

（3）保证视频监控系统正常运行（包括：水站视频监控、国省考断面视频监控），维护视频监控系统，出现故障及时修复；

（4）保证站房基础设施完整，站房、平台楼梯、护栏、标识牌、道路等各种基础设施有破损的，及时进行修复；定期开展站房及周边环境卫生整治，确保干净整洁；

（5）保证防雷、消防等设施正常运行，做好防雷、消防设施检测，确保检测报告在有效期范围内。

（6）运行维护及管理期间，不得对环境产生污染，成交人要依法规范收集、贮存、处置所有废液，相关责任由成交人承担，费用由成交人负责。

6、自动监控中心站运维要求

中心站管理软件维护，按采购人要求增加监测站点、监测指标，完善数据查询、数据有效分析、审核、数据统计分析、图文显示等基本功能。对电脑、服务器及打印机等硬件做好维护保障工作。

成交人按照要求提供网络：合计14个站点（13个站点为有线网络，1个站点为无线网络）有线网络采用下行100M上行20M；无线网络选用4G或5G物联网卡（每个站点每月不得少于20G流量）。所选网络严格按照国家网络安全要求标准，不得出现网络安全事件，要有网络安全处置措施以及应急预案，如后期根据网络安全标准更改为专线，成交人应无条件按照采购人标准进行整改。

本项目要根据国家有关法律法规要求开展等级保护，并完成等级保护测评和备案登记。负责系统的网络安全的运维和管理工作，及时开展系统升级、补丁更新等防护工作，定期开展系统安全巡检和加固，及时处置安全漏洞和隐患，保障系统的网络安全，所产生的费用包含在本次项目报价内，采购人不另外支付服务费用。

7、运维考核要求

磋商文件中未明确的质控管理要求，按照国家或江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

（1）水质自动站运行指标要求

五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、挥发酚、挥发性有机物、生物毒性、藻类人工智能分析仪、铅、镉、锌、砷等分析仪器总体月数据有效率≥95％（除去停水停电，恶劣天气无法入湖、性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。数据有效率的计算方法参照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》（苏环办〔2020〕174号）中有关规定执行。

（2）数据质量要求

要求成交人参照《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T 4536-2023）要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统审核工作，并将结果报采购人。

（3）数据数量要求

成交人应保证在运行维护期间，确保年度监测数据捕捉率≥90%，数据误差符合检测项目性能指标要求。

采用连续测定情况下，高锰酸盐指数水质在线自动监测仪、总磷水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总氮自动分析仪等至少每天保证有6组有效数据（1-10序号水站，4小时/次）、2组（11序号水站，12小时/次）或12组有效数据（12-14序号水站，2小时/次）。

（4）月度考核具体内容

考核从运行与日常维护、检修、年度维护、质量控制、有效数据量、记录完整性等几个方面进行判定，由采购人根据工作需要进行抽查，考核方法详见下表：

表1 宿迁市市控水质自动监测站月度运维情况考核表

| 考核内容 |  | 考核要求 | 不符合要求一次扣款金额（元） | 不符合要求造成数据异常或缺失扣款金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常运行与维护 | 见磋商文件“水质自动监测站运行维护要求” | 按“水质自动监测站运行维护要求”要求完成各项运行维护工作 | 200 | 400 |
|  | 更换仪器所需备品备件 | 备品备件必须为原厂提供 | 原厂备品备件价格 | 原厂备品备件双倍价格 |
| 站房及基础保障运维 | 见磋商文件“站房及基础保障运维要求” | 按“站房及基础保障运维要求”要求完成各项运行维护工作 | 500 | 1000 |
| 自动监控中心站运维 | 见磋商文件“自动监控中心站运维要求” | 按“自动监控中心站运维要求”要求完成各项运行维护工作 | 500 | 1000 |
| 质量控制 | 质控样试验 | 不定期进行质控样试验，测定的相对误差不大于标准值的±10％ | 500 | - |
|  | 实际水样比对实验 | 不定期进行实际水样比对实验，测定的相对误差在±20%范围以内 | 500 | - |
| 有效数据量 | 月有效数据累计捕捉率 | ≥95％ | 1000+a(90-捕捉率×100) | - |
| 记录 | 巡检记录 | 记录清晰、完整 | 50 | - |
|  | 维修记录 | 记录清晰、完整 | 50 | - |
|  | 年度维护记录 | 记录清晰、完整 | 50 | - |
|  | 质控考核记录 | 记录清晰、完整 | 50 | - |

备注：当有效率70％至95％时a值为100元。当捕捉率小于70％时a值为300元。

（5）一旦发现虚假数据，采购人有权终止合同，并按需支付费用的双倍进行经济扣款。如果成交人运维人员或队伍发生重大变更，无法按时开展运维工作，或者发生重大责任事故的，采购人有权提前取消运营合同。

（6）成交人承诺在合同签订后两周内建立备件库提供备机，并建立实验室或者与第三方实验室签订合同；一旦发现在承诺期结束后未建立的，采购人有权终止合同，并按需支付费用的双倍进行经济扣款。

8、应急措施要求

（1）突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告采购人，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测。

（2）系统仪器故障

当系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机（从故障时算起48小时内完成）或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测），所需费用由成交人负责。并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。备机备件更换后须及时维修并保证修复后及时更换回原位置，保证正常使用。

（四）运维工作执行标准

1、《水污染物排放总量监测技术规范》

2、《水和废水监测分析方法》（第四版）

3、《环境水质监测质量保证手册》

4、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

5、《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

6、《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

7、《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 101-2019）

8、《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）

9、《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）

10、《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

11、《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

12、《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

13、《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

14、《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》

15、《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T 4536-2023）

注：本项目执行但不限于以上标准、规范，与本项目相关的国家、省、市的文件、政策等须按最新文件执行。

五、安全责任要求

成交供应商所派驻的人员在项目实施全过程中应严格按照国家或行业最新安全标准及规范要求实施操作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自行负责交通安全。在项目实施过程中，应注意各项操作安全，不违规操作。如未进行必要的安全防护或违规操作等，成交供应商应承担由此引起的一切后果与责任。

六、项目实施要求

1、项目实施方案：供应商针对本项目特点制定详细科学的项目实施方案，方案应重点包含以下内容：阐明建立常设的运行维护机构情况或计划、担任运行维护团队负责人及主要人员情况（含专业）运营接收、移交计划、设备维护日常管理制度、质量控制制度、保障措施、服务承诺等。

2、运维工作信息化管理：供应商针对本水质监测站的运维工作提供切实可行的运维信息化管理方案与软件，包括运维手机APP等内容。

3、运维培训方案、安全生产培训方案及应急预案：供应商提供的培训方案及应急预案，应合理、完整，有详细的培训计划安排表，培训工作有针对性、目标明确，考核方案操作性强，培训授课人员专业、有一定的项目经验，突发情况及应急处理预案完整。

4、本项目团队人员数量至少为7人,且项目组成员需按照响应文件承诺的人员配备，未经采购人同意不得擅自更换，否则需按照违约向采购人支付违约金。

5、安全责任：成交人所派出的所有人员在项目实施全过程中应严格按照国家或行业最新安全标准及规范要求实施操作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自行负责交通安全。在项目实施过程中，应注意各项操作安全，不违规操作。如未进行必要的安全防护或违规操作等，成交人应承担由此引起的一切后果与责任。

七、项目基本要求

1、服务时间：自合同签订日起至2026年12月31日。（本合同服务期满，若新合同未签订产生空档期，可经甲乙双方协商签订补充合同，乙方应按原合同标准继续提供运维服务，运维服务费按原合同约定标准，以实际超出原合同的服务天数据实结算，该空档期的服务费总额将控制在原合同采购金额的10%以内，符合《中华人民共和国政府采购法》关于追加采购金额的规定。）

2、实施地点：采购人指定地点。

3、付款方式：

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的成交方账户或成交方数字人民币账户。

1、预付款：合同金额的 20 %，合同签订后按规定支付；

2、进度款：运维服务期满7个月，支付至合同价款的60%作为进度款；

3、尾款：运维服务期满支付对应的合同余款，运维考核从余款中扣除。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。水站详细情况见市控水质自动监测站点及市控水质自动监测站点设备清单的表1、2，后期站点数量如有变动的，根据成交价格相应比例支付(注：实际运维费按照“实际运维天数*实际运维站点数量*日单价（合同总价/365/14）”计算）。

4、质量标准：合格。

5、售后服务要求：供应商提供服务承诺、服务响应时间、服务方式、服务内容等，要求方案详细、有有效响应时间、服务体系完整、售后人员配置齐全。

6、本项目包含的仪器设备使用年限较久，供应商投标即视为理解并接受仪器现状，中标后即开展相关维护维修工作，产生的费用包含在全部报价中，采购人不再另行支付费用。如对仪器现状有疑问，可以在标前自行踏勘现场。

八、履约验收

1.验收标准：国家有相应标准、规范的遵照执行；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；上述标准、规范均没有的，按招标、投标约定的技术要求执行。

2.验收方法：采购合同履约到期后，成交人向采购人提出验收申请，并提供验收报告及相关资料，采购人在接到成交人验收申请后10日内组织开展验收，并出具验收意见，作为支付款项的依据，验收过程中产生的相关费用由成交人承担。

九、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求。

1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.本项目按以下第1种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第五章  评审方法与评审标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 中小企业声明函 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |

二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

二、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 磋商报价 | 15.00 | 即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*15。 |
| 技术评审 | 项目运维方案 | 12.00 | 根据各供应商所提供的运维及服务方案，包括运维内容、运维情况、服务承诺，提供切实可行的工作维护样表及规章制度、备品更换情况等情况，方案内容完整详尽、可行性强、服务承诺全面,优于或完全满足采购需求的，得12分；方案内容有部分缺失、表述准确性及条理性不够准确清晰、可操作性较强的，基本满足采购需求的得8分；方案内容不够全面、可行性较差、服务承诺较差，调整后能满足采购需求的得4分；其他情况或没有内容不得分。 |
|  | 服务响应方案 | 8.00 | 根据各供应商所提供的服务响应方案，包括对运维内容的响应时间、上门服务时间等情况，方案内容完整详尽、可行性强、时间响应快捷,优于或完全满足采购需求的，得8分；方案内容有部分缺失、表述准确性及条理性不够准确清晰、可操作性较强的，基本满足采购需求的得5分；方案内容不够全面、可行性较差、时间响应差，调整后能满足采购需求的得3分；其他情况或没有内容不得分。 |
|  | 运维培训方案、安全生产培训方案 | 10.00 | 根据各供应商的培训方案及应急预案，合理、完整，有详细的培训计划安排表，培训工作有针对性、目标明确，考核方案操作性强，培训授课人员专业、有一定的项目经验，突发情况及应急处理预案完整，且优于采购需求的，得10分；方案内容完整程度较高，培训工作针对性一般、可操作性良好，且能满足采购需求的，得7分；方案内容不够完整，可操作性较差，培训工作针对性不够，调整后能满足采购需求的，得3分；其他情况或没有内容不得分。 |
|  | 应急方案 | 8.00 | 对应急工作进行了合理规划并制定可行计划，应急方案针对性强，各要素考虑充分，同时根据磋商文件服务要求，列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，系统地阐述判断和解决方法，制定完善的工作流程，能很好应对可能的突发情况，优于或完全满足采购需求，得8分；应急方案针对性较强，制定完善的工作流程，能较好应对可能的突发情况，基本满足采购需求，得5分；较为系统地列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，但略有缺陷；或者列出部分应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，但承诺后期优化能够满足的，得3分；对常见的应急情景有遗漏，或应急措施及解决方案粗略、缺乏针对性，难以及时应对常见的突发情况，与本项目偏差较大，无法满足运维要求，或未提供应急方案的不得分。 |
|  | 运维工作信息化管理 | 8.00 | 投标单位针对本水质监测站的运维工作提供切实可行的运维信息化管理方案与软件，包括运维手机APP等内容进行对比打分，方案内容完整详尽、可行性强，优于或完全满足采购需求的，得8分；方案内容有部分缺失、表述准确性及条理性不够准确清晰、可操作性较强的，基本满足采购需求的得5分；方案内容不够全面、可行性较差，调整后能满足采购需求的，得3分；其他情况或没有内容不得分。 |
| 商务评审 | 企业业绩 | 6.00 | 1.供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似业绩，合同关键页扫描件必须清晰并加盖公章，每个业绩得1分，最高得3分。 2.上述业绩材料提供业主方对整体合同服务质量评价的证明材料，评价结果为优秀的或在评价结果中取得最高档次的或90分以上（百分制）的，评价材料需业主方加盖公章；每个业绩得1分，最高得3分。 注：业绩证明材料需同时提供合同和中标（成交）通知书原件电子件，业绩合同的项目名称、内容、金额、双方盖章及签订日期均应齐全，未提供或提供内容不符合要求的不得分。 |
|  | 技术能力、项目组成员 | 19.00 | 1.项目负责人 项目负责人具备生态环境类高级或以上工程师职称的得3分；生态环境类工程师职称的得1分；本项目不累计计分，最高得3分； 2.拟投入本项目运维技术人员（不含项目负责人）具有地表水运行维护相关证书，每有1个得1分，本项最高得8分。 3.拟投入本项目的项目组成员（不含项目负责人）中具有1名环境工程类或化学工程类工程师及以上职称的得2分，最高得2分；具有1名数据库系统工程师职称的得2分，最高得2分；项目团队有1名取得安全管理人员证书或电气工程师职称的得2分，最高得2分；具有1名低压电工特种作业操作证的得2分，最高得2分；本项目最高得8分。同一人员不得重复计分，且按照最高分值项目计分，没有不得分。 注：以上人员响应文件中提供有效证书原件电子件和响应文件递交截止时间前六个月内本单位为其办理的任意1个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明（供应商公司成立不足一个月的可不提供），如职称证书无法体现专业的，需提供职称评审表或毕业证书证明，否则不得分。 |
|  | 实验室 | 6.00 | 投标供应商距离宿迁3小时车程内有实验室或者承诺成交后两周内与第三方实验室签订合作协议且满足本项目的需求（自建或第三方实验室必须获得相应资质，具备五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、挥发酚、挥发性有机物、生物毒性（急性毒性）、藻密度（浮游植物）、铅、镉、锌、砷分析能力），且能在48小时内提供监测报告，生物毒性（急性毒性）、藻密度（浮游植物）具有便携式现场分析能力也视为符合要求，得6分。 备注：提供自建实验室资质证明或承诺书，需加盖供应商公章，原件在成交后备查），未提供不得分。 |
|  | 备机、备件 | 8.00 | 1.供应商提供五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、挥发酚、挥发性有机物、铅、镉、锌、砷备机，每7台同类仪器配备一台备机（同类仪器少于7台的，也配备一台备机），已配备或承诺成交后（合同签订后两周内）配备得3分，不配备备机的不得分。氨氮备机配备10台及以上的得3分。其中挥发酚、挥发性有机物、铅、镉、锌、砷仪器备机，允许24小时内从外地调拨（提供承诺函）。 2.供应商承诺提供的备品备件为原厂供应渠道的得2分，不提供不得分。 备注：以上各项均需提供证明材料或加盖供应商公章的承诺函，未提供或提供不全的不得分。 |

（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2

1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.中小企业政策

本项目按以下第 （1）  种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予  /  %（工程项目为  /  %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3.政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 响应文件目录

- 磋商申请及声明

- 供应商基本信息

- 特定资格要求的证明文件

- 法人授权书

五、中小企业声明函

六、报价一览表

七、分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组人员

十、企业业绩

十一、磋商所需其他材料

十二、质疑函范本

## 一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函

宿迁市生态环境监测监控服务中心：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等资料，填表即可 |  |  |

## 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 四、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                     的宿迁市市控水质自动监测站运行维护项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 五、中小（微）企业声明函（服务）

中小（微）企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加宿迁市生态环境监测监控服务中心（单位名称）采购编号为 JSZC-321300-TYJT-C2026-0004 ，宿迁市市控水质自动监测站运行维护项目（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员

人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于   （中型、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员

人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 六、报价一览表

报价一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：宿迁市市控水质自动监测站运行维护项目

招标编号：JSZC-321300-TYJT-C2026-0004

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

## 七、分项报价表（服务类）

分项报价表（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括服务本身价格、合同期内乙方所雇佣人员所需的一切劳务酬金(含工资、奖金、加班费、职业防护费等等)，所有雇用人员的各类社会保险费用，完成承包工作所需要的设备、损耗、运输费用，住宿费以及管理费、税费、利润及以及履约过程中涉及到的其他一切费用。

- “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“报价一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标总报价对应为12个月的运维服务费，产生的运维费按实际合同履约期进行折算。

## 八、服务标准和要求响应及偏离表

服务标准和要求响应及偏离表

| 序号 | 服务标准和要求内容 | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.供应商必须对服务标准和要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，该分包作无效响应处理。

4.供应商未在表中列出响应情况，视为完全响应。

5.行数不够可自行添加。

## 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

## 十、企业业绩

供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十一、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

## 十二、质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。